1. ------IND- 2019 0178 A-- LT- ------ 20200714 --- --- FINAL

KARINTIJOS FEDERACINĖS ŽEMĖS

OFICIALUSIS LEIDINYS

Leidimo metai: 2019.	Išleistas 2019 m. lapkričio 8 d.	www.ris.bka.gv.at

86) Nutarimas:	Karintijos šildymo įrenginių nutarimas; dalinis keitimas

86) 2019 m. lapkričio 5 d. Federacinės žemės vyriausybės nutarimas Zl. 08-LL-119/3-2019, kuriuo iš dalies keičiamas Karintijos šildymo įrenginių nutarimas (K-HeizVO)

Vadovaujantis Karintijos šildymo įrenginių įstatymo (vok. santrumpa – K-HeizG; LGBl. 1/2014) su paskutiniais pakeitimais, padarytais įstatymu, paskelbtu LGBl. Nr. 71/2018, 4 straipsnio 4 dalimi, 20a straipsniu, 21 straipsnio 1 ir 1a dalimis ir 26 straipsnio 7 dalimi, nutariama:

I straipsnis

Karintijos šildymo įrenginių nutarimas – K-HeizVO, paskelbtas federacinės žemės oficialiajame leidinyje (toliau – LGBl.) 19/2015, iš dalies keičiamas taip:

1) Turinys išdėstomas taip:

„Turinys

1 skyrius
Šildytuvų pateikimas rinkai

1 straipsnis	Sąlygos

2 straipsnis	Teikiant rinkai taikomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės

3 straipsnis	Veiksmingumo lygio reikalavimai, taikomi teikiant rinkai

4 straipsnis	Bandymo sąlygos

5 straipsnis	EB atitikties deklaracija pagal Direktyvą 2009/125/EB

2 skirsnis
Šildymo įrenginių montavimas ir įrengimas

5a straipsnis	Taikymo sritis

6 straipsnis	Montavimas ir įrengimas

6a straipsnis	Vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių registravimas

7 straipsnis	Matavimo vietos

3 skirsnis
Kurą deginančių įrenginių ir centralizuoto šildymo katilinių eksploatavimo išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir išmetamųjų dujų nuostoliai

8 straipsnis	Bendroji dalis

9 straipsnis
Kurą deginantys įrenginiai, kurių kuro deginimo šiluminė galia mažesnė nei 100 kW

10 straipsnis
Kurą deginantys įrenginiai, kurių kuro deginimo šiluminė galia didesnė nei 100 kW

11 straipsnis
Kogeneracinės jėgainės (įskaitant variklius ir dujines turbinas)

11a straipsnis	Vidutinio dydžio kurą deginantys įrenginiai

4 skirsnis	
Kuras

12 straipsnis	Leidžiamos naudoti kuro rūšys

13 straipsnis	Kietojo kuro laikymas

5 skirsnis
Kurą deginančių įrenginių ir kogeneracinių jėgainių tikrinimas eksploatacijos metu

14 straipsnis
Kurą deginančių įrenginių ir kogeneracinių jėgainių tikrinimas

15 straipsnis	Paprastasis tikrinimas (išmetamųjų dujų matavimas)

16 straipsnis	Visapusiškas tikrinimas

17 straipsnis	Nuolatinis tikrinimas

18 straipsnis	Specialusis tikrinimas

19 straipsnis	Šildymo įrenginių reguliari patikra (energinio naudingumo tikrinimas)

20 straipsnis	Nepriklausoma kontrolės sistema

21 straipsnis	Valymas

22 straipsnis	Užmokestis

6 skirsnis
Baigiamosios nuostatos

23 straipsnis	Įsigaliojimas

23a straipsnis	Nuorodos

24 straipsnis	Pranešimo nuoroda

1 priedas	Įrenginio duomenų lapas

2a, 2b, 2c priedas	Bandymų ataskaitos

3 priedas	Patikros ataskaita

4 priedas	Apskaičiavimo taisyklė. Mišrioji taisyklė

5 priedas	Pagrindiniai duomenys“

2) I skirsnio antraštė išdėstoma taip:

„Šildymo įrenginių pateikimas rinkai“

3) 1 straipsnis išdėstomas taip:

„1 straipsnis.
Sąlygos

Šildymo įrenginius, kurių vardinė šiluminė galia yra iki 400 kW, ir jų esmines konstrukcines dalis rinkai pateikti, įrengti ir sumontuoti bei eksploatuoti galima tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiame skyriuje išdėstytus reikalavimus.“

4) 2 straipsnis išdėstomas taip:

„2 straipsnis
Teikiant rinkai taikomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Pagal paskirtį ir 4 straipsnio bandymo sąlygas naudojami iki 400 kW vardinės šiluminės galios šildytuvai negali viršyti šių išmetamųjų teršalų ribinių verčių:

1) Šildytuvai, kūrenami kietuoju kuru, kai kuras į juos dedamas rankiniu būdu:

| Parametras | Išmetamųjų teršalų ribinė vertė (mg/MJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medienos kuras |  |  | Iškastinis kuras |  |
|  | Vienos patalpos šildytuvai * | Patalpų šildytuvai * | Stacionarios krosnys ir viryklės | vardinė šiluminė galia – iki 50 kW * | vardinė šiluminė galia – nuo 50 kW * |
| CO | 1100 | 500 | 1100 | 1100 | 500 |
| NOx | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| OGC | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 |
| Dulkės | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |

* pateiktos vertės taikomos vienos patalpos šildytuvams iki 2021-12-31; patalpų šildytuvams iki 2019-12-31

2) Šildymo įrenginiai, kūrenami kietuoju kuru, kai kuras įdedamas automatiškai:

| Parametras | Išmetamųjų teršalų ribinė vertė (mg/MJ) ** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medienos granulėmis kūrenami vienos patalpos šildytuvai | Medienos granulėmis kūrenami patalpų šildytuvai | Kitas medienos kuras |
| CO | 500* | 250* | 250* |
| NOx | 100 | 100 | 100 |
| OGC | 30 | 20 | 30 |
| Dulkės | 25 | 20 | 30 |

* Esant daliniam apkrovos režimui ir 30 % vardinei galiai, ribinę vertę galima viršyti 50 %.

** pateiktos vertės taikomos vienos patalpos šildytuvams iki 2021-12-31; patalpų šildytuvams iki 2019-12-31

3) Skystojo kuro šildytuvai:

| Parametras | Išmetamųjų teršalų ribinė vertė (mg/MJ) |
| --- | --- |
| CO | 20 |
| NOx | 35* |
| OGC | 6 |

* galioja tik viryklėms

4) Dujinio kuro šildytuvai:

| Parametras | Išmetamųjų teršalų ribinė vertė (mg/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamtinės dujos |  | Suskystintos dujos |  |
|  | Oro degikliai | Priverstinio oro tiekimo degiklis | Oro degikliai | Priverstinio oro tiekimo degiklis |
| CO | 20 | 20 | 35 | 20“ |

5) 3 straipsnis išdėstomas taip:

„3 straipsnis	
Veiksmingumo lygio reikalavimai, taikomi teikiant rinkai

Iki 400 kW vardinės šiluminės galios šildytuvai, kurie naudojami pagal paskirtį ir 4 straipsnio bandymo sąlygas bei esant tiek vardinei, tiek dalinei apkrovai, negali viršyti šių teršalų ribinių verčių:

1) Kietojo kuro vienos patalpos šildytuvai

|  | Mažiausias veiksmingumas procentais |
| --- | --- |
| Stacionarios krosnys ir viryklės | 80 |
| Iškastinio kuro viryklės * | 73 |
| Medienos kuro viryklės * | 72 |
| kiti vienos patalpos šildytuvai * | 80 |

* pateiktos vertės galioja iki 2021-12-31

2) Vandens šildytuvai:

|  | Mažiausias veiksmingumas procentais |
| --- | --- |
| Kietojo kuro vandens šildytuvai | 75 |

3) Kietojo kuro patalpų šildytuvai *:

|  | Mažiausias veiksmingumas procentais |
| --- | --- |
| a) kai kuras įdedamas rankomis |  |
| iki 10 kW | 79 |
| nuo 10 iki 200 kW | (71,3 + 7,7 log Pn) |
| daugiau nei 200 kW | 89 |
| b) kai kuras tiekiamas automatiškai |  |
| iki 10 kW | 80 |
| nuo 10 iki 200 kW | (72,3 + 7,7 log Pn) |
| daugiau nei 200 kW | 90 |

* pateiktos vertės galioja iki 2019-12-31“

6) 4 straipsnis išdėstomas taip:

„4 straipsnis
Bandymo sąlygos

1. Šildytuvų, kurių vardinė šiluminė galia iki 400 kW, išmetamųjų teršalų ir efektyvumo bandymas turi būti atliekamas laikantis tikrinimo metodo ir sąlygų pagal technikos taisykles Šiuo atveju turi būti atsižvelgiama į atitinkamus standartus ÖNORM, EN standartus arba kitas lygiavertes ES valstybės narės arba Europos Ekonominės Erdvės Susitarimą pasirašiusios šalies technines gaires.

2.	Išmetamųjų teršalų ribinių verčių deginant kietąjį ir skystąjį kurą laikymasis turi būti patvirtinamas esant vardinei apkrovai ir mažiausiai gamintojo nurodytai šiluminės galios dalinei apkrovai Stacionarių krosnių ir viryklių, kurių vardinė šiluminė galia neviršija 8 kW, atveju patvirtinimas reikalingas tik esant vardinei apkrovai.“

7) 2 skirsnio numeris kartu su antrašte išbraukiami.

8) Ligšiolinis 3 skirsnis pažymimas numeriu „2“.

9) Prieš 6 straipsnį įterpiamas šis 5a straipsnis:

„5a straipsnis.
Taikymo sritis

Šio nutarimo 2–5 skirsniai, išskyrus 6 straipsnio 1 punktą, netaikomi šildymo įrenginiams, jeigu jiems galioja federacinės komercinės ir (arba) atliekų tvarkymo ir (arba) elektros taisyklės.“

10) 6 straipsnis išdėstomas taip:

„6 straipsnis.
Montavimas ir įrengimas

Kurą deginančių įrenginių ir kogeneracinių jėgainių įrengimui ir montavimui taikomos tokios nuostatos:

1)	Naujuose įrenginiuose: šildytuvus, kurių vardinė šiluminė galia iki 400 kW, leidžiama įrengti arba montuoti, jei jie atitinka 1 skirsnio reikalavimus; esmines konstrukcines dalis galima derinti tik jei jos turi atitinkamą patvirtinimą (tipo patikra).

2)	Pakeitus esminę šildytuvo konstrukcinę dalį būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamo 3 skirsnio reikalavimo.

3)	Kurą deginančių įrenginių bendrosios charakteristikos turi būti nustatomos pagal techninius reikalavimus.

4)	Atsižvelgiant į įrenginio veikimą dalinės apkrovos režimu atliekamas bandymas siekiant nustatyti, ar būtina su įrenginiu naudoti kaupiamąją talpyklą.

5)	Jeigu siekiant užtikrinti rankomis įkraunamų šildytuvų atitiktį nustatytoms išmetamųjų teršalų kiekio ribinėms vertėms juose turi būti įmontuojama kaupiamoji talpykla (Karintijos Kurą deginančių įrenginių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 10 punkto), šios talpyklos techninės charakteristikos taip pat turi būti apibrėžiamos laikantis techninių reikalavimų.

6)	Kurą deginantiems įrenginiams ir kogeneracinėms jėgainėms, išskyrus vienos patalpos šildytuvus, iki kito tikrinimo turi būti sudaromas 1 priede nurodytas įrenginio duomenų lapas, kuris visą įrenginio naudojimo laikotarpį turi būti laikomas šalia įrenginio. Įrenginio pakeitimai, kurie yra svarbūs degimo kokybei, turi būti pažymėti duomenų lape.“

11) Po 6 straipsnio įterpiamas šis 6a straipsnis:

„6a straipsnis.
Vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių registravimas

1. Vidutinio dydžio kurą deginančio įrenginio operatorius prieš pirmąją eksploataciją pagal paskirtį ir prieš eksploataciją pagal paskirtį po esminių pakeitimų privalo įvesti pagrindinius duomenis pagal 5 priedą į elektroninį registrą www.edm.gv.at

2. Operatorius per keturias savaites po kurą deginančio įrenginio eksploatacijos pabaigos privalo pranešti apie veiklos nustatymą elektroniniame registre pagal 1 dalį.“

12) 7 straipsnis išdėstomas taip:

„7 straipsnis.
Matavimo vietos

1. Jeigu kurą deginančiame įrenginyje nėra gamintojo numatytos matavimo vietos, siekiant atlikti paprastą tikrinimą (15 straipsnis) tiesiojoje jungiamosios dalies atkarpoje, tarp pakuros ir jungiamosios detalės žiočių arba papildomo oro tiekimo įrenginio, nuo šildymo katilo ar dūmtraukio alkūnės tokiu atstumu, kuris atitinka du vamzdžio skersmenis, lengvai prieinamoje ir pavojaus nekeliančioje vietoje įrengiama ne mažesnio kaip 12 mm skersmens uždaromoji, jungiamosios detalės sandarumą atitinkanti matavimo anga. Po matavimo vietos tiesiame vamzdžio gabale prieš kitus įmontuotus elementus reikalingas bent paprasto vamzdžio skersmens atstumas. Matavimo vieta atskirų patalpų šildytuve įrengiama tik atlikus specialųjį tikrinimą (18 straipsnis).

2. Jeigu kurą deginantis įrenginys neturi gamintojo numatytos matavimo vietos, išsamaus tikrinimo tikslais (16 straipsnis) lengvai pasiekiamoje ir nepavojingoje vietoje pagal esamą technikos lygį turi būti įrengta matavimo anga. Ne mažesniu atstumu kaip penki dūmų vamzdžio vidiniai skersmenys iki matavimo angos ir du skersmenys už šios matavimo angos neturi būti jokių susiaurėjimų, alkūnių, plėtinių ar kitokių srautui poveikį darančių komponentų.

3. Jei kogeneracinėje jėgainėje nėra gamintojo numatytos matavimo angos, išmetamųjų dujų ortakio tiesioje dalyje turi būti įrengta matavimo anga, kad būtų galima nustatyti pakartotinius rezultatus.

4. Nuokrypiai nuo numatytų matavimo angų leidžiami tik neproporcingai didelių sąnaudų atveju. Jie turi būti aprašomi atitinkamoje bandymo ataskaitoje ir reikia įvertinti jų įtaką matavimo rezultatams.“

13) Ligšiolinis 4 skirsnis pažymimas numeriu „3“.

14) 9 straipsnis išdėstomas taip:

„9 straipsnis.
Kurą deginantys įrenginiai, kurių kuro deginimo šiluminė galia mažesnė nei 100 kW

1. Kurą deginantys įrenginiai, kurių kuro šiluminė galia mažesnė nei 100 kW, negali viršyti šių išmetamųjų teršalų ribinių verčių ir išmetamųjų dujų nuostolių pagal naudojamo kuro rūšį:

1) Kurą deginantys įrenginiai, kūrenami kietuoju kuru:

| Parametras | Rankinis kuro tiekimas |  | Automatinis kuro tiekimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | biogeninis kietasis | fosilinis kietasis | biogeninis kietasis | fosilinis kietasis |
| išmetamųjų dujų nuostolis (%) | 20 | 20 | 19 | 19 |
| CO (mg/m³) | 4 500 | 3 500 | 1 800 | 1 500 |

CO ribinė vertė skaičiuojama pagal 6 % deguonies kiekį.

2) Kurą deginantys įrenginiai, kūrenami skystuoju kuru

| Parametras | Ribinė vertė |
| --- | --- |
| išmetamųjų dujų nuostolis (%) | 10 |
| Suodžių kiekis * | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |

CO ribinė vertė skaičiuojama pagal 3 % deguonies kiekį.

* netaikoma alyvos šiluminiams prietaisams

3) Kurą deginantys įrenginiai, kūrenami dujiniu kuru

| Parametras | Kurą deginantys įrenginiai | Vandens šildytuvai, kurių vardinė šiluminė galia yra nuo 26 kW |
| --- | --- | --- |
| Išmetamųjų dujų nuostolis (%) | 10 | 14 |
| CO (mg/m³) | 100 | 200 |

CO ribinė vertė skaičiuojama pagal 3 % deguonies kiekį.

2. Kurą deginančių įrenginių, kuriuose kūrenamas standartizuotas biokuras, pirminei patikrai taikomos tokios ribinės vertės

1) Kietasis biogeninis kuras:

| Parametras | Ribinės vertės: |
| --- | --- |
| Išmetamųjų dujų nuostolis (%) | 19 |
| Dulkės (mg/m³) | 150 |
| CO (mg/m³) | 800* |
| OGC (mg/m³) | 50 |
| NOx (mg/m³) | 500 |

CO, NOx, OGC ir dulkių ribinės vertės skaičiuojamos pagal 11 % deguonies kiekį.

* Kai dalinės apkrovos režimas yra 50 % mažesnis nei vardinė šiluminė galia, ribinė vertė gali būti viršyta 50 %.

2) Skystasis biogeninis kuras:

| Parametras | Ribinės vertės: |
| --- | --- |
| Išmetamųjų dujų nuostolis (%) | 10 |
| Suodžių kiekis | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 450 |
| SO2 (mg/m³) | 170 |

CO, NOx ir SO2 ribinės vertės skaičiuojamos pagal 3 % deguonies kiekį. SO2 koncentraciją išmetamosiose dujose galima nustatyti matematiškai, jei yra tinkami sieros kiekio kuro rūšyje patvirtinimai.

3) Dujinis biogeninis kuras:

| Parametras | Ribinės vertės: |
| --- | --- |
| Išmetamųjų dujų nuostolis (%) | 10 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 200 |
| SO2 (mg/m³) | 350 |

CO, NOx ir SO2 ribinės vertės skaičiuojamos pagal 3 % deguonies kiekį.“

15) 10 straipsnis išdėstomas taip:

„10 straipsnis.
Kurą deginantys įrenginiai, kurių kuro deginimo šiluminė galia didesnė nei 100 kW

1. Kurą deginantys įrenginiai, kurių kuro šiluminė galia yra nuo 100 kW, negali viršyti Kurą deginančių įrenginių nutarime (vok. santrumpa – FAV) numatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių.

2. Jeigu kurą deginantys įrenginiai eksploatuojami pakaitomis naudojant skirtingą kurą, kiekvienai atitinkamai naudojamai kuro rūšiai galioja Kurą deginančių įrenginių nutarime (vok. santrumpa – FAV) tai kuro rūšiai numatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.“

16) 11 straipsnis išdėstomas taip:

„11 straipsnis.
Kogeneracinės jėgainės (įskaitant variklius ir dujines turbinas)

1. Kogeneracinės jėgainės, kurių vardinė šiluminė galia mažesnė nei 1 MW, negali viršyti šių išmetamųjų teršalų ribinių verčių pagal naudojamo kuro rūšį:

1) Skystojo kuro rūšys

| Parametras | Ribinės vertės * |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vardinė šiluminė galia (VŠG) < 0,25 ‰ | VŠG nuo 0,25 iki < 1 |
| Bošo skaičius | 3 | – |
| Dulkės (mg/m³) | – | 20 |
| CO (mg/m³) | 245 | 95 |
| NOx (mg/m³) | 450 | 150 |

* Ribinės vertės skaičiuojamos pagal 15 % deguonies kiekį.

2) Dujinio kuro rūšys:

| Parametras | Ribinės vertės * |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamtinės dujos, suskystintos dujos | Biodujos, medienos dujos *** |  |
|  |  | VŠG < 0,25 ‰ | VŠG nuo 0,25 iki < 1 |
| CO (mg/m³) | 75 | 375 | 250 |
| NOx (mg/m³) | 95 | 375 | 200 |
| NMHC (mg/m³) | 60 | - | 56 |

* Ribinės vertės skaičiuojamos pagal 15 % deguonies kiekį.

*** Medienos dujomis varomoms kogeneracinėms jėgainėms taikoma 560 mg/m³ CO vertė.

Jeigu eksploatuojamas stacionarus degimo variklis su denitrifikacijos įranga, amoniako ir amonio junginių išmetamieji teršalai, nurodyti kaip amoniakas, negali viršyti 10 mg/m3 (pagal 15 % O2 kiekį).

2. Kogeneracinės jėgainės, kurių kuro vardinė šiluminė galia yra nuo 1 MW, be Kurą deginančių įrenginių nutarime (vok. santrumpa – FAV) varikliams ir dujinėms turbinoms nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, negali viršyti šių išmetamųjų teršalų ribinių verčių:

| Parametras | Ribinės vertės * |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skystojo kuro rūšys | Gamtinės dujos, suskystintos dujos | Biodujos, medienos dujos |
| CO (mg/m³) | 100 | 120 | 250 |
| NMHC (mg/m³) | - | 20 | 20 |

* Ribinės vertės skaičiuojamos pagal 15 % deguonies kiekį.“

17) Po 11 straipsnio įterpiamas šis 11a straipsnis:

„11a straipsnis.
Vidutinio dydžio kurą deginantys įrenginiai

1. Jeigu vidutinio dydžio kurą deginančiuose įrenginiuose vienu metu naudojamos dvi ar daugiau kuro rūšių, išmetamųjų teršalų ribinės vertės kiekvienai kenksmingai medžiagai apskaičiuojamos laikantis skaičiavimo etapų pagal 4 priedą (mišri taisyklė).

2. Vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kuriuose pakaitomis naudojamos kelios kuro rūšys, reikia stebėti tos kuro rūšies, kurios tikėtinas išmetamųjų teršalų kiekis yra didžiausias, išmetamuosius teršalus.

3. Vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių operatorius turi laikytis kuo trumpesnių paleidimo ir išjungimo laikų. Jeigu nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių nesilaikoma, operatorius privalo pritaikyti reikalingas priemones, siekdamas užtikrinti, kaip reikalavimų vėl būtų laikomasi kuo greičiau. Instituciją nedelsiant raštu privaloma informuoti ir apie ribinių verčių nesilaikymą, ir apie pritaikytas priemones.

4. Laikantis vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių matavimo reikalavimų, papildomai taikomas Kurą deginančių įrenginių nutarimas (vok. santrumpa – FAV).

5. Institucija operatoriaus prašymu gali atleisti esamą vidutinio dydžio kurą deginantį įrenginį, kuris vidutiniškai penkerių metų laikotarpiu per metus eksploatuojamas ne daugiau kaip 500 valandų, nuo įstatymuose numatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių reikalavimo. Tačiau įrenginių, kuriuose deginamas kietasis kuras, atveju visada privaloma laikytis dulkėms taikomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kuri yra lygi 200 mg/Nm3.

6. Institucija operatoriaus prašymu gali atleisti naują vidutinio dydžio kurą deginantį įrenginį, kuris vidutiniškai trejų metų laikotarpiu per metus eksploatuojamas ne daugiau kaip 500 valandų, nuo įstatymuose numatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių reikalavimo. Tačiau įrenginių, kuriuose deginamas kietasis kuras, atveju visada privaloma laikytis dulkėms taikomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kuri yra lygi 100 mg/Nm3.“

18) Ligšiolinis 5 skirsnis pažymimas numeriu „4“.

19) 12 straipsnio 1 dalis išdėstoma taip:

„1. Kurą deginančių įrenginių ir kogeneracinių jėgainių kuras gali būti deginamas tik tada, kai jis atitinka šiuos reikalavimus:

| Rūšis | Kuras arba degalai | Techniniai reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dujinis kuras | Gamtinės dujos | ÖVGW gairės G 31 |  |
|  | Suskystintos dujos | Propanas, propenas, butanas, butenas ir jų mišiniai pagal ÖNORM C 1301 |  |
| Skystasis kuras | Ypač lengvas mazutas, kuriame nėra sieros * | ÖNORM C 1109 Didžiausias leidžiamas sieros kiekis: 0,0010 % |  |
|  | Ypač lengvas mazutas, kurio sudėtyje yra biogeninių komponentų | ONR 31115; 2009 Didžiausias leidžiamas sieros kiekis: 0,0010 % |  |
|  | Lengvas mazutas (HL) ** | ÖNORM C 1108 Didžiausias leidžiamas sieros kiekis: 0,20 % M |  |
|  |  | Leidžiama tik naujai įrengtuose kurą deginančiuose įrenginiuose, kurių vardinė šiluminė galia yra > 400 kW, o iki 2018-01-01 – esamuose įrenginiuose, kurių vardinė šiluminė galia > 70 kW. |  |
|  | Vidutiniškai lengvas mazutas ** | ÖNORM C 1108 Didžiausias leidžiamas sieros kiekis: 0,40 % M |  |
|  |  | Leidžiama tik > 5 MW kuro šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose |  |
|  | Sunkusis mazutas ** | ÖNORM C 1108 Didžiausias leidžiamas sieros kiekis: 1,00 % M |  |
|  |  | Leidžiama tik > 10 MW kuro šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose |  |
|  | Dyzelinas | ÖNORM EN 590 |  |
|  | Biogeninis kuras | Pagaminta tik arba daugiausia iš natūralių, atsinaujinančių medžiagų ÖNORM EN 14214 |  |
| Kietasis iškastinis kuras | Rudoji ir akmens anglis, briketai, durpės ir koksas, išskyrus naftos koksą | Sieros kiekis negali viršyti 0,30 g/MJ, o kurą deginančiuose įrenginiuose, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė kaip 400 kW, negali viršyti 0,20 g/MJ (atsižvelgiant į kuro šilumingumą, kai nėra vandens, ir sudeginamą sieros kiekio dalį). |  |
| Standartizuotas biogeninis kuras (medienos kuras) | Malkos | Natūralios, neapdorotos ir džiovintos ore Mediena (vandens kiekis – ne daugiau kaip 20 %), kuri atitinka standarto ÖNORM EN ISO 17225-5 A1 kokybės klasės reikalavimus |  |
|  | Smulkios malkos | Gaminamos tik iš natūralios neapdorotos medienos. ÖNORM EN ISO 17225-4, A1 ir A2 kokybės klasės |  |
|  | Medienos ir žievės granulės | Gaminamos tik iš natūralios neapdorotos medienos arba medžio žievės. ÖNORM EN ISO 17225-2 arba ÖNORM EN ISO 17225-3, A1 kokybės klasė |  |
|  | Kita | Jei jos nėra sudarytos iš medžiagų, kurios dėl apdorojimo arba padengimo medienos apsaugos priemonėmis, galinčiomis sudėtyje turėti halogeninių organinių junginių arba sunkiųjų metalų. Bendras chloro kiekis šių rūšių kure negali viršyti 1 500 mg/kg sausosios medžiagos. |  |
| Nestandartizuotas biogeninis kuras | Šiaudai, aliejinių augalų sėklos, medienos apdirbimo įmonių likučiai ir pan., aliejai, biodujos, nuotekų valymo įrenginių dujos, medienos dujos, sąvartynų dujos: |  | jei jos nėra sudarytos iš medžiagų, kurios dėl apdorojimo arba padengimo medienos apsaugos priemonėmis, galinčiomis sudėtyje turėti halogeninių organinių junginių arba sunkiųjų metalų. Bendras chloro kiekis šių rūšių kure negali viršyti 1 500 mg/kg sausosios medžiagos. |

* Gazolis pagal 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse

** Sunkusis mazutas pagal 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse“

20) Pirmesnis 6 skirsnio numeris pakeičiamas šiuo skirsnio numeriu kartu su antrašte:

„5 skirsnis
Kurą deginančių įrenginių ir kogeneracinių jėgainių tikrinimas eksploatacijos metu“

21) 14 straipsnis išdėstomas taip:

„14 straipsnis
Kurą deginančių įrenginių ir kogeneracinių jėgainių tikrinimas

1. Kurą deginantys įrenginiai ir kogeneracinės jėgainės pradėjus eksploatuoti, o vėliau – periodiškai turi būti tikrinami, ar atitinka 3 ir 4 skirsnių reikalavimus. Be to, kurą deginančių įrenginių ir kogeneracinių jėgainių, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė negu 10 MW, išmetamųjų teršalų koncentracija turi būti nuolat stebima. Patikros ir kontrolės išimtis taikoma:

1)	kurą deginantiems įrenginiams ir kogeneracinėms jėgainėms, kurių vardinė šiluminė galia mažesnė nei 1 MW, kurie kūrenami skystuoju arba dujiniu kuru, kurie naudojami tik kaip rezervinė priemonė gedimo atveju ir ne daugiau kaip 250 valandų per metus (degimo įrenginio darbinės valandos); šių sąlygų vykdymą reikia tikrinti kas dvejus metus (2 dalies 2 punktas);

2)	kurą deginantiems įrenginiams ir kogeneracinėms jėgainėms objektuose, kurie neprijungti prie jokių bendrų elektros energijos tiekimo šaltinių ir kurie galėtų būti prijungti tik prie neproporcingai didelių išlaidų reikalaujančių viešųjų elektros energijos tiekimo šaltinių (izoliuotiems įrenginiams);

3)	vienos patalpos šildytuvas – tai šildytuvas, naudojamas šildyti patalpai, kurioje jis yra pastatytas (pvz., židiniai, koklinės krosnys, alyvos arba dujinio kuro patalpų šildytuvai, virtuvinės viryklės);

4)	esamiems įrenginiams, prie kurių matavimo prieiga gali būtų įrengta tik neproporcingai didelėmis išlaidomis;

5)	vandens šildytuvams, kurių vardinė šiluminė galia yra iki 26 kW.

2. Be tikrinimo, ar laikomasi reikalavimų pagal 3 ir 4 skirsnius, jeigu tai nenustatyta kitomis teisinėmis nuostatomis, reikia patikrinti:

1)	atliekant pirminį kartotinį tikrinimą:

–	ar šie įrenginiai turi tipo lentelę su techniniais duomenimis ir paženklinti CE ženklu;

–	ar su jais pateikti techniniai dokumentai;

–	ar yra įrenginio duomenų lapas pagal 1 priedą;

–	ar naudojamas leidžiamas kuras (vizuali patikra, esant būtinybei, imamas mėginys);

–	ar yra pakankamas deginamo oro tiekimas;

–	tiekimo slėgis išmetamųjų dujų įrangoje ir

–	ar kurą deginančiam įrenginiui, pritaikytam deginti kietąjį kurą, jeigu reikia, buvo parinktos tinkamos privalomosios kaupiamosios talpyklos (Karintijos Kurą deginančių įrenginių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 10 punktas) techninės charakteristikos.

2)	atliekant kartotinį tikrinimą (jeigu taikoma įrenginiams):

–	išmetamųjų dujų sklendės veikimą;

–	šildymo katilo sandarumą, įskaitant uždarymo priemones;

–	degimo orą (pakankamą oro tiekimą, degimo oro tiekimo skyriaus ventiliatorių ir t. t.);

–	traukos reguliatoriaus arba apsauginio vožtuvo veikimą;

–	tiekimo slėgį išmetamųjų dujų įrangoje;

–	šildymo paviršių / liepsnos vaizdą (kietąjį kurą deginantiems šildymo įrenginiams);

–	kurą (apžiūra, ėminių ėmimas, jeigu reikia);

–	ar kurą deginančiame įrenginyje atliktas techninis modifikavimas.

–	Jeigu pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma, kad kurą deginantys įrenginiai ir kogeneracinės jėgainės naudojamos ne ilgiau negu 250 val., kas dvejus metus tikrinamas šių įrenginių ir kogeneracinių jėgainių tikrasis naudojimas, techninė būklė ir ar nebuvo atliktos kokios nors modifikacijos.

3. Operatoriai privalo organizuoti pirmuosius ir kartotinius tikrinimus bei reguliarias patikras, kurias atlikti turi Karintijos šildymo įrenginių įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos specializuotos įmonės arba specialistai, įgalioti pagal Karintijos šildymo įrenginių įstatymo 25 straipsnį.

4. Šildymo įrenginio operatoriui privaloma įteikti bandymo ataskaitą pagal 15–19 straipsnius bei įrenginio duomenų lapą pagal 1 priedą.“

22) 15 straipsnio 2 ir 3 dalys išdėstomos taip:

„2. Matavimai turi būti vykdomi atliekant paprastąjį tikrinimą eksploatavimo režimu, kuriuo įrenginys eksploatuojamas daugiausiai; dviejų pakopų degikliams jis turi būti atliekamas abiejose galios pakopose. Degimo zonoje įrenginio tarša gali būti tik nežymi. Matuojama pagal atitinkamas paprastojo tikrinimo technikos taisykles, visų pirma taikant atitinkamus ÖNORM standartus. Nustatant CO kiekį leidžiama atlikti momentinį matavimą (taškinį matavimą) stabilios eksploatacinės būsenos metu. Reikia nustatyti CO kiekį, CO2 ar O2 kiekį, degimo oro ir išmetamųjų dujų temperatūras, katilo temperatūrą, tiekimo spaudimą išmetamųjų dujų įrangoje ir išmetamųjų dujų nuostolį. Kurą deginantiems įrenginiams, kūrenamiems skystuoju kuru (išskyrus alyvos šiluminius prietaisus) papildomai turi būti nustatytas suodžių kiekis, kogeneracinėms jėgainėms – NOx kiekis.

3. Įrenginys laikomas tinkamu tolesnei eksploatacijai atsižvelgiant į išmetamųjų dujų nuostolio vertę, kai suapvalintas matavimų rezultatas neviršija ribinės vertės. CO ir NOx išmetamųjų teršalų ribinės vertės yra laikomasi, jeigu išmetamųjų teršalų ribinė vertė neviršijama.“

23) 15 straipsnio 4 dalyje žodžiai „Savininkas arba įrenginį naudoti įgaliotas asmuo“ pakeičiami žodžiu „operatorius“. Be to, priešpaskutinis sakinys papildomas ir išdėstomas taip: „Jis privalo saugoti bandymo ataskaitą iki kito tikrinimo, vidutinio dydžio kurą deginančio įrenginio atveju – ne trumpiau kaip šešerius metus.“

24) 15 straipsnio 5 dalis išbraukiama.

25) 16 straipsnis išdėstomas taip:

„16 straipsnis.
Visapusiškas tikrinimas

1. Išsamus tikrinimas reikalingas:

1)	ne vėliau kaip per keturias savaites pradėjus naudoti:

–	nedideliems kurą deginantiems įrenginiams, eksploatuojamiems naudojant standartinį biogeninį kurą,

–	kurą deginantiems įrenginiams, kurių vardinė galia didesnė nei 400 kW ir

–	kogeneracinėms jėgainėms (įskaitant variklius ir dujines turbinas);

2)	kas trejus metus kurą deginantiems įrenginiams ir kogeneracinėms jėgainėms, kurių kuro deginimo šiluminė galia yra nuo 1 MW iki 20 MW;

3)	kasmet kurą deginantiems įrenginiams ir kogeneracinėms jėgainėms, kurių kuro deginimo šiluminė galia yra didesnė negu 20 MW.

Tais metais, kai vykdomas visapusiškas tikrinimas, paprastasis tikrinimas pagal 15 straipsnį nėra būtinas.

2. Išmetamieji teršalai vykdant visapusišką tikrinimą matuojami pagal technikos taisykles. Kiekvieną kartą turi būti tikrinami visi susiję arba apriboti parametrai. Tikrinant pirmą kartą matuojama dviem apkrovimo etapais, t. y. esant mažiausio našumo galiai ir esant vardinei šiluminei galiai. Vykdant periodinį tikrinimą matavimai atliekami esant eksploatavimo režimui, per kurį įrenginys eksploatuojamas daugiausiai. Trijų valandų laikotarpiu nurodomos trys matavimo vertės kaip kas pusvalandį nustatytų verčių vidurkis. Be to, vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių atveju papildomai reikia vadovautis 11a straipsnio 1 ir 2 dalyse pateiktomis specifikacijomis.

3. Išmetamųjų teršalų vertės yra laikomasi, jei atsižvelgiant į matavimo metodo neapibrėžtį jokia kas pusvalandį nustatyta vidutinė vertė neviršija esminės išmetamųjų teršalų ribinės vertės. Atsižvelgiant į išmetamųjų dujų nuostolio vertę įrenginys laikomas tinkamu tolesnei eksploatacijai, kai suapvalintas matavimų rezultatas neviršija ribinės vertės.

4. Tikrinimo rezultatai turi būti pateikti bandymo ataskaitoje pagal technikos lygį. Bandymo ataskaita turi būti įteikta įrenginio operatoriui. Jis privalo saugoti bandymo ataskaitą iki kito tikrinimo, vidutinio dydžio kurą deginančio įrenginio atveju – ne trumpiau kaip šešerius metus. Paprašius bandymo protokolą reikia pateikti dūmtakio prižiūrėtojui arba atsakingai institucijai.“

26) 17 straipsnyje žodžiai „Kurą deginančių įrenginių nutarimas (vok. santrumpa – FAV), BGBl. II Nr. 331/1997, su paskutiniais pakeitimais, paskelbtais BGBl. Nr. 312/2011,“ pakeičiami žodžiais „Kurą deginančių įrenginių nutarimas (vok. santrumpa – FAV)“.

27) 21 straipsnio 1 dalyje pavadinimas „4 skirsnis“ keičiamas pavadinimu „3 skirsnis“.

28) Po 21 straipsnio 1 dalies įterpiama ši 1a dalis:

„1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, vidutinio dydžio kurą deginantiems įrenginiams reikalingas priemones taikyti reikia taip greitai, kad ribinių verčių būtų laikomasi be nebūtinos delsos.“

29) 21 straipsnio 2 dalyje žodžiai „šis terminas pailgėja“ pakeičiami žodžiais „kurą deginantiems įrenginiams arba kogeneracinėms jėgainėms, kurių vardinė šiluminė galia mažesnė negu 1 MW, 1 dalyje nurodytas terminas pailgėja“.

30) 21 straipsnio 3 dalies 2 punktas išdėstomas taip:

„2)	ne daugiau kaip penkerius metus, jeigu įrenginį arba esminę jo konstrukcinę dalį valymui reikia atnaujinti, o CO išmetamųjų teršalų ribinės vertės viršijamos daugiau negu 100 %, bet ne daugiau negu 400 %, arba išmetamųjų dujų nuostoliai viršijami daugiau negu 20 %, bet ne daugiau negu 100 %.“

31) Ligšiolinis 7 skirsnis pažymimas numeriu „6“.

32) Po 23 straipsnio įterpiamas šis 23a straipsnis:

„23a straipsnis.
Nuorodos

Šiame nutarime pateikiama nuoroda į Kurą deginančių įrenginių nutarimą (vok. santrumpa – FAV) yra nuoroda į 2019 m. Kurą deginančių įrenginių nutarimą (vok. santrumpa – FAV 2019), BGBl. II Nr. 293/2019.“

33) 1 priedas, 2a priedas, 2b priedas, 2c priedas ir 3 priedas pakeičiami šiuo 1 priedu, 2a priedu, 2b priedu, 2c priedu ir 3 priedu.

1 priedas

ĮRENGINIO DUOMENŲ LAPAS pagal Karintijos šildymo įrenginių nutarimo 6 straipsnio 6 punktą

| Kurą deginantis įrenginys / kogeneracinė jėgainė | Šildymo katilas / kogeneracinė jėgainė |
| --- | --- |
| (Markė / tipas) | Degiklis: |
| Kurą deginančio įrenginio rūšis | Standartinis katilas Žema temperatūra Šilumingumas Pakaitinis kūrenimas Dviejų kamerų Kita |
| Degiklis | Atmosferos Orpūtė |
| Kuro šiluminė galia | kW |
| Vardinė šiluminė galia | kW |
| Šiluminės galios diapazonas | kW |
| Gaminio numeris ir pagaminimo metai |  |
| Leidžiamas kuras |  |
| Kaupiamosios talpyklos tūris | m³ |

| Operatorius |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (pavadinimas ir adresas): |  |  |  |  |
| Pastatymo vietos |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |
| Įrenginio numeris * |  |  | Šildomas naudingasis plotas | m² |
| Įgaliotas dūmtakių prižiūrėtojas |  |  |  |  |

Kurą deginantį įrenginį / kogeneracinę jėgainę sumontavo:

| Įmonės |  |
| --- | --- |
| pavadinimas ir adresas |  |
| Data |  |

Kurą deginančio įrenginio / kogeneracinės jėgainės pakeitimai

| Pastabos |  |
| --- | --- |
| Įmonės |  |
| pavadinimas ir adresas |  |
| Data |  |

| Pastabos |  |
| --- | --- |
| Įmonės |  |
| pavadinimas ir adresas |  |
| Data |  |

| Kita šildymo įranga / vandens šildytuvai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervinis įrenginys | Židinys arba koklinė krosnis | Saulės energijos įrenginys | Kita |

| Įrenginio duomenų lapo parengimo data |  |
| --- | --- |

* tik kelių įrenginių atveju

2a priedas

KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ PAPRASTOJO TIKRINIMO BANDYMO ATASKAITA pagal Karintijos šildymo įrenginių nutarimo 15 straipsnį Dujinis ir skystasis kuras

HEL		 HEL su mažai sieros		 HL		 Gamtinės dujos	
 Suskystintosios dujos	 ...........

| Įrenginio operatorius (pavadinimas / adresas) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikrinimo įstaiga |  |  |  |  | Tikrinimo data |  |  |
| Operatoriaus tikrinimo numeris |  |  | Įrenginio numeris * |  |  |  |  |
| Kurą deginantis įrenginys |  |  |  |  |  |  |  |
| (Markė / tipas) |  |  |  |  |  |  |  |
| Matuoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Markė |  | Kalibravimo vieta |  |  |  |  |  |  |
| Tipo apibūdinimas |  | Paskutinis kalibravimas |  |  |  |  |  |  |

Tikrinimo priežastis

Pirmasis paprastas tikrinimas Kartotinis paprastas tikrinimas Trūkumų šalinimas Specialusis tikrinimas

| Išmetamųjų dujų sklendė veikia tinkamai ( Netaikoma) | taip ne | Traukos reguliatorius / apsauginis vožtuvas veikia tinkamai ( Netaikoma) | taip ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Jungiamoji detalė tinkama | taip ne | Leidžiamas naudoti kuras | taip ne |
| Oro tiekimas pakankamas | taip ne |  |  |

| Išmatuotos vertės |  |  |  |  |  | Įvertinimo vertė |  | Ribinė vertė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išmetamųjų dujų temperatūra |  |  | °C | Išmetamųjų dujų nuostolis |  | % |  | % |
| Degimo oro temperatūra |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| CO2 kiekis O2 kiekis |  |  | % |  |  |  |  |  |
| CO kiekis |  |  | ppm | CO kiekis esant 3 % O2 |  | mg/m³ |  | mg/m³ |
| Katilo temperatūra |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Išmetamųjų dujų įrenginio tiekimo slėgis |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
| Suodžių kiekis | 1 matavimas |  | 2 matavimas |  | 3 matavimas |  | Vidurkis |  |

| Trūkumai | taip ne |  | Pašalinti iki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trūkumo pobūdis / pastaba |  |  |  |  |  |
| Įmonės antspaudas Tikrinimo įstaigos parašas |  |  |  |  |  |
| Kitas tikrinimas |  |  |  |  |  |
| Operatoriaus parašas |  |  |  |  |  |
| Per metus sunaudojamo kuro kiekis |  |  |  |  |  |
| Mazutas (I) |  |  |  | Gamtinės dujos (m³) |  |
| Suskystintos dujos (kg) |  |  |  | Kita |  |

* tik kelių kurą deginančių įrenginių atveju

2b priedas

KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ PAPRASTOJO TIKRINIMO BANDYMO ATASKAITA pagal Karintijos šildymo įrenginių nutarimo 15 straipsnį Kietasis kuras

Malkos	 Granulės	 Skiedros	 Anglys / koksas		  ………….

| Įrenginio operatorius (pavadinimas / adresas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikrinimo įstaiga |  |  | Tikrinimo data |  |  |
| Operatoriaus tikrinimo numeris |  |  |  |  |  |
| Kurą deginantis įrenginys |  |  |  |  |  |
| (Markė / tipas) |  |  |  |  |  |
| Įrenginio numeris * |  |  |  |  |  |
| Matuoklis |  |  |  |  |  |  |
| Markė |  | Kalibravimo vieta |  |  |  |  |
| Tipo apibūdinimas |  | Paskutinis kalibravimas |  |  |  |  |

Tikrinimo priežastis

Pirmasis paprastas tikrinimas Kartotinis paprastas tikrinimas Trūkumų šalinimas Specialusis tikrinimas

| Oro tiekimas pakankamas | taip ne | Jungiamoji detalė tinkama | taip ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaitinimo funkcija veikia tinkamai ( Netaikoma) | taip ne | Traukos reguliatorius / apsauginis vožtuvas veikia tinkamai ( nNetaikoma) | taip ne |
| Leidžiamas kuro laikymas | taip ne | Leidžiamas naudoti kuras | taip ne |

| Išmatuotos vertės |  |  | Įvertinimo vertė | Ribinės vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Išmetamųjų dujų temperatūra | °C | Išmetamųjų dujų nuostolis | % | % |
| Degimo oro temperatūra | °C |  |  |  |
| CO2 kiekis O2 kiekis | % |  |  |  |
| CO kiekis | ppm | CO kiekis 6 % O2 ** | mg/m³ | mg/m³ |
| Katilo temperatūra | °C |  |  |  |
| Išmetamųjų dujų įrenginio tiekimo slėgis | Pa |  |  |  |

| Trūkumai | taip ne | Pašalinti iki |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trūkumo pobūdis / pastaba |  |  |  |
| Įmonės antspaudas Tikrinimo įstaigos parašas |  |  |  |
| Kitas tikrinimas |  |  |  |
| Operatoriaus parašas: |  |  |  |
| Per metus sunaudojamo kuro kiekis |  |  |  |
| Malkos (rm) |  | Granulės, skiedros (srm) |  |
| Anglys, koksas (kg) |  | Kita |  |

* tik kelių kurą deginančių įrenginių atveju. ** Dėmesio: ribinės vertės apskaičiuojamos pagal 6 % deguonies kiekį.

2c priedas

KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ PAPRASTOJO TIKRINIMO BANDYMO ATASKAITA pagal Karintijos šildymo įrenginių nutarimo 15 straipsnį

HEL 	 Dyzelinis kuras	 Biodyzelinas	 Aliejus	 Gamtinės dujos	
 Suskystintosios dujos	 Biodujos		 Nuotekų valymo įrenginių dujos	 Medienos dujos	 Sąvartynų dujos

| Įrenginio operatorius (pavadinimas / adresas) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikrinimo įstaiga |  |  |  |  | Tikrinimo data |  |  |
| Operatoriaus tikrinimo numeris |  | Įrenginio numeris * |  |  |  |  |  |
| Kogeneracinės jėgainės (Markė / tipas) |  |  |  |  |  |  |  |
| Matuoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Markė |  |  | Kalibravimo vieta |  |  |  |  |  |
| Tipo apibūdinimas |  |  | Paskutinis kalibravimas |  |  |  |  |  |

Tikrinimo priežastis

Paprastasis tikrinimas Kartotinis paprastasis tikrinimas Trūkumų šalinimas Specialusis tikrinimas

| Išmetamųjų dujų įranga tinkama | taip ne | Leidžiamas kuras | taip ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Oro tiekimas pakankamas | taip ne |  |  |

| Išmatuotos vertės |  |  |  |  |  | Įvertinimo vertė |  |  | Ribinė vertė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO kiekis |  |  | ppm | CO kiekis NOx kiekis 15 % O2 ** |  | mg/m³ mg/m³ |  |  | mg/m³ mg/m³ |  |
| NOx kiekis |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| Bošo skaičius | 1 matavimas |  | 2 matavimas |  | 3 matavimas |  |  | vidurkis |  |  |
| Degimo oro temperatūra |  |  | °C |  | Išmetamųjų dujų temperatūra |  |  | °C |  |  |

| Trūkumai | taip ne |  |  | Pašalinti iki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trūkumo pobūdis / pastaba |  |  |  |  |  |
| Įmonės antspaudas Tikrinimo įstaigos parašas |  |  |  |  |  |
| Kitas tikrinimas |  |  |  |  |  |
| Operatoriaus parašas |  |  |  |  |  |
| Per metus sunaudojamo kuro kiekis |  |  |  |  |  |
| Mazutas (I) |  |  | Gamtinės dujos (m³) |  |  |
| Dyzelinas (I) |  |  | Suskystintos dujos (kg) |  |  |
| Biodyzelinas (I) |  |  | Biodujos (m3) |  |  |
| Aliejus (I) |  |  | Nuotekų valymo įrenginių dujos (m3) |  |  |
| Sąvartynų dujos (m3) |  |  | Medienos dujos (m3) |  |  |

* tik kelių kurą deginančių įrenginių atveju. ** Dėmesio, naujas nurodymas: ribinės vertės apskaičiuojamos pagal 15 % deguonies kiekį.

3 priedas

Reguliaraus tikrinimo ataskaita pagal Karintijos šildymo įrenginių nutarimo 19 straipsnį

Bendrieji duomenys

| Operatorius |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vieta |  |  |  |  |  |
| Gyvenamasis plotas | m² | Pastato statybos metai |  | Pastato šildymo apkrova | kW |

Kurą deginančio įrenginio duomenys

| Markė |  |  |  | Tipas |  | Pagaminimo metai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naudojamas kuras |  |  | HEL HL Gamtinės dujos Suskystintosios dujos Malkos Granulės Skiedros Anglys / koksas Kita ………………. |  |  |  |  |  |
| Sunaudojamo kuro kiekis per metus |  |  |  | Karštas vanduo ruošiamas kurą deginančiu įrenginiu | taip ne | Kaupiamosios talpyklos tūris |  | m³ |
| Degimo efektyvumas |  | % |  |  | Vardinė šiluminė galia |  | kW |  |

Kitos pakuros

| Daugiau pakurų |  |  | taip ne |  |  |  |  | Sunaudojamo kuro kiekis per metus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naudojamas kuras |  |  | HEL Gamtinės dujos Suskystintosios dujos Malkos Granulės Anglys / koksas Kita |  |  |  |  |  |  |
| Įrenginio būklė |  |  |  |  |  |  | Taisymo rekomendacijos |  |  |
| Energinis pasas yra |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Cirkuliacinis siurblys reguliuojamas ir tinkamai nustatytas |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Reguliavimo taisymo rekomendacijos |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Išmetamųjų dujų matavimas |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Traukos reguliatorius arba apsauginis vožtuvas |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Šildymo vamzdžių šilumos izoliacija tinkama |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Šildymo katilo matmenys viršija 1,5 |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Kaupiamoji talpykla tinkama ir izoliacija tvarkinga |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Rekomenduojama energetiko konsultacija |  |  |  |  | taip ne |  |  |  |  |
| Bandymo numeris |  |  |  | Antspaudas ir parašas |  |  |  |  |  |
| Tikrinimo įstaiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įmonės pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikrinimo data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitas tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatoriaus parašas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34) Po 3 priedo įterpiami tokie 4 ir 5 priedai

„4 priedas (prie 11a straipsnio)

Išmetamųjų teršalų ribine verte įrenginiams pagal 11a straipsnį laikoma ta vertė, kuri apskaičiuojama pagal toliau pateiktą formulę, kurioje prie atitinkamos kuro dalies pridedama bendros vardinės šiluminės galios ir išmetamųjų teršalų ribinės vertės sandauga:

1. kiekvieno atskiro kuro išmetamųjų teršalų ribinė vertė nustatoma pagal Kurą deginančių įrenginių nutarimą (vok. santrumpa – FAV). Agreguoto kurą deginančio įrenginio atveju, nustatant taikomas išmetamųjų teršalų ribines vertes, naudojama kurą deginančio įrenginio bendroji kuro šiluminė galia.

2. Svertinių išmetamųjų teršalų ribinių verčių nustatymas atskiroms kuro rūšims. Šios vertės gaunamos pavienes išmetamųjų teršalų ribines vertes pagal 1 punktą padauginus iš atskirų kuro rūšių kuro šiluminės vardinės galios ir padalijus produktą iš visų kuro rūšių vardinės šiluminės galios sumos (bendroji vardinė šiluminė galia agreguoto įrenginio atveju).

3. Svertinių išmetamųjų teršalų ribinių verčių pridėjimas atskiroms kuro rūšims. Visos išmetamųjų teršalų ribinės vertės turi būti naudojamos su tuo pačiu orientaciniu deguonies kiekiu.

Apskaičiavimo taisyklę pagal 1–3 punktus galima pateikti ir taip:

Paaiškinimai:

VŠG tot... išmetamųjų teršalų ribinė vertė pagal mišrią taisyklę

ITRV KR1…1 kuro rūšies išmetamųjų teršalų ribinė vertė pagal bendrąją kuro vardinę šiluminę galią (visų naudojamų kuro rūšių VŠG suma)

KR1... 1 kuro rūšis

VŠG KR1…1 kuro rūšies vardinė šiluminė galia

VŠG tot…visų naudojamų kuro rūšių VŠG

ITRV KR2…2 kuro rūšies išmetamųjų teršalų ribinė vertė pagal bendrąją kuro vardinę šiluminę galią (visų naudojamų kuro rūšių VŠG suma)

KR2…2 kuro rūšis

VŠG KR2…2 kuro rūšies vardinė šiluminė galia

O2, KR1 orientacinis deguonies kiekis 1 procentais

O2, KR2 orientacinis deguonies kiekis 2 procentais

5 priedas (prie 6a straipsnio)

Vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių pagrindiniai duomenys registracijai pagal 6a straipsnį

1) kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia (MW);

2) kurą deginančio įrenginio rūšis (dyzelinis variklis, dujinis variklis, dviejų medžiagų variklis, dujinė turbina, kitas kurą deginantis įrenginys);

3) naudojamo kuro rūšis ir atitinkama dalis (nurodyta kaip kuro šiluminės galios dalis, MW) skirstant pagal kuro rūšis, nurodytas Kurą deginančių įrenginių nutarime (vok. santrumpa – FAV);

4) SO2, NOx, dulkių ir CO kenksmingų medžiagų kiekio metinė vertė. Jei matavimai neatliekami, kenksmingų medžiagų kiekiai nurodomi pagal apskaičiuotas arba įvertintas vertes;

5) kurą deginančio įrenginio eksploatacijos pradžios data arba, jeigu tiksli eksploatacijos pradžios data nėra žinoma, įrodymas, kad eksploatacija buvo pradėta iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

6) kurą deginančio įrenginio pramonės šaka arba gamybos įranga, kurioje jis naudojamas (NACE kodas);

7) numatomas kurą deginančio įrenginio kasmetinių darbo valandų skaičius ir numatomos darbinės apkrovos metinis vidurkis (visos apkrovos procentinė dalis);

8) operatoriaus pavadinimas ir būstinė bei – stacionarių kurą deginančių įrenginių atveju – įrenginio vieta su adresu.“

II straipsnis

1. Šis nutarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio po jo paskelbimo federacinės žemės oficialiajame leidinyje dieną.

2. Šiam nutarimui pritaikyta informacijos teikimo procedūra pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1) (pranešimo Nr. 2019/0178/A).

3. Šiuo nutarimu įgyvendinamos toliau išvardytos direktyvos:

–	Direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (OL L 313, 2015 11 28, 1);

–	2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (OL Nr. L 132, 2016 5 21).

Karintijos vyriausybei:
Federacinės žemės vyriausybės vadovas
Mag. Dr. K a i s e r