|  | ROYAUME DE BELGIQUE |
| --- | --- |
|  | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
|  | Arrêté royal du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. |
|  | RAPPORT AU ROI |
|  | Sire, |
|  | Le présent projet comporte différentes adaptations des dispositions relatives à la protection contre l’incendie des nouveaux bâtiments à construire, et notamment une adaptation étendue des dispositions relatives à la protection contre l’incendie des façades, parkings, chaufferies et ascenseurs installés dans les bâtiments. L’arrêté vise à modifier les dispositions de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. Ces dispositions régissent la protection contre l’incendie des nouveaux bâtiments à construire et des extensions de bâtiments existants. |
|  | Le présent projet comprend entre autres de nombreuses petites modifications en une multitude d’endroits des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994. Le présent projet ne détaille pas chaque modification mais remplace les annexes existantes dans leur intégralité (cf. articles 21, 22 et 23). |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives à la distance entre façades. Les prescriptions des points 1.3 et 3.5 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994, qui vise à éviter la propagation d’un incendie d'une façade à l'autre, ont été profondément modifiées de sorte qu'elles suivent toutes deux la même trame, que ces façades appartiennent à des bâtiments différents ou à des compartiments différents d'un même bâtiment. D'une part, une distance est prescrite qui varie également avec la hauteur du bâtiment pour les bâtiments bas. D'autre part, la possibilité est également prévue de calculer la distance avec comme objectif de limiter le rayonnement thermique sur la façade opposée à 15 kW/m². |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux faux-plafonds. Les exigences du point 3.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été adaptées de sorte que la stabilité au feu n'est plus exigée dans les voies d'évacuation des compartiments à caractère ouvert (tels que les bureaux paysagers) ou des compartiments qui sont équipés d’une installation d’extinction automatique. Les exigences applicables aux écrans verticaux divisant le faux-plafonds en différents volumes ont été clarifiées. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux portes résistantes au feu à fermeture automatique en cas d’incendie. En divers endroits des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994, les exigences relatives à la fermeture automatique des portes résistantes au feu ont été adaptées pour que, dans certaines conditions, les portes à fermeture automatique puissent également être à fermeture automatique en cas d'incendie. Cela évite d'avoir à placer des cales sous les portes pour les maintenir ouvertes. En pratique, une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale est toujours requise dans l'ensemble du bâtiment, mais il existe parfois des restrictions supplémentaires liées à l'utilisation du bâtiment. Ainsi certaines exceptions sont limitées aux bâtiments à occupation diurne, ou à la mise en œuvre de portes résistantes au feu équipées d’un ferme-porte débrayables aux appartements afin d’éviter qu'elle ne cause trop de désagréments aux occupants. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux duplex et triplex. La réglementation du point 4.2.2.3 des annexes 2/1 et 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été adaptée de telle sorte que ce n'est plus le rapport des superficies des niveaux du duplex/triplex, c'est-à-dire la plus grande, qui détermine quel niveau doit au moins donner vers la cage d’escaliers intérieure, mais la superficie du niveau. C'est un assouplissement qui profite surtout aux petits appartements. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux cages d’escaliers intérieures. Au point 4.2.2.7 de l'annexe 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, une solution a été intégrée dans la réglementation qui permet aussi dans les bâtiments moyens de faire en sorte qu’une cage d’escalier et une cage d’ascenseur ne forment plus qu’une, au lieu que celles-ci doivent toujours être séparées. Les exigences du point 4.2.2.8 de l'annexe 3/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été modifiées de sorte que ce n'est plus le nombre d'appartements par étage qui est déterminant pour prévoir un accès direct à la cage d’escaliers intérieure, mais le nombre total d'appartements desservis par la même cage d’escaliers intérieure. Ce nombre est limité à un maximum de 10 appartements (et non plus un appartement par niveau). En même temps, il est également précisé que le ferme-porte doit être débrayable. Les exigences des points 4.2.2.8 et 4.2.2.9 de l'annexe 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été modifiées pour qu'il soit clair que les exceptions peuvent être appliquées par hall commun des appartements. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux chemins à parcourir jusqu’aux sorties. Les points 4.4.1.1 et 4.4.1.2 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été profondément modifiés afin de préciser qu'une communication vers un autre compartiment ne constitue pas une sortie. Par contre une communication vers un autre compartiment peut être prises en compte en ce qui concerne le chemin à parcourir jusqu’à une sortie. Par exemple, si selon le point 2.2 un compartiment doit avoir deux sorties, il s'agit uniquement des sorties du compartiment lui-même et les sorties via un autre compartiment ne peuvent pas être prises en compte. Par contre pour respecter les distances maximales à parcourir jusqu’à une sortie mentionnées au point 4.4.1.1, les sorties via un autre compartiment peuvent être prises en compte. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux chemins d’évacuation à un niveau d’évacuation. Le point 4.4.2 des annexes 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été adapté de sorte que les exigences plus strictes qui s'appliquent à la séparation résistante au feu des chemins d'évacuation au niveau de l'évacuation soient limitées aux chemins d'évacuation qui relient les cages d'escaliers avec la voie publique. En même temps, comme mentionné précédemment, certains assouplissements sont prévus pour la fermeture automatique des portes résistantes au feu. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives à la distance entre les cages d’escaliers. Le point 4.4.3 des annexes 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été modifié de sorte qu'aucune distance minimale n'est requise entre les accès des cages d'escaliers. Toutefois, les sorties doivent toujours se trouver dans des zones opposées, conformément au point 2.2.2 des annexes respectives. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux locaux techniques. Le point 5.1.1 de l'annexe 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été modifié de sorte que pour les compartiments techniques de petite taille, un accès par une porte résistante au feu EI1 60 est suffisant et un sas n'est plus toujours exigé. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux ascenseurs hydrauliques. Les prescriptions existantes pour les ascenseurs hydrauliques sont en contradiction avec la directive européenne sur les ascenseurs car elles excluent la mise en œuvre d'un ascenseur hydraulique sans local des machines. Afin d'éviter une condamnation par la Commission européenne, les exigences du point 6.1.2.5 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été adaptées pour permettre les ascenseurs hydrauliques sans local des machines. |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux clapets résistant au feu de type C. Les clapets de type C sont couramment utilisés dans les installations de désenfumage pour limiter le nombre de conduits et de ventilateurs. Les conduits comportant des clapets de type C desservent généralement plusieurs compartiments différents. L’ouverture ou la fermeture de ces clapets de type C est réglée en fonction du choix du compartiment à désenfumer. Le point 6.7.4.1 de l'annexe 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 a été modifié, vu que pour les clapets de type C il n’existe pas une mais deux positions de sécurité : complètement ouvert et complètement fermé. Et la position d’un clapet de type C ne peut être modifiée que par une commande provenant du poste central de contrôle (voir point 6.9.4.9 de l’annexe 4/1). |
|  | Les annexes au présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives à l’annonce, l’alerte, l’alarme et les moyens d'extinction des incendies. Les prescriptions des points 6.8 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 sont seulement des lignes directrices. Le service d’incendie reçoit une compétence élargie pour déterminer ces exigences en fonction des risques dans le bâtiment et de ses propres besoins et possibilités. Au point 6.8.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994, la disposition obsolète selon laquelle les circuits électriques d’alerte et d'alarme doivent être distincts l'un de l'autre a été supprimée. |
|  | Les articles 1er et 6 du présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives au portes résistantes au feu. Au point 2.2 de l'annexe 1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994, les exigences relatives aux portes résistantes au feu sont formulées de telle sorte que les exigences complémentaires concernant la planéité, les tolérances dimensionnelles, la résistance mécanique et la durabilité ne s'appliquent que tant que la porte ne porte pas le marquage CE. Et étant donné qu’il n’est pas clair quand le marquage CE pour les portes intérieures résistantes au feu entrera en vigueur et que de nombreuses portes intérieures résistantes au feu ont entre-temps déjà été testées et classées suivant les normes européennes, la disposition transitoire de l'article 6/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 est adaptée de sorte qu'à partir du 1er juillet 2022, seules les classifications européennes seront valables. |
|  | L’article 11 du présent projet comprend une adaptation des prescriptions relatives aux toitures. Les exigences du paragraphe 3bis 2 de l'annexe 1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 ont été adaptées de sorte que, même si la déclaration des performances accompagnant le marquage CE ne contient pas d'informations sur le comportement au feu de l’ensemble du complexe de toiture, il est possible d'utiliser des rapports de classement ou des agréments techniques pour démontrer le comportement au feu de l’ensemble du complexe de toiture. |
|  | L’article 27 du présent projet comprend une adaptation importante des prescriptions relatives au comportement au feu des façades. En 2017, un incendie à la tour Grenfell à Londres a tué un total de 72 résidents. Cet incendie a été un signal d’alarme pour le comportement au feu des façades et la présence croissante de matériaux inflammables dans les façades. L’évolution vers des bâtiments neutres en énergie et durables comporte de nouveaux risques auxquels il faut s’attaquer efficacement. L’article 27 fournit des solutions et détermine comment les façades peuvent être construites en toute sécurité contre l’incendie. Les exigences du point 6 de l'annexe 5/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 sont remplacées par de nouvelles exigences dans lesquelles pour les bâtiments élevés l'utilisation de matériaux combustibles est limitée autant que possible (bien qu'une alternative soit prévue via un essai à grande échelle), et pour les bâtiments moyens des mesures supplémentaires sont exigées pour les systèmes d'isolation des façades extérieures afin de limiter la propagation du feu via la façade. Pour les tests à grande échelle, des tests à grande échelle existants en France, au Royaume-Uni et en Allemagne ont été utilisés. Dans ce dernier cas, les critères sont fixés séparément dans l’avis HR 1882 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion. |
|  | L’article 29 du présent projet comprend une adaptation des prescriptions relatives aux terrasses en bois. Le point 8.3 de l'annexe 5/1 a été complété par des exigences assurant un niveau de sécurité équivalent pour les terrasses en bois placées sur les toitures. |
|  | L’article 35 du présent projet comprend une adaptation des prescriptions relatives au raccordement de la paroi du compartiment au toit ou à la façade pour les bâtiments industriels. Dorénavant, lorsque la paroi du compartiment ne dépasse pas de la toiture, la partie du toit résistante au feu d’une longueur de 4 m ne doit plus être répartie de manière égale de part et d’autre de la paroi de compartiment. Pareil pour la partie de la façade résistante au feu d’une longueur de 2 m lorsque la paroi du compartiment ne dépasse pas de la façade. |
|  | L’article 51 du présent projet, ainsi que les points 5.2 des annexes jointes au présent projet, comprennent une adaptation importante des prescriptions relatives aux parkings. En cas d’incendie dans les parkings souterrains, les risques croissants dus à l’évolution des véhicules provoquent des incendies de plus en plus difficiles à combattre pour les pompiers. L’augmentation de l’utilisation de plastiques dans les véhicules, l’utilisation de carburants alternatifs et les innovations dans la construction des garages eux-mêmes modifient les risques d’incendies de véhicules dans les parkings souterrains. C’est pourquoi il est absolument nécessaire de changer les prescriptions concernant les parkings. Le nouveau point 3 de l'annexe 7 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 contient des exigences en matière de sécurité incendie dans les parkings qui tiennent compte de la superficie et de la profondeur du parking. Les mesures de sécurité incendie à prendre et leur fiabilité augmentent avec la superficie et/ou la profondeur du parking. Cette analyse ne prend pas spécifiquement en compte les risques liés aux véhicules électriques (ou à leur rechargement) ou aux véhicules à hydrogène. Mais il est clair que de nombreuses mesures de ce nouveau chapitre profiteront également aux incendies de ces véhicules. Par exemple, une installation de sprinklage est désormais possible en tant que système de protection contre l'incendie, alors qu'auparavant seule une installation d’évacuation de fumées et de chaleur était prescrite. L'exigence en matière de réaction au feu du revêtement de sol d'un parking a également été modifiée de A2FL à BFL pour permettre l'utilisation d’enduits de sol contenant des matériaux synthétiques. |
|  | L’article 52 du présent projet, ainsi que les points 5.1.2 des annexes jointes au présent projet, comprennent une adaptation importante des prescriptions relatives aux chaufferies. D’une part la dernière révision de la norme belge NBN B 61-001 ne contient plus d’exigences en matière de sécurité incendie. En conséquence, il ne suffit plus de rendre obligatoire l’application de cette norme belge, mais les prescriptions sur la sécurité incendie des chaufferies doivent être incluse dans l’arrêté royal du 7 juillet 1994. D’autre part les prescriptions en matière de sécurité incendie de la précédente version la norme belge NBN B 61-001 date de 1986. Nous devons donc aussi tenir compte de l’évolution technologique avec des chaudières à haut rendement, des conduits de fumée et d’amenée d’air comburant combinés, des chauffages à pellets, des pompes à chaleur et des installations de cogénération. Le nouveau point 5.1.2 des annexe 2/1, 3/1 et 4/1 et le nouveau point 4 de l'annexe 7 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 contient des exigences en matière de sécurité incendie dans les chaufferies qui tiennent compte du débit calorifique de l’appareil de combustion (au lieu de la puissance nominale), de charge calorifique des soutes à combustible et du type de combustible (gazeux, liquide ou solide). Le nouveau point 4.8 de l'annexe 7 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 complète les prescriptions existantes sur les gaines techniques et les traversées de parois en précisant que la conception, l’installation et la mise en œuvre des conduits de fumée et d’amenée d’air comburant, ainsi que leurs traversées de parois, doivent satisfaire aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur. Actuellement, la règle de bonne pratique d’application est le dossier 2019/4.12 du CSTC « Exigences de sécurité incendie relatives aux conduits de fumée placés dans une gaine technique ». |
|  | Les articles 28, 30, 42 et 53 du présent projet comprennent une adaptation des prescriptions relatives aux toitures vertes. Les dispositions des points 8.4.1 à 8.4.6 de l'annexe 5/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 sont déplacées dans un nouveau point 5 de l'annexe 7 du même arrêté royal. Et au point 8.1 de l’annexe 5/1 et au point 6.6 de l’annexe 6 du même arrêté royal, un nouvel alinéa est inséré qui renvoie à ces dispositions. Dorénavant les mêmes prescriptions relatives aux toitures vertes sont d’application aux bâtiment non-industriels et industriels. Excepté que pour les bâtiments industriels, seules les toitures vertes de type extensive sont autorisées (l’épaisseur de la couche de substrat ne peut pas être supérieur à 10 cm). |
|  | Les autres articles du présent projet comprennent différentes adaptations et modifications qui améliorent et clarifient les dispositions existantes en matière de protection contre l’incendie des nouveaux bâtiments à construire, mais offrent également des possibilités complémentaires, avec des solutions similaires qui n’étaient pas autorisées antérieurement dans ces bâtiments. L’utilisation de mesures alternatives à l’arrêté royal du 7 juillet 1994 par le maître de l’ouvrage nécessite une demande de dérogation. Cette procédure vise à s’assurer que les mesures proposées offrent un niveau de sécurité équivalent à celui de l’arrêté royal du 7 juillet 1994. Mais cette procédure est coûteuse en temps, aussi bien pour le demandeur que pour les fonctionnaires. L’intégration à l’arrêté royal du 7 juillet 1994 de ces clarifications et de ces possibilités complémentaires permettra de diminuer le nombre de recours à cette procédure de dérogation. |
|  | Ce projet d’arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d’Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 4 avril 2022, l’avis 71.205/2, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Les remarques du Conseil d’Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après. |
|  | Le Conseil d'État a fait des remarques sur la date d'entrée en vigueur des annexes qui remplacent les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 par de de nouvelles annexes 2/1, 3/1 en 4/1 et sur les dates reprises dans l'arrêté royal qui rendent ces annexes applicables à certains bâtiments déterminés. Le Conseil d'État craint une rétroactivité. Cependant il faut tenir compte du fait que les bâtiments déterminés relevaient du champ d'application des annexes originales. Ces bâtiments doivent conserver leur sécurité contre l’incendie, même après l'entrée en vigueur des nouvelles annexes et donc les prescriptions doivent continuer à s’appliquer à ces bâtiments. Il a été décidé de ne pas insérer de nouvelles annexes 2/2, 3/2 et 4/2 pour que le règlement reste simple lors de la recherche de la bonne annexe applicable. Cela réduit le risque que les pompiers se trompent d'annexe lors du contrôle ultérieur des bâtiments construits. Il a été décidé de remplacer les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 par de nouvelles annexes avec la même numérotation. Les bâtiments déjà couverts par ces annexes le sont à nouveau. L'application des renforcements de réglementation aux bâtiments existants a été évitée. |
|  | La grande majorité des adaptations introduites par le présent projet sont des assouplissements, des clarifications et des possibilités complémentaires aux dispositions actuelles de l’arrêté royal du 7 juillet 1994. Pour les quelques adaptations qui constituent un renforcement des dispositions actuelles, des dispositions transitoires sont prévues afin que les dispositions actuelles restent applicables aux bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022. Ceci répond aux remarques du Conseil d'État, qui signale que le présent projet ne peut pas constituer une atteinte au principe général de droit de la non-rétroactivité. |
|  | Le Conseil d’Etat signale que des normes NBN déterminées sont rendues obligatoires. Comme le rappelle l’article VIII.1er du Code de droit économique : « Les normes constituent l’énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. Le respect des normes s’effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle ». Certes, selon l’article VIII.2 du Code de droit économique : « L’État et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l’indicatif de ces normes ». Le Conseil d’Etat signale que néanmoins il est ainsi fait référence à des normes qui n’ont pas été publiées conformément à l’article 190 de la Constitution et prévient pour l’accessibilité des normes. Toutefois je crois qu’en pratique ceux qui devront appliquer les normes sont des professionnels qui connaissent ou devraient connaître les moyens pour retrouver le contenu des normes visées. |
|  | Le projet d’arrêté tient compte des autres remarques du Conseil d’Etat. |
|  | J’ai l’honneur d’être, |
|  | Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, |
|  | La Ministre de l’Intérieur, |
| Annelies Verlinden |  |

|  | ROYAUME DE BELGIQUE |
| --- | --- |
|  | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
|  | Arrêté royal du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. |
|  | PHILIPPE, Roi des Belges, |
|  | À tous, présents et à venir, Salut. |
|  | Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, article 2, § 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ; |
|  | Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ; |
|  | Vu les avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion du 17 janvier 2019 (façades), du 16 mai 2019 (parkings), du 21 novembre 2019 (dispositions diverses), du 16 janvier 2020 (chaufferies et ascenseurs), du 18 mars 2021 (chaufferies) et du 19 novembre 2020 (texte final) ; |
|  | Vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; |
|  | Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; |
|  | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2022 ; |
|  | Vu l’accord de la Secrétaire d’État au Budget du 21 février 2022 ; |
|  | Vu l’avis 71.205/2 du Conseil d’État donné le 12 avril 2022 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
|  | Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
|  | Nous avons arrêté et arrêtons : |
|  | Chapitre 1er. Modifications de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | Article 1er. Dans l’article 6/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007, 1er mars 2009, 12 juillet 2012 et du 7 décembre 2016, la première phrase est complétée par les mots « , sans toutefois dépasser la date du 1er juillet 2022 ». |
|  | Chapitre 2. Modifications de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | Art. 2. Dans le point 1.6.1 de l’annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « brutooppervlakte » est remplacé par le mot « bruto-oppervlakte ». |
|  | Art. 3. Point 1.13 de l’annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 1.13 Sous-compartiment : partie d'un compartiment délimitée par des parois dont la fonction est de ralentir la propagation d'un incendie et de limiter la superficie sinistrée. ». |
|  | Art. 4. Dans le point 1.15 de l’annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte français, le mot « structurels » est à chaque fois remplacé par le mot « structuraux ». |
|  | Art. 5. Dans le point 2.1 de l’annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « informatiegegevens » est remplacé par le mot « informatie ». |
|  | Art. 6. Le point 2.2 de l’annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : |
|  | « 2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu |
|  | § 1. La résistance au feu des portes est testée selon la norme NBN EN 1634-1 et classée selon la norme NBN EN 13501-2. La résistance au feu d'une porte est attestée par les informations accompagnant le marquage CE du produit de construction. A défaut de marquage CE pour une porte résistant au feu, cette porte doit également satisfaire aux exigences suivantes : 1° pour ce qui concerne les tolérances de hauteur, largeur, épaisseur et équerrage, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1529 : - après conditionnement préalable : classe 1 ; - après exposition à une humidité élevée : classe 1 ; - après exposition à une humidité faible : classe 1 ; 2° pour ce qui concerne les tolérances de planéité générales et locales, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1530 : - après conditionnement préalable : classe 3 ; - après exposition à une humidité élevée : classe 2 ; - après exposition à une humidité faible : classe 2 ; 3° pour ce qui concerne les exigences de résistance mécanique, les classes minimales suivant la norme NBN EN 1192 : - dans les applications non industrielles : classe 1 ; 4° pour ce qui concerne la durabilité mécanique : la classe minimale 4 suivant la norme NBN EN 12400. Pour les exigences visées aux points 1° et 2°, les conditions climatiques de température et d'humidité sont fixées dans la norme NBN EN 1294. Les portes résistant au feu font l’objet, en ce qui concerne les exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales fixées au point 2°, d’une évaluation. L'évaluation et la vérification de la constance des performances des portes résistant au feu sont effectuées selon le système 1 décrit au point 1.2 de l'annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. |
|  | § 2. Les portes résistant au feu sont placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. ». |
|  | Art. 7. Dans le point 3.1, de l’annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° à l’alinéa 1er, les mots « (NBN EN 13501-1) » sont insérés entre les mots « Le système de classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction » et les mots « est décrit dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-après » ; |
|  | 2° dans le tableau 1, dernière ligne, la cellule contenant les mots « Aucune performance déterminée » est remplacée par les 3 cellules suivantes : « NBN EN ISO 11925-2(8): Exposition = 15s; Fs > 150 mm en 20 s. » ; |
|  | 3° dans le tableau 2, dernière ligne, la cellule contenant les mots « Aucune performance déterminée » est remplacée par les 3 cellules suivantes : « NBN EN ISO 11925-2(8): Exposition = 15s; Fs > 150 mm en 20 s. » ; |
|  | 4° dans le tableau 3, dernière ligne, la cellule contenant les mots « Aucune performance déterminée » est remplacée par les 3 cellules suivantes : « NBN EN ISO 11925-2(8): Exposition = 15s; Fs > 150 mm en 20 s. ». |
|  | Art. 8. Dans le point 3.2, alinéa 1er, 2°, a), de l’annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° les abréviations « NBN » sont abrogées à chaque fois ; |
|  | 2° les abréviations «ISO/IEC » sont insérées entre l’abréviation « EN » et le numéro « 17000 ». |
|  | Art. 9. Dans le point 3.4 de l’annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° à l’alinéa 1er les mots « des tableaux I, II, III et IV » sont abrogés ; |
|  | 2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, l’influence des couches sous-jacentes ne doit pas être évaluées si celles-ci sont protégées par un élément de construction présentant une capacité de protection contre l’incendie K ou une résistance au feu EI qui satisfait aux exigences du tableau 4 ci-dessous. La capacité de protection contre l’incendie et la résistance au feu sont déterminées selon la norme NBN EN 13501-2. » ; |
|  | 3° dans tableau 4, deuxième ligne, les mots « K2 30 » sont complétés par les mots « ou EI 30 » et les mots « K2 10 » sont complétés par les mots « ou EI 15 ». |
|  | Art. 10. Le point 3bis.1 de l’annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : |
| « 3bis.1 [Classification de la performance des toitures et revêtements de toitures exposées à un feu extérieur] |  |
| Le système de classification de la performance des toitures et revêtements de toitures exposées à un feu extérieur (NBN EN 13501-5) est décrit ci- après : SYMBOLES Les classifications suivant les quatre méthodes d'essai sont identifiées comme suit: - CEN/TS 1187:2013 essai 1: XROOF (t1), où t1 = brandon uniquement, - CEN/TS 1187:2013 essai 2: XROOF (t2), où t2 = brandon + vent, - CEN/TS 1187:2013 essai 3: XROOF (t3), où t3 = brandon + vent + rayonnement, - CEN/TS 1187:2013 essai 4: XROOF (t4), où t4 = brandon + vent + rayonnement supplémentaire TE: délai critique de propagation de l'incendie extérieur TP: délai critique de pénétration du feu |  |
| CEN/TS 1187:2013 essai 1; Classe; Critères de classification. BROOF (t1); L'ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - propagation extérieure et intérieure du feu vers le haut < 0,700 m, - propagation extérieure et intérieure du feu vers le bas < 0,600 m, - longueur maximale brûlée extérieure et intérieure < 0,800 m, - aucun matériau enflammé (gouttelettes ou débris) ne doit tomber depuis le côté exposé, - aucune particule enflammée/incandescente ne doit pénétrer la structure de la toiture, - aucune brèche isolée > 2,5 × 10-5 m2, - total de toutes les brèches < 4,5 × 10-3 m2, - la propagation latérale du feu n'atteint pas les bords de la zone de mesure, - pas de combustion interne sans flamme, - le rayon maximal de la propagation du feu sur des toitures «horizontales», externe et interne < 0,200 m.. FROOF (t1); Aucune performance déterminée. |
| CEN/TS 1187:2013 essai 2; Classe; Critères de classification. BROOF (t2); Pour les deux séries d'essai à des vitesses de vent de 2 m/s et 4 m/s: - longueur moyenne endommagée de la toiture et du substrat ≤ 0,550 m, - longueur endommagée maximale de la toiture et du substrat ≤ 0,800 m.. FROOF (t2); Aucune performance déterminée. |
| CEN/TS 187:2013 essai 3; Classe; Critères de classification. BROOF (t3); TE ≥ 30 min et TP ≥ 30 min. CROOF (t3); TE ≥ 10 min et TP ≥ 15 min. DROOF (t3); TP > 5 min. FROOF (t3); Aucune performance déterminée. |
| CEN/TS 1187:2013 essai 4; Classe; Critères de classification. BROOF (t4); L’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - Pas de pénétration de la toiture au bout d’une heure - Dans l’essai préliminaire, et après retrait de la flamme d’essai, les spécimens brûlent pendant < 5 minutes - Dans l’essai préliminaire, diffusion de la flamme < 0,38 m dans la région de combustion. CROOF (t4); L’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - Pas de pénétration de la toiture au bout de 30 minutes - Dans l’essai préliminaire, et après retrait de la flamme d’essai, les spécimens brûlent pendant < 5 minutes - Dans l’essai préliminaire, diffusion de la flamme < 0,38 m dans la région de combustion. DROOF (t4); L’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - La toiture est pénétrée dans un délai de 30 minutes mais n’est pas pénétrée dans l’essai de flamme préliminaire - Dans l’essai préliminaire, et après retrait de la flamme d’essai, les spécimens brûlent pendant < 5 minutes - Dans l’essai préliminaire, diffusion de la flamme < 0,38 m dans la région de combustion. EROOF (t4); L’ensemble des conditions suivantes doivent être satisfaites: - La toiture est pénétrée dans un délai de 30 minutes mais n’est pas pénétrée dans l’essai de flamme préliminaire - La diffusion de flamme n’est pas maîtrisée. FROOF (t4); Aucune performance déterminée. ». |
|  | Art. 11. Dans le point 3bis.2 de l’annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° dans le point 1° dans le texte néerlandais, le mot « informatiegegevens » est remplacé par le mot « informatie » ; |
|  | 2° dans le point 2° les mots « à défaut de marquage CE » sont complétés par les mots « ou à défaut d’informations sur le comportement au feu de l’ensemble du complexe de toiture accompagnant le marquage CE » ; |
|  | 3° dans le point 2°, a) les abréviations « NBN » sont abrogées à chaque fois et l’abréviation «ISO/IEC » est insérée entre l’abréviation « EN » et le numéro « 17000 » ; |
|  | 4° dans le point 2°, b) les mots « testés selon les essais décrits dans » sont remplacés par les mots « évalués selon ». |
|  | Art. 12. Point 4.1 de l’annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 4.1 Chaufferie : ensemble constitué du local de chauffe et de la (des) soute(s) à combustible éventuelle(s) qui le dessert. ». |
|  | Art. 13. Point 4.2 de l’annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 4.2 Local de chauffe : local dans lequel sont installés un ou plusieurs appareils de combustion destinés au chauffage central ou à la production d’eau chaude. ». |
|  | Art. 14. Point 4.3 de l’annexe 1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 4.3 Soute à combustible : local servant au stockage d'un combustible solide, liquide ou gazeux lorsque la charge calorifique totale du combustible stocké dépasse 15 GJ. ». |
|  | Art. 15. Dans l’annexe 1 du même arrêté royal, il est inséré un point 4.11 rédigé comme suit : « 4.11 Débit calorifique : quantité d'énergie apportée par unité de temps à la chambre de combustion de l’appareil de combustion par le combustible, exprimée en tenant compte du pouvoir calorifique inférieur Hi. Aussi appelée « puissance au brûleur » ou « puissance absorbée ». Si un appareil de combustion présente plusieurs débits calorifiques, le débit calorifique le plus élevé doit être pris en compte. ». |
|  | Art. 16. Dans le point 5.1.2 de l’annexe 1 du même arrêté royal, le numéro « 14600 » est remplacé par le numéro « 16034 ». |
|  | Art. 17. Dans le point 5.6.1 de l’annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « trappehuizen » est remplacé par le mot « trappenhuizen ». |
|  | Art. 18. Dans le point 5.6.7 de l’annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « vereiste » est inséré entre le mot « de » et les mots « nuttige breedtes van de vluchtruimtes van éénzelfde compartiment niet meer dan één doorgangseenheid van elkaar verschillen ». |
|  | Art. 19. Dans le point 6.1 de l’annexe 1 du même arrêté royal, dans le texte français, les mots « au sol » sont chaque fois abrogés. |
|  | Art. 20. Dans l’annexe 1 du même arrêté royal, il est inséré un point 7, comportant les points 7.1 à 7.7 rédigés comme suit : |
|  | « 7 TERMINOLOGIE RELATIVE AUX PARKINGS. |
|  | 7.1 Niveau de parking : espace du parking compris entre un plancher et un plafond qui comprend les zones de stationnement de véhicules et les allées de circulation et qui inclut éventuellement des locaux. Le plancher de cet espace peut être horizontal ou en pente. |
|  | 7.2 Entrée du parking : accès à ciel ouvert du parking destiné à l’intervention du service d’incendie |
|  | 7.3 Profondeur p d’un parking en sous-sol : la profondeur p d'un parking en sous-sol est conventionnellement la plus grande distance verticale entre le niveau fini d’un emplacement de stationnement quelconque au niveau de parking le plus profond et le niveau de chaque entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie à cet emplacement de stationnement. Néanmoins si l’aire de stationnement destinée aux véhicules du service d’incendie pour cette entrée du parking est située plus d’1 m au-dessus de celle-ci, la distance entre le niveau de cette entrée du parking et le niveau de cette aire de stationnement doit être ajoutée pour déterminer la profondeur p. |
|  | 7.4 Niveau de parking ouvert : niveau d’un parking qui dispose de deux façades opposées satisfaisant aux conditions suivantes : 1° ces façades sont distantes de maximum 60 m, sur la totalité de leur longueur ; 2° chacune de ces façades comporte des ouvertures dont la surface d’ouverture utile vaut au moins 1/6 de la surface totale des parois verticales intérieures et extérieures du périmètre de ce niveau ; 3° les ouvertures sont réparties uniformément sur la longueur de chacune des deux façades ; 4° entre ces deux façades, des obstacles éventuels sont admis, pour autant que la surface utile d’écoulement d’air soit au moins égale à la surface des ouvertures requise dans chacune de ces façades ; 5° la distance horizontale à ciel ouvert entre ces façades et tout obstacle extérieur doit être d’au moins 5 m. |
|  | 7.5 Parking ouvert : parking dont chaque niveau est un niveau de parking ouvert, tel que défini au point 7.4. |
|  | 7.6 Ascenseur voiture : ascenseur utilisé pour déplacer les véhicules avec leurs passagers entre les différents niveaux de parking. |
|  | 7.7 Box de parking : espace intérieur d’un parking limité par des parois, prévu pour stationner un ou des véhicules. » |
|  | Chapitre 3. Modifications de l’annexe 2/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | Art. 21. Dans le même arrêté royal l’annexe 2/1 est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent arrêté. |
|  | Chapitre 4. Modifications de l’annexe 3/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | Art. 22. Dans le même arrêté royal l’annexe 3/1 est remplacée par l’annexe 2 jointe au présent arrêté. |
|  | Chapitre 5. Modifications de l’annexe 4/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | Art. 23. Dans le même arrêté royal l’annexe 4/1 est remplacée par l’annexe 3 jointe au présent arrêté. |
|  | Chapitre 6. Modifications de l’annexe 5/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | Art. 24. Le point 0 de l’annexe 5/1 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : |
|  | « 0 PLANCHES [Les planches sont reprises aux endroits où elles sont mentionnées] |
|  | Planche 5.1 - Solutions-type pour les bâtiments moyens - Solution-type pour façade avec lame d’air continue Planche 5.2 - Solutions-type pour les bâtiments moyens - Solution-type 2 pour façade sans lame d’air continue Planche 5.3 - Solution-type pour les bâtiments élevés Planche 5.4 - Bâtiments avec plusieurs parties de différentes hauteurs » |
|  | Art. 25. Dans le point 3, tableau I, de l’annexe 5/1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° dans la ligne « Sols » de la ligne « Locaux techniques, parkings, salles des machines, gaines techniques », les formules « A2Fl-s2 » dans les colonnes B.E., B.M. et B.B. sont à chaque fois complétées par « BFl-s2**** » ; |
|  | 2° dans la première colonne, les mots « Locaux techniques, parkings, salles des machines, gaines techniques » sont complétés par les mots « , gaines d’ascenseurs ou de monte-charges » et, dans le texte néerlandais, le mot « parkeerruimten » est remplacé par le mot « parkings » ; |
|  | 3° dans la dernière ligne, les notes de bas de page sont complétées par la note de bas de page suivante : « **** pour parkings ». |
|  | Art. 26. Dans le point 4.2 de l’annexe 5/1 du même arrêté royal, dans le texte français, le mot « généralisée » est remplacé par le mot « totale ». |
|  | Art. 27. Le point 6 de l’annexe 5/1 du même arrêté royal, est remplacé par un point 6, comportant les points 6.1 à 6.4, rédigé comme suit : |
|  | « 6 FACADES |
|  | 6.1 Façades du bâtiment |
|  | 6.1.1 Les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de façades sont indiquées dans le tableau V. |
| TABLEAU V : FAÇADES Type; B.E.; B.M.; B.B.. 1; 2 et 3. Type de composants de la façade (5); Conditions. Revêtement extérieur (6); En conditions d’application finale (1); A2-s3, d0; B-s3, d1; C-s3, d1; D-s3, d1. Composants substantiels(3); Tous, à l’exception du revêtement extérieur et des montants de l’ossature de la façade; Considérés isolément (2) Non-complètement protégés de l’incendie (4); A2-s3, d0; A2-s3, d0 OU E si solutions-type (7); E. Montants de l’ossature de la façade; Considérés isolément (2) Non-complètement protégés de l’incendie (4); A1; A1 OU Bois; /. Tous, à l’exception du revêtement extérieur; Considérés isolément (2) Complètement protégés de l’incendie (4); E si solution-type (8); E; /. Composants non-substantiels (3); -; /; /; /. B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas / pas d’exigences - c’est-à-dire y compris l’influence éventuelle des couches sous-jacentes et le mode de mise en œuvre (cfr. point 3.4 de l’annexe 1). Les couches sous jacentes ne doivent toutefois pas être prises en compte dans l’évaluation de la classe de réaction au feu du revêtement si elles sont protégées, depuis l’extérieur, par un élément de construction présentant : - une capacité de protection contre l’incendie K2 30 ou une résistance au feu EI 30 (bâtiments élevés) ; - une capacité de protection contre l’incendie K2 10 ou une résistance au feu EI 15 (bâtiments bas et moyens). - c’est-à-dire sur le produit tels qu'il est mis sur le marché , l’influence des couches sous-jacentes ne doit pas être prise en compte. - cfr. définitions reprises au point 3.1 de l’annexe 1. - complètement protégés de l’incendie : les composants substantiels sont protégés complètement (sur toutes les faces, à la fois vis-à-vis d’un incendie depuis l’intérieur et d’un incendie depuis l’extérieur) par un élément de construction présentant : - une capacité de protection contre l’incendie K2 30 ou une résistance au feu EI 30 (bâtiments élevés) ; - une capacité de protection contre l’incendie K2 10 ou une résistance au feu EI 15 (bâtiments moyens). - les profilés des portes et fenêtres et les vitrages dans les façades ne sont pas soumis aux exigences. - les portes, les éléments décoratifs, les joints et les équipements techniques de la façade, tels que les enseignes, les luminaires, les grilles de ventilation, les gouttières, les bacs de plantes et les ventouses de chaudières, ne sont pas soumis aux exigences si leur superficie visible cumulée est inférieure à 5% de la superficie visible de la façade considérée. - cfr. point 6.1.2 Solutions-type pour les bâtiments moyens. - cfr. point 6.1.3 Solution-type pour les bâtiments élevés.. |
|  | 6.1.2 Solutions-type pour les bâtiments moyens |
|  | Pour les bâtiments moyens, les composants substantiels de la façade peuvent présenter la classe E si la façade satisfait à l’une des solutions-type suivantes. |
|  | 6.1.2.1 Solution-type pour façade avec lame d’air continue |
|  | L’isolant ne peut pas être de type EPS (polystyrène expansé) ou XPS (polystyrène extrudé). Au niveau du plancher entre le 1er étage et le 2e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 8 m, il convient d’ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. (planche 5.1) Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée : - soit tous les 2 niveaux ; - soit autour de chaque ouverture. |
| Brandwerend scherm Barrière coupe-feu |  |
|  | Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l’isolant et la lame d’air pour limiter le risque de propagation du feu à l’intérieur de la façade. Les solution-types décrites ci-dessous permettent de satisfaire à cette exigence : a) Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bavette en acier, une latte horizontale en bois, ou une bande filante horizontale en laine de roche ; b) Un encadrement (bords supérieurs et latéraux) autour de chaque ouverture dans la façade par un encadrement en acier ou en bois, ou une bande horizontale et verticale en laine de roche. La bavette ou encadrement en acier a au moins les caractéristiques suivantes : - Épaisseur : 1 mm - Fixé mécaniquement La bande en laine de roche a au moins les caractéristiques suivantes : - Hauteur/Largeur : 20 cm - Classe de réaction au feu : A2-s3, d0 - Densité : 60 kg/m³ - Fixée mécaniquement La latte ou encadrement en bois a au moins les caractéristiques suivantes : - Épaisseur : 25 mm - Densité : 390 kg/m³ - Fixé mécaniquement En outre des ouvertures de ventilation sont permises dans les barrières coupe-feu à raison de maximum 100 cm² par mètre courant. |
|  | 6.1.2.2 Solutions-type pour façade sans lame d’air continue |
|  | 6.1.2.2.1 Solution-type 1 pour façade sans lame d’air continue |
|  | L’isolant ne peut pas être de type EPS (polystyrène expansé) ou XPS (polystyrène extrudé). |
|  | 6.1.2.2.2 Solution-type 2 pour façade sans lame d’air continue |
|  | Au niveau du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 4 m, il convient d’ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 4 m. (planche 5.2) Au niveau du plancher entre le 2e étage et le 3e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance entre cette barrière coupe-feu et la barrière coupe-feu précédente est supérieure à 8 m, il convient d’ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée : - soit tous les 2 niveaux ; - soit au-dessus ou autour de chaque ouverture. |
| Brandwerend scherm Barrière coupe-feu |  |
|  | Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l’isolant pour limiter le risque de propagation du feu à l’intérieur de la façade. Les solution-types décrites ci-dessous permettent de satisfaire à cette exigence : a) Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bande filante horizontale en laine de roche ; b) Un recoupement au-dessus de chaque ouverture dans la façade par une bande horizontale en laine de roche ; c) Un encadrement (bords supérieurs et latéraux) autour de chaque ouverture dans la façade par une bande horizontale et verticale en laine de roche. La bande en laine de roche a au moins les caractéristiques suivantes : - Hauteur/Largeur : 20 cm - Débordement latéral (pour la solution-type b) : 30 cm - Classe de réaction au feu : A2-s3, d0 - Densité : 60 kg/m³ - Fixée mécaniquement |
|  | 6.1.3 Solution-type pour les bâtiments élevés |
|  | Pour les bâtiments élevés, les composants substantiels de la façade peuvent présenter la classe E si tous les composants substantiels, à l’exception du revêtement extérieur, sont complètement protégés de l’incendie (cfr. point (4) du tableau V du point 6.1.1), et si la façade satisfait à la solution-type suivante. Au niveau du plancher entre le 1er étage et le 2e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 8 m, il convient d’ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. (planche 5.3) Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée tous les 2 niveaux. |
| Brandwerend scherm Bouwelement met een brandbeschermingsvermogen K2 30 of een brandwerendheid EI 30 Barrière coupe-feu Elément de construction présentant une capacité de protection contre l’incendie K2 30 ou une résistance au feu EI 30 |  |
|  | Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l’isolant et l’éventuelle lame d’air pour limiter le risque de propagation du feu à l’intérieur de la façade. La solution-type décrite ci-dessous permet de satisfaire à cette exigence : - Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bande filante horizontale en laine de roche. La bande en laine de roche a au moins les caractéristiques suivantes : - Hauteur/Largeur : 20 cm - Classe de réaction au feu : A2-s3, d0 - Densité : 60 kg/m³ - Fixée mécaniquement En outre des ouvertures de ventilation sont permises dans les barrières coupe-feu à raison de maximum 100 cm² par mètre courant. |
|  | 6.2 Essai grande échelle |
|  | Le point 6.1 n’est pas d’application à une façade qui a été testé suivant l’une des normes d’essai suivantes et qui a satisfait aux critères de performance définit dans les documents suivants : |
| Norme d’essai; Document reprenant les critères de performance. B.E.; B.M.; B.B.. BS 8414-1; LPS 1581; BRE 135. BS 8414-2; LPS 1582; BRE 135. DIN 4102-20; /; Document HR 1882 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion. LEPIR 2; Arrêté français du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie. B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas. |
|  | 6.3 Bâtiments avec plusieurs parties de différentes hauteurs |
|  | Pour les bâtiments qui comportent plusieurs parties de différentes hauteurs, un découpage vertical de la façade en fonction de la hauteur conventionnelle de chaque partie du bâtiment est autorisé. Les prescriptions des points 6.1 et 6.2 d’application sont alors celles correspondant à la hauteur conventionnelle de la partie considérée, mais seulement à partir d’une distance horizontale de 5 m de la façade qui domine la partie considérée. (planche 5.4) |
|  | 6.4 Dispositions dérogatoires |
|  | Les points 6.1 à 6.3 ne sont pas d’application aux façades d’un bâtiment pour lequel la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022 s’il satisfait aux exigences suivantes. Les revêtements de façades des bâtiments bas présentent la classe D-s3, d1. Les revêtements de façades des bâtiments moyens et élevés présentent la classe B-s3, d1. Un maximum de 5% de la surface visible des façades n’est pas soumis à cette exigence. » |
|  | Art. 28. Le point 8.1 de l’annexe 5/1 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette exigence n’est pas d’application aux toitures vertes qui respectent les dispositions du point 5 de l’annexe 7. » |
|  | Art. 29. Le point 8.3 de l’annexe 5/1 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une terrasse en bois posée sur une toiture plate est présumée répondre aux prescriptions du point 8.1, à savoir à la classe BROOF (t1), si les conditions suivantes sont respectées : - planches en bois : densité de minimum 750 kg/m³, épaisseur de 21 à 40 mm, largeur de minimum 120 mm, fixation mécanique sur une structure portante en bois, parallèlement ou transversalement à la pente de la toiture ; - largeur du joint entre les planches : de 4 à 6 mm ; - structure portante en bois : lambourdes en bois (densité de minimum 750 kg/m³, section 60 x 40 mm) posées directement sur la toiture ou par l’intermédiaire de plots en polypropylène (maximum 6 par m²) ; - toitures sous la terrasse en bois : toutes les toitures plates (pente de 0 à 20°) présentant elles-mêmes la classe BROOF (t1). ». |
|  | Art. 30. Le point 8.4 de l’annexe 5/1 du même arrêté royal, comportant les points 8.4.1 à 8.4.6, est abrogé. |
|  | Chapitre 7. Modifications de l’annexe 6 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | Art. 31. Dans le point 1.2.1, alinéa 1er, 3, cinquième tiret de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « algemene » est remplacé par le mot « totale ». |
|  | Art. 32. Dans le point 3 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le titre du texte français, le mot « structurels » est remplacé par le mot « structuraux ». |
|  | Art. 33. Dans le point 3.1 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le titre et dans le texte français, les mots « structurels » sont à chaque fois remplacés par le mot « structuraux ». |
|  | Art. 34. Dans le point 3.3 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le texte et dans le tableau du texte français, les mots « structurels » sont à chaque fois remplacés par le mot « structuraux » et le mot « structurel » est remplacé par le mot « structural ». |
|  | Art. 35. Dans le point 3.4.3 de l’annexe 6 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, le mot « horizontale » est abrogé ; |
|  | 2° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, les mots « de part et d’autre de la paroi » sont abrogés ; |
|  | 3° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, le mot « localement » est inséré entre les mots « est raccordée au toit qui présente » et les mots «, sur une distance minimale » ; |
|  | 4° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, le mot « 2 m » est remplacé par les mots « 4 m (distance horizontale mesurée perpendiculairement à la paroi du compartiment) » ; |
|  | 5° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, le mot « A1 » est remplacé par les mots « A1 et/ou A2-s1, d0 » ; |
|  | 6° dans l’alinéa 3, deuxième tiret, le mot « horizontale » est abrogé. |
|  | 7° dans l’alinéa 3, deuxième tiret, les mots « de part et d’autre de la paroi » sont abrogés ; |
|  | 8° dans l’alinéa 3, deuxième tiret, le mot « localement » est inséré entre les mots « est raccordée à la façade qui présente » et les mots «, sur une distance minimale » ; |
|  | 9° dans l’alinéa 3, deuxième tiret, le mot « 1 m » est remplacé par les mots « 2 m (distance horizontale mesurée perpendiculairement à la paroi du compartiment) » ; |
|  | 10° dans l’alinéa 3, deuxième tiret, le mot « A1 » est remplacé par les mots « A1 et/ou A2-s1, d0 ». |
|  | Art. 36. Dans le point 5.2 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « algemene » est remplacé par le mot « totale ». |
|  | Art. 37. Dans le point 5.2.1 de l’annexe 6 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° dans l’alinéa 1er et 2, dans le texte néerlandais, les mots « branddetectieinstallatie » sont à chaque fois remplacés par le mot « branddetectie-installatie » ; |
|  | 2° dans l’alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | a) dans le texte néerlandais, le mot « erkenningprocedure » est remplacé par le mot « erkenningsprocedure » ; |
|  | b) dans le texte français, les mots « lors de la mise en service, puis » sont insérés entre les mots « Cette installation est contrôlée » et les mots « tous les trois ans » ; |
|  | c) dans le texte français, les mots «à partir de la mise en service » sont abrogés. |
|  | Art. 38. Dans le point 5.3, de l’annexe 6 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° à l’alinéa 2, 1 et 2, dans le texte français, les mots « au sol » sont chaque fois abrogés ; |
|  | 2° à l’alinéa 2, 3 les mots « installation d’extinction à la vapeur d’eau ou au gaz » sont remplacés par les mots « installation automatique d’extinction à brouillard d’eau, à mousse ou au gaz ». |
|  | Art. 39. Dans le point 5.3.1, de l’annexe 6 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° à alinéa 2, dans le texte français, les mots « au sol » sont abrogés ; |
|  | 2° à alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot « totale » est inséré entre les mots « Voor compartimenten waarvan de » et les mots « kleiner is dan of gelijk is aan 2000 m² wordt » ; |
|  | 3° dans l’alinéa 2, le mot « aérodynamique » est remplacé par le mot « géométrique » ; |
|  | 4° dans l’alinéa 2, le mot « 2 % » est remplacé par le mot « 3 % » ; |
|  | 5° dans l’alinéa 2, les mots « surface du toit » sont remplacés par les mots « superficie totale » ; |
|  | Art. 40. Dans le point 5.4 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « erkenningprocedure » est remplacé par le mot « erkenningsprocedure ». |
|  | Art. 41. Dans le point 5.6, alinéa 1er, de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « kunnen » est abrogé. |
|  | Art. 42. Le point 6.6 de l’annexe 6 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette exigence n’est pas d’application aux toitures vertes qui respectent les dispositions du point 5 de l’annexe 7. » |
|  | Art. 43. Dans le point 7.1.1 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le texte français, les mots « du chemin » sont remplacés par les mots « de la distance ». |
|  | Art. 44. Dans le point 7.1.2 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° dans l’alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « le chemin » sont remplacés par les mots « la distance » ; |
|  | 2° dans l’alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « inférieur à celui » sont remplacés par les mots « inférieure à celle » ; |
|  | 3° dans l’alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « commun tel que défini » sont remplacés par les mots « commune telle que définie ». |
|  | Art. 45. Dans le point 7.2 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le titre du texte français, le mot « Chemin » est remplacés par le mot « Distance ». |
|  | Art. 46. Dans le point 7.2.1 de l’annexe 6 du même arrêté royal, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées : |
|  | 1° dans l’alinéa 1er, les mots « Le chemin » sont remplacés par les mots « La distance » ; |
|  | 2° dans la légende du tableau 6, le mot « Chemin » est remplacé par le mot « Distance ». |
|  | Art. 47. Dans le point 7.2.2 de l’annexe 6 du même arrêté royal les mots « point 1.2.2 » sont remplacés par les mots « point 1.2.1 ». |
|  | Art. 48. Dans le point 8.1.1, alinéa 2, 2° et 3° de l’annexe 6 du même arrêté royal, les mots « superficie totale » sont chaque fois remplacés par les mots « superficie au sol ». |
|  | Chapitre 8. Modifications de l’annexe 7 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | Art. 49. Le point 0.2 de l’annexe 7 du même arrêté royal est complété par des alinéas rédigés comme suit : « Planche 7.5 - Positions relatives des entrées et sorties d’air (schémas de principe) Planche 7.6 - Toitures vertes » |
|  | Art. 50. Dans le point 2.2, alinéa 2, deuxième tiret, de l’annexe 7 du même arrêté royal, dans le texte néerlandais, le mot « parkeergebouwen » est remplacé par le mot « parkings ». |
|  | Art. 51. Dans l’annexe 7 du même arrêté royal, il est inséré un point 3, comportant les points 3.1 à 3.8 rédigé comme suit : |
|  | « 3 LES PARKINGS |
|  | 3.1 Objet |
|  | Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l’aménagement des parkings afin de : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie; b) assurer la sécurité des personnes; c) faciliter de façon préventive l’intervention du service d’incendie. |
|  | 3.2 Domaine d’application |
|  | Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux parkings visés par le point 5.2.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 du présent arrêté. |
|  | 3.3 Protection contre l’incendie |
|  | La conception, l’exécution, l’usage et le contrôle des installations de protection contre l’incendie satisfont aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur en la matière. Les installations de protection active contre l’incendie sont conçues de façon à ce que leurs différents composants soient compatibles. Elles fonctionnent en synergie de sorte que le fonctionnement ou la panne d’un composant ne menace pas le fonctionnement des autres composants et installations. Les installations de protection active contre l’incendie sont inspectées et entretenues à intervalle régulier par un organisme ou une personne compétente en la matière. Les prescriptions spécifiques concernant les canalisations électriques de commande et d’alimentation des installations de protection active restent d’application. |
|  | 3.3.1 Types de protection |
|  | Différents types de protection sont identifiés en en fonction du concept de protection contre l’incendie mis en œuvre : - EFC & Sprinklage - EFC - Sprinklage - Baie de ventilation - Ouvert |
|  | Dans les parkings d’une superficie totale supérieure à 250 m² (*), l’un de ces types de protection doit être mis en œuvre à chaque niveau de parking, tel qu’indiqué au tableau ci-dessous : |
| Superficie totale du parking S. S ≤ 250 m² (*); 250 m² (*) < S ≤ 60 000 m²; S > 60 000 m². Superficie du plus grand sous-compartiment Ssc. Ssc ≤ 1 250 m²; 1 250 m² < Ssc ≤ 2 500 m²; 2 500 m² < Ssc ≤ 5 000 m²; 5 000 m² < Ssc. Niveau hors-sol; /; EFC1,2,3 OU Sprinklage1,2 OU Baie de ventilation OU Ouvert; EFC1,2 OU Sprinklage1 OU Ouvert; EFC1 OU Sprinklage1 OU Ouvert; EFC1 & Sprinklage1 OU Ouvert; EFC1 & Sprinklage1 OU Ouvert. Niveau sous-sol; 0 m < p ≤ 7 m; /; EFC1,2,3 OU Sprinklage1,2 OU Baie de ventilation OU Ouvert; EFC1,2 OU Sprinklage1 OU Ouvert; EFC1 OU Sprinklage1 OU Ouvert; EFC1 & Sprinklage1 OU Ouvert; EFC1 & Sprinklage1 OU Ouvert. 7 m < p ≤ 14 m; EFC1,2 OU Sprinklage1; EFC1 OU Sprinklage1; EFC1 & Sprinklage1; EFC1 & Sprinklage1; EFC1 & Sprinklage1. 14 m < p ≤ 21 m; EFC1 OU Sprinklage1; EFC1 & Sprinklage1. > 21 m; EFC1 & Sprinklage1. |
|  | (*) Pour les parkings sans ascenseur voiture, cette limite est relevée à 625 m² à condition qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 45 m de l’entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie (cfr. point 7.2 de l’annexe 1). EFC# = EFC de type # Sprinklage# = Sprinklage de type # Tous les niveaux de parking sous-sol, à l’exception des niveaux ouverts, doivent être du même type de protection. Et tous les niveaux de parking hors-sol, à l’exception des niveaux ouverts, doivent être du même type de protection. Mais le type de protection des niveaux hors-sol peut être différent de celui des niveaux sous-sol. |
|  | 3.3.2 Installation de détection incendie et d’alarme |
|  | Les niveaux de parking sont équipés d’une installation de détection automatique des incendies et d’alarme qui surveille l’ensemble du parking (y compris les locaux inclus). Cette exigence n’est pas d’application : a) aux parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à la limite mentionnée au point 3.3.1 au-dessus de laquelle l’un des types de protection doit être mis en œuvre à chaque niveau de parking ; b) aux parkings exclusivement de type "Baie de ventilation" ou "Ouvert", à condition : - qu’il n’y ait pas de sous-compartimentage ; - qu’outre des portes à fermeture automatique en cas d’incendie, il n’y ait pas d’autres équipement dont l’asservissement à la détection incendie soit requis ; - et qu’il ne comporte pas d’ascenseur voiture. |
|  | 3.3.2.1 Exécution de l’installation de détection incendie |
|  | L’installation de détection automatique des incendies est conçue et réalisée suivant la norme NBN S 21-100-1. Les détecteurs sont choisis en fonction des risques présents et de façon à déceler rapidement un incendie. Pour les niveaux de parking équipé d’un sprinklage, cette installation peut assurer la fonction de détection automatique d’incendie dans les zones qu’elle couvre, à condition : - que les sprinkleurs aient une température nominale de fonctionnement de 68°C au maximum et soient de type quick response ; - que le réseau de canalisations de l’installation de sprinklage soit équipé d’indicateurs de passage d’eau et/ou de pressostats qui subdivise le réseau en zone de détection ; - que ces zones de détection respectent les prescriptions correspondantes de la norme NBN S 21-100-1 ; - que, pour les niveaux de parking de type "EFC & Sprinklage", chaque zone de détection ne comprenne pas plus d’une zone EFC ; - que chaque subdivision du réseau soit munie d’une vanne d’essai ; - et que cette installation soit complétée par des détecteurs de fumée placés à proximité de chaque porte à fermeture automatique en cas d’incendie. L’installation de détection incendie signale automatiquement un incendie et sa localisation. |
|  | 3.3.2.2 Fonctionnement de l’installation d’alarme |
|  | Tous les occupants du bâtiment sont avertis à temps qu’il y a un incendie dans le parking et qu’il faut procéder à l’évacuation. Lorsque le parking est placé sous la surveillance d’une ou plusieurs personnes compétentes, une alerte préalable est transmise à ces personnes qui prennent les mesures appropriées et avertissent le service d’incendie. |
|  | 3.3.3 Installation EFC |
|  | Pour les niveaux de parking équipé d’une installation d’évacuation de fumées et de chaleur (EFC), cette installation doit couvrir les zones de stationnement des véhicules, les allées de circulation et les rampes. La couverture des locaux inclus et des box de parking n’est pas requise. |
|  | 3.3.3.1 Exécution de l’installation EFC |
|  | l’installation EFC est conçue et réalisée : - soit suivant la norme NBN S 21-208-2 pour une installation EFC de type 1 ou 2 ; - soit suivant les dispositions du point 3.3.3.3 pour une installation EFC de type 3 ; L’extraction des fumées du sous-compartiment sinistré ne peut pas s’effectuer via un autre sous-compartiment, excepté pour le désenfumage des rampes sans zones de stationnement de véhicules. L’amenée d’air du sous-compartiment sinistré peut par contre s’effectuer via un autre sous-compartiment. |
|  | 3.3.3.1.1 Disposition dérogatoire - Source autonome de courant. |
|  | Par dérogation à la norme NBN S 21-208-2 et au point 6.5.3 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, l’installation EFC ne doit pas être alimentée par une source autonome de courant pour les parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à 2500 m². |
|  | 3.3.3.1.2 Disposition dérogatoire - Clapets résistants au feu |
|  | Par dérogation au point 6.7.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, lorsqu’un système d’extraction dessert plusieurs sous-compartiments, les clapets et registres de fumées situées aux limites de sous-compartiment peuvent être de classe E600 60 (ve-ho io) MA single suivant la norme NBN EN 12101-8. |
|  | 3.3.3.2 Installation EFC de type 2 |
|  | Pour un sous-compartiment de type "EFC" : a) d’une superficie inférieure ou égale à 2500 m² et hors-sol ; b) d’une superficie inférieure ou égale à 2500 m² et d’une profondeur inférieure ou égale à 7 m ; c) d’une superficie inférieure ou égale à 1250 m² et d’une profondeur inférieure ou égale à 14 m ; et à condition que la superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 10 000 m² ; les dérogations suivantes à l’annexe A de la norme NBN S 21-208-2 sont accordées : - le sous-compartiment est divisé en zone EFC d’une superficie inférieure ou égale à 1250 m² ; - la largeur wref du sous-compartiment peut être supérieure à 20 m. Dans ce cas les vitesses requises à prendre en compte sont celles exprimées au tableau A.1 pour une largeur w de 20 m ; - le débit de dimensionnement Qd est la valeur la plus grande entre les débits Qmin et Qin.. |
|  | 3.3.3.3 Installation EFC de type 3 |
|  | Le principe est de permettre au service d’incendie de réaliser une ventilation horizontale sans utilisation de leurs propres ventilateurs afin de dégager une voie d’intervention relativement libre de fumées depuis l’entrée du parking jusqu’à proximité du foyer. La présente solution-type simplifiée n’est applicable qu’à un sous-compartiment de type "EFC" : d’une superficie inférieure ou égale à 1250 m² et hors-sol ; d’une superficie inférieure ou égale à 1250 m² et d’une profondeur inférieure ou égale à 7 m ; dont la distance d est supérieure ou égale à 0,6 D (voir planche 7.5) ; et à condition que la superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 60 000 m². |
|  | où D désigne la distance horizontale la plus courte à parcourir à l’intérieur du sous-compartiment entre les points les plus éloignés du sous-compartiment ; d désigne la distance horizontale la plus courte à parcourir à l’intérieur du sous-compartiment entre le centre de la baie de sortie d’air et le bord latéral le plus proche de la baie d’entrée d’air ; Chaque sous-compartiment forme une zone EFC. |
|  | 3.3.3.3.1 Exécution de l’installation EFC de type 3 |
|  | Le système d’extraction des fumées assure un débit de ventilation d’au moins 120.000 m³/h. Le système d’extraction des fumées peut servir également au contrôle de la concentration maximale réglementaire en gaz nocifs, requise en ventilation permanente (sans incendie). En cas de détection d’incendie, la commande d’activation du système d’extraction des fumées doit être prioritaire sur la ventilation permanente. Les extracteurs mécaniques de fumées doivent satisfaire à la norme NBN EN 12101-3. Leurs accessoires (clapets, registres de fumée, etc.) qui les protègent vis-à-vis de l’ambiance extérieure doivent satisfaire à la NBN EN 12101-2. Les extracteurs et leurs accessoires doivent également répondre aux exigences des classes requises définies au tableau ci-dessous : |
| Exigences de performance; Classes requises; Normes de référence. Résistance à la chaleur du ventilateur; F 300; NBN EN 12101-3 (essai : Annexe C). Fonctionnement sous charge de neige des accessoires du ventilateur installés à l’extrémité d’un réseau et à l’extérieur, sauf dans le cas de bâtiments chauffés et d’accessoires non isolés thermiquement; SL 125; NBN EN 12101-3 (essai : Annexe E). Fonctionnement des accessoires du ventilateur qui peuvent être exposés à basse température ambiante et qui ne fonctionnent pas sous l’effet de la différence de pression créée par le ventilateur; T (-15); NBN EN 12101-2 (essai : Annexe E). Fiabilité des accessoires du ventilateur qui ne fonctionnent pas sous l’effet de la différence de pression créée par le ventilateur; Re 1000 (*); NBN EN 12101-2 (essai : Annexe C). |
|  | (*) Si le dispositif d’évacuation est bi-fonction, 10 000 cycles en position normale de ventilation de confort doivent être effectués avant de procéder à l’essai permettant de déterminer sa classe de fiabilité. Les conduits d’extraction, leurs accessoires et leurs supports doivent être en acier. |
|  | 3.3.3.4 Commande de l’installation EFC |
|  | L’installation EFC est commandée par l’installation de détection automatique des incendies prévue au point 3.3.2. L’installation EFC doit également pouvoir être commandée manuellement. |
|  | 3.3.3.4.1 Disposition dérogatoire - Norme NBN S 21-208-2 |
|  | Par dérogation à la norme NBN S 21-208-2, pour les niveaux de parking de type "EFC & Sprinklage" : - la commande automatique de l’EFC peut être assurée par une installation de détection incendie dont la fonction de détection automatique d’incendie est assurée par l’installation de sprinklage dans les zones qu’elle couvre comme prévu au point 3.3.2.1 ; - l’extraction des fumées doit être mise en régime au plus tôt 3 minutes après réception du signal du dispositif d’alarme de débit d’eau de l’installation de sprinklage. |
|  | 3.3.4 Installation de sprinklage |
|  | Pour les niveaux de parking équipé d’une installation d’extinction automatique (sprinklage), cette installation doit couvrir les zones de stationnement des véhicules, les allées de circulation, les rampes et les locaux inclus, sauf ceux qui sont séparés par des parois et des portes résistantes au feu du reste du compartiment parking. |
|  | 3.3.4.1 Exécution de l’installation de sprinklage |
|  | L’installation de sprinklage est conçue et réalisée suivant la norme NBN EN 12845, la norme NFPA 13 ou toute autre règle de l’art présentant un niveau de sécurité équivalent. Ces normes et règles de l’art doivent être appliquées dans leur intégralité sans mélanger leurs spécifications entre elles. |
|  | 3.3.4.1.1 Disposition dérogatoire - Source autonome de courant. |
|  | Par dérogation au point 6.5.3 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, les éventuelles pompes de l’installation de sprinklage ne doivent pas être alimentées par une source autonome de courant pour les parkings de type "Sprinklage" ayant une superficie totale inférieure ou égale à 2500 m². |
|  | 3.3.4.2 Installation de sprinklage de type 2 |
|  | Pour un sous-compartiment de type "Sprinklage" : a) d’une superficie inférieure ou égale à 1250 m² et hors-sol ; b) d’une superficie inférieure ou égale à 1250 m² et d’une profondeur inférieure ou égale à 7 m ; et à condition que la superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 10 000 m² ; les dérogations suivantes à la norme NBN EN 12845 ou NFPA 13 sont accordées : - pour la norme NBN EN 12845, la classe de risque est OH1 ; - pour la norme NFPA 13, la classe de risque est LH avec une densité de calcul d’au moins 4 mm/min ; - la source d'eau doit avoir une capacité suffisante pour d'assurer durant 30 minutes les conditions de pression/débit requises pour le système. |
|  | 3.3.5 Sous-compartimentage |
|  | Le principe est la subdivision automatique en cas d’incendie des niveaux de parking en plusieurs sous-compartiments afin de ralentir la propagation de l’incendie et de limiter la superficie sinistrée. La superficie d’un sous-compartiment est limitée en fonction de sa profondeur afin de tenir compte de l'intervention difficile du service d'incendie dans les niveaux les plus profonds. Cette exigence n’est pas d’application : a) aux parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à la limite reprise au point 3.3.1 au-dessus de laquelle l’un des types de protection doit être mis en œuvre à chaque niveau de parking ; b) aux parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à 2500 m² qui s’étendent en hauteur sur maximum deux niveaux ; c) aux parkings de type "EFC & Sprinklage" ou "Ouvert". Un niveau de parking peut former un seul sous-compartiment à condition de respecter les prescriptions ci-dessous. |
|  | 3.3.5.1 Dimension des sous-compartiments |
|  | Le compartiment parking est subdivisé en sous-compartiments de telle manière que : - la superficie de chaque sous-compartiment soit inférieure ou égale à limite reprise au point 3.3.1 en fonction de la profondeur du niveau de parking et du type de protection mis en œuvre ; - chaque sous-compartiment s’étende sur un seul niveau de parking ; - la surface du plancher de chaque sous-compartiment soit continue ; la surface peut être horizontale ou en pente mais il ne peut pas y avoir de décrochages, tels que planchers en ciseau ou avec des demi-niveaux. |
|  | 3.3.5.2 Parois de sous-compartimentage |
|  | Les parois de sous-compartimentage présentent EI 60. Les communications pratiquées dans les parois de sous-compartimentage pour le passage des occupants et du service d’incendie sont chacune munies : - soit d’un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; - soit d’une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. Les baies pratiquées dans les parois de sous-compartimentage pour le passage des véhicules sont munies de dispositifs d’obturation E 60 à fermeture automatique en cas d’incendie, tels que portes battantes, panneaux coulissants, volets et écrans enroulables. En cas d’activation des dispositifs d’obturation mentionnés au 3e alinéa du présent point, la communication vers chaque sous-compartiment doit rester assurée : - soit par une communication conforme au 2e alinéa du présent point, prévue à proximité de chacune des baies visées par le 3e alinéa du présent point ; - soit par un autre accès, défini en accord avec le service d’incendie. La traversée par des conduites de fluides ou d’électricité ainsi que les joints de dilatation d’un élément de construction ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément. |
|  | 3.3.5.3 Fonctionnement en cas d’incendie |
|  | Les portes et les dispositifs d’obturation des sous-compartiments sont automatiquement fermés en cas d’incendie, sauf ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de l’éventuelle installation EFC. |
|  | 3.3.6 Baie de ventilation |
|  | Le principe est de permettre au service d’incendie de réaliser une ventilation horizontale en utilisant leurs propres ventilateurs afin de dégager une voie d’intervention relativement libre de fumées depuis l’entrée du parking jusqu’à proximité du foyer. Le présent type de protection n’est applicable qu’à un sous-compartiment : a) d’une superficie inférieure ou égale à 1250 m² et hors-sol ; b) d’une superficie inférieure ou égale à 1250 m² et d’une profondeur inférieure ou égale à 7 m ; dont la distance d est supérieure ou égale à 0,6 D (voir planche 7.5) ; et à condition que la superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 60 000 m². |
|  | où D désigne la distance horizontale la plus courte à parcourir à l’intérieur du sous-compartiment entre les points les plus éloignés du sous-compartiment ; d désigne la distance horizontale la plus courte à parcourir à l’intérieur du sous-compartiment entre le centre de la baie de ventilation et le bord latéral le plus proche de l’entrée du sous-compartiment destinée à l’intervention du service d’incendie ; L’évacuation des fumées et l’amenée d’air du sous-compartiment sinistré ne peuvent pas s’effectuer via un autre sous-compartiment. |
|  | 3.3.6.1 Exécution de la baie de ventilation |
|  | La baie de ventilation est une ouverture débouchant directement à l’air libre. Cette ouverture peut être munie d’un clapet ou d’un registre de ventilation. La baie de ventilation a une section d’au moins 5 m². La section de la baie de ventilation est évaluée en déduisant d’éventuelles obstructions à l’intérieur du dispositif d’évacuation, telles que les commandes, les volets d’aération et les ailettes. La plus petite dimension de la baie de ventilation est supérieure ou égale à 1 m. La baie de ventilation peut servir également au contrôle de la concentration maximale réglementaire en gaz nocifs, requise en ventilation permanente (sans incendie). En cas d’incendie, la commande d’ouverture de l’éventuel clapet ou registre de ventilation doit être prioritaire sur la ventilation permanente. Les performances de l’éventuels clapet ou registre de la baie de ventilation se déterminent conformément aux méthodes d’essais définies par la norme NBN EN 12101-2. Le tableau suivant définit les classes auxquelles le clapet ou le registre doit satisfaire : |
| Exigences de performance; Classes requises; Normes de référence. Résistance à la chaleur; B 300; NBN EN 12101-2 (essai : Annexe G). Ouverture sous charge de neige; SL 125 (**) (***); NBN EN 12101-2 (essai : Annexe D). Ouverture à température ambiante basse; T (-15); NBN EN 12101-2 (essai : Annexe E). Fiabilité; Re 50 (*); NBN EN 12101-2 (essai : Annexe C). Résistance à la dépression du vent; WL 1500; NBN EN 12101-2 (essai : Annexe F). |
|  | (*) Si le dispositif d’évacuation est bi-fonction, 10 000 cycles en position normale de ventilation de confort doivent être effectués avant de procéder à l’essai permettant de déterminer sa classe de fiabilité. (**) Un dispositif d’évacuation classé SL 0 peut être installé conformément aux instructions du fabricant avec un angle minimum d’installation strictement supérieur à 45° (pentes de la toiture et du dispositif d’évacuation cumulées en position fermée), sauf si la neige est empêchée de glisser du dispositif d’évacuation (par des déflecteurs de vent par exemple). (***) À l’exception des dispositifs d’évacuation classés SL 0, pour les dispositifs d’évacuation équipés de déflecteurs ou d’éléments similaires, il convient que la classification de la charge de neige ne soit pas inférieure à SL = 2 000 d, d représentant l'épaisseur de neige, exprimée en mètres, qui peut être retenue dans les limites des déflecteurs. L’ouverture de l’éventuel clapet ou registre de chaque baie de ventilation est commandée des manières suivantes : - automatiquement en cas d’incendie dans le parking ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie, du dispositif d’alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive) ; - manuellement via une commande destinée au service d’incendie. |
|  | 3.3.7 Niveau de parking ouvert |
|  | Le présent type de protection n’est applicable qu’à un niveau de parking ouvert (cfr. point 7.4 de l’annexe 1). Le principe est que ce niveau de parking est largement ventilé, ce qui permet en cas d’incendie une évacuation aisée des fumées et de la chaleur et un apport d’air frais, et implique que des mesures de protection active ne sont pas nécessaires à ce niveau. |
|  | 3.3.8 Poste central de contrôle et de commande |
|  | La surveillance du fonctionnement et la commande des différentes installations de protection active s’exercent depuis un poste de contrôle et de commande central. Le poste central de contrôle et de commande comprend un tableau synoptique qui permet de localiser l’incendie, de constater les différents moyens de protections prévus et de contrôler leur activation. L’emplacement du poste de contrôle et de commande central est décidé en concertation avec le service d’incendie territorialement compétent. Le poste central de contrôle et de commande est indiqué par une signalisation bien visible et reconnaissable par le service d’incendie, et équipé d’un éclairage de sécurité. |
|  | 3.4 Moyens d’extinction |
|  | Par dérogation au point 6.8.5.3 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, pour les niveaux de parking équipés d’un sprinklage, aucun robinet d’incendie armé n’est exigé. Les prescriptions spécifiques concernant les hydrants muraux restent d’application. |
|  | 3.5 Locaux inclus dans le compartiment |
|  | Il est permis d’inclure dans le compartiment parking les locaux suivants : - les locaux sans occupation humaine (par exemple : locaux techniques, locaux pour transformateurs, débarras, archives, locaux d’entreposage des ordures, locaux pour compteurs, chaufferies, …) ; - les locaux directement liés à l’exploitation du parking (postes de péages, locaux de gardiennage, sanitaires, bureaux, ateliers, …). Il n’est pas permis d’inclure dans le compartiment parking des activités annexes, telles que des car-wash automatisés, des quais de chargement, des stations-services ou stations de remplissage en carburant. |
|  | 3.5.1 Parois et portes intérieures |
|  | Les parois intérieures des locaux inclus présentent la même résistance au feu que les parois du compartiment parking et : - soit leurs accès se fait par un sas avec des parois présentant la même résistance au feu que les parois du compartiment parking et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; - soit l’accès à chaque local se fait par une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. Cette exigence n’est pas d’application aux postes de péages, aux locaux de gardiennage, aux sanitaires et aux bureaux directement liés à l’exploitation du parking. |
|  | 3.5.2 Locaux spécifiques |
|  | Les prescriptions spécifiques concernant les chaufferies, les locaux de transformation de l’électricité et les locaux d’entreposage des ordures restent d’application (cfr. respectivement points 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1). |
|  | 3.6 Equipement |
|  | 3.6.1 Ascenseurs voiture |
|  | Les prescriptions spécifiques concernant les ascenseurs restent d’application (cfr. points 6.1 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1), en appliquant les dispositions dérogatoires suivantes : - le point 6.1.4.1 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 n’est pas d’application ; - en cas de détection d’incendie, les cabines des ascenseurs voitures sont ramenées au palier désigné de façon à ce que les passagers puissent en sortir, puis sont retirées du service normal, sauf en cas de défaillance du dispositif d’alimentation ; - en cas de défaillance du dispositif d’alimentation, les cabines des ascenseurs voitures sont ramenées au premier palier techniquement possible de façon à ce que les passagers puissent en sortir, puis sont retirées du service normal. A cet effet, chaque ascenseur voitures dispose d’une source autonome de courant d’une capacité et d’une puissance suffisante. |
|  | 3.6.2 Box de parking |
|  | Les box de parking font partie des zones de stationnement et leur activité principale doit rester le stationnement des véhicules. La superficie d’un box de parking est limitée à maximum deux emplacements de stationnement. Les parois et les portes séparant les box des zones de stationnement de véhicules et des allées de circulation ne sont soumises à aucune exigence en matière de résistance au feu. Les exigences en matière de réaction au feu restent d’application. Chaque box de parking doit être équipé de deux orifices de ventilation : - l’un en haut, d’une section d’au moins 500 cm² et d’une hauteur d’au moins 15 cm ; - l’autre en bas, d’une section d’au moins 200 cm². Ces orifices de ventilation mettent chaque box de parking en communication directe avec une allée de circulation du parking. Ces orifices de ventilation peuvent être munis d’un grillage contre l’intrusion. Les parois séparant les box entre eux ou des zones de stationnement de véhicules ne peuvent comporter aucune ouverture ou orifice de ventilation. |
|  | 3.6.3 Conduites de gaz |
|  | La présence de conduite de gaz au sein du parking est autorisée à condition : - que ces conduites de gaz soient en acier et assemblées par soudage ; - que les accessoires et appareillages de ces conduites de gaz soient de type RHT, comme stipulé dans les normes NBN D 51-003 et NBN D 51-004 ; - que ces conduites de gaz soient protégées des chocs éventuels de la part des véhicules ; - que ces conduites de gaz soient placées au-dessus des allées de circulation. Cependant, lorsque la pénétration dans le parking ou la remontée de la conduite se trouve au-dessus d’un emplacement de stationnement, une conduite de raccordement vers les conduites placées au-dessus des allées de circulation est autorisée ; - et qu’une vanne de coupure de l’alimentation en gaz soit prévue à l’extérieur du compartiment parking et utilisable par le service d’incendie. |
|  | 3.7 Evacuation |
|  | 3.7.1 Nombre de sorties |
|  | Chaque niveau de parking dispose au moins de deux sorties. Les sorties d’un parking sont conformes au premier alinéa du point 4.4.1.2 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, avec les adaptations suivantes : - la communication avec une cage d’escaliers intérieure peut se faire par des portes à fermeture automatique en cas d’incendie ; - la communication avec un chemin d’évacuation hors du compartiment parking doit se faire par une communication conforme au point 5.2.2 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1. Les sorties sont situées dans des zones opposées du niveau de parking et doivent rester accessibles en cas d’activation des éventuels écrans de cantonnement de l’installation EFC et des éventuels dispositifs d’obturation du sous-compartimentage. Les portes à franchir pour accéder aux sorties ne peuvent comporter aucun verrouillage empêchant leur ouverture dans le sens de l’évacuation. |
|  | 3.7.2 Distance à parcourir |
|  | Aucun point du parking ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m de l’accès à un chemin d’évacuation menant à une sortie, sauf pour les niveaux de parkings ouverts ; - 60 m de l’accès à une sortie. Ces distances sont mesurées en tenant compte de la fermeture des éventuels dispositifs d’obturation du sous-compartimentage. |
|  | 3.7.3 Une seule sortie |
|  | Par dérogation au point 3.7.1, une seule sortie par niveau de parking est suffisante, à condition : - que le parking s’étende en hauteur sur maximum deux niveaux ; - qu’aucun de ces deux niveaux ne soit situé sous-sol à une profondeur supérieure à 7 m ou hors-sol une hauteur supérieure à 7 m ; - qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l’accès au chemin d’évacuation menant à la sortie ; - et qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30 m de l’accès à la sortie. |
|  | 3.7.4 Chemins d’évacuation |
|  | Les chemins d’évacuation dans un parking sont conformes au point 4.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, avec les adaptations suivantes : - les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent EI 60 et les portes y donnant accès présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; - la communication entre les escaliers ne doit pas obligatoirement être assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives ; - pour les niveaux de parking ouverts, la communication entre le parking et une cage d’escaliers intérieure qui ne dessert que le parking peut être assurée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. Au niveau d’évacuation, lorsque le parcours depuis une cage d’escalier intérieure jusqu’à la voie publique ou à un espace extérieur permettant de l’atteindre s’effectue via un parking, alors cette communication est assurée par un chemin d’évacuation. |
|  | 3.7.5 Largeur des sorties et des chemins d’évacuation |
|  | La largeur utile des chemins d'évacuation, des coursives, des sorties et de leurs portes d'accès, de sortie ou de passage est de 0,80 m au moins pour les chemins d'évacuation, les sorties et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives. |
|  | 3.7.6 Signalisation et éclairage de sécurité |
|  | Les sorties, voies d’évacuation et dispositifs de sécurité incendie sont indiqués par une signalisation bien visible et reconnaissable qui satisfait aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. Elles sont équipées d’un éclairage de sécurité. Les prescriptions spécifiques concernant celui-ci restent d’application (cfr. point 6.5.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1). Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers, des ascenseurs et des rampes. |
|  | 3.8 Intervention |
|  | 3.8.1 Voies d’intervention |
|  | Les exigences spécifiques relatives aux voies d’intervention sont fonction du type de protection du niveau de parking. |
|  | 3.8.1.1 Type de protection "EFC" |
|  | L’intervention du service d’incendie doit pouvoir s’effectuer : - soit via une rampe sans zones de stationnement de véhicules ; - soit directement depuis l’entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie (cfr. point 7.2 de l’annexe 1). Au niveau du sous-compartiment sinistré, l’accès à ce sous-compartiment depuis cette rampe ou l’entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie doit pouvoir s’effectuer : - soit directement ; - soit à travers au maximum un autre sous-compartiment. |
|  | 3.8.1.2 Type de protection "Sprinklage" |
|  | L’intervention du service d’incendie doit pouvoir s’effectuer - soit via une rampe sans zones de stationnement de véhicules ; - soit via une sortie du parking (cfr. point 3.7.1) ; - soit directement depuis l’entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie (cfr. point 7.2 de l’annexe 1). Au niveau du sous-compartiment sinistré, l’accès à ce sous-compartiment depuis cette rampe, la sortie du parking ou l’entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie doit être direct. |
|  | 3.8.1.3 Type de protection "Baie de ventilation" |
|  | L’intervention du service d’incendie doit pouvoir s’effectuer : - soit via une rampe sans zones de stationnement de véhicules - soit directement depuis l’entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie (cfr. point 7.2 de l’annexe 1). Au niveau du sous-compartiment sinistré, l’accès à ce sous-compartiment depuis cette rampe ou l’entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie doit être direct. |
|  | 3.8.1.4 Type de protection "EFC & Sprinklage" ou "Ouvert", |
|  | L’intervention du service d’incendie doit pouvoir s’effectuer - soit via une rampe sans zones de stationnement de véhicules ; - soit via une sortie du parking (cfr. point 3.7.1) ; - soit directement depuis l’entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie (cfr. point 7.2 de l’annexe 1). Le sous-compartimentage n’est pas d’application aux parkings de type "EFC & Sprinklage" ou "Ouvert" (cfr. point 3.3.5). |
|  | 3.8.2 Poste central de contrôle et de commande |
|  | A chaque entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie, une signalisation bien visible et reconnaissable par le service d’incendie indique si le parking dispose d’un poste central de contrôle et de commande et sa localisation dans le bâtiment. |
|  | 3.8.3 Plans du parking |
|  | Un jeu de plan du parking (implantation, plans, coupes, ...) est mis à disposition du service d’incendie dans le poste central de contrôle et de commande, ou s’il ne dispose pas d’un tel poste, à chaque entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie. Les moyens de protection, moyens d’extinction et voies d’intervention sont indiqués sur ces plans. » |
|  | Art. 52. Dans l’annexe 7 du même arrêté royal, il est inséré un point 4, comportant les points 4.1 à 4.9 rédigé comme suit : |
|  | 4 LES CHAUFFERIES |
|  | 4.1 Objet |
|  | Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l’aménagement des chaufferies afin de : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie; b) assurer la sécurité des personnes; c) faciliter de façon préventive l’intervention du service d’incendie. |
|  | 4.2 Domaine d’application |
|  | Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux chaufferies visés par le point 5.1.2.2 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 du présent arrêté. |
|  | 4.3 Généralités |
|  | Les appareils de combustion ne peuvent pas être installés dans les cages d’escaliers et les chemins d’évacuations. |
|  | 4.4 Installations pour le stockage et la détente de gaz de pétrole liquéfié |
|  | Les installations pour le stockage et la détente de gaz de pétrole liquéfié, utilisées pour le chauffage du bâtiment et la production d’eau chaude, sont placées en dehors du bâtiment. Cette prescription n’est pas d’application au(x) détenteur(s) secondaire(s) individuel(s) précédant immédiatement l’appareil de combustion d’une d’installation à double détente qui satisfait aux prescriptions de la norme NBN D 51-006. |
|  | 4.5 Locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW |
|  | 4.5.1 Equipements autorisés |
|  | Seuls les équipements suivants sont autorisés dans les locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW : - équipements directement liés au fonctionnement des appareils de combustion, tels que chargeur, dispositif de manutention des cendres et détenteur secondaire individuel visé par l’exception reprise au point 4.4 ; - équipements électriques destinés au chauffage central ou à la production d’eau chaude, tels que pompe à chaleur électrique, chaudière électrique et chauffe-eau électrique ; - équipements faisant partie de l'installation de chauffage central ou de production d'eau chaude, tels que pompe, circulateur, groupe hydrophore, échangeur de chaleur, accumulateur d'eau chaude, appareil de traitement du combustible (préchauffeur, filtre, pompe, …), débitmètre d’eau et tableau électrique qui dessert uniquement la chaufferie ; - équipements fonctionnels, tels que éclairage artificiel et compteur gaz, et équipements de sécurité, tels que les moyens d’extinction des incendies, qui desservent uniquement la chaufferie ; - équipements de ventilation qui desservent uniquement la chaufferie ; - équipements de traitement d’eau, tels que filtre et adoucisseur. |
|  | 4.5.2 Locaux de chauffe alimentés par un combustible gazeux |
|  | 4.5.2.1 L’alimentation en énergie (électrique et combustible) du local de chauffe est équipée d’un dispositif de coupure automatique. L’interruption automatique de l’alimentation en combustible est assurée par une électrovanne située : - soit dans le local de chauffe au débouché de la conduite d’alimentation en gaz ; - soit à l’air libre. |
|  | 4.5.2.2 Le local de chauffe est équipé de deux orifices de ventilation, l’un en haut, l’autre en bas, d’une section d’au moins 4 dm² chacun. Ces orifices de ventilation relient le local de chauffe avec l’air libre, soit de manière directe, soit via un assemblage de conduits. De plus : - si le combustible est plus léger que l’air : - le bord supérieur de l’orifice de ventilation supérieur est situé à moins de 30 cm du point le plus élevé du local de chauffe ; - le bord inférieur de l’orifice de ventilation inférieur est situé à moins de 30 cm du point le plus bas du local de chauffe - le conduit ou l’assemblage de conduits de l’orifice de ventilation supérieur reliant le local de chauffe à l’air libre ne peut comporter de section descendante. - si le combustible est plus lourd que l’air : - le bord supérieur de l’orifice de ventilation supérieur est situé à moins de 30 cm du point le plus élevé du local de chauffe ; - le bord inférieur de l’orifice de ventilation inférieur est situé au ras du plancher du local de chauffe ; - le conduit ou l’assemblage de conduits de l’orifice de ventilation inférieur reliant le local de chauffe à l’air libre ne peut comporter de section montante ; - les planchers des locaux contigus au local de chauffe et en communication avec celui-ci ne peuvent pas se situer à un niveau inférieur à celui du plancher du local de chauffe. Les orifices de ventilation peuvent être munis de clapets de ventilation motorisés. |
|  | 4.5.2.3 L’interruption automatique de l’alimentation en énergie et l’ouverture des éventuels clapets de ventilation motorisés est commandée des manières suivantes : - automatiquement en cas de détection d'une fuite de gaz dans le local de chauffe ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le local de chauffe ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie, du dispositif d’alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive). |
|  | 4.5.2.4 En outre l’alimentation en énergie (électrique et combustible) doit pouvoir être interrompue manuellement via une commande située à l’extérieur du local de chauffe. L’interruption manuelle de l’alimentation en combustible est assurée par un robinet de sectionnement manuel placé dans l’amenée de gaz en direction de la chaufferie, de sorte qu’en cas de danger l’amenée de gaz puisse être actionnée sans outils à l’extérieur de la chaufferie, à un endroit accessible situé en dehors du bâtiment ou un endroit à l’intérieur du bâtiment accessible sans clef, à une distance de maximum 20 m de la chaufferie. Le robinet du compteur de gaz ou du compteur de passage peut remplir la fonction de robinet de sectionnement lorsqu’il répond aux conditions ci-dessus. |
|  | 4.6 Soutes à combustible |
|  | 4.6.1 Equipements autorisés |
|  | Seuls les équipements suivants sont autorisés dans les soutes à combustibles : - équipements destinés à l'entreposage ou au transport des combustibles ; - équipements fonctionnels, tels que éclairage artificiel et compteur gaz, et équipements de sécurité, tels que les moyens d’extinction des incendies, qui desservent uniquement la chaufferie ; - équipements de ventilation qui desservent uniquement la chaufferie. |
|  | 4.6.2 Soutes à combustible liquide |
|  | Les prescriptions du titre 5 "Dépôts de liquides inflammables" du livre III du code du bien-être au travail sont d’application aux soute à combustible. Ces prescriptions sont également d’application soute à combustible dans les bâtiments où il n’y a pas de lieux de travail, avec toutefois les modifications suivantes : - l’article III.5-8 et le point 2.1 de l’annexe III.5-1, qui renvoient aux prescriptions de l’article 52 du Règlement général pour la protection du travail (RGPT), ne sont pas d’application ; - le gestionnaire du bâtiment tient les rapports des épreuves et essais d'étanchéité à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. |
|  | 4.6.3 Soutes à combustible solide |
|  | 4.6.3.1 Protection contre le retour de flamme |
|  | Le dispositif de transport entre le local de chauffe et la soute à combustible doit être pourvus d’un équipement approprié contre le retour de flamme censé d’empêcher la propagation du feu. |
|  | 4.6.3.2 Soute à combustible de grande taille |
|  | Dans les soutes à combustible dont la capacité est telle que la charge calorifique totale de la soute à combustible est supérieure à 187,5 GJ : - les appareils doivent être au minimum de catégorie 3 (appareils conçus pour assurer un niveau normal de protection dans un environnement où les atmosphères explosives ont une faible probabilité et pour une courte période) conformément à la règlementation ATEX ; - les appareils électriques doivent être au minimum IP 54. En outre, ces soutes à combustible doivent être accessible pour permettre l’intervention du service d’incendie et l’évacuation des combustibles après l’extinction d’un incendie. |
|  | 4.6.3.3 Dispositions particulières pour les silos de pellets |
|  | Les pellets sont entreposés dans des silos. Dans le bâtiment, ces silos doivent être placés dans une soute à combustible. La soute à combustible peut aussi directement assurer la fonction de silo (silo sur mesure). |
|  | 4.6.3.3.1 Chargement des silos |
|  | Dans le cas du remplissage pneumatique, il ne peut y avoir ni surpression ni dépression dans un silo. Il est nécessaire d'équiper le silo d’au moins un raccord pour le soufflage des pellets et un raccord pour l’aspiration. Les conduites de transport et leurs suspentes doivent être en acier et raccordées à la borne principale de terre par un conducteur principal d’équipotentialité conformément au Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). |
|  | 4.6.3.3.2 Protection contre les gaz toxiques |
|  | Le dégazage des pellets et les dysfonctionnements de l'appareil de combustion peuvent provoquer des dégagements de gaz toxiques, tels que le monoxyde de carbone, dans le silo. Dès lors l'une des deux dispositions suivantes est d'application : - soit le silo doit être hermétique ; - soit la soute à combustible doit être hermétique par rapport au reste du bâtiment et ventilée vers l’extérieur, soit de manière directe, soit via un assemblage de conduits, afin d'éviter l'accumulation de gaz toxiques. Une signalisation spécifique est placée à l’entrée de la soute à combustible qui indique les règles de sécurité : - l’accès à la soute à combustible est réservé aux personnes compétentes ; - avant d’y pénétrer, la soute à combustible doit être aérés de manière à éviter une concentration dangereuse de gaz toxiques. |
|  | 4.7 Conduites et conduits dans les locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW et les soutes à combustibles |
|  | Les conduites de gaz, de fluides, de solides, d’électricité et d’ondes électromagnétiques et les conduits de ventilation, de fumée et d’amenée d’air comburant sont autorisés seulement s’ils ne servent qu’au fonctionnement des équipements installés dans ces chaufferies. Les conduites d’eau et d’évacuation d’eau sont autorisées dans ces chaufferies. Tout autre conduite est interdite dans ces chaufferies. |
|  | 4.8 Conduits de fumée et d’amenée d’air comburant |
|  | Les conduits de fumée : 1. Soit présentent le même degré de résistance au feu que celui exigé pour les gaines techniques ; 2. Soit sont placés dans une gaine technique qui leur est propre ; 3. Soit sont placés dans une gaine technique commune à d’autres conduites et conduits, mais séparés de ceux-ci par une paroi EI 30. Dans les cas 2 et 3, les conduits d’amenée d’air comburant peuvent être placé dans la même gaine ou partie de gaine que les conduits de fumée. La conception, l’installation et la mise en œuvre des conduits de fumée et d’amenée d’air comburant doivent satisfaire aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur en la matière. Les traversées de parois résistant au feu par des conduits de fumée et d’amenée d’air comburant dont la conception et la réalisation satisfont aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur en la matière sont présumées répondre aux prescriptions du point 3.1 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1. |
|  | 4.9 Dispositions dérogatoires |
|  | Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 4.3 : Pas d’application aux appareils de combustion installés avant le 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.1 et 4.6.1 : Pas d’application aux équipements installés avant le 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.2.1, 4.5.2.3 et 4.5.2.4 : D’application uniquement aux locaux de chauffe où un ou plusieurs appareils de combustion sont installés ou modernisés à partir du 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.2.2, 4.6.2, 4.6.3 et 4.7 : Pas d’application. |
|  | Art. 53. Dans l’annexe 7 du même arrêté royal, il est inséré un point 5, comportant les points 5.1 à 5.8 rédigé comme suit : |
|  | 5 TOITURES VERTES |
|  | 5.1 Objet |
|  | Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l’aménagement des toitures vertes afin de : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie; b) assurer la sécurité des personnes; c) faciliter de façon préventive l’intervention du service d’incendie. |
|  | 5.2 Domaine d’application |
|  | Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux toitures vertes visées par le point 8.1 de l’annexe 5/1 et le point 6.6 de l’annexe 6 du présent arrêté. |
|  | 5.3 Couche de substrat. |
|  | La couche de substrat a une épaisseur de minimum 3 cm. Si la couche de substrat a une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm, le substrat comporte au maximum 20% de matière organique (en pourcentage massique). Si la couche de substrat ne satisfait pas aux exigences énoncées dans les deux premiers alinéas, cette couche de substrat peut néanmoins être appliquée à condition qu’elle satisfasse à la classe BROOF (t1) d’après un essai conforme à la norme CEN/TS 1187 avec une pente de 15° dans une situation sèche et sans végétation. Pour les bâtiments industriels, l’épaisseur de la couche de substrat ne peut pas être supérieur à 10 cm. |
|  | 5.4 Compartimentage des toitures vertes. |
|  | Les toitures vertes sont divisées en compartiment d’une longueur maximale de 40 m. De part et d’autre de la limite du compartiment, la hauteur de la végétation environnante est inférieure ou égale à la limite de la végétation environnante calculée par rapport à la limite du compartiment (voir annexe 1 "Terminologie"). S’il existe une paroi E 30 sur la limite du compartiment, he est égal à sa hauteur. |
|  | 5.5 Séparation entre les toitures vertes et les bâtiments contigus. |
|  | De part et d’autre de l’axe du mitoyen, la hauteur de la végétation environnante est inférieure ou égale à la limite de la végétation environnante calculée par rapport à l’axe du mitoyen (voir annexe 1 "Terminologie"). S’il existe une paroi E 30 sur l’axe du mitoyen, he est égal à sa hauteur. |
|  | 5.6 Lanterneaux, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures dans les toitures vertes. |
|  | La hauteur de la végétation environnante est inférieure ou égale à la limite de la végétation environnante calculée par rapport au bord de l’ouverture (voir annexe 1 "Terminologie"). Si l’ouverture est rehaussée par des parois E 30, he est égal à leur hauteur. |
|  | 5.7 Fenêtres, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures aménagés dans les façades donnant sur les toitures vertes. |
|  | La hauteur de la végétation environnante est inférieure ou égale à la limite de la végétation environnante calculée par rapport à l’ouverture dans la façade (voir annexe 1 "Terminologie"), aussi bien perpendiculairement que parallèlement à la façade. Si l’ouverture possède une allège E 30, he est égal à sa hauteur. |
|  | 5.8 Bande non-combustible. |
|  | S’il existe une bande le long de la limite du compartiment, de l’axe du mitoyen ou de l’ouverture dans laquelle il ne peut pas y avoir de végétation car la limite de la végétation environnante y est négative ou trop petite, cette bande doit être réalisée en matériaux de classe A2FL-s2 minimum. |

|  | Chapitre 9. Dispositions finales |
| --- | --- |
|  | Art. 54. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022. |
|  | Art. 55. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. |
|  | Bruxelles, le 20 mai 2022. |
|  | Par le Roi : |
|  | La Ministre de l’Intérieur, |
| Annelies Verlinden |  |

|  | Annexe 1 à l’arrêté royal du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
| --- | --- |
|  | Annexe 2/1 à l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | ANNEXE 2/1: BATIMENTS BAS |
|  | 0 GENERALITES. |
|  | 0.1 Objet. |
|  | Le présent règlement de base fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments bas (BB) afin de : - prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; - assurer la sécurité des personnes; - faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. |
|  | 0.2 Domaine d'application. |
|  | 0.2.1 La présente annexe est applicable aux bâtiments suivants à construire et aux extensions suivantes de bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite à partir du 1er décembre 2012: 1. les bâtiments bas; 2. les extensions de bâtiments qui après la réalisation forment un bâtiment bas; 3. les locaux ou parties de bâtiments bas dans lesquels il y a une activité industrielle et dont la superficie totale est inférieure ou égale à 500 m², aux conditions suivantes: - dans le bâtiment il y a principalement des activités non industrielles et la superficie totale des locaux avec activité industrielle est plus petite que la superficie du reste du bâtiment; - les activités industrielles dans ces locaux sont des activités de soutien des activités non industrielles du même compartiment; - il n’y a pas de locaux à occupation nocturne dans le compartiment où il y a des activités industrielles. |
|  | 0.2.2 Sont cependant exclus du champ d’application de la présente annexe: 1. les bâtiments industriels; 2. les bâtiments ayant au maximum deux niveaux et une superficie totale inférieure ou égale à 100 m²; 3. les maisons unifamiliales. |
|  | 0.3 Planches (Les planches sont reprises aux endroits où elles sont mentionnées) |
|  | Planche 2.1 - Façades entre bâtiments Planche 2.2 - Façades entre compartiments |
|  | 1 IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES. |
|  | Les chemins d'accès visés au point 1.1 sont déterminés en accord avec les services d'incendie, selon les lignes directrices suivantes. |
|  | 1.1 Accessibilité et possibilités de stationnement des services d’incendie |
|  | Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules des services d’incendie doivent pouvoir parvenir au moins jusqu’à 60 m d’une façade du bâtiment. Pour les bâtiments à plus d’un niveau, les véhicules des services d’incendie doivent pouvoir atteindre, en un point au moins, une façade donnant accès à chaque niveau en des endroits reconnaissables. Les véhicules disposeront pour cela d’une possibilité d’accès et d’une aire de stationnement: a) soit sur la chaussée carrossable de la voie publique ; b) soit sur une voie d’accès spéciale à partir de la chaussée carrossable de la voie publique et qui présente les caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale: 4 m ; - rayon de braquage minimal: 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe extérieure); - hauteur libre minimale: 4 m; - pente maximale: 6%; - capacité portante: suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain. Pour les ouvrages d’art situés sur les voies d’accès, on se conforme à la NBN B 03-101. |
|  | 1.2 Constructions annexes |
|  | Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que si elles ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie. |
|  | 1.3 Distance horizontale entre bâtiments |
|  | Afin d’éviter la propagation d’un incendie entre deux bâtiments : a) soit, quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins EI 60 ou REI 60 est d’au moins : h + 102,5cos α pour 0° ≤ ≤ 90° 0 pour 90° < ≤ 180° dans laquelle est l’angle fermé et h la hauteur du bâtiment concerné en m (voir planche 2.1). Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, une distance horizontale entre les bâtiments de 6 m est suffisante. b) soit le rayonnement thermique d’un bâtiment sur un bâtiment opposé, et inversement, ne peut pas être supérieur à 15 kW/m². Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent EI 60 ou REI 60 lorsqu’elles sont portantes. Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. L’exigence de la distance entre un bâtiment bas et un bâtiment opposé ne s’applique pas pour les bâtiments qui sont séparés par des rues, chemins,... existants appartenant au domaine public. |
|  | 2 COMPARTIMENTAGE ET EVACUATION. |
|  | 2.1 Taille des compartiments |
|  | Le bâtiment est divisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 2500 m², sauf pour les parkings (voir 5.2). La superficie maximale autorisée d’un bâtiment de plain-pied comportant un seul compartiment est de 3500 m². La longueur de ce compartiment ne dépasse pas 90 m. La superficie maximale d’un compartiment peut être supérieure à respectivement 2500m² ou 3500 m² si ce compartiment est équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à la superficie maximale de 2500 m², ou 3500 m², du compartiment sans qu’une installation d’extinction automatique et une installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent être prévues. La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau. Toutefois les exceptions suivantes sont admises : a) les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2); b) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (duplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2500 m²; c) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à trois niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (triplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 300 m², et que ce compartiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents; d) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux superposés si ce compartiment comporte uniquement des locaux techniques (voir 5.1.1). e) la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à plusieurs niveaux (atrium) à condition : - que ce compartiment soit équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à l’obligation de placer une installation d’extinction automatique et une installation d’évacuation de fumées et de chaleur; Le Ministre de l’Intérieur détermine les conditions auxquelles l’installation d’extinction automatique et l’installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent satisfaire. |
|  | 2.2 Evacuation des compartiments. |
|  | 2.2.1 Nombre de sorties. |
|  | Chaque compartiment est desservi au moins par : - une sortie si l'occupation maximale par compartiment est inférieure à 100 personnes; - deux sorties si l'occupation est supérieure ou égale à 100 personnes mais inférieure à 500; - 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l'occupation est égale ou supérieure à 500 personnes. Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux. Le nombre de sorties des niveaux et des locaux est déterminé de la même manière que pour les compartiments. |
|  | 2.2.2 Les sorties. |
|  | Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment. Les chemins d'évacuation mènent soit : - vers l'extérieur ; - vers des escaliers; - vers des cages d'escaliers intérieures ou extérieures, (pour les distances horizontales voir 4.4). En ce qui concerne les niveaux en sous-sol, l'exigence de l'accès à une des cages d'escaliers est satisfaite par un chemin d'évacuation vers l'extérieur dont les parois présentent EI 30 et les portes présentent EI1 30. Pour les parkings : voir 5.2. A un niveau d'évacuation chaque escalier conduit à la sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation qui doit être conforme au 4.4. |
|  | 3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION. |
|  | 3.1 Traversées des parois. |
|  | Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction. Les dispositions de l’annexe 7 « Prescriptions communes », chapitre 1, sont d’application. |
|  | 3.2 Eléments structuraux. |
|  | En fonction de leur situation, les éléments structuraux présentent la résistance au feu indiquée dans le tableau 2.1, où Ei représente le plus bas niveau d’évacuation. Éléments structuraux du toit; Autres éléments structuraux. Au-dessus du plancher de Ei Un niveau Plusieurs niveaux; R 30 (*) R 30 (*); R 30 R 60. En-dessous de Ei y compris le plancher de Ei; Pas d’application; R 60. Tableau 2.1 - Résistance au feu des éléments structuraux. (*) Pas d’exigences pour les éléments structuraux de la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction EI 30. |
|  | 3.3 Parois verticales et portes intérieures. |
|  | Pour les parois et les portes limitant des compartiments se référer au 4.1; pour celles limitant des chemins d'évacuation se référer au 4.4. Les parois verticales intérieures limitant des locaux ou l’ensemble des locaux à occupation nocturne présentent la résistance au feu, indiquée dans le tableau 2.2. Parois. Au-dessus du plancher de Ei Un niveau Plusieurs niveaux; EI 30 EI 60. En-dessous de Ei y compris le plancher de Ei; EI 60. Tableau 2.2 - Résistance au feu des parois verticales |
|  | Dans ces parois, les portes présentent EI1 30. |
|  | 3.4 Plafonds et faux-plafonds. |
|  | 3.4.1 Dans les chemins d'évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds présentent EI 30 (ab), EI 30 (ba) ou EI 30 (a ↔ b) selon NBN EN 13501-2 et NBN EN 1364-2 ou présentent une stabilité au feu de 1/2 h selon la norme NBN 713-020. Cette exigence ne s'applique pas aux exceptions reprises au point 4.4.1.2 et aux compartiments équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. |
|  | 3.4.2 Les parois pour lesquelles une résistance au feu est requise sont prolongées dans l’espace entre le plafond et le faux-plafond. Si l’espace entre le plafond et le faux-plafond n’est pas équipé d’une installation d’extinction automatique, il doit être divisé en volumes dont la surface en plan s'inscrit dans un carré ne dépassant pas 25 m de côté. Ces volumes sont séparés par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 30. |
|  | 3.5 Façades |
|  | 3.5.1 Façades simple paroi |
|  | 3.5.1.1 Séparation entre compartiments |
|  | Les montants constituant l’ossature de façade sont fixés à l’ossature du bâtiment à chaque niveau. A l’exception des bâtiments équipés d’une installation d’extinction automatique, ces fixations doivent présenter R 60 en considérant un incendie dans le compartiment attenant ou inférieur. Le joint linéaire contre la façade est fermé afin qu’aucune fumée froide ne puisse s’immiscer entre la façade et les parois de compartiments. De plus, la liaison des parois de compartiment avec la façade, à l’exception d’un joint linéaire limité d’une largeur maximale de 20 mm contre la façade, présente au moins EI 60 ou EI 60 (i→o). |
|  | 3.5.1.2 Façades se faisant face et façades formant dièdre |
|  | Afin d’éviter la propagation d’un incendie entre deux compartiments : a) soit, quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins E 30 ou E 30 (o→i) est d’au moins : h + 102,5cos α pour 0° ≤ ≤ 90° 0 pour 90° < ≤ 180° dans laquelle est l’angle fermé et h la hauteur du bâtiment concerné en m (voir planche 2.2). Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, la formule suivante peut aussi être utilisée : h + 52cos α b) soit le rayonnement thermique entre des façades appartenant à différents compartiments ne peut pas être supérieur à 15 kW/m². |
|  | 3.5.2 Façades double paroi. |
|  | 3.5.2.1 Façade double paroi interrompue par un compartimentage. |
|  | La cavité de la façade double paroi est interrompue, au droit de chaque paroi de compartimentage, par un élément qui présente au moins E 60. Cet élément occupe tout l’espace compris entre les deux parois et a une longueur minimale de 60 cm mesurée à partir de la paroi intérieure de la façade. Cet élément peut comporter des ouvertures à condition que la continuité du compartimentage à travers la cavité puisse être assurée par un dispositif automatique d’obturation en cas d’incendie de résistance au feu E 60. Ce dispositif est testé avec son support, dans l’orientation de la paroi de compartimentage, sa fermeture est commandée : - soit par une détection thermique au droit de ce dispositif fonctionnant au maximum à 100°C. - soit par une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment, répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3. Lorsque des ouvertures existent entre la cavité de la double paroi et l’intérieur du bâtiment, seule une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment attenant à la façade répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3 est autorisée. |
|  | 3.5.2.2 Façade double paroi sans compartimentage. |
|  | Les façades double paroi sans compartimentage doivent être conformes à une des deux possibilités reprises ci-après. |
|  | 3.5.2.2.1 Façade double paroi dont la paroi intérieure est résistante au feu. |
|  | Au moins 50% de la surface entre étages de la paroi extérieure de la double paroi est constituée d’éléments de construction ne présentant pas de résistance au feu spécifique. La paroi intérieure présente : - soit, sur toute la hauteur, une résistance au feu E 30 (i↔o) ; - soit une résistance au feu EI 30 (i↔o) un niveau sur deux. |
|  | 3.5.2.2.2 Façade double paroi ouverte vers l’extérieur. |
|  | Les règles relatives aux façades simples s’appliquent à la paroi intérieure lorsque la paroi extérieure comporte des ventelles fixes ou des ventelles mobiles à ouverture automatique en cas d’incendie. Les ventelles fixes sont orientées à 30 10 degrés par rapport à l’horizontale vers l’extérieur et vers le haut réparties uniformément sur au moins 50% de sa surface. Les ventelles mobiles répondent, en cas d’incendie, aux mêmes conditions que les ventelles fixes. La mise en position incendie des ventelles mobiles est commandée par une installation généralisée de détection des incendies dans les compartiments en façade. Le dispositif automatique d’ouverture doit répondre aux conditions prévues par le point 3.5.2.3. |
|  | 3.5.2.3 Dispositifs de fermeture / ouverture automatique. |
|  | 3.5.2.3.1 Commande |
|  | La fermeture / ouverture est commandée par une installation automatique de détection des incendies. Une installation manuelle d’ouverture et fermeture est à prévoir. Le dispositif de commande est à réserver au service d’incendie. Son emplacement est défini en accord avec le service d’incendie. |
|  | 3.5.2.3.2 Fiabilité. |
|  | En cas de coupure de la source normale d’énergie (énergie électrique ou réseau d’air comprimé), l’installation de détection ou le système de commande met le système de fermeture/ouverture en position de sécurité incendie. Tout défaut de la source d’énergie, de l’alimentation ou de la commande électrique ou pneumatique doit être signalé automatiquement au tableau central de détection. |
|  | 3.5.2.3.3 Fonctionnement en cas d’incendie dans un compartiment voisin. |
|  | Lorsque les dispositifs de fermeture/ouverture n’ont pas une sécurité positive, les canalisations électriques desservant le dispositif de fermeture/ouverture répondent au point 6.5.2. |
|  | 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET DES ESPACES D'EVACUATION. |
|  | 4.1 Compartiments. |
|  | Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu indiquée dans le tableau 2.3. Parois. Au-dessus du plancher de Ei Un niveau Plusieurs niveaux; EI 30 EI 60. En-dessous de Ei y compris le plancher de Ei; EI 60. Tableau 2.3 - Résistance au feu des parois entre compartiments. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. |
|  | 4.2 Cages d'escaliers intérieures. |
|  | 4.2.1 Généralités. |
|  | Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés. Les principes de base énoncés au 2 "Compartimentage et évacuation" leur sont applicables. |
|  | 4.2.2 Conception. |
|  | 4.2.2.1 Les parois intérieures des cages d'escaliers présentent au moins EI 60. Leurs parois extérieures peuvent être vitrées si les baies sont bordées latéralement sur 1 m au moins, par un élément E 30. |
|  | 4.2.2.2 Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation. |
|  | 4.2.2.3 À chaque niveau, la communication entre le compartiment et la cage d'escaliers est assurée par une porte EI1 30. L’accès direct de chaque niveau du duplex vers la cage d’escaliers n’est pas exigé, à condition que : - la superficie totale du compartiment en duplex ou de l’appartement en duplex soit inférieure ou égale à 300 m²; - la superficie du niveau du duplex qui ne donne pas directement accès vers la cage d’escaliers soit inférieure ou égale à 150 m². L’accès direct de chaque niveau du triplex vers la cage d’escaliers n’est pas exigé, à condition que : - la superficie de chaque niveau du triplex qui ne donne pas directement accès vers la cage d’escaliers soit inférieure ou égale à 100 m² ; - l’accès au triplex se fasse au minimum : - pour un triplex à occupation exclusivement diurne s’étendant sur le niveau d’évacuation (E), le niveau immédiatement supérieur (E+1) et le niveau immédiatement inférieur (E-1), depuis le niveau situé au niveau d’évacuation ; - dans les autres cas, depuis le niveau inférieur et l’un des deux autres niveaux. |
|  | 4.2.2.4 Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une ou plusieurs cages d'escaliers communes à condition qu'elles soient accessibles de chaque compartiment par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. |
|  | 4.2.2.5 Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation. Toutefois, ces cages peuvent être superposées si : 1. les parois qui les séparent présentent EI 60; 2. l'accès de chacune d'elle se fait par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. |
|  | 4.2.2.6 Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m² minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers intérieure. Cette baie est normalement fermée; la commande de son dispositif d'ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Cette exigence ne s’applique pas aux cages d’escaliers situées entre le niveau d’évacuation et les sous-sols. Lorsque les cages d'escaliers relient au maximum deux étages, dont la surface est égale ou inférieure à 300 m², au niveau d’évacuation, la superficie de la baie de ventilation peut être réduite à 0,5 m². Lorsque, en raison de la présence d'un duplex aux étages supérieurs du bâtiment, la cage d'escalier ne dessert pas tous les niveaux, le raccord à la baie de ventilation est assuré par une gaine dont la section est au moins égale à la surface requise de l'exutoire. |
|  | 4.2.3 Escaliers. |
|  | 4.2.3.1 Dispositions relatives à la construction. |
|  | Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes : 1. de même que les paliers, ils présentent R 30 ou présentent la même conception de construction qu’une dalle de béton ayant R 30. Toutefois aucune stabilité au feu n'est requise pour les escaliers et les paliers composés uniquement de matériaux de classe A1 ayant une température de fusion supérieure à 727°C (par exemple l’acier satisfait à cette condition, l’aluminium et le verre ne satisfont pas à cette condition); 2. ils sont pourvus de mains courantes de chaque côté. Toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu'il n'existe pas de risque de chute; 3. le giron de leurs marches est en tout point égal à 20 cm au moins; 4. la hauteur de leurs marches ne peut pas dépasser 18 cm; 5. leur pente ne peut pas dépasser 75% (angle de pente maximal de 37°); 6. ils sont du type "droit". Mais, les types "tournant" ou "incurvé" sont admis s'ils sont à balancement continu et si, outre les exigences citées ci-avant, (à l'exception du point 3 précité), leurs marches ont un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée. |
|  | 4.2.3.2 Largeur utile des volées d'escaliers, des paliers et des sas. |
|  | La largeur utile requise est de 0,80 m au moins et la largeur utile requise est au moins égale à la largeur utile requise br selon l'annexe 1 "Terminologie". Les largeurs utiles des volées et des paliers des cages d'escaliers desservant un même compartiment ne peuvent différer entre elles de plus d'une unité de passage. Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers (cfr. annexe 1 "Terminologie") n'est calculée sur base du nombre d'occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d'évacuation. |
|  | 4.3 Escaliers extérieurs. |
|  | Les escaliers extérieurs donnent accès à un niveau d'évacuation. Les dispositions du 4.2.3 leur sont applicables, avec toutefois la dérogation suivante : aucune stabilité au feu n'est requise, mais le matériau est de classe A1. La communication entre le compartiment et les escaliers extérieurs est assurée : - soit par une porte; - soit par une ou des coursives. Toutefois la communication entre le niveau d'évacuation et le niveau immédiatement supérieur peut être établie par un escalier mobile ou par une partie d'escalier mobile coulissant ou articulé. |
|  | 4.4 Chemins d'évacuation et coursives. |
|  | 4.4.1 Dispositions générales |
|  | 4.4.1.1 Aucun point d'un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : a) pour les locaux à occupation exclusivement diurne: - 30 m du chemin d'évacuation reliant les sorties; - 45 m de l'accès à la sortie la plus proche; - 80 m de l'accès à une deuxième sortie. b) pour les locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne: - 20 m du chemin d'évacuation reliant les sorties; - 30 m de l'accès à la sortie la plus proche; - 60 m de l'accès à une deuxième sortie. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m. La largeur utile des chemins d'évacuation, des coursives, de leurs portes d'accès, de sortie ou de passage est supérieure ou égale à la largeur utile requise (cfr annexe 1 "Terminologie"). Elle est de 0,80 m au moins pour les chemins d'évacuation et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives. Dans un compartiment, la communication entre et vers les escaliers est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives. Les dispositions de ce point-ci ne s'appliquent pas aux parkings (voir 5.2). |
|  | 4.4.1.2 Est considéré comme une sortie d’un compartiment : - une cage d'escaliers intérieure conforme au point 4.2 ; - une cage d'escaliers extérieure conforme au point 4.3 ; - un accès direct à ciel ouvert à un niveau d’évacuation ; - un chemin d'évacuation situé à un niveau d'évacuation dont les parois verticales intérieures présentent EI 60 et les portes y donnant accès présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie. Le parcours à l'air libre est exclu du calcul de ces distances. Sur le parcours des chemins d'évacuation, les portes ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l'évacuation. Les parois verticales intérieures éventuelles des chemins d'évacuation présentent EI 30 et les portes y donnant accès présentent EI1 30. Cette exigence, ainsi que les exigences des points 3.4.1 et 6.7.2.1, ne s'appliquent pas aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 1250 m². Cette exigence, ainsi que les exigences des points 3.4.1 et 6.7.2.1, ne s'appliquent pas non plus aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 2500 m² à condition : - que ces compartiments soient équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents ; - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et en indique le lieu et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que les produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, plafonds et sols de ces compartiments satisfassent aux exigences en matière de réaction au feu dans les chemins d’évacuation. L’évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne se fait par des chemins d’évacuation dont les parois verticales présentent EI 30 et les portes présentent EI1 30. Cette exigence n’est pas d’application pour l’évacuation de ces locaux, s’ils appartiennent à l’exploitation d’un bâtiment avec une fonction commerciale. |
|  | 4.4.2 A un niveau d’évacuation |
|  | Au niveau d’évacuation les vitrines d’une partie d’un bâtiment avec une fonction commerciale, n’ayant pas EI 30, ne peuvent pas donner sur le chemin d’évacuation qui relie les sorties d’autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l’exception des derniers 3 m de ce chemin d’évacuation. |
|  | 4.5 Signalisation. |
|  | Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs. L'indication des sorties et des sorties de secours doit répondre aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. |
|  | 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES. |
|  | 5.1 Locaux et espaces techniques. |
|  | 5.1.1 Généralités. |
|  | Un local technique ou un ensemble de locaux techniques constitue un compartiment. Ce compartiment peut s’étendre à plusieurs niveaux successifs. Les prescriptions relatives aux compartiments sont applicables aux locaux techniques avec, toutefois les modifications suivantes: 1. accès à deux sorties qui débouchent : - soit vers un compartiment voisin par une porte EI1 30; - soit vers une cage d'escaliers en passant par une porte EI1 30; - soit à ciel ouvert permettant d'atteindre un niveau d'évacuation; 2. par dérogation au 4.4 1. aucun point du compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m du chemin reliant, dans le compartiment technique, les deux sorties; - 60 m de la sortie la plus proche; - 100 m de la seconde sortie; Toutefois, si la superficie du compartiment technique ne dépasse pas 1000 m², une seule sortie vers une cage d'escaliers, ou vers l’extérieur ou vers un autre compartiment suffit. Dans ce cas la distance à parcourir pour atteindre cette sortie ne peut pas être supérieure à 60 m; 3. lorsque la hauteur du compartiment technique s'étend à plusieurs niveaux successifs (voir 2.1) et s'il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles: - si la superficie du compartiment est inférieure à 1000 m², un accès à une cage d'escaliers, ou vers l’extérieur ou à un autre compartiment suffit pour deux planchers de service, en commençant par le plus bas; - si la superficie du compartiment est supérieure à 1000 m², chaque plancher de service doit avoir accès à au moins une des deux sorties; celles-ci alternent de plancher à plancher; 4. la largeur utile des chemins d'évacuation, volées d'escaliers, paliers et sas est de 0,80 m au minimum. |
|  | 5.1.2 Chaufferies. |
|  | 5.1.2.1 Locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW et soutes à combustibles. |
|  | Les locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieure ou égale à 75 kW et les soutes à combustibles sont des locaux techniques. Les prescriptions du point 5.1.1 sont d’application, avec toutefois les modifications suivantes: - Chacun de ces locaux de chauffe et soutes doit constituer un compartiment distinct ; - Les parois intérieures de ces locaux de chauffe et soutes présentent EI 60 ; - Accès à ces locaux de chauffe et soutes : - Soit par une porte EI1 60 à fermeture automatique ; - Soit par un sas qui présente les caractéristiques suivantes: 1. avoir des portes de EI1 30 à fermeture automatique ; 2. avoir des parois EI 60 ; 3. avoir une superficie minimale de 2 m² ; - Soit par une sortie à ciel ouvert permettant d'atteindre un niveau d'évacuation; Les portes s’ouvrent dans le sens de l’évacuation. - Aucun point de ces locaux de chauffe et soutes ne peut se trouver à une distance supérieure à 15 m de la sortie la plus proche. La capacité d’une soute à combustible est limitée de façon à ce que la charge calorifique totale de la soute soit inférieure ou égale à 750 GJ. |
|  | 5.1.2.2 Dispositions communes. |
|  | La conception, la construction et l’aménagement des chaufferies satisfait aux dispositions du point 4 de l’annexe 7. |
|  | 5.1.2.3 Dispositions dérogatoires. |
|  | Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 5.1.2.1 : Pas d’application aux chaufferies dans lesquelles les appareils de combustion ont une puissance calorifique utile totale (aussi appelée puissance nominale totale) inférieure à 70 kW. - Point 5.1.2.1 : Pas d’application aux chaufferies dans lesquelles les appareils de combustion ont une puissance calorifique utile totale (aussi appelée puissance nominale totale) supérieure ou égale à 70 kW si les accès et le compartimentage des chaufferies sont réalisés conformément aux prescriptions de la norme NBN B 61-001 +A1 : 1996. En dérogation à cette norme, les chaufferies et leurs dépendances peuvent communiquer avec les autres parties du bâtiment par une porte EI1 60 à fermeture automatique ne donnant ni dans une cage d'escaliers ni sur un palier d'ascenseurs ni dans un local présentant un risque particulier. La porte s'ouvre dans le sens de l'évacuation. |
|  | 5.1.3 Locaux de transformation de l'électricité. |
|  | 5.1.3.1 Généralités. |
|  | Ils satisfont aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). En outre : - les parois présentent EI 60 sauf si elles sont extérieures; - les portes intérieures présentent EI1 30; - si le plancher est à un niveau tel que l'eau (qu'elle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) peut s'y accumuler par infiltration ou par les chemins de câbles par exemple, toutes dispositions sont prises pour qu'elle demeure constamment et automatiquement au-dessous du niveau des parties vitales de l'installation électrique, tant que celle-ci est maintenue en service. Les mesures de protection prévues par la NBN C 18-200 "Code de bonne pratique pour la protection des locaux de transformation de l'électricité contre l'incendie" sont applicables, lorsque la contenance en huile de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 l. |
|  | 5.1.3.2 Postes assemblés sur place ou postes préfabriqués. |
|  | Un poste assemblé sur place ou un poste préfabriqué est monté dans un local qui lui est propre. Les parois de ce local présentent EI 60. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est assuré par une porte EI1 30. |
|  | 5.1.4 Evacuation des ordures. |
|  | 5.1.4.1 Les gaines vide-ordures sont interdites. |
|  | 5.1.4.2 Local d’entreposage des ordures. |
|  | Ses parois présentent EI 60. L’accès de ce local vers l’intérieur est assuré par une porte EI1 30 à fermeture automatique. |
|  | 5.1.5 Gaines contenant des canalisations. |
|  | 5.1.5.1 Gaines verticales. |
|  | Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines verticales présentent une résistance au feu EI 60 et les trappes et les portillons d’accès à ces gaines présentent EI1 30. Elles sont largement aérées à leur partie supérieure. La section d’aération libre de la gaine est au moins égale à 10 % de la section totale horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm². La section d'aération libre peut être munie de clapets de ventilation motorisés dont l’ouverture est commandée des manières suivantes : - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie, du dispositif d’alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive) ; - manuellement via une commande située au niveau d’évacuation à un emplacement défini en accord avec le service d’incendie. Lorsque la section d'aération libre d’une gaine est munie de clapets de ventilation motorisés, les éventuelles conduites de gaz dans cette gaine doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NBN D 51-003 ou de la norme NBN D 51-006 relatives aux tuyaux et raccords dans une gaine technique non aérée. 2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi horizontale est placé au niveau de la traversée; 3. les parois des gaines verticales présentent EI 30 et les trappes et portillons d’accès à ces gaines EI1 30 ; les gaines verticales sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans horizontaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 30. Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être aérées. |
|  | 5.1.5.2 Gaines horizontales. |
|  | Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines horizontales et les trappes et portillons d’accès à ces gaines présentent la même résistance au feu que celle des parois traversées; 2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi verticale est placé au niveau de la traversée; 3. les parois des gaines horizontales présentent EI 30 ; les trappes et les portillons d’accès EI1 30 ; les gaines sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout l’espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 30. |
|  | 5.2 Parkings. |
|  | Par dérogation au principe de base énoncé au point 2.1, un parking, même à plusieurs niveaux communicants, peut constituer un compartiment dont la superficie n'est pas limitée. |
|  | 5.2.1 Eléments structuraux. |
|  | Par dérogation au point 3.2, les éléments structuraux du parking présentent R 120 et les planchers des niveaux de parking et des rampes présentent R 120. Lorsque le toit n’a pas d’autre fonction que de protéger le parking des intempéries : - soit les éléments structuraux du toit présentent R 30 ; - soit les éléments structuraux du toit sont séparés du reste du parking par un élément de construction EI 30. Pour les niveaux de parking ouverts, les éléments structuraux ne sont soumis à aucune exigence en matière de résistance au feu, à condition : - que les planchers et les rampes entre deux niveaux de parking ouverts présentent au moins REI 60 ; - et que ces éléments structuraux ne supportent pas d’autre compartiment. |
|  | 5.2.2 Compartiment. |
|  | Les parois entre le parking et le reste du bâtiment présentent EI 60, et les communications entre le parking et le reste du bâtiment sont assurées : - soit par un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; - soit par une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. |
|  | 5.2.3 Parking s’étendant sous plusieurs bâtiments. |
|  | Par dérogation au point 1.3, les parkings de bâtiments contigus ne doivent pas être séparés par une paroi. Ces parkings ne forment dès lors plus qu’un seul et même parking. Dans ce cas, les éléments structuraux de l’ensemble du parking présentent R 120, y compris les éléments structuraux des niveaux de parking ouverts. |
|  | 5.2.4 Dispositions communes. |
|  | La conception, la construction et l’aménagement du parking satisfait aux dispositions du point 3 de l’annexe 7. |
|  | 5.2.5 Dispositions dérogatoires. |
|  | Les points 5.2.1 à 5.2.4 ne sont pas d’application au parking d’un bâtiment pour lequel la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022 s’il satisfait aux exigences suivantes. Par dérogation au point 3.2, il n’y a pas d’exigences en matière de résistance au feu pour les éléments structuraux des niveaux de parking ouverts dont les parois horizontales présentent REI 60. Les parois entre le parking et le reste du bâtiment présentent EI 60. Toutefois, il est permis d'inclure, dans le compartiment du parking, certains locaux sans occupation humaine, par exemple : des locaux pour transformateurs, débarras, locaux pour archives, locaux techniques ... Les parois de ces locaux présentent EI 60 et leurs accès se font par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. Les prescriptions spécifiques concernant les chaufferies, les locaux de transformation de l’électricité et les locaux d’entreposage des ordures restent d’application (cfr. respectivement points 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4). A chaque niveau l'évacuation est assurée comme suit : - au moins deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs conformes aux prescriptions du 4.2 ou du 4.3 sont accessibles depuis n'importe quel point du niveau; la distance à parcourir pour parvenir à l'escalier le plus proche ne peut pas être supérieure à 45 m; la largeur utile de ces escaliers est au moins de 0,80 m; - conformément au 2.2.2, alinéa 3, l'exigence de l'accès à une des deux cages d'escaliers peut être satisfaite par une sortie directe à ciel ouvert au niveau considéré; - au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules peut remplacer l'une des deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs si la pente, mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10 %; - la limitation de la pente à 10% n’est pas d’application pour les compartiments dont la superficie est égale ou inférieure à 500 m², si l’évacuation reste possible via la rampe; - en plus de la signalisation prévue au 4.5, l'indication des voies d'évacuation, à chaque niveau, se fait également sur le sol ou au ras du sol. Toutefois une seule sortie par niveau (cage d'escaliers intérieure, escalier extérieur, sortie directe à ciel ouvert ou rampe au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules) est suffisante, à condition : - que le parking s’étende en hauteur sur maximum sur deux niveaux ; - qu’aucun de ces deux niveaux ne soit situés à plus de deux niveaux au-dessus ou en-dessous du niveau de sortie des véhicules ; - qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l’accès au chemin d’évacuation menant à la sortie ; - et qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30 m de l’accès à la sortie. Dans les parkings fermés ayant une superficie supérieure à 2500 m², des mesures nécessaires pour prévenir la propagation des fumées doivent être prises. |
|  | 5.3 Salles. |
|  | 5.3.1 Généralités. |
|  | Si plus de 500 personnes peuvent s'y tenir, ces locaux peuvent être situés sous le niveau du sol extérieur à condition que la différence entre le niveau le plus bas du sol de ces salles et le niveau d'évacuation le plus proche ne soit pas supérieure à 3 m. Si, au maximum, 500 personnes peuvent s'y tenir, ces salles peuvent être situées au-dessous du niveau du sol extérieur, s'il n'y a pas plus de 4 m de différence entre le sol de ces salles au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des divers niveaux d'évacuation de l'établissement. Le nombre de sorties est défini comme pour les compartiments. |
|  | 5.3.2 Construction. |
|  | Outre les prescriptions réglementaires, qui leur sont particulièrement applicables, les parois limitant ces salles ou ensemble de tels locaux présentent la même durée de résistance au feu que celle des parois d’un compartiment. Chacune des communications pratiquées dans ces parois est fermée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Ces portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Aucun obstacle ne peut gêner la circulation vers les sorties. |
|  | 5.4 Ensemble commercial. |
|  | L'installation de locaux à caractère commercial donnant sur des galeries intérieures est autorisée à un niveau d'évacuation et aux niveaux adjacents, si : 1. l'ensemble de ces locaux et galeries est séparé du reste du bâtiment par des parois EI 60; 2. le reste du bâtiment a ses sorties propres, indépendantes des sorties de l'ensemble commercial. Les parois entre les locaux commerciaux présentent EI 30 et sont prolongées dans le faux-plafond éventuel. Cette dernière disposition n'est pas d'application s'il existe une installation d'extinction automatique hydraulique de type sprinklage appropriée aux risques présents s'étendant à l'ensemble commercial. |
|  | 5.5 Cuisines collectives. |
|  | Les cuisines collectives, comprenant éventuellement le restaurant, sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois EI 60. Chacune des communications est fermée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Ces portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la cuisine. Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant doivent répondre aux conditions suivantes: - lorsqu’il se fait via d’autres locaux, le transport se fait dans des gaines dont les parois présentent EI 60; - le système de transport est obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif EI1 60. Si la cuisine n’est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture est muni d’une installation fixe d’extinction automatique couplée avec un dispositif d’interruption de l’alimentation en énergie de l’appareil de friture. |
|  | 6 EQUIPEMENT DES IMMEUBLES. |
|  | 6.1 Ascenseurs et monte-charges. |
|  | 6.1.1 Généralités. |
|  | 6.1.1.1 La machine et les dispositifs associés d’un ascenseur ou d’un monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d’urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local des machines; - soit dans la gaine. Les organes de contrôle peuvent être accessibles à partir du palier, à condition qu’ils n’altèrent pas le degré de résistance au feu exigé pour la façade palière ou la paroi de la gaine dans laquelle ils sont placés. |
|  | 6.1.1.2 En cas d’élévation anormale de la température de la machine et/ou d’autres équipements électriques, les ascenseurs doivent s'arrêter à un palier de façon à ce que les passagers puissent en sortir. Un retour automatique des ascenseurs en service normal n’est possible qu'après un refroidissement suffisant. |
|  | 6.1.1.3 Aucun dispositif d’extinction à eau ne peut se trouver dans la ou les gaines. |
|  | 6.1.2 Conception. |
|  | 6.1.2.1 L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’accès, qui doivent former un sas pour les niveaux en sous-sol, est limité par des parois EI 60. Les parois extérieures peuvent être vitrées si elles répondent aux exigences du point 3.5. Les portes d’accès entre le compartiment et le sas présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Si la superficie du sas est inférieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur ou du monte-charge, la porte d’accès entre le compartiment et le sas est une porte battante EI1 30 à fermeture automatique en cas d’incendie asservie à une installation de détection d’incendie comprenant au minimum : - une détection de fumées dans la gaine ; - et une détection de fumées dans le compartiment à proximité de la porte d’accès au sas. Le palier d’accès peut être inclus dans le chemin d’évacuation. |
|  | 6.1.2.2 L’ensemble des portes palières de l’ascenseur ou du monte-charge présente E 30. La résistance au feu est déterminée selon la norme NBN EN 81-58 en exposant au feu la face située du côté du palier. La face du côté du palier sera testée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie. Les portes palières testées selon d’autres méthodes sont acceptées conformément l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, à condition de présenter au moins le même niveau de résistance au feu. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque le ou les ascenseurs sont placés dans une cage d’escaliers desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation, à condition : - qu'à tous les niveaux desservis par cette cage d'escaliers et d'ascenseurs, dans chaque compartiment, la communication vers cette cage d'escaliers et d'ascenseurs est assurée par un chemin d'évacuation ; - et qu'à tous les niveaux desservis par cette cage d'escaliers et d'ascenseurs, la communication entre ce chemin d’évacuation et cette cage d'escaliers et d'ascenseurs est assurée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie donnant accès à un palier situé dans cette cage d'escaliers et d'ascenseurs. |
|  | 6.1.2.3 Les prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ne sont pas exigées dans les cas suivants : a) à tous les niveaux desservis par l’ascenseur ou le monte-charge, si cet ascenseur ou ce monte-charge ne dessert que les niveaux d’un seul compartiment comprenant plusieurs niveaux ; b) au(x) niveau(x) d’un seul des compartiments desservi(s) par l’ascenseur ou le monte-charge, à condition que ce compartiment ne soit pas un parking ou un appartement, et que la conception de cet ascenseur ou de ce monte-charge aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ou au point c) ci-dessous ; c) au(x) niveau(x) où l’ascenseur ou le monte-charge donne directement à l’extérieur, à condition que la conception de cet ascenseur ou ce monte-charge aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ou au point b) ci-dessus. |
|  | 6.1.2.4 Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans un local des machines. Les parois intérieures du local des machines qui ne donnent pas sur la gaine présentent EI 60. Les portes ou les trappes d’accès dans ces parois présentent EI1 30. L’accès au local des machines est garanti au service d’incendie. |
|  | 6.1.2.5 Ascenseurs et monte-charges oléo-hydrauliques. L’espace dans lequel la machinerie d’un ascenseur ou d’un monte-charge oléo-hydraulique est placée, est équipé d’une cuvette d’une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d’huile des machines et des réservoirs. Si la machinerie d’un ascenseur ou d’un monte-charge oléo-hydraulique est placée dans un local des machines, l’appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l’huile répandue dans le local des machines. |
|  | 6.1.2.6 Ascenseurs et escaliers mécaniques. Le palier du ou des ascenseur(s) peut être le palier d’un ou des escaliers mécaniques. L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’accès du ou des ascenseur(s) et du ou des escalier(s) mécanique(s), ne forme dès lors plus qu’un. |
|  | 6.1.3 Ventilation. |
|  | 6.1.3.1 La gaine, le local des machines ou l’ensemble gaine et local des machines sont pourvus d’une ventilation naturelle avec prise d’air extérieur en partie supérieure. Toutefois la gaine ou l’ensemble gaine et local des machines peuvent être pourvus d’une ventilation naturelle avec prise d’air intérieure à condition que la conception de l’ascenseur ou du monte-charge satisfasse : - soit au cas décrit en a) du point 6.1.2.3 ; - soit au cas décrit en b) du point 6.1.2.3 de telle sorte que le(s) niveau(x) où les prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ne sont pas exigées se situe(nt) au-dessus des autres niveaux. |
|  | 6.1.3.2 Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale de l’espace duquel l’air est prélevé. |
|  | 6.1.3.3 Les orifices de ventilation peuvent être munis de clapets de ventilation motorisés dont l’ouverture est au minimum commandée des manières suivantes : - automatiquement pour assurer une aération suffisante aux passagers de l’ascenseur, même en cas d'arrêt prolongé ; - automatiquement en cas d’élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine et/ou le local des machines ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie, du dispositif d’alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive) ; - manuellement via une commande située au niveau d’évacuation. |
|  | 6.1.4 Fonctionnement en cas d’incendie. |
|  | Le fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie est conforme aux prescriptions suivantes ou à toute autre règle de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent, conformément à l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. Le principe du fonctionnement de l'ascenseur en cas d'incendie est de ramener la cabine à un palier désigné, de permettre aux passagers de sortir puis de retirer l’ascenseur du service normal quand un signal indiquant un incendie est reçu de l’installation de détection d’incendie ou du dispositif de rappel manuel. |
|  | 6.1.4.1 Le fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie est conforme aux prescriptions de la norme NBN EN 81-73. |
|  | 6.1.4.2 Le palier de l'ascenseur au niveau d'évacuation est défini comme le palier désigné de l’ascenseur. |
|  | 6.1.4.3 Chaque batterie d’ascenseurs est au moins munie d’un dispositif de rappel manuel située au niveau d’évacuation. De plus, si le bâtiment est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ou d’une installation de détection d’incendie dans les gaines et/ou les locaux des machines, cette installation doit transmettre un signal aux ascenseurs en cas d’incendie. |
|  | 6.1.4.4 Lorsqu’une détection généralisée ou partielle est requise dans le bâtiment et que la machinerie des ascenseurs et monte-charges est dans la gaine, une détection de fumées sera placée dans la gaine. |
|  | 6.1.4.5 Dans le cas où un incendie est détecté par une installation de détection d’incendie au palier correspondant au palier désigné principal, l'ascenseur doit recevoir un ou des signaux électriques supplémentaires afin de diriger la cabine vers le palier désigné de remplacement. |
|  | 6.1.4.6 Lorsqu’en cas d’incendie les ascenseurs sont ramenés au palier désigné, des moyens doivent être prévus pour permettre au service d’incendie de vérifier facilement que les cabines sont présentes et que personne n'est enfermée. Les ascenseurs qui, lors de leur arrivée au palier désigné, stationnent portes ouvertes et sont retirés du service normal, satisfont à cette exigence. |
|  | 6.1.4.7 L’ascenseur ne peut être remis en service normal que par une personne compétente. |
|  | 6.1.4.8 Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 6.1.4.1 : Uniquement d’application aux ascenseurs conçus ou modernisés après le 31 mars 2017. |
|  | 6.2 Paternosters, transporteurs à conteneurs et monte-charges à chargement et déchargement automatique. |
|  | 6.2.1 Ils ont des salles de machines, gaines et paliers qui leur sont propres. Les salles de machines doivent se trouver à la partie supérieure de la gaine. Les parois intérieures des salles des machines et des gaines présentent EI 60. Les portes d'accès intérieures présentent EI1 30. Les faces des gaines du côté du palier et les accès pratiqués dans ces faces présentent EI 30. Les portes palières ou portillons de ces appareils sont à manœuvre automatique et normalement fermés. Si les transporteurs à conteneur suivent un trajet continu horizontal et/ou vertical et traversent soit des compartiments, soit des niveaux, des portes sont prévues à chaque endroit de passage. Leurs clapets ou portillons présentent E 30. Ils sont à manœuvre automatique et normalement fermés. En cas d'incendie, les installations sont mises hors service. |
|  | 6.2.2 L'installation de paternosters pour le transport de personnes est interdite. |
|  | 6.3 Escaliers mécaniques. |
|  | 6.3.1 Les escaliers mécaniques sont placés dans des gaines dont les parois présentent EI 60. |
|  | 6.3.2 L'accès à la cage d'escaliers est assuré à chaque niveau, par une porte EI1 30 à fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. |
|  | 6.3.3 L'escalier mécanique est mis à l'arrêt automatiquement dès détection d'un incendie dans un compartiment auquel il donne accès. |
|  | 6.3.4 Les prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ne sont pas exigées dans les cas suivants : a) à tous les niveaux desservis par l’escalier mécanique, si cet escalier mécanique ne dessert que les niveaux d’un seul compartiment comprenant plusieurs niveaux ; b) au(x) niveau(x) d’un seul des compartiments desservis par l’escalier mécanique, à condition que ce compartiment ne soit un parking et que la conception de cet escalier mécanique aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ou au point c) ci-dessous ; c) au(x) niveau(x) où l’escalier mécanique donne directement à l’extérieur, à condition que la conception de cet escalier mécanique aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ou au point b) ci-dessus. |
|  | 6.4 Ascenseurs particuliers. |
|  | Les ascenseurs particuliers et le fonctionnement de ceux-ci en cas d’incendie sont conformes aux prescriptions suivantes ou à toute autre règle de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent, conformément à l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. |
|  | 6.4.1 Ascenseurs destinés à l’évacuation de personnes à mobilité réduite. |
|  | Lorsqu’un ascenseur destiné à l’évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoire, il doit répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au point 6.1. |
|  | 6.4.1.1 Cet ascenseur doit être conçu et construit de façon à ne pas entraver ou empêcher l'accès et l'usage par des personnes à mobilité réduite. |
|  | 6.4.1.2 A tous les niveaux, les paliers de l’ascenseur doivent former un sas conforme au point 6.1.2.1 dont la superficie est égale ou supérieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur. |
|  | 6.4.1.3 Les cabines d’ascenseurs sont accessibles, au moins, à une personne en fauteuil roulant et une personne accompagnante. Les dimensions minimales des cabines d’ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur). |
|  | 6.4.1.4 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile d’au moins 0,90 m. |
|  | 6.4.1.5 L’évacuation est réalisée sous le contrôle d’une personne compétente. A cet effet, l’ascenseur est équipé d’un interrupteur à clé "évacuation" permettant à une personne compétente de prendre le contrôle de l’ascenseur. |
|  | 6.4.1.6 Les ascenseurs destinés à l’évacuation de personnes à mobilité réduite sont indiqués par une signalisation bien visible et reconnaissable qui satisfait aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. |
|  | 6.4.1.7 L’ascenseur doit comporter un système d'intercommunication permettant une communication vocale bidirectionnelle lorsque l'ascenseur est en mode d'évacuation. Celui-ci doit permettre de communiquer entre la cabine, le niveau d’évacuation et le local des machines ou le tableau des opérations de secours. L'équipement de communication dans la cabine et au niveau d’évacuation doit comporter un microphone et un haut-parleur encastrés, et non un combiné téléphonique. Le câblage du système de communication doit être contenu à l'intérieur de la gaine de l'ascenseur et/ou du local des machines s'il y a lieu. |
|  | 6.4.1.8 A l'exception des ascenseurs ne desservant que deux niveaux, chaque palier de l’ascenseur doit comporter un système d'intercommunication permettant une communication vocale bidirectionnelle lorsque l'ascenseur est en mode d'évacuation. Celui-ci doit permettre de communiquer entre chaque palier, le niveau d’évacuation et le local des machines ou le tableau des opérations de secours, afin d’identifier les étages où se trouvent des personnes handicapées nécessitant une évacuation et de retransmettre de cette information à la personne chargée de l'évacuation. L'équipement de communication à chaque palier et au niveau d’évacuation doit comporter un microphone et un haut-parleur encastrés, et non un combiné téléphonique. Ce système de communication est conçu de telle manière que son fonctionnement reste assuré même en cas de défaillance du système de communication de l'ascenseur prévu au point 6.4.1.7. |
|  | 6.4.2 Ascenseurs destinés aux services d’incendie. |
|  | Lorsqu’un bâtiment est équipé d’un ou plusieurs ascenseurs destinés aux services d’incendie, ils doivent répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au point 6.1. |
|  | 6.4.2.1 Les ascenseurs destinés aux services d’incendie et le fonctionnement de ceux-ci en cas d’incendie sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 81-72. |
|  | 6.4.2.2 A tous les niveaux, les paliers de l’ascenseur doivent former un sas conforme au point 6.1.2.1 dont la superficie est égale ou supérieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur. |
|  | 6.4.2.3 Si dans une batterie d’ascenseur, il n'y a pas de mur EI 60 intermédiaire pour séparer l'ascenseur destiné aux services d’incendie des autres ascenseurs dans une gaine commune, alors tous les ascenseurs et leurs équipements électriques doivent avoir la même protection contre l'incendie que l'ascenseur destiné aux services d’incendie. |
|  | 6.4.2.4 Les dimensions minimales des cabines d’ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 2,1 m (profondeur). |
|  | 6.4.2.5 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile de 0,80 m au moins. |
|  | 6.4.2.6 Au palier du niveau d'accès des services d’incendie, un interrupteur à clé "pompier" est prévu pour permettre au service d’incendie de prendre le contrôle de l’ascenseur. |
|  | 6.4.2.7 L'ascenseur doit pouvoir atteindre l'étage le plus éloigné du niveau d'accès des services d’incendie en moins de 60 secondes après la fermeture des portes. |
|  | 6.4.3 Dispositions dérogatoires. |
|  | Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 6.4.1.4 : Les portes palières des ascenseurs conçus avant le 1er avril 2017 sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile d’au moins 0,80 m. - Points 6.4.1.6, 6.4.1.7 et 6.4.1.8 : Uniquement d’application aux ascenseurs conçus ou modernisés après le 31 mars 2017. - Points 6.4.2 : Pas d’application. |
|  | 6.5 Installations électriques de basse tension, de force motrice, d'éclairage et de signalisation. |
|  | 6.5.1 Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, le Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.) est d'application. |
|  | 6.5.2 Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général. Pour leur tracé jusqu’au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques présentent la résistance au feu suivante : a) soit une résistance au feu propre qui est au minimum - PH 60 selon la NBN EN 50200 pour les canalisations électriques dont le diamètre extérieur est ≤ 20 mm et dont les conducteurs ont une section ≤ 2,5 mm²; - Rf 1 h selon add. 3 de la NBN 713-020 pour les canalisations dont le diamètre extérieur est > 20 mm ou dont les conducteurs ont une section > 2,5 mm² ; b) soit Rf 1 h selon l’add. 3 de la NBN 713-020 pour les canalisations sans résistance au feu propre qui sont placées dans une gaine. Ces exigences ne sont pas d’application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d’énergie qui les alimente est interrompue. Les installations ou appareils visés sont : a) l’éclairage de sécurité et éventuellement l’éclairage de remplacement; b) les installations d’annonce, d’alerte et d’alarme; c) les installations d’évacuation des fumées; d) les pompes à eau pour l’extinction du feu et, éventuellement, les pompes d’épuisement; e) les ascenseurs particuliers visés au point 6.4. |
|  | 6.5.3 Sources autonomes de courant. |
|  | Les circuits dont il est question au 6.5.2 doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits. Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes assurent automatiquement et dans un délai d'une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. |
|  | 6.5.4 Eclairage de sécurité. |
|  | L'éclairage de sécurité satisfait aux prescriptions des normes NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 et NBN EN 50172. Cet éclairage de sécurité peut être alimenté, par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l'alimentation est fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s). L'éclairage de sécurité peut être fourni par des appareils autonomes branchés sur le circuit alimentant l'éclairage normal concerné, si ces appareils présentent toute garanties de bon fonctionnement. |
|  | 6.6 Installations alimentées en gaz combustible et distribué par canalisations. |
|  | Les installations alimentées en gaz combustible répondent à : - la NBN D 51-001 - Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - Locaux pour poste de détente de gaz naturel; - la NBN D 51-003 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations; - la NBN D 51-004 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations. - Installations particulières; - la NBN D 51-006 - Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar - Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d’utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité. |
|  | 6.7 Installations aérauliques. |
|  | S’il y a une installation aéraulique présente, cette installation doit répondre aux exigences suivantes: |
|  | 6.7.1 Conception des installations. |
|  | 6.7.1.1 Intégration de locaux ou espaces confinés dans des conduits. |
|  | Aucun local ou espace confiné, même sous comble ou en sous-sol, ne peut être intégré au réseau de conduits d'air, à moins de satisfaire aux prescriptions imposées aux conduits. |
|  | 6.7.1.2 Utilisation des cages d'escaliers dans les circuits d'air. |
|  | Aucune cage d'escaliers ne peut servir à l'alimentation ou à l'évacuation d'air d'autres locaux. |
|  | 6.7.1.3 Limitation du recyclage d'air. |
|  | L'air extrait des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, local de stockage de produits inflammables, chaufferie, cuisine, garage, parking, poste de transformation, local d’entreposage des ordures, ne peut pas être remis en circulation et doit être évacué à l'extérieur. L'air extrait d'autres locaux peut être : - soit remis en circulation vers les mêmes locaux, à condition que le conduit de recyclage soit équipé d’un clapet coupe-fumée conforme au 6.7.5; - soit pulsé dans d’autres locaux s’il sert à compenser l’évacuation d’air des systèmes d’extraction mécanique avec évacuation à l’extérieur, à condition qu’il y ait un clapet coupe-fumée supplémentaire et un système de conduits destiné à l’évacuation à l’extérieur de cet air recyclé. Dans les deux cas, une détection de fumée doit être installée dans l’air recyclé en amont du clapet coupe-fumée. Si des fumées sont détectées dans l’air recyclé, les groupes de traitement d’air sont mis à l’arrêt, les clapets coupe-fumée sont fermés et, dans le second cas, le système de conduits destinés à l’évacuation vers l’extérieur de l'air recyclé est automatiquement ouvert et prêt à fonctionner en cas de mise en route des groupes de traitement d’air par le service d’incendie. Les dispositions précitées (clapet coupe-fumée sur l’air recyclé et détection de fumée dans le conduit d’extraction) ne sont cependant pas requises pour les groupes de traitements d’air qui ne desservent qu'un seul local ayant un débit total inférieur ou égal à 5000 m³/h. |
|  | 6.7.2 Construction des conduits d'air. |
|  | 6.7.2.1 Conduits d'air dans les chemins d’évacuation. |
|  | Dans les chemins d'évacuation, ainsi que dans les gaines techniques et les endroits inaccessibles après l'achèvement du bâtiment, les conduits sont en matériaux A1 ; les produits d’isolation, leurs revêtements inclus sont au moins A2-s1, d0. Les conduits flexibles sont au moins classe B-s1, d0 et ont une longueur maximale de 1 m. Dans les chemins d’évacuation, les conduits d’air et leurs suspentes présentent une stabilité au feu d’au moins ½ h. Cette condition est satisfaite lorsque : - soit les conduits et leur suspentes ont EI 30 (ho io) ou EI 30 (ve io) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement ; - soit les conduits sont suspendus de telle façon qu’ils répondent aux prescriptions suivantes : - suspentes en acier - entraxe des suspentes ≤ 1 mètre - force par point de suspension ≤ 500 N - tension dans les suspentes ≤ 18N/mm² - la distance entre les conduits et les suspentes ≤ 5 cm - tension de cisaillement ≤ 10 N/mm² Les exigences de ce point ne s'appliquent pas aux exceptions reprises au point 4.4.1.2 et aux compartiments équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. |
|  | 6.7.2.2 Conduits d’extraction de cuisines collectives. |
|  | Les conduits d’extraction de cuisines collectives sont en matériaux de la classe A1. Les conduits d’extraction situés en dehors des cuisines collectives sont - soit placés dans des gaines dont les parois présentent EI 60; - soit présentent EI 60 (ho i ↔ o) ou EI 60 (ve i ↔ o) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement. Les conduits d’extraction situés dans les cuisines collectives et leurs suspentes présentent une stabilité au feu d’au moins ½ h. Cette condition est satisfaite lorsque : - soit les conduits et leur suspentes ont EI 30 (ho io) ou EI 30 (ve io) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement; - soit les conduits sont suspendus de telle façon qu’ils répondent aux prescriptions suivantes: - suspentes en acier - entraxe des suspentes ≤ 1 mètre - force par point de suspension ≤ 500 N - tension dans les suspentes ≤ 18N/mm² - la distance entre les conduits et les suspentes ≤ 5 cm - tension de cisaillement ≤ 10 N/mm² |
|  | 6.7.3 Traversées de parois par des conduits d’air. |
|  | 6.7.3.1 Généralités. |
|  | Les traversées de parois par des conduits d’air doivent en règle générale répondre au 3.1. Cette prescription ne vaut pas pour la traversée de parois EI 30 par des conduits d’air, aux conditions suivantes: - les conduits d’air sont en matériaux de la classe A1 sur une distance de minimum 1 m de part et d’autre de la paroi traversée; - les conduits d’air qui sont raccordés à ces traversées et qui traversent des chemins d’évacuation horizontaux ne peuvent être raccordés aux bouches d’air qui se trouvent dans ces chemins d’évacuation; - il s’agit d’un compartiment comprenant uniquement des locaux à occupation diurne. |
|  | 6.7.3.2 Traversées avec clapets résistant au feu |
|  | Aucun conduit d’air ne peut : - traverser une paroi pour laquelle une résistance au feu supérieure ou égale à EI 60 est exigée - traverser une paroi entre deux compartiments pour laquelle une résistance au feu supérieure ou égale à EI 30 est exigée ou une paroi d’une gaine pour laquelle une résistance supérieure ou égale à EI 30 est exigée sauf s’il satisfait à une des conditions suivantes: a) un clapet résistant au feu avec une résistance au feu (EI-S) équivalente à celle exigée pour la paroi traversée et qui est conforme au 6.7.4 est placé au droit de la traversée de la paroi. Toutefois ce clapet peut être déporté de la paroi et relié par un conduit à cette paroi traversée pour autant que l’ensemble conduit et clapet présente une résistance au feu (EI-S) équivalente à celle exigée pour la paroi traversée; b) le conduit présente une résistance au feu EI i↔o équivalente à celle exigée pour la paroi traversée ou est placé dans une gaine présentant la même résistance au feu que celle exigée pour la paroi traversée sur toute la longueur de la traversée d'un compartiment ou du volume protégé et ne peut y déboucher à moins que l'orifice soit pourvu d'un clapet répondant à l'alinéa a) ci-dessus; c) le conduit répond simultanément aux conditions suivantes: - la section de la traversée n’est pas supérieure à 130 cm²; - dans la traversée de la paroi, il est équipé d’un mécanisme qui en cas d’incendie obture la traversée et présente ensuite une résistance au feu équivalente à celle exigée pour la paroi traversée. Les conduits d’air situés dans des gaines qui leur sont exclusivement réservés et qui débouchent à leur extrémité supérieure dans un local technique contenant uniquement les groupes de traitements d’air qu’ils relient peuvent traverser les parois du local technique sans dispositifs complémentaires. Dans ce cas, l’aération des gaines doit être réalisée via le local technique, comme exigé au 5.1.5.1. |
|  | 6.7.4 Clapets résistant au feu. |
|  | 6.7.4.1 Commande |
|  | On distingue deux types de commandes: Type A : le clapet se ferme automatiquement lorsque la température du flux d’air dépasse une valeur limite déterminée Type B : clapet de type A qui peut en outre être fermé par une commande à distance au moyen d’un système à sécurité positive. La fermeture se fait par un système qui ne requiert pas d’énergie extérieure. Lorsqu’une installation de détection incendie généralisée est requise, les clapets résistant au feu situés aux limites des compartiments sont de type B. En cas de détection, les clapets du compartiment sinistré sont fermés automatiquement. On entend par “limites des compartiments”: - les parois de séparation vers d’autres compartiments; - les parois de gaines de conduits qui traversent le compartiment; - les parois entre le compartiment et les cages d’escaliers. |
|  | 6.7.4.2 Performance du clapet. |
|  | Le clapet résistant au feu placé dans les traversées de parois présente les performances suivantes: Résistance au feu de la paroi; Résistance au feu du clapet. EI 60; EI 60 (ho i ↔ o ) S EI 60 (ve i ↔ o) S. EI 30; EI 30 (ho i ↔ o ) S EI 30 (ve i ↔ o) S. Tableau 2.4 - Clapets résistant au feu En absence de marquage CE, le clapet répond aux exigences suivantes : a) après 250 manœuvres successives de fermeture et d'ouverture, un clapet de même fabrication ne peut présenter aucune détérioration ou déformation; b) le clapet résiste à l'atmosphère corrosive dans laquelle il est placé; c) le bon fonctionnement du clapet ne nécessite aucune lubrification périodique ; d) le caisson du clapet comporte à l'extérieur un indicateur de position et une flèche indélébile indiquant le sens de circulation de l'air. Une plaque signalétique renseigne sur les dimensions intérieures du clapet, le nom du constructeur, le numéro et l'année de fabrication; elle comporte un repère bien visible et indélébile désignant un appareil de protection contre l'incendie; e) après fonctionnement le réarmement du clapet doit être possible. |
|  | 6.7.4.3 Installation du clapet. |
|  | La fixation et le scellement du clapet dans la paroi traversée assurent la stabilité du clapet, indépendamment des deux conduits, même si l'un des conduits disparaît. En vue de l'inspection et de l'entretien du clapet, un portillon d'inspection aisément accessible est placé soit sur le caisson, soit sur la gaine à proximité immédiate du clapet. Ce portillon présente la même résistance au feu que celle exigée pour le conduit. Afin de faciliter la localisation du clapet résistant au feu, un repère bien visible et indélébile indiquant un appareil de protection contre l'incendie portant les mots "clapet résistant au feu" est placé sur le portillon d'inspection ou dans le local à l'aplomb du clapet. |
|  | 6.7.5 Clapets coupe-fumée. |
|  | Le clapet coupe-fumée satisfait aux conditions suivantes: 1. l’étanchéité du clapet doit présenter l’une des performances suivantes : a) en position de fermeture et pour une différence de pression statique de 500 Pa, la fuite d'air ne peut pas dépasser 60 l/s.m² ; b) classe 3 suivant la norme NBN EN 1751 ; 2. le joint utilisé pour obtenir cette étanchéité résiste durant 2 h à des températures variant de -20°C à 100°C après quoi le clapet satisfait encore à l'essai d'étanchéité décrit ci-dessus ; 3. le système de fermeture du clapet coupe-fumée est à sécurité positive. |
|  | 6.7.6 Commande en cas d’incendie des installations aérauliques |
|  | Dans les zones du bâtiment qui sont équipées d’une installation de détection d’incendie, les groupes de traitements d’air qui desservent uniquement le compartiment sinistré sont arrêtés en cas de détection d’un incendie. Le placement d’un tableau central de commande en cas d’incendie destiné à desservir certains éléments des installations aérauliques peut dans certains cas particuliers être imposé par le service d’incendie compétent. Dans ce cas, ce tableau est placé à un endroit qui est aisément accessible par le service d’incendie et qui est situé au niveau d’accès habituel. |
|  | 6.8 Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. |
|  | L’annonce, l’alerte, l’alarme et les moyens d'extinction des incendies sont déterminés en accord avec les services d'incendie, selon les lignes directrices suivantes. |
|  | 6.8.1 Les dispositifs d'annonce et d'extinction sont obligatoires dans les bâtiments. |
|  | 6.8.2 Nombre et emplacement des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. |
|  | 6.8.2.1 Le nombre d'appareils est déterminé par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point du lieu considéré. |
|  | 6.8.2.2 Les appareils qui nécessitent une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou convenablement repérés et facilement accessibles en toutes circonstances. Ils sont notamment placés à proximité des baies de passage vers l'extérieur, sur les paliers, dans les dégagements et de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. A l'extérieur, ils sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries. |
|  | 6.8.2.3 La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur. |
|  | 6.8.3 Annonce des incendies. |
|  | 6.8.3.1 L'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie est transmise, sans délai, aux services d'incendie par un moyen d'annonce dans chaque compartiment; dans les bâtiments dont la superficie par niveau est inférieure à 500 m² un seul moyen d'annonce suffit par bâtiment. |
|  | 6.8.3.2 Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment et sans délai par des lignes téléphoniques ou électriques ou par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi. |
|  | 6.8.3.3 Chaque appareil, par lequel la liaison peut ainsi être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. |
|  | 6.8.4 Alerte et alarme. |
|  | Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux et avec d'autres signaux. |
|  | 6.8.5 Moyens d'extinction. |
|  | 6.8.5.1 Généralités. |
|  | Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non. Les extincteurs et les robinets d’incendie armés sont dits de première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être manœuvrés par l'occupant. |
|  | 6.8.5.2 Extincteurs portatifs ou mobiles. |
|  | Ils sont choisis en fonction de la nature et de l'importance des risques. |
|  | 6.8.5.3 Robinets d’incendie armés et hydrants muraux. |
|  | 6.8.5.3.1 Leur nombre et l’emplacement sont choisis en fonction de la nature et de l’importance des risques d’incendie. Un robinet d’incendie armé n’est pas requis lorsque la superficie d’un bâtiment est inférieure à 500 m², (excepté pour les risques spéciaux). Dans les autres cas, le nombre de robinets d’incendie armés est déterminé de la manière suivante : 1. le jet de la lance atteint chaque point du compartiment 2. les compartiments dont la superficie est supérieure à 500 m² disposent d’un robinet d’incendie armé au moins. Le demi-raccord de refoulement des éventuels hydrants muraux est adapté aux raccords utilisés par les services d’incendie |
|  | 6.8.5.3.2 La colonne montante qui alimente d’éventuels appareils en eau sous pression a les caractéristiques suivantes : le diamètre intérieur et la pression d'alimentation sont tels que la pression à l'hydrant le plus défavorisé satisfait aux prescriptions de la NBN EN 671-1 en tenant compte que trois robinets d’incendie armés doivent pouvoir être utilisés simultanément pendant ½ h. |
|  | 6.8.5.3.3 Les éventuels appareils sont, sans manœuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Cette pression est de 2,5 bar au minimum au point le plus défavorisé. |
|  | 6.8.5.4 Bouches et bornes d'incendie. |
|  | 6.8.5.4.1 Les bouches et les bornes sont raccordées au réseau public de la distribution d'eau par une conduite dont le diamètre intérieur minimal est de 80 mm. Si le réseau public de distribution d'eau n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement dont la capacité minimale est de 50 m³, sauf si tout le bâtiment est équipé d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. |
|  | 6.8.5.4.2 Dans les zones industrielles, commerciales ou à forte densité de population, les prises d'eau sont à une distance maximale de 100 m les unes des autres. Ailleurs, elles sont réparties en raison de l'emplacement des bâtiments ou établissements à protéger contre l'incendie sans que les distances à parcourir entre l'entrée de chacun des bâtiments ou établissements et la bouche ou la borne la plus proche soit supérieure à 200 m. |
|  | 6.8.5.4.3 Les bouches ou les bornes sont installées à une distance horizontale de 0,60 m au moins de la bordure des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler ou d'être rangés. |
|  | Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. |
|  | Par le Roi: La Ministre de l’Intérieur, |
| Annelies Verlinden |  |

|  | Annexe 2 à l’arrêté royal du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
| --- | --- |
|  | Annexe 3/1 à l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | ANNEXE 3/1: BATIMENTS MOYEN |
|  | 0 GENERALITES. |
|  | 0.1 Objet. |
|  | Le présent règlement de base fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l’aménagement des bâtiments moyens (BM) afin de : - prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; - assurer la sécurité des personnes; - faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. |
|  | 0.2 Domaine d'application. |
|  | 0.2.1 La présente annexe est applicable aux bâtiments suivants à construire et aux extensions suivantes de bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite à partir du 1er décembre 2012 : 1. les bâtiments moyens; 2. les extensions de bâtiments qui après la réalisation forment un bâtiment moyen; 3. les locaux ou parties de bâtiments moyens dans lesquels il y a une activité industrielle et dont la superficie totale est inférieure ou égale à 500 m², aux conditions suivantes : - dans le bâtiment il y a principalement des activités non industrielles et la superficie totale des locaux avec activité industrielle est plus petite que la superficie du reste du bâtiment; - les activités industrielles dans ces locaux sont des activités de soutien des activités non industrielles du même compartiment; - il n’y a pas de locaux à occupation nocturne dans le compartiment où il y a des activités industrielles. 4. les bâtiments élevés, et les extensions de bâtiments qui après la réalisation forment un bâtiment élevé, dont les deux derniers niveaux comportent un ou plusieurs appartements en duplex aux conditions suivantes : - le niveau inférieur de chaque appartement en duplex est situé à une hauteur inférieure ou égale à 25 m ; cette hauteur est déterminée de la même façon qu’est définie la hauteur d’un bâtiment au point 1.2.1 de l’annexe 1 ; - le niveau le plus élevé du bâtiment ne peut comporter que le niveau supérieur de ces appartements en duplex et des locaux à usage technique ; - la superficie totale de chaque appartement en duplex est inférieure ou égale à 300 m² ; - chaque niveau de l’appartement en duplex dispose d’un accès direct à une cage d’escalier qui relie ces étages au niveau d’évacuation. Cette communication satisfait au point 4.2.2.3 ; toutefois, l’avant dernier alinéa du point 4.2.2.3 ne s’applique pas à ces appartements en duplex ; - le niveau inférieur de chaque appartement en duplex dispose d’une baie de façade ou d’une terrasse accessible aux services d’incendie comme prévu au point 2.2.1. |
|  | 0.2.2 Sont cependant exclus du champ d’application de la présente annexe : 1. les bâtiments industriels ; 2. les maisons unifamiliales. |
|  | 0.3 Planches [Les planches sont reprises aux endroits où elles sont mentionnées] |
|  | Planche 3.1 - Toitures des constructions annexes Planche 3.2 - Façades entre bâtiments Planche 3.3 - Façades Planche 3.4 - Façades Planche 3.5 - Façades Planche 3.6 - Façades entre compartiments Planche 3.7 - Toitures |
|  | 1 IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES. |
|  | Les chemins d'accès visés aux points 1.1 et 1.4 sont déterminés en accord avec les services d'incendie, selon les lignes directrices suivantes. |
|  | 1.1 Accessibilité et possibilités de stationnement des services d’incendie |
|  | Le bâtiment est accessible en permanence aux véhicules automobiles. Les véhicules disposeront pour cela d’une possibilité d’accès et d’une aire de stationnement: a) soit sur la chaussée carrossable de la voie publique ; b) soit sur une voie d’accès spéciale à partir de la chaussée carrossable de la voie publique et qui présente les caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale: 4 m ; elle est de 8 m lorsque la voie d'accès est en impasse; - rayon de braquage minimal: 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe extérieure); - hauteur libre minimale: 4 m; - pente maximale: 6%; - capacité portante: suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain. Pour les ouvrages d’art situés sur les voies d’accès, on se conforme à la NBN B 03-101. - permettre la présence simultanée de 3 véhicules de 15 t; - la distance entre le bord de cette voie et le plan de la façade est comprise entre 4 m et 10 m. Les véhicules en stationnement ne peuvent pas entraver le passage et la mise en place des véhicules des services d’incendie sur ces voies d’accès. Une de ces voies d'accès au moins permet la circulation, le stationnement et la manœuvre des véhicules et du matériel des services d'incendie. |
|  | 1.2 Constructions annexes |
|  | Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que si elles ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie. Si les façades vitrées du bâtiment dominent des constructions faisant ou non partie de ce bâtiment : 1. soit les toitures de ces constructions satisfont aux conditions suivantes : Distance horizontale à partir des façades, a; Exigences en matière de résistance au feu. a < 1 m; EI 60. 1 m < a < 5 m; E 60. Les lanterneaux, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures éventuels qui n’ont pas la résistance au feu requise, placés dans le toit sur une distance de 5 mètres, satisfont aux conditions suivantes : - soit ces ouvertures sont séparées des ouvertures dans les façades par un élément de construction qui satisfait aux conditions suivantes (planche 3.1) : Distance horizontale à partir des façades, a; Exigences en matière de résistance au feu. a < 1 m; EI 60. 1 m < a < 5 m; E 60. - soit leur superficie totale n’est pas plus grande que 100 cm²; 2. soit les façades du bâtiment satisfont aux conditions suivantes : Hauteur mesurée à partir de la toiture, b; Exigences en matière de résistance au feu. b < 3 m; EI 60 ( i o ). 3 m < b < 8 m; E 60 ( i o ). Si, des fenêtres, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures qui n’ont pas la résistance au feu requise sont aménagés dans la façade sur une hauteur de 8 m, il est satisfait aux conditions suivantes : - soit ces ouvertures sont séparées des ouvertures dans la toiture par un élément de construction satisfaisant aux conditions suivantes (planche 3.1) : Distance horizontale à partir des façades, a; Exigences en matière de résistance au feu. a < 1 m; EI 60. 1 m < a < 5 m; E 60. - soit leur superficie totale n’est pas plus grande que 100 cm². |
|  | 1.3 Distance horizontale entre bâtiments |
|  | Afin d’éviter la propagation d’un incendie entre deux bâtiments : a) soit, quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins EI 120 ou REI 120 est d’au moins : 1 + 7 cos pour 0° ≤ ≤ 90° 1 pour 90° < ≤ 180° dans lequel est l’angle fermé (planche 3.2). b) soit le rayonnement thermique d’un bâtiment sur un bâtiment opposé, et inversement, ne peut pas être supérieur à 15 kW/m². Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent EI 120 ou REI 120 lorsqu’elles sont portantes. Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par un sas, pour autant qu'il présente les caractéristiques suivantes : 1. ne pas déboucher dans une cage d'escalier; 2. avoir deux portes EI1 30 à fermeture automatique; 3. avoir des parois EI 60; 4. avoir une superficie de minimum 2 m². L’exigence de la distance entre un BM et un bâtiment opposé ne s’applique pas pour les bâtiments qui sont séparés par des rues, chemins,... existants appartenant au domaine public. |
|  | 1.4 Accessibilité des façades aux services d’incendie |
|  | Au moins une des longues façades doit être longée par une voie accessible aux véhicules des services d'incendie et si cette façade ne comporte pas d'entrée principale, la voie doit longer en outre une façade comportant une telle entrée. La distance entre le bord de cette voie et le plan de la façade doit, de préférence, être comprise entre 4 m et 10 m. Dans le cas contraire, les ouvertures de façade sont à considérer comme inaccessibles pour les auto-échelles des services d’incendie (voir 2.2.1). Si un socle supporte un ou plusieurs bâtiment(s), l'une des deux dispositions suivantes est d'application : - la plate-forme du socle est accessible aux véhicules des services d'incendie, moyennant respect des prescriptions du 1.1, à l'exception de la pente de la rampe d'accès qui peut atteindre 12 %. - au moins une des façades de chaque bâtiment est accessible par une voie de circulation normale à ciel ouvert ou par une voie en tunnel comportant tous les 25 m une ouverture à ciel ouvert d'au moins 15 m x 7 m. |
|  | 2 COMPARTIMENTAGE ET EVACUATION. |
|  | 2.1 Taille des compartiments |
|  | Le bâtiment est divisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 2500 m², sauf pour les parkings (voir 5.2). La superficie d’un compartiment peut dépasser 2500 m², si ce compartiment est équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles un compartiment peut dépasser 2500 m2 sans qu’une installation d’extinction automatique et une installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent être prévues. La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau. Toutefois les exceptions suivantes sont admises : a) les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2); b) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (duplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2500 m²; pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, si un duplex se trouve aux deux derniers niveaux, la superficie du compartiment peut s'étendre à 2500 m² par niveau; b/1) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à trois niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (triplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 300 m², et que ce compartiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents; c) pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, le rez-de-chaussée et le premier étage ou l'entresol peuvent former un seul compartiment, dont le volume total ne dépasse pas 25000 m³; d) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux superposés si ce compartiment comporte uniquement des locaux techniques (voir 5.1.1). e) la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à plusieurs niveaux (atrium) à condition : - que ce compartiment soit équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à l’obligation de placer une installation d’extinction automatique et une installation d’évacuation de fumées et de chaleur; - et que les moyens d’évacuation du bâtiment satisfassent aux dispositions de cette annexe, sans qu’il puisse être tenu compte de l’évacuation via l’atrium. Le Ministre de l’Intérieur détermine les conditions auxquelles l’installation d’extinction automatique et l’installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent satisfaire. |
|  | 2.2 Evacuation des compartiments. |
|  | 2.2.1 Nombre de sorties. |
|  | Chaque compartiment est desservi au moins par : - une sortie si les occupants peuvent sans passer par la cage d'escaliers atteindre une baie de façade accessible aux autoéchelles du service d'incendie ou en l'absence d'un tel accès, ils peuvent atteindre une terrasse d'attente accessible aux échelles du service d'incendie. Cette terrasse présente sur une surface suffisante pour l’évacuation des occupants du compartiment, un plancher REI 60 et un élément de façade E 60 ou un garde-corps en retrait de 1 m par rapport à la façade. - deux sorties si l'occupation est égale ou supérieure à 50 personnes mais inférieure à 500; - 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l'occupation est égale ou supérieure à 500 personnes. Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux. Si l’occupation est égale ou supérieure à 50 personnes, le nombre de sorties des niveaux et des locaux est déterminé de la même manière que pour les compartiments. Pour les deux niveaux en sous-sol immédiatement en-dessous du niveau d’évacuation, une seule sortie est suffisante à condition que ces niveaux ne contiennent que des locaux tels que des débarras et qu’à ces niveaux la distance entre chaque point du compartiment et la sortie soit inférieure à 15 m. Dans le cas d’un compartiment s’étendant à plusieurs niveaux (atrium) les moyens d’évacuation du bâtiment doivent satisfaire aux dispositions de cette annexe, sans qu’il puisse être tenu compte de l’évacuation via le compartiment de l’atrium. |
|  | 2.2.2 Les sorties. |
|  | Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment. Les compartiments qui ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation sont reliés à ce niveau par des escaliers intérieurs ou extérieurs, (pour les distances horizontales voir 4.4). En ce qui concerne les niveaux en sous-sol, l'exigence de l'accès aux escaliers est satisfaite par une sortie répondant aux critères fixés pour le niveau d'évacuation. Pour les parkings : voir 5.2. A un niveau d'évacuation, chaque escalier conduit à l'extérieur soit directement, soit par un chemin d'évacuation satisfaisant aux prescriptions du 4.4.2. |
|  | 3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION. |
|  | 3.1 Traversées des parois. |
|  | Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction. Les dispositions de l’annexe 7 « Prescriptions communes », chapitre 1, sont d’application. |
|  | 3.2 Eléments structuraux. |
|  | Les éléments structuraux présentent les résistances au feu indiquées dans le tableau 3.1, où Ei représente le plus bas niveau d’évacuation: Eléments structuraux. Au-dessus du plancher de Ei; R 60. En-dessous de Ei y compris le plancher de Ei; R 120. Tableau 3.1 - Résistance au feu d’éléments structuraux. |
|  | 3.3 Parois verticales et portes intérieures. |
|  | Pour les parois et les portes limitant des compartiments se référer au 4.1; pour celles limitant des chemins d'évacuation se référer au 4.4. Les parois verticales intérieures des locaux ou d’un ensemble de locaux à occupation nocturne présentent EI 60. Dans ces parois, les portes présentent EI1 30. Les parois verticales des locaux d'archives présentent EI 60, leurs portes présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. |
|  | 3.4 Plafonds et faux-plafonds. |
|  | 3.4.1 Dans les chemins d'évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds présentent EI 30 (ab), EI 30 (ba) ou EI 30 (a ↔ b) selon NBN EN 13501-2 et NBN EN 1364-2 ou présentent une stabilité au feu de ½ h selon la norme NBN 713-020. Cette exigence ne s'applique pas aux exceptions reprises au point 4.4.3 et aux compartiments équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. |
|  | 3.4.2 Les parois pour lesquelles une résistance au feu est requise sont prolongées dans l’espace entre le plafond et le faux-plafond. Si l’espace entre le plafond et le faux-plafond n’est pas équipé d’une installation d’extinction automatique, il doit être divisé en volumes dont la surface en plan s'inscrit dans un carré ne dépassant pas 25 m de côté. Ces volumes sont séparés par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 30. |
|  | 3.5 Façades |
|  | 3.5.1 Façades simple paroi |
|  | 3.5.1.1 Séparation entre compartiments |
|  | Les montants constituant l’ossature de façade sont fixés à l’ossature du bâtiment à chaque niveau. A l’exception des bâtiments équipés d’une installation d’extinction automatique, ces fixations doivent présenter R 60 en considérant un incendie dans le compartiment attenant ou inférieur. La jonction des murs de compartimentage et de la façade présente au moins EI 60 ou EI 60 (i→o). Pour limiter le risque de propagation du feu entre compartiments le long de la façade, sur un plan horizontal ou vertical, il faut satisfaire à une des prescriptions suivantes: (1) soit la façade est dotée d’un élément de construction résistant au feu à la jonction entre la façade et la paroi du compartiment (à l’horizontale ou à la verticale). Les figures de la planche 3.3 montrent comment cet élément de construction est réalisé dans le cas d’une paroi horizontale de compartimentage. |
|  | Il comprend : - soit une saillie horizontale présentant au moins E 60 de largeur "a", égale ou supérieure à 0,60 m, raccordée au plancher (planche 3.3, figure A et B); - soit un élément constitué : - d’une saillie horizontale présentant au moins E 60 ,de largeur "a", raccordée au plancher ; - au niveau supérieur, d’une allège qui présente au moins E 60 - ef (o→i) , de hauteur "b"; - au niveau inférieur, d’un linteau qui présente au moins E 60 (i→o) , de hauteur "c". La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du plancher) est égale ou supérieure à 1 m, chacune des valeurs a, b ou c pouvant éventuellement être nulle (planche 3.3, figure C à L). Les figures de la planche 3.4 montrent comment cet élément de construction est réalisé dans le cas d’une paroi verticale de compartimentage. |
|  | Il comprend: - soit un élément se trouvant dans le prolongement de la façade et qui présente au moins E 60 (i↔o); la largeur de cet élément (b1+b2+a) (planche 3.4, figure A et B) est de 1 m au moins; les parties de cet élément situées à gauche et à droite de l'axe du mur mitoyen ont une largeur de 0,50 m au moins, s'il s'agit de deux bâtiments distincts; (a1 ≥ 0,50 m et a2 ≥ 0,50 m); - soit une saillie verticale, dans l'axe du mur séparant les deux bâtiments ou compartiments et qui présente au moins E 60 (o→i) (planche 3.4, figure C) ou E 60 (i→o) (planche 3.4, figure D) ; la longueur de cet élément (b1+b2+a) est de 1 m au moins; - soit une combinaison des éléments précédents de telle manière que la somme des longueurs soit de 1 m au moins (planche 3.4, figure E). |
|  | (2) soit la façade présente au moins E 30 (i↔o) sur toute la hauteur du bâtiment (planche 3.5, figure A), soit E 60 (i↔o) à un niveau sur deux (planche 3.5, figure B). (3) soit les compartiments situés le long des façades sont équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents (planche 3.5, figure C). |
|  | 3.5.1.2 Façades se faisant face et façades formant dièdre |
|  | Afin d’éviter la propagation d’un incendie entre deux compartiments : a) soit, quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins E 60 ou E 60 (o→i) est d’au moins : 1 + 7 cos pour 0° ≤ ≤ 90° 1 pour 90° < ≤ 180° dans lequel est l’angle fermé (planche 3.6). b) soit le rayonnement thermique entre des façades appartenant à différents compartiments ne peut pas être supérieur à 15 kW/m². |
|  | 3.5.2 Façades double paroi. |
|  | 3.5.2.1 Façade double paroi interrompue par un compartimentage. |
|  | La cavité de la façade double paroi est interrompue, au droit de chaque paroi de compartimentage, par un élément qui présente au moins E 60. Cet élément occupe tout l’espace compris entre les deux parois et a une longueur minimale de 60 cm mesurée à partir de la paroi intérieure de la façade. Cet élément peut comporter des ouvertures à condition que la continuité du compartimentage à travers la cavité puisse être assurée par un dispositif automatique d’obturation en cas d’incendie de résistance au feu E 60. Ce dispositif est testé avec son support, dans l’orientation de la paroi de compartimentage, sa fermeture est commandée : - soit par une détection thermique au droit de ce dispositif fonctionnant au maximum à 100°C. - soit par une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment, répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3. Lorsque des ouvertures existent entre la cavité de la double paroi et l’intérieur du bâtiment, seule une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment attenant à la façade répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3 est autorisée. |
|  | 3.5.2.2 Façade double paroi sans compartimentage. |
|  | Les façades double paroi sans compartimentage doivent être conformes à une des deux possibilités reprises ci-après. |
|  | 3.5.2.2.1 Façade double paroi dont la paroi intérieure est résistante au feu. |
|  | Au moins 50% de la surface entre étages de la paroi extérieure de la double paroi est constituée d’éléments de construction ne présentant pas de résistance au feu spécifique. La paroi intérieure présente : - soit, sur toute la hauteur, une résistance au feu E 30 (i↔o); - soit une résistance au feu EI 30 (i↔o) un niveau sur deux. |
|  | 3.5.2.2.2 Façade double paroi ouverte vers l’extérieur. |
|  | Les règles relatives aux façades simples s’appliquent à la paroi intérieure lorsque la paroi extérieure comporte des ventelles fixes ou des ventelles mobiles à ouverture automatique en cas d’incendie. Les ventelles fixes sont orientées à 30 10 degrés par rapport à l’horizontale vers l’extérieur et vers le haut réparties uniformément sur au moins 50% de sa surface. Les ventelles mobiles répondent, en cas d’incendie, aux mêmes conditions que les ventelles fixes. La mise en position incendie des ventelles mobiles est commandée par une installation généralisée de détection des incendies dans les compartiments en façade. Le dispositif automatique d’ouverture doit répondre aux conditions prévues par le point 3.5.2.3. |
|  | 3.5.2.3 Dispositifs de fermeture / ouverture automatique. |
|  | 3.5.2.3.1 Commande |
|  | La fermeture / ouverture est commandée par une installation automatique de détection des incendies. Une installation manuelle d’ouverture et fermeture est à prévoir. Le dispositif de commande est à réserver au service d’incendie. Son emplacement est défini en accord avec le service d’incendie. |
|  | 3.5.2.3.2 Fiabilité. |
|  | En cas de coupure de la source normale d’énergie (énergie électrique ou réseau d’air comprimé), l’installation de détection ou le système de commande met le système de fermeture/ouverture en position de sécurité incendie. Tout défaut de la source d’énergie, de l’alimentation ou de la commande électrique ou pneumatique doit être signalé automatiquement au tableau central de détection. |
|  | 3.5.2.3.3 Fonctionnement en cas d’incendie dans un compartiment voisin. |
|  | Lorsque les dispositifs de fermeture/ouverture n’ont pas une sécurité positive, les canalisations électriques desservant le dispositif de fermeture/ouverture répondent au point 6.5.2. |
|  | 3.6 Toitures. |
|  | Les toitures plates ou à faible pente (angle de pente ne dépassant pas 10°) présentent R 60. Cette exigence n’est pas d’application si le plancher sous toiture présente EI 60 (planche 3.7) et si l’accès éventuel à l’espace sous toiture, qui doit être vide, se fait par des portes ou trappes présentant EI1 30. Cette exigence ne s'applique pas non plus aux toitures dont la superficie est inférieure ou égale à 100 m². Il peut y avoir des fenêtres dans les toitures à versants, à condition que les parties de ces toitures situées à la hauteur des séparations entre les compartiments répondent aux exigences du point 3.5.1.1 de la même annexe. |
|  | 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET DES ESPACES D'EVACUATION. |
|  | 4.1 Compartiments. |
|  | Les parois entre compartiments présentent EI 60. Pour les parois de façade, voir 3.5. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'un sas, qui présente les caractéristiques suivantes: 1. avoir des portes de EI1 30 à fermeture automatique; 2. avoir des parois EI 60; 3. avoir une superficie minimale de 2 m². Les portes peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents. |
|  | 4.2 Cages d'escaliers intérieures. |
|  | 4.2.1 Généralités. |
|  | Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés. Les principes de base énoncés au 2 "Compartimentage et évacuation" leur sont applicables. |
|  | 4.2.2 Conception. |
|  | 4.2.2.1 Les parois intérieures des cages d'escaliers présentent au moins EI 60. Les parois extérieures peuvent être vitrées si elles répondent aux exigences du point 3.5. |
|  | 4.2.2.2 Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation et à tous les niveaux supérieurs, sauf pour les cas visés au point 4.2.2.3, troisième et quatrième alinéa. |
|  | 4.2.2.3 A chaque niveau, la communication entre le chemin d’évacuation et la cage d'escaliers est assurée par une porte EI1 30 à fermeture automatique donnant accès à un palier situé dans la cage d'escaliers. Cette porte est dépourvue de tout système de verrouillage pouvant empêcher son ouverture et s’ouvre dans le sens de l’évacuation. Sa largeur utile est supérieure ou égale à la largeur utile requise en étant de 0,80 m au moins. Les portes peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition : - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que tous les compartiments desservis par cette cage d'escaliers intérieure soient à occupation exclusivement diurne. L’accès direct de chaque niveau du duplex vers la cage d’escaliers n’est pas exigé, à condition que : - la superficie totale du compartiment en duplex ou de l’appartement en duplex soit inférieure ou égale à 300 m²; - la superficie du niveau du duplex qui ne donne pas directement accès vers la cage d’escaliers soit inférieure ou égale à 150 m². L’accès direct de chaque niveau du triplex vers la cage d’escaliers n’est pas exigé, à condition que : - la superficie de chaque niveau du triplex qui ne donne pas directement accès vers la cage d’escaliers soit inférieure ou égale à 100 m² ; - l’accès au triplex se fasse au minimum : - pour un triplex à occupation exclusivement diurne s’étendant sur le niveau d’évacuation (E), le niveau immédiatement supérieur (E+1) et le niveau immédiatement inférieur (E-1), depuis le niveau situé au niveau d’évacuation ; - dans les autres cas, depuis le niveau inférieur et l’un des deux autres niveaux. |
|  | 4.2.2.4 Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une ou plusieurs cages d'escaliers communes à condition qu'elles soient accessibles de chaque compartiment par une communication répondant aux exigences du 4.2.2.3. |
|  | 4.2.2.5 Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation. Toutefois, ces cages peuvent être superposées si : 1. les parois qui les séparent présentent EI 60; 2. l'accès de chacune d'elle au niveau d'évacuation se fait conformément aux exigences du 4.2.2.3. |
|  | 4.2.2.6 Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m² minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers intérieure. Cette baie est normalement fermée; la commande de son dispositif d'ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Cette exigence ne s’applique pas aux cages d’escaliers situées entre le niveau d’évacuation et les sous-sols. |
|  | 4.2.2.7 Seuls les objets suivants sont autorisés dans les cages d’escaliers : - moyens de détection ; - moyens d’extinction, à l’exception des robinets d’incendie armés ; - appareils de signalisation ; - appareils d'éclairage ; - appareils de chauffage ; - dispositifs de ventilation ; - dispositifs de désenfumage. Les conduites d’électricité, les conduits de ventilation et les conduits de désenfumage sont autorisés seulement s’ils ne servent qu’au fonctionnement des objets précités installés dans la cage d’escalier. Les conduites d’eau sont autorisées dans les cages d’escaliers. Toute autre conduite est interdite dans les cages d’escaliers. Les ascenseurs sont autorisés dans une cage d’escaliers desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation, aux conditions suivantes : 1. que les compartiments desservi par cette cage d’escaliers et d’ascenseurs soient également desservi par d’autres cages d’escaliers ; 2. que ces autres cages d’escaliers ne comportent pas d’ascenseurs ; 3. et que la largeur utile effective de cette cage d’escaliers et d’ascenseurs soit divisée par deux (cfr annexe 1 "Terminologie"). |
|  | 4.2.2.8 Pour les bâtiments ne comprenant pas plus de 10 appartements desservis par une même cage d’escalier intérieure, par dérogation au 4.2.2.3, la communication entre chaque appartement et cette cage d'escaliers peut être assurée par une porte EI1 30 aux conditions suivantes : 1. que cette porte soit sollicitée à la fermeture uniquement en cas d’incendie. En utilisation quotidienne, cette porte ne doit pas être sollicitée à la fermeture (ferme-porte débrayable) ; 2. et que ce bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies : a) qui surveille au minimum : - la cage d’escalier intérieure commune ; - et dans chaque appartement, la zone située à proximité de la porte donnant sur la cage d’escalier ; b) qui signale automatiquement un début d’incendie ; c) et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents. Les portes des appartements donnant sur la cage d’escaliers peuvent s’ouvrir dans le sens opposé à l’évacuation. Et par dérogation au 4.2.2.7, les robinets d’incendie armés sont autorisés dans les cages d’escaliers, ainsi que les ascenseurs sans les conditions mentionnées au dernier alinéa du point 4.2.2.7. |
|  | 4.2.3 Escaliers. |
|  | 4.2.3.1 Dispositions relatives à la construction. |
|  | Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes : 1. de même que les paliers, ils présentent R 60 ou sont conçus de la même manière qu’une dalle de béton présentant R 60; 2. ils sont pourvus de contre-marches pleines; 3. ils sont pourvus de chaque côté d'une main courante longeant également les paliers. Toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu'il n'existe pas de risque de chute; 4. le giron de leurs marches est en tout point égal à 20 cm au moins; 5. la hauteur de leurs marches ne peut pas dépasser 18 cm; 6. leur pente ne peut pas dépasser 75% (angle de pente maximal de 37°); 7. ils sont du type "droit". Mais, les types "tournant" ou "incurvé" sont admis s'ils sont à balancement continu et si, outre les exigences citées ci-avant, (à l'exception du point 4 précité), leurs marches ont un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée. |
|  | 4.2.3.2 Largeur utile des volées d'escaliers, des paliers et des sas. |
|  | La largeur utile requise est de 0,80 m au moins et la largeur utile requise est au moins égale à la largeur utile requise br selon l'annexe 1 "Terminologie". Lors de l'ouverture des portes, la largeur utile des paliers ne peut pas être réduite à une valeur inférieure à br. Les largeurs utiles des volées et des paliers des cages d'escaliers desservant un même compartiment ne peuvent différer entre elles de plus d'une unité de passage. Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers (cfr. annexe 1 "Terminologie") n'est calculée sur base du nombre d'occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d'évacuation. |
|  | 4.3 Escaliers extérieurs. |
|  | Les cages d'escaliers extérieures répondent aux conditions du 4.2.2.2. Elles sont entourées de parois; à chaque niveau une face au moins doit permettre le libre passage de l'air. Aucun point de l'escalier n'est situé à moins d’ 1 m d'une partie de façade ne présentant pas EI 60. Les dispositions du 4.2.3 leur sont applicables, avec toutefois la dérogation suivante : les contre-marches ne sont pas obligatoires; aucune stabilité au feu n'est requise, mais le matériau est de classe A1. La communication entre le compartiment et les cages d'escaliers extérieures est assurée : - soit par une porte; - soit par une ou des coursives. Une cage d'escaliers peut être remplacée par deux escaliers extérieurs à volées droites; ces escaliers sont reliés par des coursives éventuellement pourvues de séparations aisément franchissables. Ces escaliers extérieurs présentent les caractéristiques suivantes: 1. largeur de 0,60 m au moins; 2. angle de pente de 45° au plus; 3. giron des marches de 0,10 m au moins; 4. hauteur entre marches de 0,20 m au plus; 5. deux mains courantes par escalier. Toutefois la communication entre le niveau d'évacuation et le niveau immédiatement supérieur peut être établie par un escalier mobile ou par une partie d'escalier mobile coulissant ou articulé. |
|  | 4.4 Chemins d'évacuation et coursives. |
|  | 4.4.1 Dispositions générales |
|  | 4.4.1.1 Aucun point d'un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : a) pour les locaux à occupation exclusivement diurne: - 30 m du chemin d'évacuation reliant les sorties; - 45 m de l'accès à la sortie la plus proche; - 80 m de l'accès à une deuxième sortie. b) pour les locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne: - 20 m du chemin d'évacuation reliant les sorties; - 30 m de l'accès à la sortie la plus proche; - 60 m de l'accès à une deuxième sortie. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m. La largeur utile des chemins d'évacuation, des coursives, de leurs portes d'accès, de sortie ou de passage est supérieure ou égale à la largeur utile requise (cfr annexe 1 "Terminologie"). Elle est de 0,80 m au moins pour les chemins d'évacuation et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives. Les dispositions de ce point-ci ne s'appliquent pas aux parkings (voir 5.2). |
|  | 4.4.1.2 Est considéré comme une sortie d’un compartiment : - une cage d'escaliers intérieure conforme au point 4.2 ; - une cage d'escaliers extérieure conforme au point 4.3 ; - un accès direct à ciel ouvert à un niveau d’évacuation ; - un chemin d'évacuation situé à un niveau d'évacuation qui satisfait aux prescriptions du point 4.4.2 d’application aux chemins d’évacuation qui relient des cages d’escaliers avec la voie publique. Le parcours à l'air libre est exclu du calcul de ces distances. Sur le parcours des chemins d'évacuation, les portes ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l'évacuation. |
|  | 4.4.2 A un niveau d’évacuation |
|  | Les parois verticales intérieures des chemins d’évacuation qui relient des cages d’escaliers avec la voie publique présentent EI 60 et les portes y donnant accès présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique. Les portes peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition : - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que tous les compartiments desservis par ces chemins d’évacuation, ainsi que tous les compartiments desservis par des cages d’escaliers qui débouchent dans ces chemins d’évacuations, soient à occupation exclusivement diurne. Toutefois les portes des appartements donnant sur le chemin d’évacuation peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition : - que ces portes soient sollicitées à la fermeture uniquement en cas d’incendie. En utilisation quotidienne, ces portes ne doivent pas être sollicitées à la fermeture (ferme-porte débrayable) ; - et que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents. Les chemins d’évacuation qui ne relient pas des cages d’escaliers avec la voie publique doivent satisfaire aux prescriptions du 4.4.3. A un tel niveau, l'accès à la cage d'escaliers se fait conformément au 4.2.2.3. Le chemin d'évacuation peut comprendre le hall d'entrée qui peut inclure les accès aux ascenseurs et des espaces non clos affectés à la réception et aux services connexes à l'exception de débits de boissons ou lieux de restauration. Au niveau d’évacuation les vitrines d’une partie d’un bâtiment avec une fonction commerciale, n’ayant pas EI 60, ne peuvent pas donner sur le chemin d’évacuation qui relie les sorties d’autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l’exception des derniers 3 m de ce chemin d’évacuation. |
|  | 4.4.3 A un niveau autre que celui d'évacuation. |
|  | Dans un compartiment, la communication entre et vers les escaliers est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives qui ne peuvent traverser les cages d'escaliers. La distance à parcourir entre les accès aux cages d'escaliers est inférieure à 60 m. Les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation et les portes y donnant accès présentent EI1 30 pour les portes et EI 30 pour les parois. Cette exigence, ainsi que les exigences des points 3.4.1 et 6.7.2.1, ne s'appliquent pas aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 1250 m². Cette exigence, ainsi que les exigences des points 3.4.1 et 6.7.2.1, ne s'appliquent pas non plus aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 2500 m² à condition : - que ces compartiments soient équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents ; - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et en indique le lieu et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que les produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, plafonds et sols de ces compartiments satisfassent aux exigences en matière de réaction au feu dans les chemins d’évacuation. |
|  | 4.5 Signalisation. |
|  | Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs. L'indication des sorties et des sorties de secours doit répondre aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. |
|  | 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES. |
|  | 5.1 Locaux et espaces techniques. |
|  | 5.1.1 Généralités. |
|  | Un local technique ou un ensemble de locaux techniques constitue un compartiment. Ce compartiment peut s’étendre à plusieurs niveaux successifs. Les prescriptions relatives aux compartiments sont applicables aux locaux techniques avec, toutefois les modifications suivantes: 1. accès à deux sorties qui débouchent : - soit vers un compartiment voisin par une porte EI1 60; - soit vers une cage d'escaliers via un sas répondant ou point 4.1; - soit à ciel ouvert permettant d'atteindre un niveau d'évacuation; 2. par dérogation au 4.4 1. aucun point du compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m du chemin reliant, dans le compartiment technique, les deux sorties; - 60 m de la sortie la plus proche; - 100 m de la seconde sortie; Toutefois, si la superficie du compartiment technique ne dépasse pas 1000 m², une seule sortie vers une cage d'escaliers, ou vers l’extérieur ou vers un autre compartiment suffit. Dans ce cas la distance à parcourir pour atteindre cette sortie ne peut pas être supérieure à 60 m; 3. lorsque la hauteur du compartiment technique s'étend à plusieurs niveaux successifs (voir 2.1) et s'il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles: - si la superficie du compartiment est inférieure à 1000 m², un accès à une cage d'escaliers, ou vers l’extérieur ou à un autre compartiment suffit pour deux planchers de service, en commençant par le plus bas; - si la superficie du compartiment est supérieure à 1000 m², chaque plancher de service doit avoir accès à au moins une des deux sorties; celles-ci alternent de plancher à plancher; 4. la largeur utile des chemins d'évacuation, volées d'escaliers, paliers et sas est de 0,80 m au minimum. |
|  | 5.1.2 Chaufferies. |
|  | 5.1.2.1 Locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW et soutes à combustibles. |
|  | Les locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieure ou égale à 75 kW et les soutes à combustibles sont des locaux techniques. Les prescriptions du point 5.1.1 sont d’application, avec toutefois les modifications suivantes: - Chacun de ces locaux de chauffe et soutes doit constituer un compartiment distinct ; - Les portes d’accès à ces locaux de chauffe et soutes sont à fermeture automatique et s’ouvre dans le sens de l’évacuation ; - Aucun point de ces locaux de chauffe et soutes ne peut se trouver à une distance supérieure à 15 m de la sortie la plus proche. La capacité d’une soute à combustible est limitée de façon à ce que la charge calorifique totale de la soute soit inférieure ou égale à 750 GJ. |
|  | 5.1.2.2 Dispositions communes. |
|  | La conception, la construction et l’aménagement des chaufferies satisfait aux dispositions du point 4 de l’annexe 7. |
|  | 5.1.2.3 Dispositions dérogatoires. |
|  | Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 5.1.2.1 : Pas d’application aux chaufferies dans lesquelles les appareils de combustion ont une puissance calorifique utile totale (aussi appelée puissance nominale totale) inférieure à 70 kW. - Point 5.1.2.1 : Pas d’application aux chaufferies dans lesquelles les appareils de combustion ont une puissance calorifique utile totale (aussi appelée puissance nominale totale) supérieure ou égale à 70 kW si les accès et le compartimentage des chaufferies sont réalisés conformément aux prescriptions de la norme NBN B 61-001 +A1 : 1996. |
|  | 5.1.3 Locaux de transformation de l'électricité. |
|  | 5.1.3.1 Généralités. |
|  | Ils satisfont aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). En outre : - les parois présentent EI 120 sauf si elles sont extérieures; - les portes intérieures présentent EI1 60; - si le plancher est à un niveau tel que l'eau (qu'elle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) peut s'y accumuler par infiltration ou par les chemins de câbles par exemple, toutes dispositions sont prises pour qu'elle demeure constamment et automatiquement au-dessous du niveau des parties vitales de l'installation électrique, tant que celle-ci est maintenue en service. Les mesures de protection prévues par la NBN C 18-200 "Code de bonne pratique pour la protection des locaux de transformation de l'électricité contre l'incendie" sont applicables, lorsque la contenance en huile de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 l. |
|  | 5.1.3.2 Postes assemblés sur place ou postes préfabriqués. |
|  | Un poste assemblé sur place ou poste préfabriqué est monté dans un local qui lui est propre. Les parois de ce local présentent EI 120. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est assuré par une porte EI1 60. |
|  | 5.1.4 Evacuation des ordures. |
|  | 5.1.4.1 Les gaines vide-ordures sont interdites. |
|  | 5.1.4.2 Local d’entreposage des ordures. |
|  | Ses parois présentent EI 60. L’accès de ce local vers l’intérieur est assuré : a) soit par un sas qui présente les caractéristiques suivantes : 1. avoir des portes EI1 30 à fermeture automatique; 2. avoir des parois EI 60; 3. avoir une superficie minimale de 2 m²; b) soit par une porte EI1 30 à fermeture automatique, à condition que le local d’entreposage des ordures soit équipé d’une installation d’extinction automatique. Cette installation d’extinction automatique est présumée conforme si elle répond aux prescriptions du point 5.1.4.3. |
|  | 5.1.4.3 Solution-type pour les locaux d’entreposage des ordures - Système d’extinction automatique de type sprinklage directement raccordé au réseau d'eau public. |
|  | La présente solution-type n’est applicable qu’à un local d’entreposage des ordures dont la superficie est inférieure ou égale à 24 m². La présente solution-type décrit un système d’extinction automatique à eau raccordé au réseau d’eau public sans placement obligatoire d’un appareillage de mise en surpression (par ex. pompe). Ce système est une installation dans laquelle les canalisations sont toujours remplies d'eau. |
|  | 5.1.4.3.1 Conditions environnementales et de fonctionnement. |
|  | L’entièreté du système d’extinction automatique, y compris le local d’entreposage des ordures et les canalisations en amont de celui-ci jusqu’au compteur d’eau du bâtiment, doit être à l’abri du gel. La pression de l'eau dans ce système ne peut pas dépasser 12 bar. Excepté lors d’essais, de contrôle ou de maintenance, ce système d’extinction automatique doit être en permanence en état de fonctionner (vannes en amont et dans le système en position ouverte, composants maintenus en bon état de fonctionnement, …). |
|  | 5.1.4.3.2 Caractéristiques de conception et d’installation des sprinkleurs. |
|  | Les sprinkleurs sont conformes à la norme NBN EN 12259-1 et présentent les caractéristiques suivantes : - ils sont de type conventionnel, pendant ou debout ; - leur température nominale de fonctionnement est de 68°C ou moins ; - leur facteur K est compris entre 75 et 85. Les valeurs de K correspondent au débit en l/min d'un sprinkleur soumis à une pression d’1 bar. Les sprinkleurs sont installés sous plafond à une distance maximale de 30 cm de celui-ci ou sont encastrés dans le plafond. Si la superficie du local est inférieure ou égale à 12 m², un seul sprinkleur est installé au centre de la pièce. Si la superficie du local est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 24 m², deux sprinkleurs sont installés de manière centrée dans la pièce et sont distants entre eux de minimum 2 m et de maximum 4 m. |
|  | 5.1.4.3.3 Caractéristiques des canalisations. |
|  | Les canalisations du système sont en acier. Les canalisations du système et celles en amont du système jusqu’au compteur d’eau du bâtiment présentent un diamètre nominal (intérieur) de minimum 25 mm. Les canalisations sont fixées aux parois ou encastrées dans celles-ci, y compris dans le local d’entreposage des ordures |
|  | 5.1.4.3.4 Alarme de débit d’eau. |
|  | La canalisation d’alimentation en eau du système est équipée d’un dispositif d’alarme placé à l’extérieur du local d’entreposage des ordures et conforme à la norme NBN EN 12259-2 ou à la norme NBN EN 12259-5. Les canalisations du système en aval du dispositif d’alarme ne peuvent pas être utilisées autrement que pour assurer l’extinction automatique du local d’entreposage des ordures. |
|  | 5.1.5 Gaines contenant des canalisations. |
|  | 5.1.5.1 Gaines verticales. |
|  | Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines verticales présentent une résistance au feu EI 60 et les trappes et les portillons d'accès à ces gaines présentent EI1 60. Elles sont largement aérées à leur partie supérieure. La section d’aération libre de la gaine est au moins égale à 10 % de la section totale horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm². La section d'aération libre peut être munie de clapets de ventilation motorisés dont l’ouverture est commandée des manières suivantes : - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie, du dispositif d’alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive) ; - manuellement via une commande située au niveau d’évacuation à un emplacement défini en accord avec le service d’incendie. Lorsque la section d'aération libre d’une gaine est munie de clapets de ventilation motorisés, les éventuelles conduites de gaz dans cette gaine doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NBN D 51-003 ou de la norme NBN D 51-006 relatives aux tuyaux et raccords dans une gaine technique non aérée. 2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi horizontale est placé au niveau de la traversée; 3. les parois des gaines verticales présentent EI 30 et les trappes et portillons d’accès à ces gaines EI1 30 ; les gaines verticales sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans horizontaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 30. Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être aérées. |
|  | 5.1.5.2 Gaines horizontales. |
|  | Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines horizontales et les trappes et portillons d’accès à ces gaines présentent la même résistance au feu que celle des parois traversées; 2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi verticale est placé au niveau de la traversée; 3. les parois des gaines horizontales présentent EI 30 ; les trappes et les portillons d’accès EI1 30 ; les gaines sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout l’espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 30. |
|  | 5.2 Parkings. |
|  | Par dérogation au principe de base énoncé au point 2.1, un parking, même à plusieurs niveaux communicants, peut constituer un compartiment dont la superficie n'est pas limitée. |
|  | 5.2.1 Eléments structuraux. |
|  | Par dérogation au point 3.2, les éléments structuraux du parking présentent R 120 et les planchers des niveaux de parking et des rampes présentent R 120. Lorsque le toit n’a pas d’autre fonction que de protéger le parking des intempéries : - soit les éléments structuraux du toit présentent R 60 ; - soit les éléments structuraux du toit sont séparés du reste du parking par un élément de construction EI 60. Pour les niveaux de parking ouverts, les éléments structuraux présentent R 60, à condition : - que les planchers de ces niveaux de parking ouverts et les rampes entre ces niveaux de parking ouverts présentent au moins REI 60 ; - et que ces éléments structuraux ne supportent pas d’autre compartiment. |
|  | 5.2.2 Compartiment. |
|  | Les parois et les communications entre le parking et le reste du bâtiment sont conformes au point 4.1, avec l’adaptation suivante : les portes des communications peuvent être à fermeture automatique en cas d’incendie. |
|  | 5.2.3 Parking s’étendant sous plusieurs bâtiments. |
|  | Par dérogation au point 1.3, les parkings de bâtiments contigus ne doivent pas être séparés par une paroi. Ces parkings ne forment dès lors plus qu’un seul et même parking. Dans ce cas, les éléments structuraux de l’ensemble du parking présentent R 120, y compris les éléments structuraux des niveaux de parking ouverts. |
|  | 5.2.4 Dispositions communes. |
|  | La conception, la construction et l’aménagement du parking satisfait aux dispositions du point 3 de l’annexe 7. |
|  | 5.2.5 Dispositions dérogatoires. |
|  | Les points 5.2.1 à 5.2.4 ne sont pas d’application au parking d’un bâtiment pour lequel la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022 s’il satisfait aux exigences suivantes. Les parois entre le parking et le reste du bâtiment sont conformes aux dispositions du 4.1. Toutefois, il est permis d'inclure, dans le compartiment du parking, certains locaux sans occupation humaine, par exemple : des locaux pour transformateurs, débarras, locaux pour archives, locaux techniques ... Les parois de ces locaux présentent EI 60 et : - soit leurs accès se fait par un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; - soit l’accès à chaque local se fait par une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. Les prescriptions spécifiques concernant les chaufferies, les locaux de transformation de l’électricité et les locaux d’entreposage des ordures restent d’application (cfr. respectivement points 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4). A chaque niveau l'évacuation est assurée comme suit : - au moins deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs conformes aux prescriptions du 4.2 ou du 4.3 sont accessibles depuis n'importe quel point du niveau; la distance à parcourir pour parvenir à l'escalier le plus proche ne peut pas être supérieure à 45 m; la largeur utile de ces escaliers est au moins de 0,80 m; - conformément au 2.2.2, alinéa 3, l'exigence de l'accès à une des deux cages d'escaliers peut être satisfaite par une sortie directe à ciel ouvert au niveau considéré; - au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules peut remplacer l'une des deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs si ses parois présentent EI 60 et la pente, mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10 %; - la limitation de la pente à 10% n’est pas d’application pour les compartiments dont la superficie est égale ou inférieure à 500 m², si l’évacuation reste possible via la rampe; - en plus de la signalisation prévue au 4.5, l'indication des voies d'évacuation, à chaque niveau, se fait également sur le sol ou au ras du sol. Toutefois une seule sortie par niveau (cage d'escaliers intérieure, escalier extérieur, sortie directe à ciel ouvert ou rampe au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules) est suffisante, à condition : - que le parking s’étende en hauteur sur maximum sur deux niveaux ; - qu’aucun de ces deux niveaux ne soit situés à plus de deux niveaux au-dessus ou en-dessous du niveau de sortie des véhicules ; - qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l’accès au chemin d’évacuation menant à la sortie ; - et qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30 m de l’accès à la sortie. Dans les parkings fermés ayant une superficie supérieure à 2500 m², des mesures nécessaires pour prévenir la propagation des fumées doivent être prises. |
|  | 5.3 Salles. |
|  | 5.3.1 Généralités. |
|  | Si plus de 500 personnes peuvent s'y tenir, ces locaux peuvent être situés sous le niveau du sol extérieur à condition que la différence entre le niveau le plus bas du sol de ces salles et le niveau d'évacuation le plus proche ne soit pas supérieure à 3 m. Si, au maximum, 500 personnes peuvent s'y tenir, ces salles peuvent être situées au-dessous du niveau du sol extérieur, s'il n'y a pas plus de 4 m de différence entre le sol de ces salles au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des divers niveaux d'évacuation de l'établissement. Le nombre de sorties est défini comme pour les compartiments. |
|  | 5.3.2 Construction. |
|  | Les parois limitant les salles ou ensemble de tels locaux présentent EI 60. Chacune des communications pratiquées dans ces parois est fermée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Ces portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Aucun obstacle ne peut gêner la circulation vers les sorties. |
|  | 5.4 Ensemble commercial. |
|  | L'installation de locaux à caractère commercial donnant sur des galeries intérieures est autorisée à un niveau d'évacuation et aux niveaux adjacents, si : 1. l'ensemble de ces locaux et galeries est séparé du reste du bâtiment par des parois EI 60; 2. le reste du bâtiment a ses sorties propres, indépendantes des sorties de l'ensemble commercial. Les parois entre les locaux commerciaux présentent EI 30 et sont prolongées dans le faux-plafond éventuel. Cette dernière disposition n'est pas d'application s'il existe une installation d'extinction automatique hydraulique de type sprinklage appropriée aux risques présents s'étendant à l'ensemble commercial. |
|  | 5.5 Cuisines collectives. |
|  | Les cuisines collectives, comprenant éventuellement le restaurant, sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois EI 60. Chacune des communications pratiquées entre ces locaux et le reste du bâtiment est fermée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Ces portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la cuisine. Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant doivent répondre aux conditions suivantes: - lorsqu’il se fait via d’autres locaux, le transport se fait dans des gaines dont les parois présentent EI 60; - le système de transport est obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif EI1 60. Si la cuisine n’est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture est muni d’une installation fixe d’extinction automatique couplée avec un dispositif d’interruption de l’alimentation en énergie de l’appareil de friture. |
|  | 6 EQUIPEMENT DES IMMEUBLES. |
|  | 6.1 Ascenseurs et monte-charges. |
|  | 6.1.1 Généralités. |
|  | 6.1.1.1 La machine et les dispositifs associés d’un ascenseur ou d’un monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d’urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local des machines; - soit dans la gaine. Les organes de contrôle peuvent être accessibles à partir du palier, à condition qu’ils n’altèrent pas le degré de résistance au feu exigé pour la façade palière ou la paroi de la gaine dans laquelle ils sont placés. |
|  | 6.1.1.2 En cas d’élévation anormale de la température de la machine et/ou d’autres équipements électriques, les ascenseurs doivent s'arrêter à un palier de façon à ce que les passagers puissent en sortir. Un retour automatique des ascenseurs en service normal n’est possible qu'après un refroidissement suffisant. |
|  | 6.1.1.3 Aucun dispositif d’extinction à eau ne peut se trouver dans la ou les gaines. |
|  | 6.1.2 Conception. |
|  | 6.1.2.1 L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’accès, qui doivent former un sas, est limité par des parois EI 60. Les parois extérieures peuvent être vitrées si elles répondent aux exigences du point 3.5. Les portes d’accès entre le compartiment et le sas présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Si la superficie du sas est inférieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur ou du monte-charge, la porte d’accès entre le compartiment et le sas est une porte battante EI1 30 à fermeture automatique en cas d’incendie asservie à une installation de détection d’incendie comprenant au minimum : - une détection de fumées dans la gaine ; - et une détection de fumées dans le compartiment à proximité de la porte d’accès au sas. Le palier d’accès peut être inclus dans le chemin d’évacuation. Dans les cas visés au dernier alinéa du point 4.2.2.7 et au point 4.2.2.8, le palier de l’ascenseur peut être le palier de l’escalier. La cage d’escalier et d’ascenseur ne forment dès lors plus qu’une. Pour les bâtiments moyens, le hall commun des appartements desservis par une ou plusieurs mêmes cages d'escaliers intérieures peut constituer le sas des ascenseurs, si le nombre d’appartements évacués par ce hall commun est inférieur ou égal à 6 appartements. Les portes donnant sur le hall commun de ces appartements peuvent s’ouvrir dans le sens opposé à l’évacuation et ne pas être sollicitées à la fermeture. |
|  | 6.1.2.2 L’ensemble des portes palières de l’ascenseur ou du monte-charge présente E 30. La résistance au feu est déterminée selon la norme NBN EN 81-58 en exposant au feu la face située du côté du palier. La face du côté du palier sera testée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie. Les portes palières testées selon d’autres méthodes sont acceptées conformément à l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, à condition de présenter au moins le même niveau de résistance au feu. Ces exigences ne s’appliquent pas aux cas visés au dernier alinéa du point 4.2.2.7 et au point 4.2.2.8. |
|  | 6.1.2.3 Les prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ne sont pas exigées dans les cas suivants : a) à tous les niveaux desservis par l’ascenseur ou le monte-charge, si cet ascenseur ou ce monte-charge ne dessert que les niveaux d’un seul compartiment comprenant plusieurs niveaux ; b) au(x) niveau(x) d’un seul des compartiments desservi(s) par l’ascenseur ou le monte-charge, à condition que ce compartiment ne soit pas un parking ou un appartement, et que la conception de cet ascenseur ou de ce monte-charge aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ou au point c) ci-dessous ; c) au(x) niveau(x) où l’ascenseur ou le monte-charge donne directement à l’extérieur, à condition que la conception de cet ascenseur ou ce monte-charge aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ou au point b) ci-dessus. |
|  | 6.1.2.4 Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans un local des machines. Les parois intérieures du local des machines qui ne donnent pas sur la gaine présentent EI 60. Les portes ou les trappes d’accès dans ces parois présentent EI1 30. L’accès au local des machines est garanti au service d’incendie. |
|  | 6.1.2.5 Ascenseurs et monte-charges oléo-hydrauliques. L’espace dans lequel la machinerie d’un ascenseur ou d’un monte-charge oléo-hydraulique est placée, est équipé d’une cuvette d’une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d’huile des machines et des réservoirs. Si la machinerie d’un ascenseur ou d’un monte-charge oléo-hydraulique est placée dans un local des machines, l’appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l’huile répandue dans le local des machines. |
|  | 6.1.2.6 Ascenseurs et escaliers mécaniques. Le palier du ou des ascenseur(s) peut être le palier d’un ou des escaliers mécaniques. L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’accès du ou des ascenseur(s) et du ou des escalier(s) mécanique(s), ne forme dès lors plus qu’un. |
|  | 6.1.3 Ventilation. |
|  | 6.1.3.1 La gaine, le local des machines ou l’ensemble gaine et local des machines sont pourvus d’une ventilation naturelle avec prise d’air extérieur en partie supérieure. Toutefois la gaine ou l’ensemble gaine et local des machines peuvent être pourvus d’une ventilation naturelle avec prise d’air intérieure à condition que la conception de l’ascenseur ou du monte-charge satisfasse : - soit au cas décrit en a) du point 6.1.2.3 ; - soit au cas décrit en b) du point 6.1.2.3 de telle sorte que le(s) niveau(x) où les prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ne sont pas exigées se situe(nt) au-dessus des autres niveaux. |
|  | 6.1.3.2 Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale de l’espace duquel l’air est prélevé. |
|  | 6.1.3.3 Les orifices de ventilation peuvent être munis de clapets de ventilation motorisés dont l’ouverture est au minimum commandée des manières suivantes : - automatiquement pour assurer une aération suffisante aux passagers de l’ascenseur, même en cas d'arrêt prolongé ; - automatiquement en cas d’élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine et/ou le local des machines ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie, du dispositif d’alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive) ; - manuellement via une commande située au niveau d’évacuation. |
|  | 6.1.4 Fonctionnement en cas d’incendie. |
|  | Le fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie est conforme aux prescriptions suivantes ou à toute autre règle de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent, conformément à l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. Le principe du fonctionnement de l'ascenseur en cas d'incendie est de ramener la cabine à un palier désigné, de permettre aux passagers de sortir puis de retirer l’ascenseur du service normal quand un signal indiquant un incendie est reçu de l’installation de détection d’incendie ou du dispositif de rappel manuel. |
|  | 6.1.4.1 Le fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie est conforme aux prescriptions de la norme NBN EN 81-73. |
|  | 6.1.4.2 Le palier de l'ascenseur au niveau d'évacuation est défini comme le palier désigné de l’ascenseur. |
|  | 6.1.4.3 Chaque batterie d’ascenseurs est au moins munie d’un dispositif de rappel manuel située au niveau d’évacuation. De plus, si le bâtiment est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ou d’une installation de détection d’incendie dans les gaines et/ou les locaux des machines, cette installation doit transmettre un signal aux ascenseurs en cas d’incendie. |
|  | 6.1.4.4 Lorsqu’une détection généralisée ou partielle est requise dans le bâtiment et que la machinerie des ascenseurs et monte-charges est dans la gaine, une détection de fumées sera placée dans la gaine. |
|  | 6.1.4.5 Dans le cas où un incendie est détecté par une installation de détection d’incendie au palier correspondant au palier désigné principal, l'ascenseur doit recevoir un ou des signaux électriques supplémentaires afin de diriger la cabine vers le palier désigné de remplacement. |
|  | 6.1.4.6 Lorsqu’en cas d’incendie les ascenseurs sont ramenés au palier désigné, des moyens doivent être prévus pour permettre au service d’incendie de vérifier facilement que les cabines sont présentes et que personne n'est enfermée. Les ascenseurs qui, lors de leur arrivée au palier désigné, stationnent portes ouvertes et sont retirés du service normal, satisfont à cette exigence. |
|  | 6.1.4.7 L’ascenseur ne peut être remis en service normal que par une personne compétente. |
|  | 6.1.4.8 Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 6.1.4.1 : Uniquement d’application aux ascenseurs conçus ou modernisés après le 31 mars 2017. |
|  | 6.2 Paternosters, transporteurs à conteneurs et monte-charges à chargement et déchargement automatique. |
|  | 6.2.1 Ils ont des salles de machines, gaines et paliers qui leur sont propres. Les salles de machines doivent se trouver à la partie supérieure de la gaine. Les parois intérieures des salles des machines et des gaines présentent EI 60. A l’arrivée de chaque niveau desservi doit exister un sas à parois EI 60. Les portes ou portillons d'accès présentent E 30, sont à fermeture automatique et sont testés avec la face du côté du palier vers le four. La superficie du sas de chaque arrivée permet l'installation aisée des stations de départ et d'arrivée, ainsi que l'accès facile du personnel pour la desserte des stations. L'usage de ce sas est strictement limité à la desserte des stations. Les ouvertures d'accès du sas à la gaine sont fermées par des portes ou des portillons. Les faces des gaines situées du côté du compartiment et les accès pratiqués dans ces faces présentent EI 60. Les portes palières ou portillons de ces appareils sont à manœuvre automatique et normalement fermés. Leur ouverture est subordonnée à la fermeture de l'autre porte ou portillon du sas. Les passages éventuels des transporteurs horizontaux vers les paternosters et les monte-charges, ainsi que les passages de compartiment à compartiment, se font au travers d'un sas fermé par deux clapets ou portillons qui satisfont E 30. Les clapets sont à manœuvre automatique et normalement fermés; l'ouverture d'un clapet ou portillon au passage d'un conteneur est subordonnée à la fermeture de l'autre. Si les transporteurs à conteneur suivent un trajet continu horizontal et/ou vertical et traversent soit des compartiments, soit des niveaux, des sas sont prévus à chaque endroit de passage. Les parois des sas présentent EI 60. Les deux clapets ou portillons présentent E 30. Ils sont testés avec la face palière vers le four. Ils sont à manœuvre automatique et normalement fermés. L'ouverture d'un clapet ou portillon au passage d'un conteneur est subordonnée à la fermeture de l'autre. En cas d'incendie, les installations sont mises hors service. |
|  | 6.2.2 L'installation de paternosters pour le transport de personnes est interdite. |
|  | 6.3 Escaliers mécaniques. |
|  | 6.3.1 Les escaliers mécaniques sont placés dans des gaines dont les parois présentent EI 60. |
|  | 6.3.2 L'accès à la cage d'escaliers est assuré à chaque niveau, par une porte EI1 30 à fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. |
|  | 6.3.3 L'escalier mécanique est mis à l'arrêt automatiquement dès détection d'un incendie dans un compartiment auquel il donne accès. |
|  | 6.3.4 Les prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ne sont pas exigées dans les cas suivants : a) à tous les niveaux desservis par l’escalier mécanique, si cet escalier mécanique ne dessert que les niveaux d’un seul compartiment comprenant plusieurs niveaux ; b) au(x) niveau(x) d’un seul des compartiments desservis par l’escalier mécanique, à condition que ce compartiment ne soit un parking et que la conception de cet escalier mécanique aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ou au point c) ci-dessous ; c) au(x) niveau(x) où l’escalier mécanique donne directement à l’extérieur, à condition que la conception de cet escalier mécanique aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ou au point b) ci-dessus. |
|  | 6.4 Ascenseurs particuliers. |
|  | Les ascenseurs particuliers et le fonctionnement de ceux-ci en cas d’incendie sont conformes aux prescriptions suivantes ou à toute autre règle de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent, conformément à l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. |
|  | 6.4.1 Ascenseurs destinés à l’évacuation de personnes à mobilité réduite. |
|  | Lorsqu’un ascenseur destiné à l’évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoire, il doit répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au point 6.1. |
|  | 6.4.1.1 Cet ascenseur doit être conçu et construit de façon à ne pas entraver ou empêcher l'accès et l'usage par des personnes à mobilité réduite. |
|  | 6.4.1.2 A tous les niveaux, les paliers de l’ascenseur doivent former un sas conforme au point 6.1.2.1 dont la superficie est égale ou supérieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur. |
|  | 6.4.1.3 Les cabines d’ascenseurs sont accessibles, au moins, à une personne en fauteuil roulant et une personne accompagnante. Les dimensions minimales des cabines d’ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur). |
|  | 6.4.1.4 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile d’au moins 0,90 m. |
|  | 6.4.1.5 L’évacuation est réalisée sous le contrôle d’une personne compétente. A cet effet, l’ascenseur est équipé d’un interrupteur à clé "évacuation" permettant à une personne compétente de prendre le contrôle de l’ascenseur. |
|  | 6.4.1.6 Les ascenseurs destinés à l’évacuation de personnes à mobilité réduite sont indiqués par une signalisation bien visible et reconnaissable qui satisfait aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. |
|  | 6.4.1.7 L’ascenseur doit comporter un système d'intercommunication permettant une communication vocale bidirectionnelle lorsque l'ascenseur est en mode d'évacuation. Celui-ci doit permettre de communiquer entre la cabine, le niveau d’évacuation et le local des machines ou le tableau des opérations de secours. L'équipement de communication dans la cabine et au niveau d’évacuation doit comporter un microphone et un haut-parleur encastrés, et non un combiné téléphonique. Le câblage du système de communication doit être contenu à l'intérieur de la gaine de l'ascenseur et/ou du local des machines s'il y a lieu. |
|  | 6.4.1.8 A l'exception des ascenseurs ne desservant que deux niveaux, chaque palier de l’ascenseur doit comporter un système d'intercommunication permettant une communication vocale bidirectionnelle lorsque l'ascenseur est en mode d'évacuation. Celui-ci doit permettre de communiquer entre chaque palier, le niveau d’évacuation et le local des machines ou le tableau des opérations de secours, afin d’identifier les étages où se trouvent des personnes handicapées nécessitant une évacuation et de retransmettre de cette information à la personne chargée de l'évacuation. L'équipement de communication à chaque palier et au niveau d’évacuation doit comporter un microphone et un haut-parleur encastrés, et non un combiné téléphonique. Ce système de communication est conçu de telle manière que son fonctionnement reste assuré même en cas de défaillance du système de communication de l'ascenseur prévu au point 6.4.1.7. |
|  | 6.4.2 Ascenseurs destinés aux services d’incendie. |
|  | Lorsqu’un bâtiment est équipé d’un ou plusieurs ascenseurs destinés aux services d’incendie, ils doivent répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au point 6.1. |
|  | 6.4.2.1 Les ascenseurs destinés aux services d’incendie et le fonctionnement de ceux-ci en cas d’incendie sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 81-72. |
|  | 6.4.2.2 A tous les niveaux, les paliers de l’ascenseur doivent former un sas conforme au point 6.1.2.1 dont la superficie est égale ou supérieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur. |
|  | 6.4.2.3 Si dans une batterie d’ascenseur, il n'y a pas de mur EI 60 intermédiaire pour séparer l'ascenseur destiné aux services d’incendie des autres ascenseurs dans une gaine commune, alors tous les ascenseurs et leurs équipements électriques doivent avoir la même protection contre l'incendie que l'ascenseur destiné aux services d’incendie. |
|  | 6.4.2.4 Les dimensions minimales des cabines d’ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 2,1 m (profondeur). |
|  | 6.4.2.5 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile de 0,80 m au moins. |
|  | 6.4.2.6 Au palier du niveau d'accès des services d’incendie, un interrupteur à clé "pompier" est prévu pour permettre au service d’incendie de prendre le contrôle de l’ascenseur. |
|  | 6.4.2.7 L'ascenseur doit pouvoir atteindre l'étage le plus éloigné du niveau d'accès des services d’incendie en moins de 60 secondes après la fermeture des portes. |
|  | 6.4.3 Dispositions dérogatoires. |
|  | Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 6.4.1.4 : Les portes palières des ascenseurs conçus avant le 1er avril 2017 sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile d’au moins 0,80 m. - Points 6.4.1.6, 6.4.1.7 et 6.4.1.8 : Uniquement d’application aux ascenseurs conçus ou modernisés après le 31 mars 2017. - Points 6.4.2 : Pas d’application. |
|  | 6.5 Installations électriques de basse tension, de force motrice, d'éclairage et de signalisation. |
|  | 6.5.1 Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, le Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.) est d'application. |
|  | 6.5.2 Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général. Pour leur tracé jusqu’au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques présentent la résistance au feu suivante : a) soit une résistance au feu propre qui est au minimum - PH 60 selon la NBN EN 50200 pour les canalisations électriques dont le diamètre extérieur est ≤ 20 mm et dont les conducteurs ont une section ≤ 2,5 mm²; - Rf 1 h selon add. 3 de la NBN 713-020 pour les canalisations dont le diamètre extérieur est > 20 mm ou dont les conducteurs ont une section > 2,5 mm² ; b) soit Rf 1 h selon l’add. 3 de la NBN 713-020 pour les canalisations sans résistance au feu propre qui sont placées dans une gaine. Ces exigences ne sont pas d’application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d’énergie qui les alimente est interrompue. Les installations ou appareils visés sont : a) l’éclairage de sécurité et éventuellement l’éclairage de remplacement; b) les installations d’annonce, d’alerte et d’alarme; c) les installations d’évacuation des fumées; d) les pompes à eau pour l’extinction du feu et, éventuellement, les pompes d’épuisement; e) les ascenseurs particuliers visés au point 6.4. |
|  | 6.5.3 Sources autonomes de courant. |
|  | Les circuits dont il est question au 6.5.2 doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits. Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes assurent automatiquement et dans un délai d'une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. |
|  | 6.5.4 Eclairage de sécurité. |
|  | L'éclairage de sécurité satisfait aux prescriptions des normes NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 et NBN EN 50172. Cet éclairage de sécurité peut être alimenté, par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l'alimentation est fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s). L'éclairage de sécurité peut être fourni par des appareils autonomes branchés sur le circuit alimentant l'éclairage normal concerné, si ces appareils présentent toute garanties de bon fonctionnement. |
|  | 6.6 Installations alimentées en gaz combustible et distribué par canalisations. |
|  | Les installations alimentées en gaz combustible répondent à : - la NBN D 51-001 - Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - Locaux pour poste de détente de gaz naturel; - la NBN D 51-003 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations; - la NBN D 51-004 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations. - Installations particulières; - la NBN D 51-006 - Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar - Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d’utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité. |
|  | 6.7 Installations aérauliques. |
|  | S’il y a une installation aéraulique présente, cette installation doit répondre aux exigences suivantes. |
|  | 6.7.1 Conception des installations. |
|  | 6.7.1.1 Intégration de locaux ou espaces confinés dans des conduits. |
|  | Aucun local ou espace confiné, même sous comble ou en sous-sol, ne peut être intégré au réseau de conduits d'air, à moins de satisfaire aux prescriptions imposées aux conduits. |
|  | 6.7.1.2 Utilisation des cages d'escaliers dans les circuits d'air. |
|  | Aucune cage d'escaliers ne peut servir à l'alimentation ou à l'évacuation d'air d'autres locaux. |
|  | 6.7.1.3 Limitation du recyclage d'air. |
|  | L'air extrait des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, local de stockage de produits inflammables, chaufferie, cuisine, garage, parking, poste de transformation, local d’entreposage des ordures, ne peut pas être remis en circulation et doit être évacué à l'extérieur. L'air extrait d'autres locaux peut être : - soit remis en circulation vers les mêmes locaux, à condition que le conduit de recyclage soit équipé d’un clapet coupe-fumée conforme au 6.7.5; - soit pulsé dans d’autres locaux s’il sert à compenser l’évacuation d’air des systèmes d’extraction mécanique avec évacuation à l’extérieur, à condition qu’il y ait un clapet coupe-fumée supplémentaire et un système de conduits destiné à l’évacuation à l’extérieur de cet air recyclé. Dans les deux cas, une détection de fumée doit être installée dans l’air recyclé en amont du clapet coupe-fumée. Si des fumées sont détectées dans l’air recyclé, les groupes de traitement d’air sont mis à l’arrêt, les clapets coupe-fumée sont fermés et, dans le second cas, le système de conduits destinés à l’évacuation vers l’extérieur de l'air recyclé est automatiquement ouvert et prêt à fonctionner en cas de mise en route des groupes de traitement d’air par le service d’incendie. Les dispositions précitées (clapet coupe-fumée sur l’air recyclé et détection de fumée dans le conduit d’extraction) ne sont cependant pas requises pour les groupes de traitements d’air qui ne desservent qu'un seul local ayant un débit total inférieur ou égal à 5000 m³/h. |
|  | 6.7.2 Construction des conduits d'air. |
|  | 6.7.2.1 Conduits d'air dans les chemins d’évacuation. |
|  | Dans les chemins d'évacuation, ainsi que dans les gaines techniques et les endroits inaccessibles après l'achèvement du bâtiment, les conduits sont en matériaux A1 ; les produits d’isolation, leurs revêtements inclus sont au moins A2-s1, d0. Les conduits flexibles sont au moins classe B-s1, d0 et ont une longueur maximale de 1 m. Dans les chemins d’évacuation, les conduits d’air et leurs suspentes présentent une stabilité au feu d’au moins 1/2 h. Cette condition est satisfaite lorsque : - soit les conduits et leur suspentes ont EI 30 (ho io) ou EI 30 (ve io) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement ; - soit les conduits sont suspendus de telle façon qu’ils répondent aux prescriptions suivantes : - suspentes en acier - entraxe des suspentes ≤ 1 mètre - force par point de suspension ≤ 500 N - tension dans les suspentes ≤ 18N/mm² - la distance entre les conduits et les suspentes ≤ 5 cm - tension de cisaillement ≤ 10 N/mm² Les exigences de ce point ne s'appliquent pas aux exceptions reprises au point 4.4.3 et aux compartiments équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. |
|  | 6.7.2.2 Conduits d’extraction de cuisines collectives. |
|  | Les conduits d’extraction de cuisines collectives sont en matériaux de la classe A1. Les conduits d’extraction situés en dehors des cuisines collectives sont : - soit placés dans des gaines dont les parois présentent EI 60; - soit présentent EI 60 (ho i ↔ o) ou EI 60 (ve i ↔ o) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement. Les conduits d’extraction situés dans les cuisines collectives et leurs suspentes présentent une stabilité au feu d’au moins ½ h. Cette condition est satisfaite lorsque : - soit les conduits et leur suspentes ont EI 30 (ho io) ou EI 30 (ve io) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement; - soit les conduits sont suspendus de telle façon qu’ils répondent aux prescriptions suivantes: - suspentes en acier - entraxe des suspentes ≤ 1 mètre - force par point de suspension ≤ 500 N - tension dans les suspentes ≤ 18N/mm² - la distance entre les conduits et les suspentes ≤ 5 cm - tension de cisaillement ≤ 10 N/mm² |
|  | 6.7.3 Traversées de parois par des conduits d’air. |
|  | 6.7.3.1 Généralités. |
|  | Les traversées de parois par des conduits d’air doivent en règle générale répondre au 3.1. Cette prescription ne vaut pas pour la traversée de parois EI 30 par des conduits d’air, aux conditions suivantes: - les conduits d’air sont en matériaux de la classe A1 sur une distance de minimum 1 m de part et d’autre de la paroi traversée; - les conduits d’air qui sont raccordés à ces traversées et qui traversent des chemins d’évacuation horizontaux ne peuvent être raccordés aux bouches d’air qui se trouvent dans ces chemins d’évacuation; - il s’agit d’un compartiment comprenant uniquement des locaux à occupation diurne. |
|  | 6.7.3.2 Traversées avec clapets résistant au feu |
|  | Aucun conduit d’air ne peut : - traverser une paroi pour laquelle une résistance au feu supérieure ou égale à EI 60 est exigée - traverser une paroi entre deux compartiments pour laquelle une résistance au feu supérieure ou égale à EI 60 est exigée ou une paroi d’une gaine pour laquelle une résistance supérieure ou égale à EI 30 est exigée sauf s’il satisfait à une des conditions suivantes: a) un clapet résistant au feu avec une résistance au feu (EI-S) équivalente à celle exigée pour la paroi traversée et qui est conforme au 6.7.4 est placé au droit de la traversée de la paroi. Toutefois ce clapet peut être déporté de la paroi et relié par un conduit à cette paroi traversée pour autant que l’ensemble conduit et clapet présente une résistance au feu (EI-S) équivalente à celle exigée pour la paroi traversée; b) le conduit présente une résistance au feu EI i↔o équivalente à celle exigée pour la paroi traversée ou est placé dans une gaine présentant la même résistance au feu que celle exigée pour la paroi traversée sur toute la longueur de la traversée d'un compartiment ou du volume protégé et ne peut y déboucher à moins que l'orifice soit pourvu d'un clapet répondant à l'alinéa a) ci-dessus; c) le conduit répond simultanément aux conditions suivantes: - la section de la traversée n’est pas supérieure à 130 cm²; - dans la traversée de la paroi, il est équipé d’un mécanisme qui en cas d’incendie obture la traversée et présente ensuite une résistance au feu équivalente à celle exigée pour la paroi traversée. Les conduits d’air situés dans des gaines qui leur sont exclusivement réservés et qui débouchent à leur extrémité supérieure dans un local technique contenant uniquement les groupes de traitements d’air qu’ils relient peuvent traverser les parois du local technique sans dispositifs complémentaires. Dans ce cas, l’aération des gaines doit être réalisée via le local technique, comme exigé au 5.1.5.1. |
|  | 6.7.4 Clapets résistant au feu. |
|  | 6.7.4.1 Commande |
|  | On distingue deux types de commandes: Type A : le clapet se ferme automatiquement lorsque la température du flux d’air dépasse une valeur limite déterminée. Type B : clapet de type A qui peut en outre être fermé par une commande à distance au moyen d’un système à sécurité positive. La fermeture se fait par un système qui ne requiert pas d’énergie extérieure. Lorsqu’une installation de détection incendie généralisée est requise, les clapets résistant au feu situés aux limites des compartiments sont de type B. En cas de détection, les clapets du compartiment sinistré sont fermés automatiquement. On entend par “limites des compartiments”: - les parois de séparation vers d’autres compartiments; - les parois de gaines de conduits qui traversent le compartiment; - les parois entre le compartiment et les cages d’escaliers. |
|  | 6.7.4.2 Performance du clapet. |
|  | Le clapet résistant au feu placé dans les traversées de parois présente les performances suivantes: Résistance au feu de la paroi; Résistance au feu du clapet. EI 120; EI 120 (ho i ↔ o ) S EI 120 (ve i ↔ o) S. EI 60; EI 60 ( ho i ↔ o) S EI 60 ( ve i ↔ o) S. EI 30; EI 30 ( ho i ↔ o ) S EI 30 ( ve i ↔ o) S. Tableau 3.2 - Clapets résistant au feu En absence de marquage CE, le clapet répond aux exigences suivantes : a) après 250 manœuvres successives de fermeture et d'ouverture, un clapet de même fabrication ne peut présenter aucune détérioration ou déformation; b) le clapet résiste à l'atmosphère corrosive dans laquelle il est placé; c) le bon fonctionnement du clapet ne nécessite aucune lubrification périodique ; d) le caisson du clapet comporte à l'extérieur un indicateur de position et une flèche indélébile indiquant le sens de circulation de l'air. Une plaque signalétique renseigne sur les dimensions intérieures du clapet, le nom du constructeur, le numéro et l'année de fabrication; elle comporte un repère bien visible et indélébile désignant un appareil de protection contre l'incendie; e) après fonctionnement le réarmement du clapet doit être possible. |
|  | 6.7.4.3 Installation du clapet. |
|  | La fixation et le scellement du clapet dans la paroi traversée assurent la stabilité du clapet, indépendamment des deux conduits, même si l'un des conduits disparaît. En vue de l'inspection et de l'entretien du clapet, un portillon d'inspection aisément accessible est placé soit sur le caisson, soit sur la gaine à proximité immédiate du clapet. Ce portillon présente la même résistance au feu que celle exigée pour le conduit. Afin de faciliter la localisation du clapet résistant au feu, un repère bien visible et indélébile indiquant un appareil de protection contre l'incendie portant les mots "clapet résistant au feu" est placé sur le portillon d'inspection ou dans le local à l'aplomb du clapet. |
|  | 6.7.5 Clapets coupe-fumée. |
|  | Le clapet coupe-fumée satisfait aux conditions suivantes: 1. l’étanchéité du clapet doit présenter l’une des performances suivantes : a) en position de fermeture et pour une différence de pression statique de 500 Pa, la fuite d'air ne peut pas dépasser 60 l/s.m² ; b) classe 3 suivant la norme NBN EN 1751 ; 2. le joint utilisé pour obtenir cette étanchéité résiste durant 2 h à des températures variant de -20°C à 100°C après quoi le clapet satisfait encore à l'essai d'étanchéité décrit ci-dessus ; 3. le système de fermeture du clapet coupe-fumée est à sécurité positive. |
|  | 6.7.6 Commande en cas d’incendie des installations aérauliques |
|  | Dans les zones du bâtiment qui sont équipées d’une installation de détection d’incendie, les groupes de traitements d’air qui desservent uniquement le compartiment sinistré sont arrêtés en cas de détection d’un incendie. Le placement d’un tableau central de commande en cas d’incendie destiné à desservir certains éléments des installations aérauliques peut en fonction du risque être imposé par le service d’incendie compétent. Dans ce cas, ce tableau est placé à un endroit qui est aisément accessible par le service d’incendie et qui est situé au niveau d’accès habituel. |
|  | 6.8 Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. |
|  | L’annonce, l’alerte, l’alarme et les moyens d'extinction des incendies sont déterminés en accord avec les services d'incendie, selon les lignes directrices suivantes. |
|  | 6.8.1 Les dispositifs d'annonce et d'extinction sont obligatoires dans les bâtiments. |
|  | 6.8.2 Nombre et emplacement des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. |
|  | 6.8.2.1 Le nombre d'appareils est déterminé par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point du lieu considéré. |
|  | 6.8.2.2 Les appareils qui nécessitent une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou convenablement repérés et facilement accessibles en toutes circonstances. Ils sont notamment placés à proximité des baies de passage vers l'extérieur, sur les paliers, dans les dégagements et de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. A l'extérieur, ils sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries. |
|  | 6.8.2.3 La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur. |
|  | 6.8.3 Annonce des incendies. |
|  | 6.8.3.1 L'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie est transmise, sans délai, aux services d'incendie par un moyen d'annonce dans chaque compartiment; dans les bâtiments dont la superficie par niveau est inférieure à 500 m² un seul moyen d'annonce suffit par bâtiment. |
|  | 6.8.3.2 Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment et sans délai par des lignes téléphoniques ou électriques ou par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi. |
|  | 6.8.3.3 Chaque appareil, par lequel la liaison peut ainsi être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. |
|  | 6.8.4 Alerte et alarme. |
|  | Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux et avec d'autres signaux. |
|  | 6.8.5 Moyens d'extinction. |
|  | 6.8.5.1 Généralités. |
|  | Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non. Les extincteurs et les robinets d’incendie armés sont dits de première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être manœuvrés par l'occupant. |
|  | 6.8.5.2 Extincteurs portatifs ou mobiles. |
|  | En présence de risques particuliers, ils sont choisis en fonction de la nature et de l'importance de ces risques. |
|  | 6.8.5.3 Robinets d’incendie armés et hydrants muraux. |
|  | 6.8.5.3.1 Leur nombre et l’emplacement sont choisis en fonction de la nature et de l’importance des risques d’incendie. Un robinet d’incendie armé n’est pas requis lorsque la superficie d’un bâtiment est inférieure à 500 m², (excepté pour les risques spéciaux). Dans les autres cas, le nombre de robinets d’incendie armés est déterminé de la manière suivante : 1. le jet de la lance atteint chaque point du compartiment ; 2. les compartiments dont la superficie est supérieure à 500 m² disposent d’un robinet d’incendie armé au moins. Le demi-raccord de refoulement des éventuels hydrants muraux est adapté aux raccords utilisés par les services d’incendie. |
|  | 6.8.5.3.2 La colonne montante qui alimente d’éventuels appareils en eau sous pression a les caractéristiques suivantes : le diamètre intérieur et la pression d'alimentation sont tels que la pression à l'hydrant le plus défavorisé satisfait aux prescriptions de la NBN EN 671-1 en tenant compte que trois robinets d’incendie armés doivent pouvoir être utilisés simultanément pendant ½ h. |
|  | 6.8.5.3.3 Les éventuels appareils sont, sans manœuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Cette pression est de 2,5 bar au minimum au point le plus défavorisé. |
|  | 6.8.5.4 Bouches et bornes d'incendie. |
|  | 6.8.5.4.1 Les bouches et les bornes sont raccordées au réseau public de la distribution d'eau par une conduite dont le diamètre intérieur minimal est de 80 mm. Si le réseau public de distribution d'eau n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement dont la capacité minimale est de 50 m³, sauf si tout le bâtiment est équipé d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. |
|  | 6.8.5.4.2 Le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont déterminés en concertation avec le service d'incendie territorialement compétent. Dans les zones industrielles, commerciales ou à forte densité de population, les prises d'eau sont à une distance maximale de 100 m les unes des autres. Ailleurs, elles sont réparties en raison de l'emplacement des bâtiments ou établissements à protéger contre l'incendie sans que les distances à parcourir entre l'entrée de chacun des bâtiments ou établissements et la bouche ou la borne la plus proche soit supérieure à 200 m. |
|  | 6.8.5.4.3 Les bouches ou les bornes sont installées à une distance horizontale de 0,60 m au moins de la bordure des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler ou d'être rangés. |
|  | Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. |
|  | Par le Roi: La Ministre de l’Intérieur, |
| Annelies Verlinden |  |

|  | Annexe 3 à l’arrêté royal du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
| --- | --- |
|  | Annexe 4/1 à l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire |
|  | ANNEXE 4/1: BATIMENTS ELEVES |
|  | 0 GENERALITES. |
|  | 0.1 Objet. |
|  | Le présent règlement de base fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments élevés (BE) afin de : - prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; - assurer la sécurité des personnes; - faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. |
|  | 0.2 Domaine d'application. |
|  | 0.2.1 La présente annexe est applicable aux bâtiments suivants à construire et aux extensions suivantes de bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite à partir du 1er décembre 2012 : 1. les bâtiments élevés; 2. les extensions de bâtiments qui après la réalisation forment un bâtiment élevé ; 3. les locaux ou parties de bâtiments élevés dans lesquels il y a une activité industrielle et dont la superficie totale est inférieure ou égale à 500 m², aux conditions suivantes : - dans le bâtiment il y a principalement des activités non industrielles et la superficie totale des locaux avec activité industrielle est plus petite que la superficie du reste du bâtiment ; - les activités industrielles dans ces locaux sont des activités de soutien des activités non industrielles du même compartiment; - il n’y a pas de locaux à occupation nocturne dans le compartiment où il y a des activités industrielles. |
|  | 0.2.2 Sont cependant exclus du champ d’application de la présente annexe : 1. les bâtiments industriels ; 2. les bâtiments visés au point 4 du point 0.2.1 de l'annexe 3/1. |
|  | 0.3 Planches [Les planches sont reprises aux endroits où elles sont mentionnées] |
|  | Planche 4.1 - Toitures des constructions annexes Planche 4.2 - Façades entre bâtiments Planche 4.3 - Façades Planche 4.4 - Façades Planche 4.5 - Façades Planche 4.6 - Façades entre compartiments Planche 4.7 - Toitures |
|  | 1 IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES. |
|  | Les chemins d'accès visés aux points 1.1, 1.4 et 1.5 sont déterminés en accord avec les services d'incendie, selon les lignes directrices suivantes. |
|  | 1.1 Accessibilité et possibilités de stationnement des services d’incendie |
|  | Le bâtiment est accessible en permanence aux véhicules automobiles. Les véhicules disposeront pour cela d’une possibilité d’accès et d’une aire de stationnement: a) soit sur la chaussée carrossable de la voie publique ; b) soit sur une voie d’accès spéciale à partir de la chaussée carrossable de la voie publique et qui présente les caractéristiques suivantes: - largeur libre minimale: 4 m ; elle est de 8 m lorsque la voie d'accès est en impasse; - rayon de braquage minimal: 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe extérieure); - hauteur libre minimale: 4 m; - pente maximale: 6%; - capacité portante: suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain. Pour les ouvrages d’art situés sur les voies d’accès, on se conforme à la NBN B 03-101. - permettre la présence simultanée de 3 véhicules de 15 t ; - la distance entre le bord de cette voie et le plan de la façade est comprise entre 4 m et 10 m. |
|  | 1.2 Constructions annexes |
|  | Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que si elles ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie. Si les façades vitrées du bâtiment dominent des constructions faisant ou non partie de ce bâtiment : 1. soit les toitures de ces constructions satisfont aux conditions suivantes : Distance horizontale à partir des façades, a; Exigences en matière de résistance au feu. a < 1 m; EI 120. 1 m < a < 5 m; E 120. Les lanterneaux, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures éventuels qui n’ont pas la résistance au feu requise, placés dans le toit sur une distance de 5 mètres, satisfont aux conditions suivantes : - soit ces ouvertures sont séparées des ouvertures dans la façade par un élément de construction satisfaisant aux conditions suivantes (planche 4.1) : Distance horizontale à partir des façades, a; Exigences en matière de résistance au feu. a < 1 m; EI 120. 1 m < a < 5 m; E 120. - soit leur superficie totale n’est pas plus grande que 100 cm² ; 2. soit les façades du bâtiment satisfont aux conditions suivantes : Hauteur mesurée à partir de la toiture, b; Exigences en matière de résistance au feu. b < 3 m; EI 120 ( i o ). 3 m < b < 8 m; E 120 ( i o ). Si, des fenêtres, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures qui n’ont pas la résistance au feu requise sont aménagés dans la façade sur une hauteur de 8 m, il est satisfait aux conditions suivantes : - soit ces ouvertures sont séparées des ouvertures dans la toiture par un élément de construction satisfaisant aux conditions suivantes (planche 4.1) : Distance horizontale à partir des façades, a; Exigences en matière de résistance au feu. a < 1 m; EI 120. 1 m < a < 5 m; E 120. - soit leur superficie totale n’est pas plus grande que 100 cm². |
|  | 1.3 Distance horizontale entre bâtiments |
|  | Afin d’éviter la propagation d’un incendie entre deux bâtiments : a) soit, quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins EI 240 ou REI 240 est d’au moins : 1 + 7 cos pour 0° ≤ ≤ 90° 1 pour 90° < ≤ 180° dans lequel est l’angle fermé (planche 4.2). b) soit le rayonnement thermique d’un bâtiment sur un bâtiment opposé, et inversement, ne peut pas être supérieur à 15 kW/m². Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent EI 240 ou REI 240 lorsqu’elles sont portantes. Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par un sas, pour autant qu'il présente les caractéristiques suivantes : 1. ne pas déboucher dans une cage d'escalier; 2. avoir deux portes EI1 60 à fermeture automatique; 3. avoir des parois EI 120; 4. avoir une superficie de minimum 2 m². |
|  | 1.4 Accessibilité des façades aux services d’incendie |
|  | Au moins une des longues façades doit être longée par une voie accessible aux véhicules des services d'incendie et si cette façade ne comporte pas d'entrée principale, la voie doit longer en outre une façade comportant une telle entrée. La distance entre le bord de cette voie et le plan de la façade doit être comprise entre 4 m et 10 m. La distance à parcourir depuis cette voie jusqu'aux ascenseurs destinés aux services d’incendie (voir 6.4.2), ne peut être supérieure à 30 m. Si un socle supporte un ou plusieurs bâtiment(s), l'une des deux dispositions suivantes est d'application : - la plate-forme du socle est accessible aux véhicules des services d'incendie, moyennant respect des prescriptions du 1.1, à l'exception de la pente de la rampe d'accès qui peut atteindre 12 %. - au moins une des façades de chaque bâtiment est accessible par une voie de circulation normale à ciel ouvert ou par une voie en tunnel comportant tous les 25 m une ouverture à ciel ouvert d'au moins 15 m x 7 m. |
|  | 1.5 Distance au poste de lutte contre l'incendie |
|  | Les BE de plus de 50 m de hauteur sont implantés à moins de 10 km, par voie carrossable, d'un poste de lutte contre l'incendie. |
|  | 2 COMPARTIMENTAGE ET EVACUATION. |
|  | 2.1 Taille des compartiments |
|  | Le bâtiment est divisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 2500 m², sauf pour les parkings (voir 5.2). La superficie d’un compartiment peut dépasser 2500 m², si ce compartiment est équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles un compartiment peut dépasser 2500 m2 sans qu’une installation d’extinction automatique et une installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent être prévues. La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau. Toutefois les exceptions suivantes sont admises : a) les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2); b) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (duplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2500 m²; pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, si un duplex se trouve aux deux derniers niveaux, la superficie du compartiment peut s'étendre à 2500 m² par niveau; b/1) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à trois niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (triplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 300 m², et que ce compartiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents; c) pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, le rez-de-chaussée et le premier étage ou l'entresol peuvent former un seul compartiment, dont le volume total ne dépasse pas 25000 m³; d) la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux superposés si ce compartiment comporte uniquement des locaux techniques (voir 5.1.1). e) la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à plusieurs niveaux (atrium) à condition : - que ce compartiment soit équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à l’obligation de placer une installation d’extinction automatique et une installation d’évacuation de fumées et de chaleur; - et que les moyens d’évacuation du bâtiment satisfassent aux dispositions de cette annexe, sans qu’il puisse être tenu compte de l’évacuation via l’atrium. Le Ministre de l’Intérieur détermine les conditions auxquelles l’installation d’extinction automatique et l’installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent satisfaire. |
|  | 2.2 Evacuation des compartiments. |
|  | 2.2.1 Nombre de sorties. |
|  | Chaque compartiment est desservi au moins par : - deux sorties; - 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l'occupation est égale ou supérieure à 500 personnes. Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux. Si l’occupation est égale ou supérieure à 50 personnes, le nombre de sorties des niveaux et des locaux est déterminé de la même manière que pour les compartiments. Pour les deux niveaux en sous-sol immédiatement en-dessous du niveau d’évacuation, une seule sortie est suffisante à condition que ces niveaux ne contiennent que des locaux tels que des débarras et qu’à ces niveaux la distance entre chaque point du compartiment et la sortie soit inférieure à 15 m. Dans le cas d’un compartiment s’étendant à plusieurs niveaux (atrium) les moyens d’évacuation du bâtiment doivent satisfaire aux dispositions de cette annexe, sans qu’il puisse être tenu compte de l’évacuation via le compartiment de l’atrium. |
|  | 2.2.2 Les sorties. |
|  | Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment. Les compartiments qui ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation sont reliés à ce niveau par des escaliers intérieurs ou extérieurs, (pour les distances horizontales voir 4.4). En ce qui concerne les niveaux en sous-sol, l'exigence de l'accès aux escaliers est satisfaite par une sortie répondant aux critères fixés pour le niveau d'évacuation. Pour les parkings : voir 5.2. A un niveau d'évacuation, chaque escalier conduit à l'extérieur soit directement, soit par un chemin d'évacuation distinct satisfaisant aux prescriptions du 4.4.2. |
|  | 3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION. |
|  | 3.1 Traversées des parois. |
|  | Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction. Les dispositions de l’annexe 7 « Prescriptions communes », chapitre 1, sont d’application. |
|  | 3.2 Eléments structuraux. |
|  | Les éléments structuraux présentent R 120. |
|  | 3.3 Parois verticales et portes intérieures. |
|  | Pour les parois et les portes limitant des compartiments se référer au 4.1; pour celles limitant des chemins d'évacuation se référer au 4.4. Les parois verticales intérieures des locaux ou d’un ensemble de locaux à occupation nocturne présentent EI 60. Dans ces parois, les portes présentent EI1 30. Les parois verticales des locaux d'archives présentent EI 60, leurs portes présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. |
|  | 3.4 Plafonds et faux-plafonds. |
|  | 3.4.1 Dans les chemins d'évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds présentent EI 30 (ab), EI 30 (ba) ou EI 30 (a ↔ b) selon NBN EN 13501-2 et NBN EN 1364-2 ou présentent une stabilité au feu de ½ h selon la norme NBN 713-020. Cette exigence ne s'applique pas aux exceptions reprises au point 4.4.3 et aux compartiments équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. |
|  | 3.4.2 Les parois pour lesquelles une résistance au feu est requise sont prolongées dans l’espace entre le plafond et le faux-plafond. Si l’espace entre le plafond et le faux-plafond n’est pas équipé d’une installation d’extinction automatique, il doit être divisé en volumes dont la surface en plan s'inscrit dans un carré ne dépassant pas 25 m de côté. Ces volumes sont séparés par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 30. |
|  | 3.5 Façades |
|  | 3.5.1 Façades simple paroi |
|  | 3.5.1.1 Séparation entre compartiments |
|  | Les montants constituant l’ossature de façade sont fixés à l’ossature du bâtiment à chaque niveau. A l’exception des bâtiments équipés d’une installation d’extinction automatique, ces fixations doivent présenter R 60 en considérant un incendie dans le compartiment attenant ou inférieur. La jonction des murs de compartimentage et de la façade présente au moins EI 60 ou EI 60 (i→o). Pour limiter le risque de propagation du feu entre compartiments le long de la façade, sur un plan horizontal ou vertical, il faut satisfaire à une des prescriptions suivantes: (1) soit la façade est dotée d’un élément de construction résistant au feu à la jonction entre la façade et la paroi du compartiment (à l’horizontale ou à la verticale). Les figures de la planche 4.3 montrent comment cet élément de construction est réalisé dans le cas d’une paroi horizontale de compartimentage. |
|  | Il comprend : - soit une saillie horizontale présentant au moins E 60 de largeur "a", égale ou supérieure à 0,60 m, raccordée au plancher (planche 4.3, figure A et B); - soit un élément constitué : - d’une saillie horizontale présentant au moins E 60 ,de largeur "a", raccordée au plancher ; - au niveau supérieur, d’une allège qui présente au moins E 60 - ef (o→i) , de hauteur "b"; - au niveau inférieur, d’un linteau qui présente au moins E 60 (i→o) , de hauteur "c". La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du plancher) est égale ou supérieure à 1 m, chacune des valeurs a, b ou c pouvant éventuellement être nulle (planche 4.3, figure C à L). Les figures de la planche 4.4 montrent comment cet élément de construction est réalisé dans le cas d’une paroi verticale de compartimentage. |
|  | Il comprend: - soit un élément se trouvant dans le prolongement de la façade et qui présente au moins E 60 (i↔o); la largeur de cet élément (b1+b2+a) (planche 4.4, figure A et B) est de 1 m au moins; les parties de cet élément situées à gauche et à droite de l'axe du mur mitoyen ont une largeur de 0,50 m au moins, s'il s'agit de deux bâtiments distincts; (a1 ≥ 0,50 m et a2 ≥ 0,50 m); - soit une saillie verticale, dans l'axe du mur séparant les deux bâtiments ou compartiments et qui présente au moins E 60 (o→i) (planche 4.4, figure C) ou E 60 (i→o) (planche 4.4, figure D) ; la longueur de cet élément (b1+b2+a) est de 1 m au moins; - soit une combinaison des éléments précédents de telle manière que la somme des longueurs soit de 1 m au moins (planche 4.4, figure E). |
|  | (2) soit la façade présente au moins E 30 (i↔o) sur toute la hauteur du bâtiment (planche 4.5, figure A), soit E 60 (i↔o) à un niveau sur deux (planche 4.5, figure B). (3) soit les compartiments situés le long des façades sont équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents (planche 4.5, figure C). |
|  | 3.5.1.2 Façades se faisant face et façades formant dièdre |
|  | Afin d’éviter la propagation d’un incendie entre deux compartiments : a) soit, quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins E 60 ou E 60 (o→i) est d’au moins : 1 + 7 cos pour 0° ≤ ≤ 90° 1 pour 90° < ≤ 180° dans lequel est l’angle fermé (planche 4.6). b) soit le rayonnement thermique entre des façades appartenant à différents compartiments ne peut pas être supérieur à 15 kW/m². |
|  | 3.5.2 Façades double paroi. |
|  | 3.5.2.1 Façade double paroi interrompue par un compartimentage. |
|  | La cavité de la façade double paroi est interrompue, au droit de chaque paroi de compartimentage, par un élément qui présente au moins E 60. Cet élément occupe tout l’espace compris entre les deux parois et a une longueur minimale de 60 cm mesurée à partir de la paroi intérieure de la façade. Cet élément peut comporter des ouvertures à condition que la continuité du compartimentage à travers la cavité puisse être assurée par un dispositif automatique d’obturation en cas d’incendie de résistance au feu E 60. Ce dispositif est testé avec son support, dans l’orientation de la paroi de compartimentage, sa fermeture est commandée : - soit par une détection thermique au droit de ce dispositif fonctionnant au maximum à 100°C. - soit par une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment, répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3. Lorsque des ouvertures existent entre la cavité de la double paroi et l’intérieur du bâtiment, seule une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment attenant à la façade répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3 est autorisée. |
|  | 3.5.2.2 Façade double paroi sans compartimentage. |
|  | Les façades double paroi sans compartimentage doivent être conformes à une des deux possibilités reprises ci-après. |
|  | 3.5.2.2.1 Façade double paroi dont la paroi intérieure est résistante au feu. |
|  | Au moins 50% de la surface entre étages de la paroi extérieure de la double paroi est constituée d’éléments de construction ne présentant pas de résistance au feu spécifique. La paroi intérieure présente : - soit, sur toute la hauteur, une résistance au feu E 30 (i↔o); - soit une résistance au feu EI 30 (i↔o) un niveau sur deux. |
|  | 3.5.2.2.2 Façade double paroi ouverte vers l’extérieur. |
|  | Les règles relatives aux façades simples s’appliquent à la paroi intérieure lorsque la paroi extérieure comporte des ventelles fixes ou des ventelles mobiles à ouverture automatique en cas d’incendie. Les ventelles fixes sont orientées à 30 10 degrés par rapport à l’horizontale vers l’extérieur et vers le haut réparties uniformément sur au moins 50% de sa surface. Les ventelles mobiles répondent, en cas d’incendie, aux mêmes conditions que les ventelles fixes. La mise en position incendie des ventelles mobiles est commandée par une installation généralisée de détection des incendies dans les compartiments en façade. Le dispositif automatique d’ouverture doit répondre aux conditions prévues par le point 3.5.2.3. |
|  | 3.5.2.3 Dispositifs de fermeture / ouverture automatique. |
|  | 3.5.2.3.1 Commande |
|  | La fermeture / ouverture est commandée par une installation automatique de détection des incendies. Une installation manuelle d’ouverture et fermeture est à prévoir. Le dispositif de commande est à réserver au service d’incendie. Son emplacement est défini en accord avec le service d’incendie. |
|  | 3.5.2.3.2 Fiabilité. |
|  | En cas de coupure de la source normale d’énergie (énergie électrique ou réseau d’air comprimé), l’installation de détection ou le système de commande met le système de fermeture/ouverture en position de sécurité incendie. Tout défaut de la source d’énergie, de l’alimentation ou de la commande électrique ou pneumatique doit être signalé automatiquement au tableau central de détection. |
|  | 3.5.2.3.3 Fonctionnement en cas d’incendie dans un compartiment voisin. |
|  | Lorsque les dispositifs de fermeture/ouverture n’ont pas une sécurité positive, les canalisations électriques desservant le dispositif de fermeture/ouverture répondent au point 6.5.2. |
|  | 3.6 Toitures. |
|  | Les toitures plates ou à faible pente (angle de pente ne dépassant pas 10°) présentent R 120. Cette exigence n’est pas d’application si le plancher sous toiture présente EI 120 (planche 4.7) et si l’accès à l’espace sous toiture, qui doit être vide, se fait par des portes ou trappes présentant EI1 60. Cette exigence ne s'applique pas non plus aux toitures dont la superficie est inférieure ou égale à 100 m². |
|  | 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET DES ESPACES D'EVACUATION. |
|  | 4.1 Compartiments. |
|  | Les parois entre compartiments présentent EI 120. Pour les parois de façade, voir 3.5. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'un sas, qui présente les caractéristiques suivantes: 1. avoir des portes de EI1 30 à fermeture automatique; 2. avoir des parois EI 120; 3. avoir une superficie minimale de 2 m². Il peut servir de sas de cage d'escaliers mais non de sas d'ascenseurs. Les portes peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents. |
|  | 4.2 Cages d'escaliers intérieures. |
|  | 4.2.1 Généralités. |
|  | Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés. Les principes de base énoncés au 2 "Compartimentage et évacuation" leur sont applicables. |
|  | 4.2.2 Conception. |
|  | 4.2.2.1 Les parois intérieures des cages d'escaliers présentent au moins EI 120. Les parois extérieures peuvent être vitrées si elles répondent aux exigences du point 3.5. |
|  | 4.2.2.2 Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation et à tous les niveaux supérieurs. Si le bâtiment possède une toiture plate ou à faible pente (cfr. 3.6) chaque cage d'escaliers desservant les niveaux au-dessus du niveau d'évacuation donne accès à la toiture sauf celles situées dans les parties du bâtiment ne comportant pas plus de 3 niveaux au-dessus du niveau d'évacuation. Si la porte d'accès à la toiture est habituellement verrouillée, il faut prévoir tant du côté intérieur que du côté extérieur, un coffret vitré qui en contient la clé. |
|  | 4.2.2.3 A chaque niveau, la communication entre le chemin d’évacuation et la cage d'escaliers est assurée par un sas qui présente les caractéristiques suivantes : 1. donner accès à une seule cage d’escaliers; 2. avoir des portes EI1 30 à fermeture automatique s'ouvrant dans le sens de l'évacuation et dépourvues d'un système de verrouillage empêchant leur ouverture; leur largeur utile est supérieure ou égale à la largeur utile requise (voir annexe 1 "Terminologie") en étant de 0,80 m au moins; 3. avoir des parois EI 120; 4. avoir une superficie minimum de 2 m². A un niveau d'évacuation, ce sas peut être remplacé par une porte EI1 60 à fermeture automatique répondant aux caractéristiques des portes du sas cité ci-dessus. Les portes peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition : - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que tous les compartiments desservis par cette cage d'escaliers intérieure soient à occupation exclusivement diurne. L’accès direct de chaque niveau d’un duplex ou d’un triplex vers la cage d’escaliers est exigé. |
|  | 4.2.2.4 Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une ou plusieurs cages d'escaliers communes à condition qu'elles soient accessibles de chaque compartiment par une communication répondant aux exigences du 4.2.2.3. |
|  | 4.2.2.5 Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation. Toutefois, ces cages peuvent être superposées si : 1. les parois qui les séparent présentent EI 120 ; 2. l'accès de chacune d'elle au niveau d'évacuation se fait conformément aux exigences du 4.2.2.3 sauf pour le cas visé au 4.2.2.9 où il peut se faire par une porte EI1 30. |
|  | 4.2.2.6 Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m² minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers intérieure. Cette baie est normalement fermée; la commande de son dispositif d'ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Cette exigence ne s’applique pas aux cages d’escaliers situées entre le niveau d’évacuation et les sous-sols. |
|  | 4.2.2.7 Seuls les objets suivants sont autorisés dans les cages d’escaliers : - moyens de détection ; - moyens d’extinction, à l’exception des robinets d’incendie armés ; - appareils de signalisation ; - appareils d'éclairage ; - appareils de chauffage ; - dispositifs de ventilation ; - dispositifs de désenfumage ; - dispositifs de pulsion. Les conduites d’électricité, les conduits de ventilation, les conduits de désenfumage et les conduits de pulsion sont autorisés seulement s’ils ne servent qu’au fonctionnement des objets précités installés dans la cage d’escalier. Les conduites d’eau sont autorisées dans les cages d’escaliers. Toute autre conduite est interdite dans les cages d’escaliers. |
|  | 4.2.2.8 Pour les bâtiments élevés (BE), le hall commun des appartements desservis par une ou plusieurs mêmes cages d'escaliers intérieures peut constituer soit le sas des ascenseurs soit le sas d’une ou des cages d'escaliers, si le nombre d’appartements évacués par ce hall commun est inférieur ou égal à 6 appartements. Par dérogation au 4.2.2.3, un sas (hall commun) peut donner accès à plusieurs cages d’escaliers et les portes donnant sur le hall commun peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et ne pas être sollicitées à la fermeture. |
|  | 4.2.2.9 Pour les bâtiments élevés (BE) dont la hauteur ne dépasse pas 36 m, le hall commun des appartements desservis par une ou plusieurs mêmes cages d'escaliers intérieures peut constituer à la fois le sas des ascenseurs et le sas d’une ou des cages d'escaliers, si le nombre d’appartements évacués par ce hall commun est inférieur ou égal à 4 appartements. Par dérogation au 4.2.2.3, un sas (hall commun) peut donner accès à plusieurs cages d’escaliers et les portes donnant sur le hall commun peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et ne pas être sollicitées à la fermeture. |
|  | 4.2.3 Escaliers. |
|  | 4.2.3.1 Dispositions relatives à la construction. |
|  | Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes : 1. de même que les paliers, ils présentent R 60 ou sont conçus de la même manière qu’une dalle de béton présentant R 60; 2. ils sont pourvus de contre-marches pleines; 3. ils sont pourvus de chaque côté d'une main courante longeant également les paliers. Toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu'il n'existe pas de risque de chute; 4. le giron de leurs marches est en tout point égal à 20 cm au moins; 5. la hauteur de leurs marches ne peut pas dépasser 18 cm; 6. leur pente ne peut pas dépasser 75% (angle de pente maximal de 37°); 7. ils sont du type "droit". |
|  | 4.2.3.2 Largeur utile des volées d'escaliers, des paliers et des sas. |
|  | La largeur utile requise est de 0,80 m au moins et la largeur utile requise est au moins égale à la largeur utile requise br selon l'annexe 1 "Terminologie". Lors de l'ouverture des portes, la largeur utile des paliers ne peut pas être réduite à une valeur inférieure à br. Les largeurs utiles des volées et des paliers des cages d'escaliers desservant un même compartiment ne peuvent différer entre elles de plus d'une unité de passage. Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers (cfr. annexe 1 "Terminologie") n'est calculée sur base du nombre d'occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d'évacuation. |
|  | 4.3 Escaliers extérieurs. |
|  | Les cages d'escaliers extérieures répondent aux conditions du 4.2.2.2. Elles sont entourées de parois; à chaque niveau une face au moins doit permettre le libre passage de l'air. Aucun point de l'escalier n'est situé à moins d’ 1 m d'une partie de façade ne présentant pas EI 60. Les dispositions du 4.2.3 leur sont applicables, avec toutefois la dérogation suivante : les contre-marches ne sont pas obligatoires; aucune stabilité au feu n'est requise, mais le matériau est de classe A1. La communication entre le compartiment et les cages d'escaliers extérieures est assurée : - soit par une porte EI1 30; - soit par une ou des coursives. Une cage d'escaliers peut être remplacée par deux escaliers extérieurs à volées droites; ces escaliers sont reliés par des coursives éventuellement pourvues de séparations aisément franchissables. Un seul de ces escaliers extérieurs suffit pour les BE visés au 4.2.2.9. Ces escaliers extérieurs présentent les caractéristiques suivantes: 1. largeur de 0,60 m au moins; 2. angle de pente de 45° au plus; 3. giron des marches de 0,10 m au moins; 4. hauteur entre marches de 0,20 m au plus; 5. deux mains courantes par escalier. Toutefois la communication entre le niveau d'évacuation et le niveau immédiatement supérieur peut être établie par un escalier mobile ou par une partie d'escalier mobile coulissant ou articulé. |
|  | 4.4 Chemins d'évacuation et coursives. |
|  | 4.4.1 Dispositions générales |
|  | 4.4.1.1 Aucun point d'un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : a) pour les locaux à occupation exclusivement diurne: - 30 m du chemin d'évacuation reliant les sorties; - 45 m de l'accès à la sortie la plus proche; - 80 m de l'accès à une deuxième sortie. b) pour les locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne: - 20 m du chemin d'évacuation reliant les sorties; - 30 m de l'accès à la sortie la plus proche; - 60 m de l'accès à une deuxième sortie. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m. La largeur utile des chemins d'évacuation, des coursives, de leurs portes d'accès, de sortie ou de passage est supérieure ou égale à la largeur utile requise (cfr annexe 1 "Terminologie"). Elle est de 0,80 m au moins pour les chemins d'évacuation et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives. Les dispositions de ce point-ci ne s'appliquent pas aux parkings (voir 5.2). |
|  | 4.4.1.2 Est considéré comme une sortie d’un compartiment : - une cage d'escaliers intérieure conforme au point 4.2 ; - une cage d'escaliers extérieure conforme au point 4.3 ; - un accès direct à ciel ouvert à un niveau d’évacuation ; - un chemin d'évacuation situé à un niveau d'évacuation qui satisfait aux prescriptions du point 4.4.2 d’application aux chemins d’évacuation qui relient des cages d’escaliers avec la voie publique. Le parcours à l'air libre est exclu du calcul de ces distances. Sur le parcours des chemins d'évacuation, les portes ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l'évacuation. |
|  | 4.4.2 A un niveau d’évacuation |
|  | Les parois verticales intérieures des chemins d’évacuation qui relient des cages d’escaliers avec la voie publique présentent EI 120 et les portes y donnant accès présentent EI1 60 et sont à fermeture automatique. Les portes peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition : - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que tous les compartiments desservis par ces chemins d’évacuation, ainsi que tous les compartiments desservis par des cages d’escaliers qui débouchent dans ces chemins d’évacuations, soient à occupation exclusivement diurne. Toutefois les portes des appartements donnant sur le chemin d’évacuation peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition : - que ces portes soient sollicitées à la fermeture uniquement en cas d’incendie. En utilisation quotidienne, ces portes ne doivent pas être sollicitées à la fermeture (ferme-porte débrayable) ; - et que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents. Les chemins d’évacuation qui ne relient pas des cages d’escaliers avec la voie publique doivent satisfaire aux prescriptions du 4.4.3. A un tel niveau, l'accès à la cage d'escaliers se fait conformément au 4.2.2.3. Le chemin d'évacuation peut comprendre le hall d'entrée qui peut inclure les accès aux ascenseurs et des espaces non clos affectés à la réception et aux services connexes à l'exception de débits de boissons ou lieux de restauration. Au niveau d’évacuation les vitrines d’une partie d’un bâtiment avec une fonction commerciale, n’ayant pas EI 120, ne peuvent pas donner sur le chemin d’évacuation qui relie les sorties d’autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l’exception des derniers 3 m de ce chemin d’évacuation. |
|  | 4.4.3 A un niveau autre que celui d'évacuation. |
|  | Dans un compartiment, la communication entre et vers les escaliers est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives qui ne peuvent traverser les cages d'escaliers ni leurs sas. La distance à parcourir entre les accès aux sas des cages d'escaliers est inférieure à 60 m. Les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation et les portes y donnant accès présentent EI1 30 pour les portes et EI 30 pour les parois. Cette exigence, ainsi que les exigences des points 3.4.1 et 6.7.2.1 et du 2e alinéa du point 6.9.3.1, ne s'appliquent pas aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 2500 m² à condition : - que ces compartiments soient équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents ; - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et en indique le lieu et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que les produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, plafonds et sols de ces compartiments satisfassent aux exigences en matière de réaction au feu dans les chemins d’évacuation. |
|  | 4.5 Signalisation. |
|  | Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs. L'indication des sorties et des sorties de secours doit répondre aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. |
|  | 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES. |
|  | 5.1 Locaux et espaces techniques. |
|  | 5.1.1 Généralités. |
|  | Un local technique ou un ensemble de locaux techniques constitue un compartiment. Ce compartiment peut s’étendre à plusieurs niveaux successifs. Les prescriptions relatives aux compartiments sont applicables aux locaux techniques avec, toutefois les modifications suivantes: 1. accès à deux sorties qui débouchent : - soit, pour un compartiment technique d’une superficie inférieure ou égale à 100 m², vers un compartiment voisin par une porte EI1 60 à fermeture automatique; - soit vers un sas débouchant dans un compartiment voisin suivant 4.1; - soit vers un sas débouchant dans une cage d'escaliers suivant 4.2.2.3; - soit à ciel ouvert permettant d'atteindre un niveau d'évacuation; 2. par dérogation au 4.4 1. aucun point du compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m du chemin reliant, dans le compartiment technique, les deux sorties; - 60 m de la sortie la plus proche; - 100 m de la seconde sortie; Toutefois, si la superficie du compartiment technique ne dépasse pas 1000 m², une seule sortie vers une cage d'escaliers, ou vers l’extérieur ou vers un autre compartiment suffit. Dans ce cas la distance à parcourir pour atteindre cette sortie ne peut pas être supérieure à 60 m; 3. lorsque la hauteur du compartiment technique s'étend à plusieurs niveaux successifs (voir 2.1) et s'il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles: - si la superficie du compartiment est inférieure à 1000 m², un accès à une cage d'escaliers, ou vers l’extérieur ou à un autre compartiment suffit pour deux planchers de service, en commençant par le plus bas; - si la superficie du compartiment est supérieure à 1000 m², chaque plancher de service doit avoir accès à au moins une des deux sorties; celles-ci alternent de plancher à plancher; 4. la largeur utile des chemins d'évacuation, volées d'escaliers, paliers et sas est de 0,80 m au minimum. |
|  | 5.1.2 Chaufferies. |
|  | 5.1.2.1 Locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW et soutes à combustibles. |
|  | Les locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieure ou égale à 75 kW et les soutes à combustibles sont des locaux techniques. Les prescriptions du point 5.1.1 sont d’application, avec toutefois les modifications suivantes: - Chacun de ces locaux de chauffe et soutes doit constituer un compartiment distinct ; - Les portes d’accès à ces locaux de chauffe et soutes sont à fermeture automatique et s’ouvre dans le sens de l’évacuation ; - Aucun point de ces locaux de chauffe et soutes ne peut se trouver à une distance supérieure à 15 m de la sortie la plus proche ; - Les locaux de chauffe sont situés dans les deux derniers niveaux supérieurs de parties du bâtiment. La capacité d’une soute à combustible est limitée de façon à ce que la charge calorifique totale de la soute soit inférieure ou égale à 750 GJ. |
|  | 5.1.2.2 Dispositions communes. |
|  | La conception, la construction et l’aménagement des chaufferies satisfait aux dispositions du point 4 de l’annexe 7. |
|  | 5.1.2.3 Dispositions dérogatoires. |
|  | Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 5.1.2.1 : Pas d’application aux chaufferies dans lesquelles les appareils de combustion ont une puissance calorifique utile totale (aussi appelée puissance nominale totale) inférieure à 70 kW. - Point 5.1.2.1 : Pas d’application aux chaufferies dans lesquelles les appareils de combustion ont une puissance calorifique utile totale (aussi appelée puissance nominale totale) supérieure ou égale à 70 kW si les accès et le compartimentage des chaufferies sont réalisés conformément aux prescriptions de la norme NBN B 61-001 +A1 : 1996. De plus les chaufferies et leurs dépendances sont situées : - soit dans un bâtiment voisin, se trouvant à une distance horizontale de 8 m au moins, dégagée de tout élément combustible, visée au point 1.3; - soit dans le bâtiment, mais aux conditions suivantes : - elles ne peuvent pas se trouver dans ou sous la partie élevée; - toutefois, les chaufferies pour la chauffe au combustible gazeux plus léger que l’air peuvent être situées au niveau le plus élevé; - leur communication avec les autres parties du bâtiment se fait par un sas conforme à celui décrit au point 1.3, les portes s’ouvrant dans le sens de l’évacuation. |
|  | 5.1.3 Locaux de transformation de l'électricité. |
|  | 5.1.3.1 Généralités. |
|  | Ils satisfont aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). En outre : - les parois présentent EI 120 sauf si elles sont extérieures; - les portes intérieures présentent EI1 60; - si le plancher est à un niveau tel que l'eau (qu'elle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) peut s'y accumuler par infiltration ou par les chemins de câbles par exemple, toutes dispositions sont prises pour qu'elle demeure constamment et automatiquement au-dessous du niveau des parties vitales de l'installation électrique, tant que celle-ci est maintenue en service. Les mesures de protection prévues par la NBN C 18-200 "Code de bonne pratique pour la protection des locaux de transformation de l'électricité contre l'incendie" sont applicables, lorsque la contenance en huile de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 l. |
|  | 5.1.3.2 Postes assemblés sur place ou postes préfabriqués. |
|  | Un poste assemblé sur place ou poste préfabriqué est monté dans un local qui lui est propre. Les parois de ce local présentent EI 120. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est assuré par une porte EI1 60. |
|  | 5.1.4 Evacuation des ordures. |
|  | 5.1.4.1 Les gaines vide-ordures sont interdites. |
|  | 5.1.4.2 Local d’entreposage des ordures. |
|  | Ses parois présentent EI 120. L’accès de ce local vers l’intérieur est assuré : a) soit par un sas qui présente les caractéristiques suivantes : 1. avoir des portes EI1 30 à fermeture automatique; 2. avoir des parois EI 120; 3. avoir une superficie minimale de 2 m²; b) soit par une porte EI1 30 à fermeture automatique, à condition que le local d’entreposage des ordures soit équipé d’une installation d’extinction automatique. Cette installation d’extinction automatique est présumée conforme si elle répond aux prescriptions du point 5.1.4.3. |
|  | 5.1.4.3 Solution-type pour les locaux d’entreposage des ordures - Système d’extinction automatique de type sprinklage directement raccordé au réseau d'eau public. |
|  | La présente solution-type n’est applicable qu’à un local d’entreposage des ordures dont la superficie est inférieure ou égale à 24 m². La présente solution-type décrit un système d’extinction automatique à eau raccordé au réseau d’eau public sans placement obligatoire d’un appareillage de mise en surpression (par ex. pompe). Ce système est une installation dans laquelle les canalisations sont toujours remplies d'eau. |
|  | 5.1.4.3.1 Conditions environnementales et de fonctionnement. |
|  | L’entièreté du système d’extinction automatique, y compris le local d’entreposage des ordures et les canalisations en amont de celui-ci jusqu’au compteur d’eau du bâtiment, doit être à l’abri du gel. La pression de l'eau dans ce système ne peut pas dépasser 12 bar. Excepté lors d’essais, de contrôle ou de maintenance, ce système d’extinction automatique doit être en permanence en état de fonctionner (vannes en amont et dans le système en position ouverte, composants maintenus en bon état de fonctionnement, …). |
|  | 5.1.4.3.2 Caractéristiques de conception et d’installation des sprinkleurs. |
|  | Les sprinkleurs sont conformes à la norme NBN EN 12259-1 et présentent les caractéristiques suivantes : - ils sont de type conventionnel, pendant ou debout ; - leur température nominale de fonctionnement est de 68°C ou moins ; - leur facteur K est compris entre 75 et 85. Les valeurs de K correspondent au débit en l/min d'un sprinkleur soumis à une pression d’1 bar. Les sprinkleurs sont installés sous plafond à une distance maximale de 30 cm de celui-ci ou sont encastrés dans le plafond. Si la superficie du local est inférieure ou égale à 12 m², un seul sprinkleur est installé au centre de la pièce. Si la superficie du local est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 24 m², deux sprinkleurs sont installés de manière centrée dans la pièce et sont distants entre eux de minimum 2 m et de maximum 4 m. |
|  | 5.1.4.3.3 Caractéristiques des canalisations. |
|  | Les canalisations du système sont en acier. Les canalisations du système et celles en amont du système jusqu’au compteur d’eau du bâtiment présentent un diamètre nominal (intérieur) de minimum 25 mm. Les canalisations sont fixées aux parois ou encastrées dans celles-ci, y compris dans le local d’entreposage des ordures |
|  | 5.1.4.3.4 Alarme de débit d’eau. |
|  | La canalisation d’alimentation en eau du système est équipée d’un dispositif d’alarme placé à l’extérieur du local d’entreposage des ordures et conforme à la norme NBN EN 12259-2 ou à la norme NBN EN 12259-5. Les canalisations du système en aval du dispositif d’alarme ne peuvent pas être utilisées autrement que pour assurer l’extinction automatique du local d’entreposage des ordures. |
|  | 5.1.5 Gaines contenant des canalisations. |
|  | 5.1.5.1 Gaines verticales. |
|  | Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines verticales présentent une résistance au feu EI 120 et les trappes et les portillons d'accès à ces gaines présentent EI1 60. Elles sont largement aérées à leur partie supérieure. La section d’aération libre de la gaine est au moins égale à 10 % de la section totale horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm². La section d'aération libre peut être munie de clapets de ventilation motorisés dont l’ouverture est commandée des manières suivantes : - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie, du dispositif d’alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive) ; - manuellement via une commande située au niveau d’évacuation à un emplacement défini en accord avec le service d’incendie. Lorsque la section d'aération libre d’une gaine est munie de clapets de ventilation motorisés, les éventuelles conduites de gaz dans cette gaine doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NBN D 51-003 ou de la norme NBN D 51-006 relatives aux tuyaux et raccords dans une gaine technique non aérée. Les gaines ne peuvent pas s'ouvrir dans les cages d'escaliers et leurs sas d'accès. Dans le cas des BE visés au 4.2.2.9 les gaines peuvent s'ouvrir dans le hall commun. 2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi horizontale est placé au niveau de la traversée; 3. les parois des gaines verticales présentent EI 60 et les trappes et portillons d’accès à ces gaines EI1 30 ; les gaines verticales sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans horizontaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 60. Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être aérées. |
|  | 5.1.5.2 Gaines horizontales. |
|  | Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines horizontales et les trappes et portillons d’accès à ces gaines présentent la même résistance au feu que celle des parois traversées; 2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi verticale est placé au niveau de la traversée; 3. les parois des gaines horizontales présentent EI 60 et les trappes et les portillons d’accès EI1 30 ; les gaines sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 et/ou A2-s1,d0 ; - occuper tout l’espace libre entre les canalisations ; - présenter EI 60. |
|  | 5.2 Parkings. |
|  | Par dérogation au principe de base énoncé au point 2.1, un parking, même à plusieurs niveaux communicants, peut constituer un compartiment dont la superficie n'est pas limitée. |
|  | 5.2.1 Eléments structuraux. |
|  | Par dérogation au point 3.2, les éléments structuraux du parking présentent R 240 et les planchers des niveaux de parking et des rampes présentent R 120. Lorsque le toit n’a pas d’autre fonction que de protéger le parking des intempéries : - soit les éléments structuraux du toit présentent R 120 ; - soit les éléments structuraux du toit sont séparés du reste du parking par un élément de construction EI 120. |
|  | 5.2.2 Compartiment. |
|  | Les parois et les communications entre le parking et le reste du bâtiment sont conformes au point 4.1, avec l’adaptation suivante : les portes des communications peuvent être à fermeture automatique en cas d’incendie. |
|  | 5.2.3 Parking s’étendant sous plusieurs bâtiments. |
|  | Par dérogation au point 1.3, les parkings de bâtiments contigus ne doivent pas être séparés par une paroi. Ces parkings ne forment dès lors plus qu’un seul et même parking. Dans ce cas : - les éléments structuraux du parking qui supportent le ou les bâtiments élevés présentent R 240 ; - les éléments structuraux du parking qui, en cas d’affaissement, peuvent provoquer des dommages aux éléments structuraux supportant le ou les bâtiments élevés. présentent R 240 ; - les autres éléments structuraux du parking présentent R 120. |
|  | 5.2.4 Dispositions communes. |
|  | La conception, la construction et l’aménagement du parking satisfait aux dispositions du point 3 de l’annexe 7. |
|  | 5.2.5 Dispositions dérogatoires. |
|  | Les points 5.2.1 à 5.2.4 ne sont pas d’application au parking d’un bâtiment pour lequel la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022 s’il satisfait aux exigences suivantes. Les parois entre le parking et le reste du bâtiment sont conformes aux dispositions du 4.1. Toutefois, il est permis d'inclure, dans le compartiment du parking, certains locaux sans occupation humaine, par exemple : des locaux pour transformateurs, débarras, locaux pour archives, locaux techniques ... Les parois de ces locaux présentent EI 120 et : - soit leurs accès se fait par un sas avec des parois EI 120 et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; - soit l’accès à chaque local se fait par une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. Les prescriptions spécifiques concernant les chaufferies, les locaux de transformation de l’électricité et les locaux d’entreposage des ordures restent d’application (cfr. respectivement points 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4). A chaque niveau l'évacuation est assurée comme suit : - au moins deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs conformes aux prescriptions du 4.2 ou du 4.3 sont accessibles depuis n'importe quel point du niveau; la distance à parcourir pour parvenir à l'escalier le plus proche ne peut pas être supérieure à 45 m; la largeur utile de ces escaliers est au moins de 0,80 m; - conformément au 2.2.2, alinéa 3, l'exigence de l'accès à une des deux cages d'escaliers peut être satisfaite par une sortie directe à ciel ouvert au niveau considéré; - au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules peut remplacer l'une des deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs si ses parois présentent EI 120 et la pente, mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10 %; - la limitation de la pente à 10% n’est pas d’application pour les compartiments dont la superficie est égale ou inférieure à 500 m², si l’évacuation reste possible via la rampe; - en plus de la signalisation prévue au 4.5, l'indication des voies d'évacuation, à chaque niveau, se fait également sur le sol ou au ras du sol. Toutefois une seule sortie par niveau (cage d'escaliers intérieure, escalier extérieur, sortie directe à ciel ouvert ou rampe au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules) est suffisante, à condition : - que le parking s’étende en hauteur sur maximum sur deux niveaux ; - qu’aucun de ces deux niveaux ne soit situés à plus de deux niveaux au-dessus ou en-dessous du niveau de sortie des véhicules ; - qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l’accès au chemin d’évacuation menant à la sortie ; - et qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30 m de l’accès à la sortie. Dans les parkings fermés ayant une superficie supérieure à 2500 m², des mesures nécessaires pour prévenir la propagation des fumées doivent être prises. |
|  | 5.3 Salles. |
|  | 5.3.1 Généralités. |
|  | Si plus de 500 personnes peuvent s'y tenir, ces locaux ne peuvent être situés sous le niveau du sol extérieur qu'aux conditions suivantes : - la différence entre le niveau le plus bas du sol de ces salles et le niveau d'évacuation le plus proche ne peut être supérieure à 3 m; - le nombre de sorties est déterminé comme pour les compartiments; - l'évacuation est assurée soit par des escaliers, soit par des ram-pes dont la pente, mesurée dans l'axe, ne dépasse pas 10%. La largeur totale de ces chemins est supérieure à la largeur utile théorique. Si, au maximum, 500 personnes peuvent s'y tenir, ces salles peuvent être situées au-dessous du niveau du sol extérieur, s'il n'y a pas plus de 4 m de différence entre le sol de ces salles au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des divers niveaux d'évacuation de l'établissement. Le nombre de sorties est défini comme pour les compartiments. |
|  | 5.3.2 Construction. |
|  | Les parois limitant ces salles ou ensemble de tels locaux présentent EI 120. Chacune des communications pratiquées dans ces parois est fermée par une porte EI1 60 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie, soit par un sas de minimum 2 m² à parois EI 120 et portes EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Ces portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Aucun obstacle ne peut gêner la circulation vers les sorties. |
|  | 5.4 Ensemble commercial. |
|  | L'installation de locaux à caractère commercial donnant sur des galeries intérieures est autorisée à un niveau d'évacuation et aux niveaux adjacents, si : 1. l'ensemble de ces locaux et galeries est séparé du reste du bâtiment par des parois EI 120; 2. le reste du bâtiment a ses sorties propres, indépendantes des sorties de l'ensemble commercial. Les parois entre les locaux commerciaux présentent EI 30 et sont prolongées dans le faux-plafond éventuel. Cette dernière disposition n'est pas d'application s'il existe une installation d'extinction automatique hydraulique de type sprinklage appropriée aux risques présents s'étendant à l'ensemble commercial. |
|  | 5.5 Cuisines collectives. |
|  | Les cuisines collectives, comprenant éventuellement le restaurant sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois EI 120. Chacune des communications pratiquées entre ces locaux et le reste du bâtiment est fermée soit par une porte EI1 60 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie; soit par un sas de minimum 2 m² dont les parois sont EI 120 et les portes EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Ces portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la cuisine. Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant doivent répondre aux conditions suivantes: - lorsqu’il se fait via d’autres locaux, le transport se fait dans des gaines dont les parois présentent EI 120; - le système de transport est obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif EI1 120. Si la cuisine n’est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture est muni d’une installation fixe d’extinction automatique couplée avec un dispositif d’interruption de l’alimentation en énergie de l’appareil de friture. |
|  | 6 EQUIPEMENT DES IMMEUBLES. |
|  | 6.1 Ascenseurs et monte-charges. |
|  | 6.1.1 Généralités. |
|  | 6.1.1.1 La machine et les dispositifs associés d’un ascenseur ou d’un monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d’urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local des machines; - soit dans la gaine. Les organes de contrôle peuvent être accessibles à partir du palier, à condition qu’ils n’altèrent pas le degré de résistance au feu exigé pour la façade palière ou la paroi de la gaine dans laquelle ils sont placés. |
|  | 6.1.1.2 En cas d’élévation anormale de la température de la machine et/ou d’autres équipements électriques, les ascenseurs doivent s'arrêter à un palier de façon à ce que les passagers puissent en sortir. Un retour automatique des ascenseurs en service normal n’est possible qu'après un refroidissement suffisant. |
|  | 6.1.1.3 Aucun dispositif d’extinction à eau ne peut se trouver dans la ou les gaines. |
|  | 6.1.2 Conception. |
|  | 6.1.2.1 L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’accès, qui doivent former un sas, est limité par des parois EI 120. Les parois extérieures peuvent être vitrées si elles répondent aux exigences du point 3.5. Les portes d’accès entre le compartiment et le sas présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Si la superficie du sas est inférieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur ou du monte-charge, la porte d’accès entre le compartiment et le sas est une porte battante EI1 30 à fermeture automatique en cas d’incendie asservie à une installation de détection d’incendie comprenant au minimum : - une détection de fumées dans la gaine ; - et une détection de fumées dans le compartiment à proximité de la porte d’accès au sas. Le palier d’accès doit être distinct des paliers et des sas des cages d’escaliers et ne pas être inclus dans le chemin d’évacuation sauf dans les cas visés aux points 4.2.2.8 et 4.2.2.9. |
|  | 6.1.2.2 L’ensemble des portes palières de l’ascenseur ou du monte-charge présente E 30. La résistance au feu est déterminée selon la norme NBN EN 81-58 en exposant au feu la face située du côté du palier. La face du côté du palier sera testée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie. Les portes palières testées selon d’autres méthodes sont acceptées conformément à l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, à condition de présenter au moins le même niveau de résistance au feu. |
|  | 6.1.2.3 Les prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ne sont pas exigées dans les cas suivants : a) à tous les niveaux desservis par l’ascenseur ou le monte-charge, si cet ascenseur ou ce monte-charge ne dessert que les niveaux d’un seul compartiment comprenant plusieurs niveaux ; b) au(x) niveau(x) d’un seul des compartiments desservi(s) par l’ascenseur ou le monte-charge, à condition que ce compartiment ne soit pas un parking ou un appartement, et que la conception de cet ascenseur ou de ce monte-charge aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ou au point c) ci-dessous ; c) au(x) niveau(x) où l’ascenseur ou le monte-charge donne directement à l’extérieur, à condition que la conception de cet ascenseur ou ce monte-charge aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ou au point b) ci-dessus. |
|  | 6.1.2.4 Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans un local des machines. Les parois intérieures du local des machines qui ne donnent pas sur la gaine présentent EI 120. Les portes ou les trappes d’accès dans ces parois présentent EI1 60. L’accès au local des machines est garanti au service d’incendie. |
|  | 6.1.2.5 Ascenseurs et monte-charges oléo-hydrauliques. L’espace dans lequel la machinerie d’un ascenseur ou d’un monte-charge oléo-hydraulique est placée, est équipé d’une cuvette d’une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d’huile des machines et des réservoirs. Si la machinerie d’un ascenseur ou d’un monte-charge oléo-hydraulique est placée dans un local des machines, l’appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l’huile répandue dans le local des machines. |
|  | 6.1.2.6 Ascenseurs et escaliers mécaniques. Le palier du ou des ascenseur(s) peut être le palier d’un ou des escaliers mécaniques. L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’accès du ou des ascenseur(s) et du ou des escalier(s) mécanique(s), ne forme dès lors plus qu’un. |
|  | 6.1.3 Ventilation. |
|  | 6.1.3.1 La gaine, le local des machines ou l’ensemble gaine et local des machines sont pourvus d’une ventilation naturelle avec prise d’air extérieur en partie supérieure. Toutefois la gaine ou l’ensemble gaine et local des machines peuvent être pourvus d’une ventilation naturelle avec prise d’air intérieure à condition que la conception de l’ascenseur ou du monte-charge satisfasse : - soit au cas décrit en a) du point 6.1.2.3 ; - soit au cas décrit en b) du point 6.1.2.3 de telle sorte que le(s) niveau(x) où les prescriptions des points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 ne sont pas exigées se situe(nt) au-dessus des autres niveaux. |
|  | 6.1.3.2 Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale de l’espace duquel l’air est prélevé. |
|  | 6.1.3.3 Les orifices de ventilation peuvent être munis de clapets de ventilation motorisés dont l’ouverture est au minimum commandée des manières suivantes : - automatiquement pour assurer une aération suffisante aux passagers de l’ascenseur, même en cas d'arrêt prolongé ; - automatiquement en cas d’élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine et/ou le local des machines ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d’énergie, du dispositif d’alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive) ; - manuellement via une commande située au niveau d’évacuation. |
|  | 6.1.4 Fonctionnement en cas d’incendie. |
|  | Le fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie est conforme aux prescriptions suivantes ou à toute autre règle de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent, conformément à l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. Le principe du fonctionnement de l'ascenseur en cas d'incendie est de ramener la cabine à un palier désigné, de permettre aux passagers de sortir puis de retirer l’ascenseur du service normal quand un signal indiquant un incendie est reçu de l’installation de détection d’incendie ou du dispositif de rappel manuel. |
|  | 6.1.4.1 Le fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie est conforme aux prescriptions de la norme NBN EN 81-73. |
|  | 6.1.4.2 Le palier de l'ascenseur au niveau d'évacuation est défini comme le palier désigné de l’ascenseur. |
|  | 6.1.4.3 Chaque batterie d’ascenseurs est au moins munie d’un dispositif de rappel manuel située au niveau d’évacuation. De plus, si le bâtiment est équipé d’une installation de détection d’incendie généralisée ou d’une installation de détection d’incendie dans les gaines et/ou les locaux des machines, cette installation doit transmettre un signal aux ascenseurs en cas d’incendie. |
|  | 6.1.4.4 Lorsqu’une détection généralisée ou partielle est requise dans le bâtiment et que la machinerie des ascenseurs et monte-charges est dans la gaine, une détection de fumées sera placée dans la gaine. |
|  | 6.1.4.5 Dans le cas où un incendie est détecté par une installation de détection d’incendie au palier correspondant au palier désigné principal, l'ascenseur doit recevoir un ou des signaux électriques supplémentaires afin de diriger la cabine vers le palier désigné de remplacement. |
|  | 6.1.4.6 Lorsqu’en cas d’incendie les ascenseurs sont ramenés au palier désigné, des moyens doivent être prévus pour permettre au service d’incendie de vérifier facilement que les cabines sont présentes et que personne n'est enfermée. Les ascenseurs qui, lors de leur arrivée au palier désigné, stationnent portes ouvertes et sont retirés du service normal, satisfont à cette exigence. |
|  | 6.1.4.7 L’ascenseur ne peut être remis en service normal que par une personne compétente. |
|  | 6.1.4.8 Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 6.1.4.1 : Uniquement d’application aux ascenseurs conçus ou modernisés après le 31 mars 2017. |
|  | 6.2 Paternosters, transporteurs à conteneurs et monte-charges à chargement et déchargement automatique. |
|  | 6.2.1 Ils ont des salles de machines, gaines et paliers qui leur sont propres. Les salles de machines doivent se trouver à la partie supérieure de la gaine. Les parois intérieures des salles des machines et des gaines présentent EI 120. A l’arrivée de chaque niveau desservi doit exister un sas à parois EI 120. Les portes ou portillons d'accès présentent E 30, sont à fermeture automatique et sont testés avec la face du côté du palier vers le four. La superficie du sas de chaque arrivée permet l'installation aisée des stations de départ et d'arrivée, ainsi que l'accès facile du personnel pour la desserte des stations. L'usage de ce sas est strictement limité à la desserte des stations. Les ouvertures d'accès du sas à la gaine sont fermées par des portes ou des portillons. Les faces des gaines situées du côté du compartiment et les accès pratiqués dans ces faces présentent EI 60. Les portes palières ou portillons de ces appareils sont à manœuvre automatique et normalement fermés. Leur ouverture est subordonnée à la fermeture de l'autre porte ou portillon du sas. Les passages éventuels des transporteurs horizontaux vers les paternosters et les monte-charges, ainsi que les passages de compartiment à compartiment, se font au travers d'un sas fermé par deux clapets ou portillons qui satisfont E 30. Les clapets sont à manœuvre automatique et normalement fermés; l'ouverture d'un clapet ou portillon au passage d'un conteneur est subordonnée à la fermeture de l'autre. Si les transporteurs à conteneur suivent un trajet continu horizontal et/ou vertical et traversent soit des compartiments, soit des niveaux, des sas sont prévus à chaque endroit de passage. Les parois des sas présentent EI 120. Les deux clapets ou portillons présentent E 30. Ils sont testés avec la face palière vers le four. Ils sont à manœuvre automatique et normalement fermés. L'ouverture d'un clapet ou portillon au passage d'un conteneur est subordonnée à la fermeture de l'autre. En cas d'incendie, les installations sont mises hors service. |
|  | 6.2.2 L'installation de paternosters pour le transport de personnes est interdite. |
|  | 6.3 Escaliers mécaniques. |
|  | 6.3.1 Les escaliers mécaniques sont placés dans des gaines dont les parois présentent EI 120. |
|  | 6.3.2 L'accès à la cage d'escaliers est assuré à chaque niveau, par un sas présentant les caractéristiques suivantes : 1. comporter deux portes EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie; 2. avoir des parois EI 120; 3. avoir une superficie minimale de 2 m²; 4. être distinct des paliers et des sas des cages d'escaliers et ne pas être inclus dans le chemin d'évacuation. |
|  | 6.3.3 L'escalier mécanique est mis à l'arrêt automatiquement dès détection d'un incendie dans un compartiment auquel il donne accès. |
|  | 6.3.4 Les prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ne sont pas exigées dans les cas suivants : a) à tous les niveaux desservis par l’escalier mécanique, si cet escalier mécanique ne dessert que les niveaux d’un seul compartiment comprenant plusieurs niveaux ; b) au(x) niveau(x) d’un seul des compartiments desservis par l’escalier mécanique, à condition que ce compartiment ne soit un parking et que la conception de cet escalier mécanique aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ou au point c) ci-dessous ; c) au(x) niveau(x) où l’escalier mécanique donne directement à l’extérieur, à condition que la conception de cet escalier mécanique aux autres niveaux satisfasse aux prescriptions des points 6.3.1 et 6.3.2 ou au point b) ci-dessus. |
|  | 6.4 Ascenseurs particuliers. |
|  | Les ascenseurs particuliers et le fonctionnement de ceux-ci en cas d’incendie sont conformes aux prescriptions suivantes ou à toute autre règle de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent, conformément à l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs. |
|  | 6.4.1 Ascenseurs destinés à l’évacuation de personnes à mobilité réduite. |
|  | Lorsqu’un ascenseur destiné à l’évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoire, il doit répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au point 6.1. |
|  | 6.4.1.1 Cet ascenseur doit être conçu et construit de façon à ne pas entraver ou empêcher l'accès et l'usage par des personnes à mobilité réduite. |
|  | 6.4.1.2 A tous les niveaux, les paliers de l’ascenseur doivent former un sas conforme au point 6.1.2.1 dont la superficie est égale ou supérieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur. |
|  | 6.4.1.3 Les cabines d’ascenseurs sont accessibles, au moins, à une personne en fauteuil roulant et une personne accompagnante. Les dimensions minimales des cabines d’ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur). |
|  | 6.4.1.4 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile d’au moins 0,90 m. |
|  | 6.4.1.5 L’évacuation est réalisée sous le contrôle d’une personne compétente. A cet effet, l’ascenseur est équipé d’un interrupteur à clé "évacuation" permettant à une personne compétente de prendre le contrôle de l’ascenseur. |
|  | 6.4.1.6 Les ascenseurs destinés à l’évacuation de personnes à mobilité réduite sont indiqués par une signalisation bien visible et reconnaissable qui satisfait aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. |
|  | 6.4.1.7 L’ascenseur doit comporter un système d'intercommunication permettant une communication vocale bidirectionnelle lorsque l'ascenseur est en mode d'évacuation. Celui-ci doit permettre de communiquer entre la cabine, le niveau d’évacuation et le local des machines ou le tableau des opérations de secours. L'équipement de communication dans la cabine et au niveau d’évacuation doit comporter un microphone et un haut-parleur encastrés, et non un combiné téléphonique. Le câblage du système de communication doit être contenu à l'intérieur de la gaine de l'ascenseur et/ou du local des machines s'il y a lieu. |
|  | 6.4.1.8 A l'exception des ascenseurs ne desservant que deux niveaux, chaque palier de l’ascenseur doit comporter un système d'intercommunication permettant une communication vocale bidirectionnelle lorsque l'ascenseur est en mode d'évacuation. Celui-ci doit permettre de communiquer entre chaque palier, le niveau d’évacuation et le local des machines ou le tableau des opérations de secours, afin d’identifier les étages où se trouvent des personnes handicapées nécessitant une évacuation et de retransmettre de cette information à la personne chargée de l'évacuation. L'équipement de communication à chaque palier et au niveau d’évacuation doit comporter un microphone et un haut-parleur encastrés, et non un combiné téléphonique. Ce système de communication est conçu de telle manière que son fonctionnement reste assuré même en cas de défaillance du système de communication de l'ascenseur prévu au point 6.4.1.7. |
|  | 6.4.2 Ascenseurs destinés aux services d’incendie. |
|  | Chaque compartiment et niveau desservi par ascenseur, excepté éventuellement le compartiment technique du niveau supérieur, est desservi par au moins : a) 1 ascenseur destiné aux services d’incendie pour les bâtiments d'une hauteur comprise entre 25 et 100 m ; b) 2 ascenseurs destinés aux services d’incendie pour les bâtiments d'une hauteur supérieure à 100 m. Ces ascenseurs destinés aux services d’incendie, doivent répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au point 6.1. Par dérogation au premier alinéa, un ascenseur destiné aux services d’incendie n'est pas exigé dans les immeubles visés au point 4.2.2.9. |
|  | 6.4.2.1 Les ascenseurs destinés aux services d’incendie et le fonctionnement de ceux-ci en cas d’incendie sont conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 81-72. |
|  | 6.4.2.2 A tous les niveaux, les paliers de l’ascenseur doivent former un sas conforme au point 6.1.2.1 dont la superficie est égale ou supérieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur. |
|  | 6.4.2.3 Pour les bâtiments d'une hauteur comprise entre 25 et 75 m, tous les ascenseurs et leurs équipements électriques doivent avoir la même protection contre l'incendie que l'ascenseur destiné aux services d’incendie si dans une batterie d’ascenseur, il n'y a pas de mur EI 60 intermédiaire pour séparer l'ascenseur destiné aux services d’incendie des autres ascenseurs dans une gaine commune. Pour les bâtiments d'une hauteur supérieure à 75 m, chaque ensemble constitué par la gaine et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’ascenseurs, d’un ascenseur destiné aux services d’incendie forme un ensemble indépendant des autres ascenseurs conforme au point 6.1.2.1. |
|  | 6.4.2.4 Les dimensions minimales des cabines d’ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 2,1 m (profondeur). |
|  | 6.4.2.5 Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile de 0,80 m au moins. |
|  | 6.4.2.6 Au palier du niveau d'accès des services d’incendie, un interrupteur à clé "pompier" est prévu pour permettre au service d’incendie de prendre le contrôle de l’ascenseur. |
|  | 6.4.2.7 L'ascenseur doit pouvoir atteindre l'étage le plus éloigné du niveau d'accès des services d’incendie en moins de 60 secondes après la fermeture des portes. Toutefois pour les bâtiments d'une hauteur supérieure à 200 m, ce temps est augmenté d’1 seconde par tranche de 3 m de hauteur qui se situe au-delà de 200 m. |
|  | 6.4.3 Dispositions dérogatoires. |
|  | Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er avril 2017, les dispositions dérogatoires suivantes s’appliquent : - Point 6.4.1.4 : Les portes palières des ascenseurs conçus avant le 1er avril 2017 sont à ouverture et fermeture automatique et ont une largeur utile d’au moins 0,80 m. - Points 6.4.1.6, 6.4.1.7 et 6.4.1.8 : Uniquement d’application aux ascenseurs conçus ou modernisés après le 31 mars 2017. - Point 6.4.2, 1er alinéa : Chaque compartiment et niveau desservi par ascenseur, excepté éventuellement le compartiment technique du niveau supérieur, est desservi par au moins 1 ascenseur destiné aux services d’incendie. - Points 6.4.2.1 et 6.4.2.3 : Pas d’application. - Point 6.4.2.4 : Les dimensions minimales des cabines d’ascenseur sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur). |
|  | 6.5 Installations électriques de basse tension, de force motrice, d'éclairage et de signalisation. |
|  | 6.5.1 Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, le Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.) est d'application. |
|  | 6.5.2 Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général. Pour leur tracé jusqu’au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques présentent la résistance au feu suivante : a) soit une résistance au feu propre qui est au minimum - PH 60 selon la NBN EN 50200 pour les canalisations électriques dont le diamètre extérieur est ≤ 20 mm et dont les conducteurs ont une section ≤ 2,5 mm²; - Rf 1 h selon add. 3 de la NBN 713-020 pour les canalisations dont le diamètre extérieur est > 20 mm ou dont les conducteurs ont une section > 2,5 mm² ; b) soit Rf 1 h selon l’add. 3 de la NBN 713-020 pour les canalisations sans résistance au feu propre qui sont placées dans une gaine. Ces exigences ne sont pas d’application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d’énergie qui les alimente est interrompue. Les installations ou appareils visés sont : a) l’éclairage de sécurité et éventuellement l’éclairage de remplacement; b) les installations d’annonce, d’alerte et d’alarme; c) les installations d’évacuation des fumées; d) les pompes à eau pour l’extinction du feu et, éventuellement, les pompes d’épuisement; e) tous les ascenseurs, à l’exception dans les immeubles visés au point 4.2.2.9 des ascenseurs non particuliers qui ne sont pas visés par le point 6.4. |
|  | 6.5.3 Sources autonomes de courant. |
|  | Les circuits dont il est question au 6.5.2 doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits. Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes assurent automatiquement et dans un délai d'une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. En cas d'enclenchement de la source autonome de courant, les cabines des ascenseurs non-particuliers qui ne sont pas visés par le point 6.4 sont ramenées à un palier désigné afin de permettre aux passagers de sortir, puis retirées du service normal. |
|  | 6.5.4 Eclairage de sécurité. |
|  | L'éclairage de sécurité satisfait aux prescriptions des normes NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 et NBN EN 50172. Cet éclairage de sécurité peut être alimenté, par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l'alimentation est fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s). L'éclairage de sécurité peut être fourni par des appareils autonomes branchés sur le circuit alimentant l'éclairage normal concerné, si ces appareils présentent toute garanties de bon fonctionnement. |
|  | 6.5.5 Protection contre la foudre. |
|  | Les bâtiments sont munis d'un dispositif de protection contre la foudre choisi sur la base d’une évaluation du risque. |
|  | 6.6 Installations alimentées en gaz combustible et distribué par canalisations. |
|  | Les installations alimentées en gaz combustible répondent à : - la NBN D 51-001 - Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - Locaux pour poste de détente de gaz naturel; - la NBN D 51-003 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations; - la NBN D 51-004 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations. - Installations particulières; - la NBN D 51-006 - Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar - Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d’utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité. |
|  | 6.7 Installations aérauliques. |
|  | S’il y a une installation aéraulique présente, cette installation doit répondre aux exigences suivantes. |
|  | 6.7.1 Conception des installations. |
|  | 6.7.1.1 Intégration de locaux ou espaces confinés dans des conduits. |
|  | Aucun local ou espace confiné, même sous comble ou en sous-sol, ne peut être intégré au réseau de conduits d'air, à moins de satisfaire aux prescriptions imposées aux conduits. |
|  | 6.7.1.2 Utilisation des cages d'escaliers dans les circuits d'air. |
|  | Aucune cage d'escaliers ne peut servir à l'alimentation ou à l'évacuation d'air d'autres locaux. |
|  | 6.7.1.3 Limitation du recyclage d'air. |
|  | L'air extrait des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, local de stockage de produits inflammables, chaufferie, cuisine, garage, parking, poste de transformation, local d’entreposage des ordures, ne peut pas être remis en circulation et doit être évacué à l'extérieur. L'air extrait d'autres locaux peut être : - soit remis en circulation vers les mêmes locaux, à condition que le conduit de recyclage soit équipé d’un clapet coupe-fumée conforme au 6.7.5; - soit pulsé dans d’autres locaux s’il sert à compenser l’évacuation d’air des systèmes d’extraction mécanique avec évacuation à l’extérieur, à condition qu’il y ait un clapet coupe-fumée supplémentaire et un système de conduits destiné à l’évacuation à l’extérieur de cet air recyclé. Dans les deux cas, une détection de fumée doit être installée dans l’air recyclé en amont du clapet coupe-fumée. Si des fumées sont détectées dans l’air recyclé, les groupes de traitement d’air sont mis à l’arrêt, les clapets coupe-fumée sont fermés et, dans le second cas, le système de conduits destinés à l’évacuation vers l’extérieur de l'air recyclé est automatiquement ouvert et prêt à fonctionner en cas de mise en route des groupes de traitement d’air par le service d’incendie. Les dispositions précitées (clapet coupe-fumée sur l’air recyclé et détection de fumée dans le conduit d’extraction) ne sont cependant pas requises pour les groupes de traitements d’air qui ne desservent qu'un seul local ayant un débit total inférieur ou égal à 5000 m³/h. |
|  | 6.7.2 Construction des conduits d'air. |
|  | 6.7.2.1 Conduits d'air dans les chemins d’évacuation. |
|  | Dans les chemins d'évacuation, ainsi que dans les gaines techniques et les endroits inaccessibles après l'achèvement du bâtiment, les conduits sont en matériaux A1 ; les produits d’isolation, leurs revêtements inclus sont au moins A2-s1, d0. Les conduits flexibles sont au moins classe B-s1, d0 et ont une longueur maximale de 1 m. Dans les chemins d’évacuation, les conduits d’air et leurs suspentes présentent une stabilité au feu d’au moins ½ h. Cette condition est satisfaite lorsque : - soit les conduits et leur suspentes ont EI 30 (ho io) ou EI 30 (ve io) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement ; - soit les conduits sont suspendus de telle façon qu’ils répondent aux prescriptions suivantes : - suspentes en acier - entraxe des suspentes ≤ 1 mètre - force par point de suspension ≤ 500 N - tension dans les suspentes ≤ 18N/mm² - la distance entre les conduits et les suspentes ≤ 5 cm - tension de cisaillement ≤ 10 N/mm² Les exigences de ce point ne s'appliquent pas aux exceptions reprises au point 4.4.3 et aux compartiments équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. |
|  | 6.7.2.2 Conduits d’extraction de cuisines collectives. |
|  | Les conduits d’extraction de cuisines collectives sont en matériaux de la classe A1. Les conduits d’extraction situés en dehors des cuisines collectives sont : - soit placés dans des gaines dont les parois présentent EI 120; - soit présentent EI 120 (ho i ↔ o) ou EI 120 (ve i ↔ o) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement. Les conduits d’extraction situés dans les cuisines collectives et leurs suspentes présentent une stabilité au feu d’au moins ½ h. Cette condition est satisfaite lorsque : - soit les conduits et leur suspentes ont EI 30 (ho io) ou EI 30 (ve io) suivant qu’ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement; - soit les conduits sont suspendus de telle façon qu’ils répondent aux prescriptions suivantes: - suspentes en acier - entraxe des suspentes ≤ 1 mètre - force par point de suspension ≤ 500 N - tension dans les suspentes ≤ 18N/mm² - la distance entre les conduits et les suspentes ≤ 5 cm - tension de cisaillement ≤ 10 N/mm² |
|  | 6.7.3 Traversées de parois par des conduits d’air. |
|  | 6.7.3.1 Généralités. |
|  | Les traversées de parois par des conduits d’air doivent en règle générale répondre au 3.1. Cette prescription ne vaut pas pour la traversée de parois EI 30 par des conduits d’air, aux conditions suivantes: - les conduits d’air sont en matériaux de la classe A1 sur une distance de minimum 1 m de part et d’autre de la paroi traversée; - les conduits d’air qui sont raccordés à ces traversées et qui traversent des chemins d’évacuation horizontaux ne peuvent être raccordés aux bouches d’air qui se trouvent dans ces chemins d’évacuation; - il s’agit d’un compartiment comprenant uniquement des locaux à occupation diurne. |
|  | 6.7.3.2 Traversées avec clapets résistant au feu |
|  | Aucun conduit d’air ne peut : - traverser une paroi pour laquelle une résistance au feu supérieure ou égale à EI 60 est exigée - traverser une paroi entre deux compartiments pour laquelle une résistance au feu supérieure ou égale à EI 60 est exigée ou une paroi d’une gaine pour laquelle une résistance supérieure ou égale à EI 60 est exigée sauf s’il satisfait à une des conditions suivantes: a) un clapet résistant au feu avec une résistance au feu (EI-S) équivalente à celle exigée pour la paroi traversée et qui est conforme au 6.7.4 est placé au droit de la traversée de la paroi. Toutefois ce clapet peut être déporté de la paroi et relié par un conduit à cette paroi traversée pour autant que l’ensemble conduit et clapet présente une résistance au feu (EI-S) équivalente à celle exigée pour la paroi traversée; b) le conduit présente une résistance au feu EI i↔o équivalente à celle exigée pour la paroi traversée ou est placé dans une gaine présentant la même résistance au feu que celle exigée pour la paroi traversée sur toute la longueur de la traversée d'un compartiment ou du volume protégé et ne peut y déboucher à moins que l'orifice soit pourvu d'un clapet répondant à l'alinéa a) ci-dessus; c) le conduit répond simultanément aux conditions suivantes: - la section de la traversée n’est pas supérieure à 130 cm²; - dans la traversée de la paroi, il est équipé d’un mécanisme qui en cas d’incendie obture la traversée et présente ensuite une résistance au feu équivalente à celle exigée pour la paroi traversée. Les conduits d’air situés dans des gaines qui leur sont exclusivement réservés et qui débouchent à leur extrémité supérieure dans un local technique contenant uniquement les groupes de traitements d’air qu’ils relient peuvent traverser les parois du local technique sans dispositifs complémentaires. Dans ce cas, l’aération des gaines doit être réalisée via le local technique, comme exigé au 5.1.5.1. |
|  | 6.7.4 Clapets résistant au feu. |
|  | 6.7.4.1 Commande |
|  | On distingue trois types de commandes: Type A : le clapet se ferme automatiquement lorsque la température du flux d’air dépasse une valeur limite déterminée. Type B : clapet de type A qui peut en outre être fermé par une commande à distance au moyen d’un système à sécurité positive. Type C : le clapet est normalement fermé mais peut être ouvert et fermé par une commande à distance. Ce type est uniquement d’application dans les installations de désenfumage (voir 6.9). La fermeture des clapets de type A et B se fait par un système qui ne requiert pas d’énergie extérieure. Lorsqu’une installation de détection incendie généralisée est requise, les clapets résistant au feu situés aux limites des compartiments sont de type B. En cas de détection, les clapets de type B du compartiment sinistré sont fermés automatiquement. On entend par “limites des compartiments”: - les parois de séparation vers d’autres compartiments; - les parois de gaines de conduits qui traversent le compartiment; - les parois entre le compartiment et les cages d’escaliers. |
|  | 6.7.4.2 Performance du clapet. |
|  | Le clapet résistant au feu placé dans les traversées de parois présente les performances suivantes: Résistance au feu de la paroi; Résistance au feu du clapet. EI 120; EI 120 (ho i ↔ o ) S EI 120 (ve i ↔ o) S. EI 60; EI 60 ( ho i ↔ o) S EI 60 ( ve i ↔ o) S. EI 30; EI 30 ( ho i ↔ o ) S EI 30 ( ve i ↔ o) S. Tableau 4.1 - Clapets résistant au feu En absence de marquage CE, le clapet répond aux exigences suivantes : a) après 250 manœuvres successives de fermeture et d'ouverture, un clapet de même fabrication ne peut présenter aucune détérioration ou déformation; b) le clapet résiste à l'atmosphère corrosive dans laquelle il est placé; c) le bon fonctionnement du clapet ne nécessite aucune lubrification périodique ; d) le caisson du clapet comporte à l'extérieur un indicateur de position et une flèche indélébile indiquant le sens de circulation de l'air. Une plaque signalétique renseigne sur les dimensions intérieures du clapet, le nom du constructeur, le numéro et l'année de fabrication; elle comporte un repère bien visible et indélébile désignant un appareil de protection contre l'incendie; e) après fonctionnement le réarmement du clapet doit être possible. |
|  | 6.7.4.3 Installation du clapet. |
|  | La fixation et le scellement du clapet dans la paroi traversée assurent la stabilité du clapet, indépendamment des deux conduits, même si l'un des conduits disparaît. En vue de l'inspection et de l'entretien du clapet, un portillon d'inspection aisément accessible est placé soit sur le caisson, soit sur la gaine à proximité immédiate du clapet. Ce portillon présente la même résistance au feu que celle exigée pour le conduit. Afin de faciliter la localisation du clapet résistant au feu, un repère bien visible et indélébile indiquant un appareil de protection contre l'incendie portant les mots "clapet résistant au feu" est placé sur le portillon d'inspection ou dans le local à l'aplomb du clapet. |
|  | 6.7.5 Clapets coupe-fumée. |
|  | Le clapet coupe-fumée satisfait aux conditions suivantes: 1. l’étanchéité du clapet doit présenter l’une des performances suivantes : a) en position de fermeture et pour une différence de pression statique de 500 Pa, la fuite d'air ne peut pas dépasser 60 l/s.m² ; b) classe 3 suivant la norme NBN EN 1751 ; 2. le joint utilisé pour obtenir cette étanchéité résiste durant 2 h à des températures variant de -20°C à 100°C après quoi le clapet satisfait encore à l'essai d'étanchéité décrit ci-dessus ; 3. le système de fermeture du clapet coupe-fumée est à sécurité positive. |
|  | 6.7.6 Commande en cas d’incendie des installations aérauliques |
|  | Dans les zones du bâtiment qui sont équipées d’une installation de détection d’incendie, les groupes de traitements d’air qui desservent uniquement le compartiment sinistré sont arrêtés en cas de détection d’un incendie. Le fonctionnement de certains éléments des installations aérauliques doit pouvoir être contrôlé et commandé au départ d’un point aisément accessible pour le service d’incendie et situé au niveau d’accès habituel. Le tableau de commande en cas d’incendie doit au moins comporter les éléments suivants: - signalisation du fonctionnement ou de l’arrêt des groupes de traitement de l’air et des ventilateurs (par groupe ou ventilateur); - installations de commande pour la mise en marche ou l’arrêt des groupes et ventilateurs susvisés (par groupe ou ventilateur); - schéma synoptique du bâtiment avec localisation précise des locaux techniques et des installations de traitement de l’air. Ce tableau de commande en cas d’incendie se trouve dans le même local et est combiné avec le tableau central de contrôle pour les installations d’extraction de fumées (voir 6.9.4.9). |
|  | 6.8 Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. |
|  | L’annonce, l’alerte, l’alarme et les moyens d'extinction des incendies sont déterminés en accord avec les services d'incendie, selon les lignes directrices suivantes. |
|  | 6.8.1 Les dispositifs d'annonce et d'extinction sont obligatoires dans les bâtiments. |
|  | 6.8.2 Nombre et emplacement des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. |
|  | 6.8.2.1 Le nombre d'appareils est déterminé par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point du lieu considéré. |
|  | 6.8.2.2 Les appareils qui nécessitent une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou convenablement repérés et facilement accessibles en toutes circonstances. Ils sont notamment placés à proximité des baies de passage vers l'extérieur, sur les paliers, dans les dégagements et de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. A l'extérieur, ils sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries. |
|  | 6.8.2.3 La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur. |
|  | 6.8.3 Annonce des incendies. |
|  | 6.8.3.1 L'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie est transmise, sans délai, aux services d'incendie par un moyen d'annonce à chaque niveau et au moins un dans chaque compartiment. |
|  | 6.8.3.2 Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment et sans délai par des lignes téléphoniques ou électriques ou par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi. |
|  | 6.8.3.3 Chaque appareil, par lequel la liaison peut ainsi être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. |
|  | 6.8.4 Alerte et alarme. |
|  | Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux et avec d'autres signaux. |
|  | 6.8.5 Moyens d'extinction. |
|  | 6.8.5.1 Généralités. |
|  | Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non. Les extincteurs et les robinets d’incendie armés sont dits de première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être manœuvrés par l'occupant. |
|  | 6.8.5.2 Extincteurs portatifs ou mobiles. |
|  | En présence de risques particuliers, ils sont choisis en fonction de la nature et de l'importance de ces risques. |
|  | 6.8.5.3 Robinets d’incendie armés et hydrants muraux. |
|  | 6.8.5.3.1 Leur nombre et l’emplacement sont choisis en fonction de la nature et de l’importance des risques d’incendie. Un robinet d’incendie armé n’est pas requis lorsque la superficie d’un bâtiment est inférieure à 500 m², (excepté pour les risques spéciaux). Dans les autres cas, le nombre de robinets d’incendie armés est déterminé de la manière suivante : 1. le jet de la lance atteint chaque point du compartiment ; 2. les compartiments dont la superficie est supérieure à 500 m² disposent d’un robinet d’incendie armé au moins. Le demi-raccord de refoulement des éventuels hydrants muraux est adapté aux raccords utilisés par les services d’incendie. |
|  | 6.8.5.3.2 La colonne montante qui alimente ces appareils en eau sous pression a les caractéristiques suivantes : - le diamètre intérieur et la pression d'alimentation sont tels que la pression à l'hydrant le plus défavorisé satisfait aux prescriptions de la NBN EN 671-1 ; - le diamètre intérieur est de 70mm au moins, la pression restante à l'hydrant le plus défavorisé est de 2,5 bar au moins, quand il débite 500 l par minute sans tuyau ni lance ; - de plus, l'installation du bâtiment doit pouvoir fournir un débit minimal de 30 m³/h pendant 2 h au moins. |
|  | 6.8.5.3.3 Les appareils sont, sans manœuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Le branchement par lequel la canalisation est raccordée au réseau public de distribution d'eau peut être : - soit à passage direct, sans compteur; - soit pourvu d'un compteur, type "Woltmann" ou similaire, dont les caractéristiques de conception et de construction y réduisent la perte de charge à une faible valeur. Les prescriptions suivantes sont d'application : - les vannes d'arrêt général et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte; - pour les branchements à passage direct, la commande des appareils d'extinction est scellée en position fermée; - les canalisations exposées au gel sont soigneusement protégées sans que leur fonctionnement n'en soit entravé ou retardé; - les canalisations sont munies, de vannes de barrage et de vidange, en nombre strictement indispensable, pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraîneraient leur rupture; - une vanne de barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son point de jonction avec la conduite principale; - les indications relatives au sens d'ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils; - un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé après la vanne d'arrêt général et un second au-delà de l'appareil le plus élevé par rapport au sol. Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu'à 10 bar avec une précision de 0,2 bar (voir NBN 363). |
|  | 6.8.5.4 Bouches et bornes d'incendie. |
|  | 6.8.5.4.1 Les bouches et les bornes sont raccordées au réseau public de la distribution d'eau par une conduite dont le diamètre intérieur minimal est de 80 mm. Si le réseau public de distribution d'eau n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement dont la capacité minimale est de 100 m³. |
|  | 6.8.5.4.2 Le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que pour chaque entrée du bâtiment la somme des distances à parcourir de l'entrée jusqu'aux deux bouches ou bornes les plus proches est inférieure à 100 m. |
|  | 6.8.5.4.3 Les bouches ou les bornes sont installées à une distance horizontale de 0,60 m au moins de la bordure des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler ou d'être rangés. |
|  | 6.9 Installations aérauliques d’évacuation de fumées. |
|  | 6.9.1 Généralités |
|  | Les bâtiments doivent être équipés d’installations aérauliques d’évacuation de fumées de cages d’escaliers et le cas échéant de chemins d’évacuation horizontaux ou de halls communs. Si dans les dispositions qui suivent il est question de cages d’escaliers, on entend par là celles qui desservent les parties élevées du bâtiment (à savoir celles situées au-dessus du niveau d’évacuation le plus bas). |
|  | 6.9.1.1 Conditions d'essai. |
|  | On considère par bâtiment un seul niveau sinistré situé au niveau d'évacuation ou à n'importe quel niveau supérieur à celui-ci. Les débits d'air indiqués le sont aux conditions de référence 20°C et 1013 mbar. Les essais de contrôle concernant la surpression et le débit d'air sont à réaliser lorsque la température est supérieure à 10°C et la vitesse du vent inférieure à 4 m/s. |
|  | 6.9.1.2 Etanchéité à l'air des cages d'escaliers |
|  | Toutes les portes donnant sur les cages d’escaliers doivent être classées S200 (NBN EN 13501-2). |
|  | 6.9.1.3 Caractéristiques des ventilateurs de pulsion. |
|  | Le ventilateur de pulsion d'une cage d'escalier ne peut réaliser une surpression supérieure à 80 Pa, pour un débit correspondant au débit de fuite de la cage d'escalier toutes les portes étant fermées. Le ventilateur doit réaliser un débit minimal de 2 m³/s et dans la cage d'escalier l'air doit être renouvelé au moins 10 fois par heure, quand la surpression y est nulle (portes ou sas ouverts). |
|  | 6.9.1.4 Equilibre des pressions. |
|  | Afin d'éviter des pressions incontrôlées, les ventilateurs de pulsion et d'extraction des halls communs ou chemins d'évacuation horizontaux doivent être verrouillés entre eux de sorte qu'à défaut de débit au ventilateur de pulsion, l'autre s'arrête. En l'absence de débit au ventilateur d'extraction, la surpression créée dans les halls communs ou chemins d'évacuation horizontaux doit être inférieure à la surpression dans la cage d'escaliers. |
|  | 6.9.2 Bâtiments d'une hauteur comprise entre 25 et 50 mètres. |
|  | 6.9.2.1 Principe. |
|  | En cas d'incendie, les cages d'escaliers intérieures sont mises en surpression par rapport au chemin d'évacuation. La mise en surpression est obtenue par ventilation mécanique. La ventilation est réalisée par soufflage d'air extérieur dans la cage d'escalier intérieure au moyen d'un ventilateur et d'un conduit d'air avec bouche(s) de pulsion. |
|  | 6.9.2.2 Pressions et débits. |
|  | a) lorsque les portes et sas de la cage d'escaliers sont fermés la surpression de la cage d'escaliers par rapport au chemin d'évacuation horizontal du niveau sinistré doit être comprise entre 40 et 80 Pa; b) lorsque les portes ou sas de la cage d'escaliers sont ouverts, le débit de l'air pulsé dans la cage d'escalier doit être d'au moins 2 m³/s et d'au moins 10 renouvellements par heure de la cage d'escaliers. |
|  | 6.9.3 Bâtiments d'une hauteur supérieure à 50 mètres. |
|  | 6.9.3.1 Principe. |
|  | En cas d'incendie les cages d'escaliers intérieures sont mises en surpression par rapport à leurs sas et par rapport aux chemins d'évacuation horizontaux. Au niveau sinistré les chemins d'évacuation horizontaux sont en outre ventilés par pulsion d'air frais et extraction des fumées. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux exceptions reprises au point 4.4.3 et aux compartiments à occupation exclusivement diurne équipés d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et en indique le lieu et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents et d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage appropriée aux risques présents. La mise en surpression, le soufflage d'air extérieur et l'extraction sont mécaniques et uniquement par l'air frais. La ventilation est réalisée par : - le soufflage d'air extérieur dans la cage d'escaliers intérieure au moyen d'un ventilateur et d'un conduit d'air avec bouche(s) de pulsion; - le soufflage d'air extérieur dans les halls communs des appartements et dans les chemins horizontaux d'évacuation au moyen d'un ventilateur, d'un conduit d'air avec bouches de pulsion munies d'un clapet s'ouvrant uniquement au niveau sinistré; - l'extraction et l'évacuation des fumées au moyen d'un ventilateur et d'un conduit d'air, avec clapets s'ouvrant uniquement au niveau sinistré, et éventuellement d'un réseau de conduits d'air avec bouches d'extraction dans les chemins d'évacuation horizontaux. |
|  | 6.9.3.2 Pressions et débits. |
|  | a) lorsque toutes les portes et sas de cage d'escaliers sont fermés, la surpression de la cage d'escaliers vis-à-vis du chemin d'évacuation du niveau sinistré doit être comprise entre 40 et 80 Pa. b) lorsque toutes les portes et sas de la cage d'escaliers sont ouverts, le débit de l'air pulsé dans la cage d'escaliers doit être d'au moins 2 m³/s et d'au moins 10 renouvellements par heure de la cage d'escaliers; c) le débit de pulsion dans le chemin d'évacuation horizontal du niveau sinistré doit être d'au moins 1 m³/s et l'air doit être renouvelé au moins 10 fois par heure. |
|  | 6.9.4 Dispositions techniques. |
|  | 6.9.4.1 Prises d'air frais. |
|  | Les prises d'air frais pour la ventilation de désenfumage sont situées, sur la façade exposée aux vents dominants, dans la moitié inférieure des zones protégées. Toutes les prises d'air pour la cage d'escaliers, pour les halls communs ou pour les chemins d'évacuation horizontaux ont des grilles et conduits distincts. Les conduits de prise d'air frais pour la ventilation de désenfumage sont munis d'un clapet coupe-fumée motorisé. Ce clapet doit s'ouvrir lors du fonctionnement du ventilateur correspondant et se fermer à l'arrêt de celui-ci. Un clapet coupe-fumée doit répondre aux exigences mentionnées dans 6.7.5. |
|  | 6.9.4.2 Evacuation des fumées. |
|  | L'évacuation vers l'extérieur des produits d'extraction de désenfumage se fait en toiture des bâtiments ou éventuellement au niveau d'une toiture en contrebas. |
|  | 6.9.4.3 Circuits aérauliques distincts. |
|  | Chaque pulsion d'air dans une cage d'escaliers possède un ventilateur et des conduits d'air distincts de ceux des autres cages d'escaliers. Pour les pulsions d'air dans les chemins d'évacuation horizontaux, les conduits verticaux, desservant un même hall commun ou chemin d'évacuation horizontal, peuvent posséder un ventilateur commun. Il en est de même pour les extractions dans les chemins d'évacuation horizontaux. Les chemins d'évacuation horizontaux, desservis par des groupes distincts de conduits verticaux par compartiment, doivent posséder des ventilateurs de pulsion distincts. Il en est de même pour l'extraction de désenfumage. |
|  | 6.9.4.4 Ventilateurs du système de désenfumage. |
|  | Lorsqu'ils sont placés à l'intérieur des bâtiments, les ventilateurs du système de désenfumage doivent être placés dans un local qui leur est propre et dont les parois présentent EI 120. Les portes du local présentent EI1 60. Les ventilateurs d'extraction sont de classe F 300 (NBN EN 12101-3). |
|  | 6.9.4.5 Construction des conduits d'air. |
|  | Les conduits d'air, y compris leur revêtement intérieur ou extérieur sont construits en matériaux de classe A1. Les conduits d'extraction de fumées doivent être conçus pour véhiculer des gaz chauds jusqu'à 300°C et résistent aux efforts de dilatation créés par cette température. Les conduits d'air de ventilation de désenfumage présentent E-S 120 ou sont placés dans des gaines qui leur sont propres et dont les parois présentent EI 120. Par dérogation à l'alinéa précédent, les conduits d'air horizontaux de ventilation de désenfumage situés dans un compartiment et ne desservant que celui-ci peuvent ne présenter qu'une stabilité au feu 1/2 h. |
|  | 6.9.4.6 Bouche de pulsion dans les cages d'escaliers. |
|  | La (les) bouche(s) de pulsion d'une cage d'escaliers est (sont) située(s) dans la moitié inférieure de celle-ci. |
|  | 6.9.4.7 Bouches et clapets de pulsion dans les chemins d'évacuation horizontaux. |
|  | A son entrée dans le compartiment, chaque conduit de pulsion est muni d'un clapet, habituellement fermé, résistant au feu qui s'ouvre automatiquement en cas d'incendie dans ce compartiment. Le clapet est du type C et répond aux exigences mentionnées au 6.7.4. Le bord supérieur des orifices ou bouches de pulsion est situé, au maximum, à 1,50 m au-dessus du sol. |
|  | 6.9.4.8 Bouches et clapets d'extraction dans les halls communs d'appartements ou dans les chemins d'évacuation horizontaux. |
|  | 6.9.4.8.1 A sa sortie d'un compartiment, le conduit d'extraction est muni d'un clapet, résistant au feu habituellement fermé, qui s'ouvre automatiquement en cas d'incendie dans ce compartiment. Ce clapet est du type C et répond aux exigences mentionnées au 6.7.4. |
|  | 6.9.4.8.2 La distance entre 2 bouches d'extraction ou entre une bouche d'extraction et une bouche de pulsion ne dépasse pas 10 m si le parcours est rectiligne ni 7 m dans le cas contraire. Dans les zones non balayées par une circulation d'air de désenfumage (cul-de-sac), la distance entre une bouche d'extraction et la porte d'un local n'excède pas 5 m. Chaque bouche assure un débit d'extraction égal, avec une tolérance de ± 10 %. Les bouches d'extraction sont placées le plus près possible du plafond, leur bord inférieur étant situé au minimum 1,80 m au-dessus du sol. Les conduits horizontaux desservant les différentes bouches d'extraction ne dépassent pas 20 m à partir du conduit vertical qui les dessert. |
|  | 6.9.4.9 Commande des installations de ventilation de désenfumage. |
|  | Ainsi que mentionné au point 6.7.6, un poste central de contrôle et commande pour toutes les installations aérauliques à l’usage du service d’incendie doit être placé dans le bâtiment. Ce poste doit également comporter un tableau de contrôle et de commande pour les installations d’extraction de fumées. La mise en fonctionnement du système de ventilation de désenfumage se fait : - automatiquement par le déclenchement de détecteurs de gaz de combustion, judicieusement répartis sur toute la longueur des chemins d'évacuation horizontaux; - manuellement par commande à distance à partir du poste central de contrôle. Le poste central de contrôle permet: - la mise en mouvement ou l'arrêt de chaque ventilateur de cage d'escaliers; - la mise en mouvement ou l'arrêt simultané des ventilateurs de pulsion et d'extraction de halls communs ou chemins d'évacuation horizontaux; - l'ouverture des clapets de pulsion et d'extraction de désenfumage de compartiment par compartiment. Le réarmement du système de ventilation de désenfumage doit être possible pour replacer les automatismes en position d'attente. Si nécessaire, le fonctionnement du système de désenfumage est signalé par des signaux sonores et lumineux. L'accès aux commandes du poste central de contrôle se fait par clé. |
|  | 6.9.4.10 Signalisation. |
|  | 6.9.4.10.1 Un tableau de signalisation placé au poste central de contrôle, signale la position du système de ventilation de désenfumage. |
|  | 6.9.4.10.2 Clapets de pulsion et d'extraction. |
|  | Pour les clapets de pulsion et d'extraction des halls communs d'appartements ou chemins d'évacuation horizontaux, le tableau de signalisation renseigne sur les positions suivantes pour chaque compartiment : - la fermeture de tous les clapets; - l'ouverture de tous les clapets; - les différentes positions de tous les clapets. |
|  | 6.9.4.10.3 Détection d'incendie. |
|  | Le tableau de signalisation renseigne sur le fonctionnement de la détection d'incendie de chaque compartiment ainsi que sur les défauts et dérangements survenant dans l'installation. |
|  | 6.9.4.10.4 Ventilateurs de désenfumage. |
|  | Le tableau de signalisation renseigne sur le fonctionnement et l'arrêt de chaque ventilateur. Cette signalisation est réalisée à l'aide de détecteurs de flux d'air. |
|  | 6.9.4.11 Alimentation électrique. |
|  | La détection d'incendie, la signalisation lumineuse et le dispositif de commande des clapets de pulsion et d'extraction de désenfumage sont conçus de telle manière qu'ils restent en fonctionnement en cas d'interruption de la tension du réseau. Les clapets de pulsion et d'extraction de désenfumage s'ouvrent par manque de tension. |
|  | 6.9.5 Entretien - Essais - Contrôle. |
|  | 6.9.5.1 Entretien. |
|  | Les appareils (détecteurs, clapets, ventilateurs, etc.) sont entretenus régulièrement selon les instructions du constructeur. Pour chaque appareil, le constructeur délivre une instruction contenant la périodicité, la nature de l'entretien à effectuer et la qualification éventuelle du personnel chargé de cet entretien. Cette instruction est jointe au registre de sécurité. |
|  | 6.9.5.2 Essais périodiques. |
|  | Les appareils de chaque niveau sont soumis périodiquement à un essai correspondant à leur fonctionnement habituel. Les ventilateurs sont essayés trimestriellement et les autres appareils au moins une fois par an. |
|  | 6.9.5.3 Contrôle. |
|  | Un contrôle de fonctionnement comprenant des mesures de débit et de différence de pression est effectué avant toute occupation, même partielle, de l'immeuble et lors de toute modification pouvant avoir une influence sur le désenfumage. |
|  | Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 mai 2022 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. |
|  | Par le Roi : La Ministre de l’Intérieur, |
| Annelies Verlinden |  |