1. ------IND- 2016 0677 F-- ET- ------ 20170104 --- --- PROJET
	PRANTSUSE VABARIIK

	
	
	

	Elamumajanduse ja säästvate kodude ministeerium

	
	
	

	
	
	


[kuupäev] MÄÄRUSE EELNÕU,
millega muudetakse 3. mai 2007. aasta määrust olemasolevate hoonete termiliste omaduste ja energiatõhususe kohta
NOR : LHAL1614615A
Sihtrühmad: omanikud, töövõtjad, uuringute asutused, ehitusettevõtted, tehnilised inspektorid.
Eesmärk: energiatõhusa renoveerimise raames paigaldatud või väljavahetatud elementidele kohaldatavate soojus- ja energiatõhususe tasemete ajakohastamine, rakendades ehitus- ja eluasemeseadustiku artiklit R.131-28.
Jõustumine: 1. jaanuar 2018
Märkus: Käesoleva määrusega ajakohastatakse soojus- ja energiatõhususe tasemed, mis tuleb saavutada ehitus- ja eluasemeseadustiku artiklis R.131-28 nimetatud energiatõhusust mõjutavate ehitiste elementide paigaldamisel või väljavahetamisel.
Viited: käesoleva määruse tekstidega saab tutvuda Prantsuse õigusaktide andmebaasis Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Elamumajanduse ja säästvate kodude minister ning rahvusvaheliste kliimasuhete eest vastutav keskkonna-, energia- ja mereminister
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord, ja eelkõige teatist nr …;
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (uuesti sõnastatud); 
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud);
võttes arvesse komisjoni 2. augusti 2013. aasta määrust (EL) nr 813/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete ökodisaini nõuetega;
võttes arvesse komisjoni teatist 2014/C 207/02 komisjoni määruse (EL) nr 813/2013 raames, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete ökodisaini nõuetega ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 811/2013 raames, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete, kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide ning veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide energiamärgistusega;
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ;
võttes arvesse ehitus- ja elamuseadustikku, eelkõige selle artikleid L.111-10 ja R.131-28;
võttes arvesse 13. juuni 2008. aasta määrust, milles käsitletakse oluliselt rekonstrueeritavate olemasolevate ehitiste energiatõhusust, mille pindala on suurem kui 1000 ruutmeetrit; 
võttes arvesse 3. mai 2007. aasta dekreeti, milles käsitletakse olemasolevate hoonete soojusomadusi ja energiatõhusust; 
võttes arvesse 26. oktoobri 2010. aasta määrust, milles käsitletakse uute hoonete ning hoonete uute osade soojusomadusi ja energiatõhususe nõudeid;
võttes arvesse ehituse ja energiatõhususe kõrgema nõukogu arvamust; 
VÕTAVAD VASTU JÄRGMISE MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Olemasolevate hoonete termiliste omaduste ja energiatõhususe kohta käiva 3. mai 2007. aasta määruse sätteid muudetakse artiklite 2 kuni 10 kohaselt. 
Artikkel 2
I peatükki „Hoone välispiire, läbipaistmatud seinad“ muudetakse järgmiselt:
I. Artikli 3 esimeses lõigus asendatakse sõnad „III lisa“ sõnadega „II lisa“; 
Teises lõigus asendatakse sõnad „võib rakendada“ sõnadega „rakendatakse tulenevalt eespool nimetatud 13. juuni 2008. aasta määruse I lisas määratletud kliimavöönditest“;
· Artikli 3 kolmandas lõigus esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:
	Seinad
	Minimaalne soojusresistentsus R vööndites H1a, H1b, H1c
	Minimaalne soojusresistentsus R vööndites H2a, H2b, H2c, H2d ja vööndis H3 kõrgemal kui 800 meetrit
	Minimaalne soojusresistentsus R vööndis H3 kõrgusel alla 800 meetri
	Võimalikud rakendamisjuhud

	Väliskeskkonnaga kokkupuutuvad seinad ja viilkatused, mille kalle on suurem kui 60° 
	2,9
	2,9
	2,2
	

	Kütteta ruumiga kokkupuutuvad seinad
	2
	

	Katusega terrassid
	3,3
	Minimaalse soojusresistentsuse võib alandada kuni 3 m²K/W-ni järgmistel juhtudel:
· isolatsiooni paksus tähendab raamide muutmist või kaitsepiirete või tehniliste seadmete tõstmist;
· või isolatsiooni paksus ei võimalda enam pidada kinni minimaalsetest vihmavee ärajuhtimise ja tõstetud elementide kõrgustest;
· või isolatsiooni paksus ja kasutatud isoleermaterjali tüüp põhjustab konstruktsiooni lubatud koormuspiiride ületamist.

	Elamiskõlbmatute pööningute põrandad
	4,8
	

	Viilkatused, mille kalle on väiksem kui 60°
	4,4
	4,3
	4
	Vööndis H1 võib minimaalse soojusresistentsuse alandada kuni 4 m²K/W-ni, kui eluruumides toovad isoleerimistööd isoleerkihi paksuse tõttu kaasa nimetatud eluruumide kasuliku põrandapinna vähenemise enam kui 5% võrra.

	Alumise korruse põrandad, mis on ühenduses kütteta ruumi või väliskeskkonnaga.
	2,7
	2,7
	2,1
	Minimaalse soojusresistentsuse võib alandada kuni 2,1 m²K/W-ni, et kohandada nõutud isoleerkihi paksust saadaoleva vaba kõrgusega, kui seda piirab mõni muu regulatiivne nõue.


· Alates 1. jaanuarist 2023. aastast asendatakse artikli 3 kolmandas lõigus esitatud tabel järgmise tabeliga: 
	Seinad
	Minimaalne soojusresistentsus R vööndites H1a, H1b, H1c
	Minimaalne soojusresistentsus R vööndites H2a, H2b, H2c, H2d ja vööndis H3 kõrgemal kui 800 meetrit
	Minimaalne soojusresistentsus R vööndis H3 kõrgusel alla 800 meetri
	Võimalikud rakendamisjuhud

	Väliskeskkonnaga kokkupuutuvad seinad ja viilkatused, mille kalle on suurem kui 60° 
	3,2
	3,2
	2,2
	Minimaalse soojusresistentsuse võib vööndis H1 alandada kuni 3,2 m²K/W-ni järgmistel juhtudel:
· isolatsioonitööd viiakse läbi eluruumides seespool;
· või ehitussüsteemis kasutatakse kahekordseid metallist paneele.

	Kütteta ruumiga kokkupuutuvad seinad
	2,5
	

	Katusega terrassid
	4,5
	4,3
	4
	Minimaalse soojusresistentsuse võib alandada kuni 3 m²K/W-ni järgmistel juhtudel:
· isolatsiooni paksus tähendab raamide muutmist või kaitsepiirete või tehniliste seadmete tõstmist;
· või isolatsiooni paksus ei võimalda enam pidada kinni minimaalsetest vihmavee ärajuhtimise ja tõstetud elementide kõrgustest;
· või isolatsiooni paksus ja kasutatud isoleermaterjali tüüp põhjustab konstruktsiooni lubatud koormuspiiride ületamist.

	Elamiskõlbmatute pööningute põrandad
	5,2
	

	Viilkatused, mille kalle on väiksem kui 60°
	5,2
	4,5
	4
	Vööndis H1 võib minimaalse soojusresistentsuse alandada kuni 4 m²K/W-ni, kui eluruumides toovad isoleerimistööd isoleerkihi paksuse tõttu kaasa nimetatud eluruumide kasuliku põrandapinna vähenemise enam kui 5% võrra.

	Alumise korruse põrandad, mis on ühenduses kütteta ruumi või väliskeskkonnaga.
	3
	3
	2,1
	Minimaalse soojusresistentsuse võib alandada kuni 2,1 m²K/W-ni, et kohandada nõutud isoleerkihi paksust saadaoleva vaba kõrgusega, kui seda piirab mõni muu regulatiivne nõue.


· Eelmise tabeli all asuvat lauset muudetakse järgmiselt: sõnad „III lisa“ asendatakse sõnadega „II lisa“.
II. Artiklisse 5 lisatakse lõik järgmises sõnastuses:
„Eluruumides ja loomapidamisruumides, kus viiakse läbi isolatsioonitöid, peavad põhiruumid olema varustatud õhu sisselaskeavadega, kui õhu sisselaskeavad või õhuvõtuavad varem puudusid. Nimetatud õhu sisselaskeavade moodulite summa peab magamistubades olema vähemalt 45 ja elutubades vähemalt 90. Seda väärtust tohib alandada, kui mehhaaniline õhu väljutamine võimaldab väiksemate mõõtmete kasutamist. “
III. Artiklis 6 lisatakse sõnade „kaitstud sektorid“ järele sõnad „arhitektuuri ja pärandi arendamise alad“ ning sõnad „kohalike omavalitsuste kehtestatud, samuti ehitiste jaoks, millel on XX sajandi kultuuripärandi märgis ja linnaplaneerimise seadustiku artikli L.123-1 seitsmendas lõigus nimetatud ehitiste jaoks“ asendatakse sõnadega „asjaomased linnaplaneerimise seadustiku artiklitest L.151-18 ja L.151-19“.
Artikkel 3
II peatükki „Hoone välispiire, klaasseinad“ muudetakse järgmiselt:
I. Artiklit 8 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 8. Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse akendele, klaasustele, topeltakendele, kardinseinadele, eramajade välisustele, klaaskatustele ja verandadele, mis viivad õue või kütteta ruumi ning kus toimuvad paigaldus- või asendustööd, välja arvatud järgmiste elementide paigaldus- või asendustööd:
· eriomadustega aknad ja klaasseinad (plahvatuskindel, vargakindel, suitsu tõrjuv, kuulikindel, tulekindel);
· välisuksed, mis pole eramajade välisuksed;
· katuseaknad, suitsueemaldusvahendid ja tuletõrjesissepääsud;
· läbipaistvad klaaspaneelidest seinad;
· vitraažaknad;
· kütteta verandad;
· loodusliku valguse juhtijad;
· aknad, mis pole ristkülikukujulised ja mille kuju on selline, et nõuded põhjustavad oodatava energiasäästuga võrreldes ebaproportsionaalsed lisakulud. “
II. Artikkel 9 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 9. Paigaldatavate või asendatavate klaasseinade soojustõhusus, mida väljendatakse ühikuga vatt ruutmeetri kohta.Kelvin (W/m2.K) peab olema järgmises tabelis esitatud väärtustest väiksem või nendega võrdne: 
	Klaasseina tüüp
	Soojustõhusus

	Aknad, mille pindala on enam kui 0,5 m², klaasuksed, topeltaknad, kardinseinad
	Uw ≤ 1,9 W/(m².K)

	Eramaja välisuks, mis viib õue
	Ud ≤ 2 W/(m².K)

	Klaaskatus
	Ucw ≤ 2,5 W/(m².K)

	Veranda
	Uveranda ≤ 2,5 W/(m².K)


Euroopa standardite puudumisel arvutatakse soojusjuhtivuskoefitsiendid kooskõlas Th-Bât eeskirjadega.
Akendel, mille pindala on väiksem kui 0,5 ruutmeetrit, peab olema klaas, mille Ug koefitsient on väiksem kui 1,5 W/(m².K)
Kui aknad, klaasuksed või kardinseinad on varustatud lingiga, siis võib käesolevat nõuet rahuldada võttes arvesse lingi täiendavat soojusresistentsust. Selle tulemuseks oleva Ujn koefitsiendi arvutamisviis on esitatud III lisas. “
III. Artikkel 10 kustutatakse.
IV. Artiklist 11 saab artikkel 10 ning seda muudetakse järgmiselt: 
· sõnade „säilitatud või asendatud.“ järele lisatakse järgmine lause: „Kui asendatakse liikuvad päikesekaitsed, peab nende päiksefaktor olema 0,15 või väiksem. “
· lisatakse teine lõige: „Mitteeluhoonetesse paigaldatavad või asendatavad aknad, klaasuksed ja kardinseinad, välja arvatud juhul, kui need on suunatud põhja poole või kaetud, peavad päikeseenergiat juhtiva klaaspinna või liikuva kaitse või nende kahe lahenduse koos kasutamise abil saavutama kogu seina päikesefaktori Sw, mis on 0,35 või sellest väiksem“.
V. Artikkel 11 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 11. Paigaldatavad või asendatavad katuseaknad peavad lisaks päikeseenergiat juhtiva klaaspinna või liikuva kaitse või nende kahe lahenduse koos kasutamise abil saavutama kogu seina päikesefaktori Sw või Sws, mis on 0,15 või sellest väiksem. Väliste liikuvate päikesekaitsete korral loetakse see nõue täidetuks. “
VI. Artikkel 12 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 12. I. Esimese ja teise kooliastme koolide ja kutsekoolide klassiruumides ja koosolekuruumides ning alla kuueaastastele lastele mõeldud lastehoiuasutuste puhkealadel ja mängutubades peavad uued paigaldatavad aknad ja klaasuksed olema varustatud õhu sisselaskeavaga, välja arvatud ruumides, kus õhu sisselaskeava või õhuvõtuava on juba olemas.
II. Eluruumides ja loomapidamisruumides peavad uued põhiruumidesse paigaldatavad aknad ja klaasuksed olema varustatud õhu sisselaskeavadega, välja arvatud juhul, kui ruumides on õhu sisselaskeavad või õhuvõtuavad juba olemas. Nimetatud õhu sisselaskeavade moodulite summa peab magamistubades olema vähemalt 45 ja elutubades vähemalt 90. Seda väärtust tohib alandada, kui mehhaaniline õhu väljutamine võimaldab väiksemate mõõtmete kasutamist. “
VII. Artikkel 13 kustutatakse.
VIII. Artiklist 14 saab artikkel 13 ning seda muudetakse järgmiselt:
· sõnad „3 W/(m².K)“ asendatakse sõnadega „2,5 W/(m².K)“;
· sõnad „1 cm isolatsioonimaterjali“ asendatakse sõnadega „isolatsioonimaterjal, mis viib soojusresistentsuseni 0,5 m².K/W või rohkem“. 
IX. Artiklist 15 saab artikkel 14 ning seda muudetakse järgmiselt:
sõnade „kaitstud sektorid“ järele lisatakse sõnad „arhitektuuri ja pärandi arendamise alad“ ning sõnad „kohalike omavalitsuste kehtestatud, samuti ehitiste jaoks, millel on XX sajandi kultuuripärandi märgis ja linnaplaneerimise seadustiku artikli L.123-1 seitsmendas lõigus nimetatud ehitiste jaoks“ asendatakse sõnadega „asjaomased linnaplaneerimise seadustiku artiklitest L.151-18 ja L.151-19“.
X. Artikkel 16 muudetakse artikliks 15.
Artikkel 4
III peatükki „Küte“ muudetakse järgmiselt: 
1) kustutatakse artiklid 17 kuni 23 ja 25 kuni 29.
2) Artiklid 16 kuni 22 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 16. B1-tüüpi mitteveekindlat tõmbekattega katelt ei tohi paigaldada, seda sealhulgas sama tüüpi boileri asemele, mujale kui ühisesse eluasemesse ühendatuna mitme olemasoleva eluaseme ühise torustikuga või ühisesse eluasemesse ühendatuna torustikuga, mis on pikem kui 10 meetrit.“
„Artikkel 17. Suitsulõõri külge ühendatud või veekindlad süttiva vedeliku või gaasiga töötavad katlad, mille nimisoojusvõimsus on kõrgem kui 400 kW, mis paigaldatakse või mis vahetatakse välja, peavad rahuldama samaaegselt järgmisi nõudeid, välja arvatud juhul, kui see on tehniliselt võimatu.
	PCI minimaalne tootlikkus täie võimsuse juures, protsendimääraga, keskmiselt
70 °C-se veega katla puhul
	90,9

	PCI minimaalne tootlikkus 30% võimsuse juures, protsendimääraga, keskmiselt
40 °C-se veega katla puhul
	90,9


Dokumendi FD CEN-TR 17-49 tähenduses C3, C4 ja C5 tüüpi katlate puhul ei rakendata käesolevaid nõudeid, kui olemasolev tihe veejuhe on sellise katla paigaldamisel ebasobiv.“
„Artikkel 18. Paigaldatud või asendatud soojuspumbad, mis kasutavad kütmiseks elektrit ja mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 400 kW, peavad rahuldama standardi NF EN 14511-511 tähenduses kasutustegurit, mille väärtus on kõrgem või võrdne alltoodud tabelis oleva väärtusega mõõdetuna näidatud temperatuuridel.
	Seadme tüüp
	Minimaalne kasutustegur (COP) kütterežiimis
	Allika temperatuur

	
	
	Väljas 
	Sees

	Välisõhk-vesi
	3,2
	7 °C
	35 °C

	Vesi-põhjavesi
	
	10 °C
	

	Vesi- vesi maa-aluste sensoritega
	
	0/-3 °C
	

	Maa-vesi
	
	-5 °C
	

	Maa-maa
	
	
	


Soojuspumbad, millel on näidatud temperatuuridel järgmised minimaalsed kasutustegurid, loetakse käesoleva artikli esimese lõigu nõude täitnuks: 
	Seadme tüüp
	Minimaalne kasutustegur (COP) kütterežiimis
	Allika temperatuur

	
	
	Väljas 
	Sees

	Välisõhk-vesi
	2,7
	7 °C
	45 °C

	Vesi-põhjavesi
	3,2
	10 °C
	

	Vesi-vesi maa-aluste sensoritega
	2,7
	0/-3 °C
	

	Maa-vesi
	2,7
	-5 °C“
	


„Artikkel 19. Paigaldatud või asendatud soojuspumbad, mis kasutavad kütmiseks elektrit ja mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 12 kW, peavad rahuldama normi NF EN 14511-511 tähenduses kasutustegurit, mille väärtus on kõrgem või võrdne alltoodud tabelis oleva väärtusega mõõdetuna näidatud temperatuuridel.
	Seadme tüüp
	Minimaalne kasutustegur (COP) kütterežiimis
	Allika temperatuur

	
	
	Väljas 
	Sees

	Välisõhk-õhk
	3,2
	7 °C
	20 °C

	Vesi-õhk (silmuses)
	
	15 °C
	

	Maa-õhk
	
	-5 °C“
	


„Artikkel 20. Kui asendatakse kogu küttesüsteem (generaator ja edastaja), kohandatakse radiaatoreid nii, et need töötaksid madalatel temperatuuridel.“
3) Artikkel 24 muudetakse artikliks 21;
4) Artiklid 22 kuni 27 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 22. Väljaspool köetud ruume asuvad paigaldatavad või asendatavad soojus- ja jahutusvõrgud ja nende ühendused on varustatud isolatsiooniga, mille isolatsiooniklass on standardi NF EN 12 828 või muu samaväärse standardi põhjal 3 või kõrgem.
Väljaspool köetud ruume asuva küttesüsteemi või kiirboileri paigaldamisel või asendamisel on sellega ühendatud soojaveetorudel isolatsioon, mille isolatsiooniklass on standardi NF EN 12 828 või muu samaväärse standardi põhjal 3 või kõrgem.“
„Artikkel 23. Soojusvõrgu paigaldamisel või asendamisel on sellel iga samba lõpus tasakaalustusseade. Tegevuse lõpus koostatud tasakaaluaruanne sisaldab vähemalt järgmist:
- kütteseadmete lihtsustatud hüdrauliline skeem, kus on näidatud kõigi kohapeal juhitavate ja märgistatud juhtventiilide asukohad; 
- tasakaalustusvõre, kus on märgitud iga juhitava juhtventiili kohta järgmine: 
- jälgimisnumber; 
- kaubamärk ja viide või hüdraulilised omadused (koormuskao tabel või muu samaväärne teave) iga juhitava juhtventiili tüübi ja diameetri kohta; 
- teoreetiline kavandatud vooluhulk või antud algustemperatuuri korral teoreetiline kavandatud tagasivoolu temperatuur; 
- lõplik mõõdetud vooluhulk või antud algustemperatuuri korral lõplik mõõdetud tagasivoolu temperatuur. 
Kõik standardi NF EN 14 336 põhjal koostatud aruanded loetakse käesoleva artikli nõuded täitnuks.
Aruande koostab tasakaalustamise läbiviinud spetsialist, kes lisab dokumendile samuti kuupäeva ja allkirjastab selle.“ 
„Artikkel 24. Kõigil uutel küttekolletel, välja arvatud iseseisvatel puudega köetavatel seadmetel, on käsitsi peatamise ja ruumi temperatuuri põhjal automaatse reguleerimise seade, seda välja arvatud juhul, kui ruumis on juba reguleerimisseade või kui see pole tehniliselt teostatav.
Siiski, kui kütmine toimub madalatemperatuurilise vesipõrandaküttega või kuuma õhuga, võib see seade olla ühine
· uute kütteseadmete korral ruumides, mille kogupindala on maksimaalselt 100 m²;
· ruumides, mida köetakse olemasoleva kütteseadmega.“ 
„Artikkel 25. Joule'i efektiga toimivate uute kütteseadmete reguleerimise seadmete ajaline variatsioon, mis on määratletud Th-BCE 2012 arvutusmeetodis, on väiksem kui
· 1,8 K soojussalvestite või seina paigaldatud kütteseadmete korral, eelkõige põrandakütte korral;
· 0,6 K muude kütteseadmete korral.
Nende reguleerimisseade peab võimaldama juhtkäskude vastuvõtmist, et tagada töö vähemalt järgnevas neljas režiimis: mugavusrežiim, madala kütte režiim, külmakaitse ja kütte väljalülitamine.
Kui kütteseadmel on teisejärguline funktsioon, eelkõige puhuri või rätikukuivatajana, peab sellel olema taimer.
Kõik uued kütteseadmed, välja arvatud soojussalvestid või seina paigaldatud kütteseadmed ja rätikukuivatid, on varustatud või seotud automaatse kohalolusensoriga või automaatse akende avamise sensoriga.“
„Artikkel 26. Kõigil uutel keskkütteseadmetel on käsitsi juhtimise ja soojustarne automaatse programmeerimise seade, kus on võimalik valida vähemalt järgmise nelja režiimi vahel: mugavusrežiim, madala kütte režiim, külmakaitse ja kütte väljalülitamine. Režiimide vahetamine toimub automaatselt.
Programmeerimist võib juhtida taimeriga või hoone inertsist, kohaloluparameetritest või kohalikest meteoroloogiaparameetritest tulenevalt taaskäivitamise optimeerijaga seotud taimeriga.
„Artikkel 27. Kõigil uutel vedel- ja gaasiküttel töötavatel keskkütteseadmetel on regulaator, mis kuulub IV, V, VI, VII või VIII klassi, mis on määratletud määruse (EL) nr 813/2013 raames esitatud komisjoni teatise 2014/C 207/02 artikli 6 lõikes 1, seda välja arvatud juhul, kui kütteseade ja regulaator ei sobi tehniliselt kokku.“ 
Artikkel 5
IV peatükki „Soe olmevesi“ muudetakse järgmiselt: 
1) Artikkel 30 muudetakse artikliks 28.
2) Artikkel 31 muudetakse artikliks 29.
Artikkel 6
V peatükki „Jahutus“ muudetakse järgmiselt: 
1) Artikkel 32 muudetakse artikliks 30.
2) Artikkel 33 kustutatakse
3) lisatakse järgmiselt sõnastatud artikkel 31:
„Artikkel 31. Paigaldatavate või asendatavate elektriliste kliimaseadmete ja suruvedelikjahutajate, mille võimsus on suurem kui 12 kW, energiatõhususe tegur (EER) standardi NF EN 14511 tähenduses peab olema jahutusrežiimis näidatud temperatuuridel mõõdetuna võrdne järgmises tabelis esitatud väärtusega või sellest suurem. 
	SEADME TÜÜP
	MINIMAALNE EER JAHUTUSREŽIIMIS
	ALLIKA TEMPERATUUR °C-S

	
	
	Väljas
	Sees

	Õhk-õhk
	2,8
	35
	27

	Vesi-õhk
	3
	35
	27

	Õhk-vesi
	2,6
	35
	7

	Vesi-vesi
	3
	30
	7


 “
4) Artikkel 34 muudetakse artikliks 32.
5) Artiklid 33 ja 34 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 33. Kõigil uutel jahutusseadmetel on iga varustatava ruumi jaoks üks või mitu käsitsi peatamise ja ruumi temperatuuri põhjal automaatse külmatarne reguleerimise seadet.
Siiski
― kui külmatarne toimub varieeruva õhuvooluga seadmega, võib see seade olla ühine ruumides, mille maksimaalne pindala on 100 m², kui kogu puhutava vooluhulga reguleerimine toimub ilma rõhulanguse suurenemiseta;
― kui külmatarne toimub uue põrandajahutussüsteemi abil, võib see seade olla ühine ruumides, mille maksimaalne pindala on 100 m²;
― ainult kahe külmatoruga puhurisüsteemide korral loetakse esimeses lõigus nimetatud kohustus täidetuks, kui iga ventilaatorit juhitakse sisetemperatuurist tulenevalt ning kui külma vee tootmis- ja jaotussüsteemil on nende programmeerimist võimaldav seade;
― ehitiste või ehitiste osade korral, mida jahutatakse värsket õhku jahutades ilma, et töödeldud vooluhulk oleks hügieenivajadusest tulenevast vooluhulgast rohkem kui kaks korda suurem, loetakse esimeses lõigus nimetatud kohustus täidetuks, kui külmatarnet reguleeritakse ühest küljest vähemalt õhu tagasivoolu temperatuurist ja välistemperatuurist tulenevalt ning kui teisest küljest on see kütteperioodil keelatud.“
„Artikkel 34. Enne lõplikku ruumi suunamist, välja arvatud juhul, kui kütmine toimub külmatootmise taastamise kaudu, ei tohi õhu soojendamiseks või jahutamiseks mõeldud energiat kasutavate seadmetega õhku kõigepealt soojendada ja seejärel seda jahutada või vastupidi. “
Artikkel 7
VI peatükki „Ventilatsioon“ muudetakse järgmiselt: 
1) Artiklit 36 muudetakse järgmiselt:
- sõna „abiventilatsioon“ järele lisatakse sõnad „elektrilise sisendvõimsusega alla 30W“,
- kustutatakse järgmine tekst: „Need kaks maksimaalse tarbimise väärtust võivad ventilaatorite korral kuni 30. juunini 2009. aastal olla suuremad kui 0,05 Wh/m3“.
2) Artiklit 37 muudetakse järgmiselt:
- sõna „abiventilatsioon“ järele lisatakse sõnad „elektrilise sisendvõimsusega alla 30W“,
- kustutatakse järgmine tekst: „Need kaks maksimaalse tarbimise väärtust võivad ventilaatorite korral kuni 30. juunini 2009. aastal olla suuremad kui 0,05 Wh/m3“.
3) Artikkel 38 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 38. Ehitistes ja ehitiste osades, mida ei kasutata eluruumidena, tuleb oluliselt erineva kasutusega asjaomase ruumide või ruumide rühma ventilatsioon ventilatsiooniseadme paigaldamisel või asendamisel tagada sõltumatute süsteemide abil.“
4) Lisatakse artiklid 39 ja 40, mis sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 39. Ehitistes ja ehitiste osades, mida ei kasutata eluruumidena, reguleeritakse kõiki uusi ventilatsioonisüsteeme vajadustest tulenevalt kohaloluparameetrite põhjal, vajaduse korral toimub reguleerimine taimeri abil.“
„Artikkel 40. Ehitistes ja ehitiste osades, mida ei kasutata eluruumidena, on uue ventilatsioonisüsteemiga ruumi õhuvoolude käsitsi reguleerimise seade taimeriga. “
Artikkel 8
VII peatükki „Ruumide valgustus“ muudetakse järgmiselt: 
1) kustutatakse artiklid 39 ja 40.
2) Lisatakse artiklid 41 kuni 46, mis sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 41. Asendatavatele ja paigaldatavatele valgusseadmetele, kaasa arvatud elektri- ja valgusvõrkudele, kohaldatakse artikleid 43 kuni 48.“
„Artikkel 42. Liikumisteedel, vertikaalsetes ja horisontaalsetes ühiskasutatavates osades ja parklates on uutel valgusseadmetel automaatne seade, mis võimaldab tühja ruumi korral järgmist:
― kas valgustatuse taseme alandamine minimaalsele regulatiivsele tasemele või lepingujärgsele valgustasemele määratud aja jooksul, kui seda õigustab funktsionaalne vajadus;
― tehisvalguse allikate kustutamine, kui üheski õigusaktis ei ole sätestatud minimaalset taset.
Sama seadmega juhitakse maksimaalselt
― ühel tasandil 100 m² suurust pindala horisontaalsete liikumisteede ja ühiskasutatavate siseruumide korral;
― kolme tasandit vertikaalsete liikumisteede korral;
― üht tasandit pindalaga kuni 500 m² parkimisalade korral.“
„Artikkel 43. Ehitistes ja ehitiste osades, mida ei kasutata eluruumidena, on uuel artiklis 42 nimetamata ruumi paigaldatud valgusseadmel juhtkonnale mõeldud keskjuhtimissüsteem või automaatne seade, mis võimaldab tühja ruumi korral järgmist:
― kas valgustatuse taseme alandamine minimaalsele regulatiivsele tasemele või lepingujärgsele valgustasemele määratud aja jooksul, kui seda õigustab funktsionaalne vajadus;
― tehisvalguse allikate kustutamine, kui üheski õigusaktis ei ole sätestatud minimaalset taset.
Eelmises lõigus nimetatud ruumides, kus ollakse peamiselt päeval ning kuhu paistab enamasti loomulik valgus, on uuel valgusseadmel lisaks järgmine:
· releega tehisvalgustid, mida reguleeritakse automaatselt olenevalt ruumi loomulikust valgustusest;
· reguleerimisseadmed olenevalt ruumi loomulikust valgusest, millest igaüks katab maksimaalselt 25 m² pindala.
Tulenevalt ruumi kasutusest võib see seade olla seotud ruumis asuva valguse käsitsi minimaalsele regulatiivsele tasemele viimise nupuga või valguse kustutamise nupuga.“
„Artikkel 44. Ehitistes ja ehitiste osades, mida ei kasutata eluruumidena, on kõigi uute valgusseadmete üldvalguse installeeritud võimsus 1,6 vatti või vähem kasuliku põrandapinna ruutmeetri kohta ning valgustataval alal tuleb säilitada keskmine valgustatuse tase 100 lux-i valgustatava osa kohta.“
„Artikkel 45. Ehitistes ja ehitiste osades, mida ei kasutata eluruumidena, on kõigil uutel kaugjuhitavatel valgusseadmetel seade, mis võimaldab juhtüksusest valgusolekut näha.“
„Artikkel 46. Ehitistes ja ehitiste osades, mida ei kasutata eluruumidena, on mitme kasutusalaga ruumides, kus on vaja väga erinevaid valgustatuse tasemeid, nagu näiteks spordisaalides ja mitmeotstarbelistes ruumides, seade, mis võimaldab mitme erineva valgustatuse taseme kasutamist. “
Artikkel 9
VIII peatükki „Taastuvenergia“ muudetakse järgmiselt:
I. Artiklitest 41, 42, 43, 44, 45 ja 46 saavad artiklid 47, 48, 49, 50, 51 ja 52.
II. Artiklis 48 kustutatakse järgmine tekst: „Siiski võib seda väärtust kuni 30. juunini 2009. aastal vähendada 60 %-ni“. 
Artikkel 10
I. I lisa kustutatakse.
II. II lisast saab I lisa ning seda muudetakse järgmiselt:
1) Mõistes „Õhuvõtu moodul“ lisatakse sõnade „rõhu“ ja „erinevus“ vahele sõna „tavaline“.
2) Pärast mõistet „Õhuvõtu moodul“ lisatakse järgmine mõiste:
„Kohaloluparameeter“
„Kohaloluparameeter on mõõdetav parameeter või mõõdetavate parameetrite kogum, mis iseloomustab ventilatsioonivajadusi, näiteks suhtelise õhuniiskuse (HR), süsinikdioksiidi (CO2), lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) või muude gaaside tase, inimeste kohalolu, liikumise või tegevuse tuvastamine infrapunase kehasoojuse või ultrahelilainete peegeldumise abil, valgustuse või seadmete käsitsi juhtimisel tekkivad elektrisignaalid.“
3) Pärast mõistet „Ülemise korruse põrand“ lisatakse järgmine mõiste:
„Taimeriga reguleerimine“
„Taimeriga reguleerimine on taimerit (mida reguleeritakse olenevalt kellaajast) sisaldav inim-masin liides, mis on mõeldud ventilaatori kiiruse või ventilatsiooniüksuse vooluhulga reguleerimiseks ning millel on vähemalt seitse manuaalset päevast režiimi, mida on võimalik kohandada vähemalt kahe vähendatud võimsusel töötamise perioodi jaoks, st perioodide jaoks, mille jooksul kasutatakse vähendatud vooluhulka või vooluhulk puudub.“
4) Mõistes „Viilkatus“ asendatakse sõna „%“ sõnaga „kraadi“.
5) Pärast mõistet „Aken“ lisatakse järgmine mõiste:
„Köetud ruum“
„Köetud ruum on suletud ruum, mis köetakse vähemalt temperatuurini 12 °C, kui seal keegi on. Kütteseadmega ruum loetakse samuti köetud ruumiks. “
III. III lisast saab II lisa ning seda muudetakse järgmiselt: 
C-osas lisatakse teise lõigu järele järgmiselt sõnastatud lõik:
· „Biopõhiste isolatsioonimaterjalide korral on soojusresistentsuse väärtus vastupidine eespool nimetatud 26. oktoobri 2010. aasta määruse IX lisas nimetatud soojusjuhtivuse väärtusele, mida väljendatakse ühikuga W/(m.K) ”
C-osa neljandas lõigus asendatakse sõnad „0,23“ sõnadega „0,25“.
IV. IV lisast saab III lisa ning seda muudetakse järgmiselt:
1) Esimese lõigu järel asuvas valemis asendatakse sõna „Uwf“ sõnaga „Uws“.
2) Neljandas lõigus asendatakse sõna „Uwf“ sõnaga „Uws“ ja selle järel asuvas valemis asendatakse pärast sõna „suhe“ sõna „Uwf“ sõnaga „Uws“.
3) Kuuendast lõigust kustutatakse tekst „Koefitsient Ujn, mida väljendatakse ühikuga vatt ruutmeetri kohta.Kelvin (W /m2.K), peab olema järgmises tabelis esitatud väärtusest väiksem või sellega võrdne:“ ning sellele tekstile järgnev tabel.
Artikkel 11
Elupaikade, linnade ja maaelu direktor ning energia ja kliima peadirektor vastutavad käesoleva määruse rakendamise eest igaüks oma pädevusvaldkondades. Käesolev määrus avaldatakse Prantsuse Vabariigi ametlikus väljaandes.
[Koostamise koht ja kuupäev] 
Elamumajanduse ja säästvate kodude minister 
Ministri nimel ja volitusel:
Elupaikade, linnade ja maaelu ameti direktor,
L. GIROMETTI
Rahvusvaheliste kliimasuhete eest vastutav
keskkonna-, energia- ja mereminister ning siseminister
Ministri nimel ja volitusel:
Elupaikade, linnade ja maaelu ameti direktor,
L. GIROMETTI
Rahvusvaheliste kliimasuhete eest vastutav
keskkonna-, energia- ja mereminister
Ministri nimel ja volitusel:
Energeetika ja kliima peadirektor
L. MICHEL
