1. ------IND- 2016 0677 F-- NL- ------ 20170104 --- --- PROJET

	FRANSE REPUBLIEK

	
	
	

	Ministerie van Volkshuisvesting en Duurzame Leefomgeving

	
	
	

	
	
	


ONTWERPBESLUIT van
tot wijziging van het besluit van 3 mei 2007 betreffende de thermische eigenschappen en de energieprestatie van bestaande gebouwen
NOR: LHAL1614615A
Doelgroep: opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, technisch controleurs.
Doelstelling: bijwerken van de vereiste thermische en energieprestatieniveaus die gelden voor bouwelementen die worden geplaatst of vervangen in het kader van een energiegerelateerde renovatie in de zin van artikel R.131-28 van het wetboek bouwen en wonen
Inwerkingtreding: 1 januari 2018
Opmerking: In dit besluit worden de te realiseren thermische en energetische prestaties bij de plaatsing of vervanging van bouwelementen die invloed hebben op de energieprestatie in de zin van artikel R131-28 van het Wetboek bouwen en wonen bijgewerkt.
Verwijzingen: de bij dit besluit vastgestelde teksten kunnen worden geraadpleegd op de Légifrance-website (http://www.legifrance.gouv.fr). 
De minister van Volkshuisvesting en Duurzame Leefomgeving en de minister van Milieu, Energie en Zee, verantwoordelijk voor internationale betrekkingen inzake het klimaat
Gezien Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, en met name kennisgeving nr. ...;
Gezien Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking); 
Gezien Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking);
Gezien Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft;
Gezien mededeling 2014/C 207/02 van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft;
Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad;
Gezien het wetboek bouwen en wonen, met name de artikelen L111-10 en R131-28;
Gezien het besluit van 13 juni 2008 betreffende de energieprestatie van bestaande gebouwen met een oppervlak van meer dan 1000 vierkante meter die een ingrijpende renovatie ondergaan; 
Gezien het besluit van 3 mei 2007 betreffende de thermische eigenschappen en de energieprestatie van bestaande gebouwen; 
Gezien het besluit van 26 oktober 2010 betreffende de thermische eigenschappen en de eisen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen en nieuwe delen van gebouwen;
Gezien het advies van de Hoge Raad voor bouwen en energiezuinigheid,
BESLUITEN ALS VOLGT:
Artikel 1
De bepalingen van het besluit van 3 mei 2007 betreffende de thermische eigenschappen en de energieprestatie van bestaande gebouwen worden gewijzigd overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 10. 
Artikel 2
Hoofdstuk I „Gebouwschil, ondoorzichtige wanden” wordt als volgt gewijzigd:
I.- In het eerste lid van artikel 3 worden de woorden „bijlage III” vervangen door „bijlage II”; 
- In het tweede lid worden de woorden „kunnen worden aangepast” vervangen door de woorden „worden aangepast aan de hand van de in bijlage I bij het genoemde besluit van 13 juni 2008 omschreven klimaatzones, en”;
· De tabel na lid 3 van artikel 3 wordt vervangen door de volgende tabel:
	Wanden
	Minimale thermische weerstand R in zones H1a, H1b, H1c
	Minimale thermische weerstand R in zones H2a, H2b, H2c, H2d en in zone H3 op een hoogte van meer dan 800 meter
	Minimale thermische weerstand R in zone H3 op een hoogte van minder dan 800 meter
	Toegestane afwijkingen

	Muren die in contact staan met de buitenlucht en hellende daken met een helling van meer dan 60° 
	2,9
	2,9
	2,2
	

	Muren die in contact staan met een onverwarmde ruimte
	2
	

	Platte daken
	3,3
	De minimale thermische weerstand mag in de volgende gevallen worden verlaagd tot 3 m²K/W:
· de dikte van de isolatie leidt tot een verandering van de kozijnen of een verhoging van de relingen of technische voorzieningen,
· of de dikte van de isolatie laat niet langer toe dat de minimale hoogte van de hemelwaterafvoeren en verhogingen in acht worden genomen,
· of de dikte van de isolatie en het gebruikte type isolatiemateriaal leiden tot een overschrijding van de maximaal toegestane belasting van het bouwwerk.

	Verloren zoldervloeren
	4,8
	

	Hellende daken met een helling van minder dan 60°
	4,4
	4,3
	4
	In zone H1 mag de minimale thermische weerstand worden verlaagd tot 4 m²K/W wanneer de isolatiewerkzaamheden in ruimten met een woonfunctie ten gevolge van de dikte van het isolatiemateriaal leiden tot een verkleining van het oppervlak van de betrokken ruimten van meer dan 5 %.

	Lage vloeren die in contact staan met een onverwarmde ruimte of de buitenlucht
	2,7
	2,7
	2,1
	De minimale thermische weerstand mag worden verlaagd tot 2,1 m².K/W om de noodzakelijke isolatiedikte aan te passen aan de vrije ruimte wanneer deze door een ander wettelijk vereiste wordt beperkt.


· Met ingang van 1 januari 2023 wordt de tabel na lid 3 van artikel 3 vervangen door de volgende tabel: 
	Wanden
	Minimale thermische weerstand R in zones H1a, H1b, H1c
	Minimale thermische weerstand R in zones H2a, H2b, H2c, H2d en in zone H3 op een hoogte van meer dan 800 meter
	Minimale thermische weerstand R in zone H3 op een hoogte van minder dan 800 meter
	Toegestane afwijkingen

	Muren die in contact staan met de buitenlucht en hellende daken met een helling van meer dan 60° 
	3,2
	3,2
	2,2
	In zone H1 mag de minimale thermische weerstand in de volgende gevallen worden verlaagd tot 3,2 m²K/W:
· in ruimten met een woonfunctie wordt de isolatie aan de binnenzijde aangebracht;
· of het bouwsysteem bestaat uit een dubbele metalen huid.

	Muren die in contact staan met een onverwarmde ruimte
	2,5
	

	Platte daken
	4,5
	4,3
	4
	De minimale thermische weerstand mag in de volgende gevallen worden verlaagd tot 3 m²K/W:
· de dikte van de isolatie leidt tot een verandering van de kozijnen of een verhoging van de relingen of technische voorzieningen,
· of de dikte van de isolatie laat niet langer toe dat de minimale hoogte van de hemelwaterafvoeren en verhogingen in acht worden genomen,
· of de dikte van de isolatie en het gebruikte type isolatiemateriaal leiden tot een overschrijding van de maximaal toegestane belasting van het bouwwerk.

	Verloren zoldervloeren
	5,2
	

	Hellende daken met een helling van minder dan 60°
	5,2
	4,5
	4
	In zone H1 mag de minimale thermische weerstand worden verlaagd tot 4 m²K/W wanneer de isolatiewerkzaamheden in ruimten met een woonfunctie ten gevolge van de dikte van het isolatiemateriaal leiden tot een verkleining van het oppervlak van de betrokken ruimten van meer dan 5 %.

	Lage vloeren die in contact staan met een onverwarmde ruimte of de buitenlucht
	3
	3
	2,1
	De minimale thermische weerstand mag worden verlaagd tot 2,1 m².K/W om de noodzakelijke isolatiedikte aan te passen aan de vrije ruimte wanneer deze door een ander wettelijk vereiste wordt beperkt.


· De zinsnede onder de tabel wordt als volgt aangepast: de woorden „Bijlage III” worden vervangen door „Bijlage II”.
II.- Artikel 5 wordt aangevuld met een lid dat als volgt luidt:
„In ruimten met een woon- of accommodatiefunctie waaraan deze isolatiewerkzaamheden worden verricht, moeten de voornaamste vertrekken worden voorzien van luchtinlaten, voor zo ver niet reeds luchtinlaten of beluchtingsopeningen aanwezig waren. De som van de doorlaatcoëfficiënten van deze inlaten moet ten minste 45 zijn voor slaapvertrekken en 90 voor woonvertrekken. Deze waarde mag worden verlaagd wanneer kleinere afmetingen mogelijk zijn in geval van een mechanische luchtafvoer.”
III.- In artikel 6 worden na de woorden „beschermde gebieden” de woorden „versterkingsgebieden voor architectuur en erfgoed,” ingevoegd en worden de woorden „afgegeven door de plaatselijke autoriteiten alsmede voor als erfgoed van de twintigste eeuw aangemerkte gebouwen en ingevolge lid 7 van artikel L123-1 van het wetboek stadsontwikkeling aangewezen gebouwen” vervangen door „overeenkomstig de artikelen L. 151-18 en L. 151-19 van het wetboek stadsontwikkeling”.
Artikel 3
Hoofdstuk II „Gebouwschil. - Glaswanden” wordt als volgt gewijzigd:
I. Artikel 8 komt als volgt te luiden:
„Artikel 8 - Alle bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op ramen, openslaande deuren, dubbele ramen, vliesgevels, toegangsdeuren van woonhuizen, glasramen en veranda's uitkomend op de buitenlucht of op een onverwarmde ruimte, waaraan plaatsings- of vervangingswerkzaamheden worden verricht, met uitzondering van de plaatsing of vervanging van de volgende elementen:
· winkelruiten en glaswanden met een bijzondere eigenschap (ontploffingswerend, inbraakwerend, rookbestendig, kogelvrij, brandwerend);
· toegangsdeuren anders dan van een woonhuis;
· dakramen, rookluiken en brandweertoegangen;
· doorschijnende wanden van glasblokken;
· glas in lood;
· onverwarmde veranda's;
· daglichtinlaten;
· niet-rechthoekige vensters van zodanige vorm dat de door de vereisten veroorzaakte extra kosten niet in verhouding staan tot het voordeel van de verwachte energiebesparing.”
II. Artikel 9 komt als volgt te luiden:
„Artikel 9 - De thermische prestatie van geplaatste of vervangen glaswanden, uitgedrukt in watt per vierkante meter maal Kelvin (W/m2.K) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarden in de volgende tabel: 
	Type glaswand
	Thermische prestatie

	Ramen met een oppervlak groter dan 0,5 m², openslaande deuren, dubbele ramen, vliesgevels
	Uw ≤ 1,9 W/(m².K)

	Toegangsdeur van een woonhuis uitkomend op de buitenlucht
	Ud ≤ 2 W/(m².K)

	Glasraam
	Ucw ≤ 2,5 W/(m².K)

	Veranda
	Uveranda ≤ 2,5 W/(m²K)


Bij afwezigheid van Europese voorschriften worden de warmteoverdrachtscoëfficiënten berekend volgens de „Th-Bât”-regels.
Vensters met een oppervlak kleiner dan 0,5 vierkante meter moeten worden voorzien van een ruit met een Ug-coëfficiënt lager dan 1,5 W/(m²K).
Wanneer het venster, de openslaande deur, danwel de vliesgevel voorzien is van een sluitwerk, kan aan deze eis worden voldaan door mede rekening te houden met de extra thermische weerstand van het sluitwerk. De wijze van berekening van de daaruit voortvloeiende Ujn-coëfficiënt is opgenomen in bijlage III.”
III. - Artikel 10 wordt geschrapt.
IV. - Artikel 11 wordt hernummerd tot artikel 10 en wordt als volgt gewijzigd: 
· na de woorden „onderhouden of vervangen.” wordt de volgende zin ingevoegd: „Wanneer beweegbare zonweringen vervangen worden, moeten deze een bezonningsfactor realiseren die kleiner is dan of gelijk is aan 0,15.”
· er wordt een tweede lid ingevoegd: „De ramen, glazen deuren en vliesgevels van niet-woongebouwen dienen bij plaatsing of vervanging, tenzij ze op het noorden uitkomen of afgeschermd zijn, te voldoen aan een bezonningsfactor Sw kleiner dan of gelijk aan 0,35 voor de gehele wand, door middel van de toepassing van een zonwerende beglazing of beweegbare zonwering dan wel door een combinatie van beide.”
V. - Artikel 11 komt als volgt te luiden:
„Artikel 11 - Geplaatste of vervangen dakramen dienen bovendien door middel van toepassing van zonwerende beglazing of beweegbare zonwering dan wel een combinatie van beide te voldoen aan een bezonningsfactor Sw of Sws gelijk aan of kleiner dan 0,15 voor de gehele wand. Beweegbare buitenzonweringen worden geacht aan deze eis te voldoen.”
VI. - Artikel 12 komt als volgt te luiden:
„Artikel 12 - I.- In klaslokalen en vergaderzalen van eerste- of tweedegraads onderwijs- of vormingsinstellingen, alsmede in kantines en activiteitenruimten van instellingen voor collectieve opvang van kinderen onder de zes jaar, dienen nieuw geplaatste ramen en openslaande deuren voorzien te worden van een luchtinlaat, behalve in ruimten die reeds voorzien zijn van luchtinlaten of beluchtingsopeningen.
II. - In ruimten met een woon- of accommodatiefunctie dienen nieuwe vensters en openslaande deuren die in de voornaamste vertrekken geplaatst worden, te worden voorzien van luchtinlaten, behalve in ruimten waar reeds luchtinlaten of beluchtingsopeningen aanwezig zijn. De som van de doorlaatcoëfficiënten van deze inlaten moet ten minste 45 zijn voor slaapvertrekken en 90 voor woonvertrekken. Deze waarde mag worden verlaagd wanneer kleinere afmetingen mogelijk zijn in geval van een mechanische luchtafvoer.”
VII. - Artikel 13 wordt geschrapt.
VIII. - Artikel 14 wordt hernummerd tot artikel 13 en wordt als volgt gewijzigd:
· de woorden „3 W/(m².K)” worden vervangen door „2,5 W/(m².K)”,
· de woorden „1 cm van een warmte-isolerend materiaal” worden vervangen door „een warmte-isolerend materiaal dat leidt tot een warmteweerstand groter dan of gelijk aan 0,5 m²K/W”. 
IX. - Artikel 15 wordt hernummerd tot artikel 14 en wordt als volgt gewijzigd:
- na de woorden „beschermde gebieden” worden ingevoegd de woorden „versterkingsgebieden voor architectuur en erfgoed,” en de woorden „afgegeven door de plaatselijke autoriteiten alsmede voor als erfgoed van de twintigste eeuw aangemerkte gebouwen en ingevolge lid 7 van artikel L. 123-1 van het wetboek stadsontwikkeling aangewezen gebouwen” vervangen door „overeenkomstig de artikelen L. 151-18 en L. 151-19 van het Wetboek stadsontwikkeling”.
X. - Artikel 16 wordt hernummerd tot artikel 15.
Artikel 4
Hoofdstuk III „Verwarming” wordt als volgt gewijzigd: 
1 De artikelen 17 tot en met 23 en 25 tot en met 29 worden geschrapt.
2. De artikelen 16 tot en met 22 komen als volgt te luiden:
„Artikel 16 - Een niet-geïsoleerde verwarmingsketel met trekonderbreker van het type B1 mag uitsluitend worden geplaatst, ook ter vervanging van een verwarmingsketel van hetzelfde type, in een collectief woongebouw en aangesloten op een leiding die gemeenschappelijk is voor een aantal bestaande woningen, dan wel op een afzonderlijke leiding met een lengte van meer dan 10 meter.
Artikel 17 - Geïsoleerde verwarmingsketels die worden aangesloten op een rookkanaal, werkend op een vloeibare of gasvormige brandstof en met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 400 kW dienen bij plaatsing of vervanging te voldoen aan de navolgende eisen, behalve wanneer dat technisch niet mogelijk is:
	Minimaal rendement in procent (calorische onderwaarde) bij vollast voor een gemiddeldeketelwatertemperatuur van 70°C.
	90,9

	Minimaal rendement (calorische onderwaarde) bij 30 % belasting voor een gemiddeldeketelwatertemperatuur van 40℃.
	90,9


Voor verwarmingsketels van typen C3, C4 en C5 als bedoeld in het document FD CEN-TR 17-49 mogen deze eisen niet worden toegepast wanneer de bestaande geïsoleerde leiding niet geschikt is voor de plaatsing van een dergelijke verwarmingsketel.
Artikel 18 - Warmtepompen die elektriciteit omzetten in warmte met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 400 kW moeten bij plaatsing of vervanging voldoen aan een vermogenscoëfficiënt als bedoeld in de norm NF EN 14511 groter dan of gelijk aan de waarde in de volgende tabel, gemeten bij de daar genoemde temperaturen:
	Soort toestel
	Minimale vermogenscoëfficiënt tijdens verwarming
	Brontemperatuur

	
	
	Buiten 
	Binnen

	Buitenlucht-water
	3,2
	7°C
	35°C

	Water-water over grondwaterpeil
	
	10°C
	

	Water-water met ondergrondse sensoren
	
	0/-3°C
	

	Grond-water
	
	-5°C
	

	Grond-grond
	
	
	


Warmtepompen met de volgende minimale vermogenscoëfficiënten bij de aangegeven temperatuurwaarden worden geacht te voldoen aan het vereiste in het eerste lid van dit artikel: 
	Soort toestel
	Minimale vermogenscoëfficiënt tijdens verwarming
	Brontemperatuur

	
	
	Buiten 
	Binnen

	Buitenlucht-water
	2,7
	7°C
	45°C

	Water-water over grondwaterpeil
	3,2
	10°C
	

	Water-water met ondergrondse sensoren
	2,7
	0/-3°C
	

	Grond-water
	2,7
	-5°C
	


Artikel 19 - Warmtepompen die elektriciteit omzetten in warmte met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 12 kW moeten bij plaatsing of vervanging voldoen aan een vermogenscoëfficiënt als bedoeld in de norm NF EN 14511 groter dan of gelijk aan de waarde in de volgende tabel, gemeten bij de daar genoemde temperaturen:
	Soort toestel
	Minimale vermogenscoëfficiënt tijdens verwarming
	Brontemperatuur

	
	
	Buiten 
	Binnen

	Buitenlucht-lucht
	3,2
	7°C
	20°C

	Water-lucht (kringloop)
	
	15°C
	

	Grond-lucht
	
	- 5°C
	


Artikel 20 - Wanneer de gehele verwarmingsinstallatie (opwekkingstoestel en afgiftetoestel) vervangen wordt, dienen de radiatoren geschikt te zijn om op lage temperatuur te werken.”
3. Artikel 24 wordt hernummerd tot artikel 21;
4. De artikelen 22 tot en met 27 komen als volgt te luiden:
„Artikel 22 - Distributienetten voor warmte en koude alsmede aansluitingen op warmte- en koudenetten dienen bij plaatsing of vervanging, voor zover ze zich buiten de verwarmde ruimte bevinden, te zijn voorzien van een isolatie van klasse 3 of hoger, conform NF EN 12828 of gelijkwaardig.
Bij het plaatsen of vervangen van een verwarmingsinstallatie of verwarmingsketel dienen de aangesloten warmwaterleidingen te zijn voorzien van een isolatie van klasse 3 of hoger, conform DIN EN 12828 of gelijkwaardig, wanneer deze zich buiten de verwarmde ruimte bevinden.
Artikel 23 - Bij het plaatsen of vervangen van een verwarmingsdistributienet dient dit aan de onderzijde van iedere kolom te zijn voorzien van een afstelinrichting. Het na afloop van de werkzaamheden opgestelde afstelrapport dient ten minste het volgende te omvatten:
- een vereenvoudigd hydraulisch schema van de verwarmingstoestellen met vermelding van de plaats van alle geregelde en ter plaatse aangegeven kleppen; 
- een afsteltabel waarin voor elk van de geregelde kleppen wordt aangegeven: 
- het identificatienummer; 
- merk en aanduiding of hydraulische karakteristiek (drukverliestabel of gelijkwaardig) van elk type geregelde klep met de diameter; 
- het theoretische ontwerpdebiet dan wel, voor een gegeven uitgangstemperatuur, de theoretische ontwerp-retourtemperatuur; 
- het laatste gemeten debiet dan wel, voor een gegeven uitgangstemperatuur, de laatste gemeten retourtemperatuur.
Elk conform NF EN 14336 opgesteld rapport wordt geacht te voldoen aan de bepalingen van dit artikel.
Het rapport wordt opgesteld, gedateerd en ondertekend door de medewerker die de installatie heeft afgesteld. 
Artikel 24 - Ieder nieuw afgiftetoestel van verwarming, behalve voor losstaande verwarmingstoestellen op hout, is voorzien van een handmatige uitschakelinrichting en van een automatische regeling afhankelijk van de binnentemperatuur van de ruimte, tenzij er reeds een regeltoestel in de ruimte aanwezig is of indien dit technisch niet mogelijk is.
Wanneer de verwarming echter wordt geleverd door een vloerverwarming met warm water op lage temperatuur dan wel luchttoevoer, mag dit toestel gemeenschappelijk zijn:
· voor ruimten met een maximale totale oppervlakte van 100 m² voor nieuwe afgiftetoestellen,
· voor ruimten die aangesloten zijn op een bestaand afgiftetoestel. 
Artikel 25 - Nieuwe regeltoestellen van verwarmingstoestellen op basis van weerstandsverwarming hebben een tijdsafhankelijke variatie, zoals omschreven in het berekeningsrichtsnoer Th-BCE 2012, die kleiner is dan:
· 1,8 K voor accumulerende of in een wand geïntegreerde afgiftetoestellen, met name ten behoeve van vloerverwarming,
· 0,6 K voor andere warmteafgiftetoestellen.
De regelinrichting moet in staat zijn opdrachten te verwerken om in ten minste één van de volgende vier standen te werken: comfort, zuinig, vorstbescherming en geen verwarming.
Indien het afgiftetoestel een secundaire functie heeft, met name als heteluchtblazer of handdoekdroger, moet deze programmeerbaar zijn.
Ieder nieuw warmte-afgiftetoestel, behalve accumulerende of ingebouwde afgiftetoestellen en afgiftetoestellen met de functie van handdoekdroger, is voorzien van of aangesloten op een automatische detectie van de aanwezigheid/afwezigheid van personen of een automatische detectie van het openen van de ramen.
Artikel 26 - Ieder nieuw centraleverwarmingstoestel is voorzien van een handmatige regelinrichting en automatische instelling van de warmtelevering met ten minste de volgende vier standen: comfort, zuinig, vorstbescherming en geen verwarming, en is in staat automatisch tussen deze standen te schakelen.
In deze regeling kan worden voorzien door middel van een klok of een op een restart-optimizer aangesloten klok die geregeld wordt afhankelijk van de inertie van het gebouw, de bezettingsparameters of de plaatselijke weerparameters.
Artikel 27 - Behalve in geval van technische incompatibiliteit tussen het verwarmingsapparaat en het regeltoestel dient ieder nieuw centraleverwarmingstoestel op vloeibare of gasvormige brandstof te zijn voorzien van een regelaar van één van de klassen IV, V, VI, VII of VIII zoals omschreven in punt 6.1 van Mededeling nr. 2014/C 207/02 van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 813/2013.”
Artikel 5
Hoofdstuk IV „Warm water” wordt als volgt gewijzigd: 
1. Artikel 30 wordt hernummerd tot artikel 28.
2. Artikel 31 wordt hernummerd tot artikel 29.
Artikel 6
Hoofdstuk V „Koeling” wordt als volgt gewijzigd: 
1. Artikel 32 wordt hernummerd tot artikel 30.
2. Artikel 33 wordt geschrapt.
3. Artikel 31 wordt ingevoegd en komt als volgt te luiden:
„Artikel 31 - Op elektriciteit werkende airconditioners en compressiekoelers met een vermogen van meer dan 12 kW moeten bij plaatsing of vervanging voldoen aan een energetisch rendement (EER) als bedoeld in de norm NF EN 14511 bij koud bedrijf dat groter is dan of gelijk is aan de waarde in de volgende tabel, gemeten bij de daar genoemde temperaturen. 
	TYPE TOESTEL
	MINIMAAL EER BIJ KOUD BEDRIJF
	BRONTEMPERATUUR IN °C

	
	
	Buiten
	Binnen

	Lucht-lucht
	2,8
	35
	27

	Water-lucht
	3
	35
	27

	Lucht-water
	2,6
	35
	7

	Water-water
	3
	30
	7


”
4. Artikel 34 wordt hernummerd tot artikel 32.
5. De artikelen 33 en 34 komen als volgt te luiden:
„Artikel 33 - Elk nieuw koelsysteem is per aangesloten ruimte voorzien van een of meer handmatige uitschakelinrichtingen en van een automatische regeling voor de toevoer van koude afhankelijk van de binnentemperatuur.
Desalniettemin geldt:
- wanneer de koude wordt geleverd door een systeem met variabel luchtvolume mag het toestel gemeenschappelijk zijn voor ruimten met een maximale oppervlakte van 100 m², mits het totaal uitgeblazen volume gerealiseerd wordt zonder dat het drukverlies groter wordt;
- wanneer de koude geleverd wordt door een nieuwe vloerkoeling mag dit toestel gemeenschappelijk zijn voor ruimten met een maximale totale oppervlakte van 100 m²;
- voor systemen bestaande uit een ventiloconvector (twee buizen, alleen koelen) wordt aan de verplichting van het eerste lid geacht te zijn voldaan wanneer elke ventilator geregeld wordt op de binnentemperatuur en wanneer bij de productie en distributie van koud water een inrichting aanwezig is waarmee deze kunnen worden geprogrammeerd;
- voor gebouwen of delen van gebouwen die gekoeld worden door middel van het koelen van de buitenlucht, waarbij het volume niet groter is dan tweemaal de hygiënische behoefte wordt aan de eis van het eerste lid geacht te zijn voldaan wanneer de koudelevering enerzijds ten minste geregeld wordt op basis van de retourluchttemperatuur en de buitentemperatuur en anderzijds tijdens het stooktijdvak onmogelijk gemaakt wordt.
Artikel 34 - Alvorens definitief in het vertrek te worden gebracht, wordt, behalve indien de warmte verkregen wordt via terugwinning uit koeling, de lucht niet verwarmd en vervolgens gekoeld, of omgekeerd, door energieverbruikende inrichtingen die ontworpen zijn voor het verwarmen of koelen van lucht.”
Artikel 7
Hoofdstuk VI „Ventilatie” wordt als volgt gewijzigd: 
1. Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:
- na de woorden „als hulpmiddel voor ventilatie” worden toegevoegd de woorden „, met een elektrisch vermogen van minder dan 30 W,”
- de woorden „Deze twee waarden voor het maximale verbruik mogen tot 30 juni 2009 worden verhoogd met 0,05 Wh/m3 per ventilator.” worden geschrapt.
2. Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:
- na de woorden „als hulpmiddel voor ventilatie” worden toegevoegd de woorden „, met een elektrisch vermogen van minder dan 30 W,”
- de woorden „Deze twee waarden voor het maximale verbruik mogen tot 30 juni 2009 worden verhoogd met 0,05 Wh/m3 per ventilator.” worden geschrapt.
3. Artikel 38 komt als volgt te luiden:
„Artikel 38 - In gebouwen of delen van gebouwen met een andere functie dan woonfunctie dienen tijdens de plaatsing of vervanging van de ventilatie-inrichting onafhankelijke systemen aanwezig te zijn die voorzien in de ventilatie van ruimten of groepen ruimten met daarvan sterk afwijkende bezettingen of gebruiksfuncties.”
5. De artikelen 39 en 40 worden ingevoegd, en luiden als volgt:
„Artikel 39 - In gebouwen of delen van gebouwen met een andere functie dan woonfunctie dient ieder nieuw ventilatiesysteem te zijn voorzien van een regeling afhankelijk van de behoefte, gemeten aan de hand van de bezettingsparameters, of in voorkomend geval van een regeling op basis van een timer.
Artikel 40 - In gebouwen of delen van gebouwen met een andere functie dan woonfunctie dient voor nieuwe systemen de inrichting voor de handmatige instelling van de luchtstroom naar een ruimte programmeerbaar te zijn.”
Artikel 8
Hoofdstuk VII „Verlichting van ruimten” wordt als volgt gewijzigd: 
1. De artikelen 39 en 40 worden geschrapt.
2. De artikelen 41 tot en met 46 worden ingevoegd, en luiden als volgt:
„Artikel 41 - Op de vervanging of plaatsing van verlichtingsinstallaties, met inbegrip van het geheel van elektrische netten en armaturen, zijn de artikelen 43 tot en met 48 van toepassing.
Artikel 42 - In verkeersruimten, verticale en horizontale gemeenschappelijke binnenvertrekken en parkeerruimten dient een nieuw verlichtingssysteem te zijn voorzien van een automatische inrichting die het mogelijk maakt om, wanneer geen personen in het vertrek aanwezig zijn:
- ofwel de verlichting gedurende een vastgestelde periode te dimmen tot het wettelijk vereiste minimum dan wel een contractueel overeengekomen verlichtingsniveau, voor zover een functionele behoefte hiertoe aanleiding geeft;
- ofwel de kunstmatige lichtbronnen uit te schakelen wanneer op grond van regelgeving geen minimumniveau vereist is.
Dezelfde inrichting dient voorts aangesloten te zijn op:
- een oppervlak van maximaal 100 m² en één niveau voor horizontale verkeersruimten en gemeenschappelijke binnenruimten;
- drie niveaus voor verticale verkeersruimten;
- één niveau en een oppervlak van 500 m² voor parkeerplaatsen.
Artikel 43 - In gebouwen of delen van gebouwen met een andere functie dan woonfunctie dient een nieuwe verlichtingsinstallatie voor een ruimte anders dan als bedoeld in artikel 42 te zijn voorzien van een centrale regeling, bedoeld voor het beheerspersoneel dan wel een automatische inrichting wanneer geen personen in de ruimte aanwezig zijn, die het mogelijk maakt om:
- ofwel de verlichting gedurende een vastgestelde periode te dimmen tot het wettelijk vereiste minimum, danwel een contractueel overeengekomen verlichtingsniveau, voor zover een functionele behoefte hiertoe aanleiding geeft;
- ofwel de kunstmatige lichtbronnen uit te schakelen wanneer op grond van regelgeving geen minimumniveau vereist is.
Bovendien dient in de in de voorgaande alinea bedoelde ruimten, die voornamelijk overdag bezet zijn en overwegend toegang hebben tot natuurlijke verlichting, een nieuw verlichtingssysteem te zijn voorzien van:
· kunstmatige lichtbronnen met instelbaar vermogen, die automatisch geregeld worden afhankelijk van de natuurlijke verlichting in de ruimte.
· inrichtingen voor regeling afhankelijk van de natuurlijke verlichting, die elk een oppervlakte van maximaal 25 m² bestrijken.
Afhankelijk van de gebruiksfunctie van de ruimte kan deze inrichting verbonden zijn met een in de ruimte aanwezige handmatige regeling om het vermogen tot het wettelijk vereiste minimum te verlagen dan wel de verlichting uit te schakelen.
Artikel 44 - In gebouwen of delen van gebouwen met een andere functie dan woonfunctie dient voor een nieuw verlichtingssysteem het geïnstalleerde vermogen voor algemene verlichting kleiner te zijn dan of gelijk te zijn aan 1,6 watt per vierkante meter nuttig oppervlak en per 100 lux aan gemiddeld vereist lichtniveau in de te verlichten ruimte.
Artikel 45 - In gebouwen of delen van gebouwen met een andere functie dan woonfunctie dient iedere nieuwe verlichtingsinstallatie waarvan de in- en uitschakeling op afstand wordt geregeld voorzien te zijn van een inrichting waarmee de verlichtingstoestand op de regeling kan worden weergegeven.
Artikel 46 - In gebouwen of delen van gebouwen met een andere functie dan woonfunctie dienen ruimten met diverse gebruiksfuncties die om zeer verschillende verlichtingsniveaus vragen, zoals sportcentra en multifunctionele zalen, te zijn uitgerust met een inrichting die verschillende verlichtingsniveaus mogelijk maakt.”
Artikel 9
Hoofdstuk VIII „Hernieuwbare energie” wordt als volgt gewijzigd:
I. De artikelen 41, 42, 43, 44, 45 en 46 worden hernummerd tot de artikelen 47, 48, 49, 50, 51 en 52.
II.- In artikel 48, worden de volgende woorden geschrapt: „De waarde mag echter tot 30 juni 2009 verlaagd worden tot 60 %”. 
Artikel 10
I. Bijlage I wordt geschrapt.
II. - Bijlage II wordt hernummerd tot bijlage I en wordt als volgt gewijzigd:
1. In de definitie van „Doorlaatcoëfficiënt van een luchtinlaat” wordt voor het woord „drukverschil” ingevoegd het woord „gewoon”.
2. Na de definitie van „Doorlaatcoëfficiënt van een luchtinlaat” wordt de volgende definitie ingevoegd:
„Bezettingsparameter”
„Een bezettingsparameter is een meetbare parameter of een verzameling meetbare parameters die als representatief voor de ventilatiebehoefte wordt beschouwd, zoals de relatieve vochtigheid (rv), kooldioxide (CO2), vluchtige organische stoffen (VOS) of andere gassen, detectie van aanwezigheid, beweging of bezetting via de infraroodstraling van lichaamswarmte of de weerkaatsing van ultrasone geluidsgolven, elektrische signalen afgegeven door de handmatige schakeling van verlichting of apparatuur.”
3. Na de definitie van „Hoge vloer” wordt de volgende definitie ingevoegd:
„Klokgestuurde regeling”
„Een klokgestuurde regeling is een mens-machine-interface mede bestaande uit een klok (geregeld op basis van het dagdeel), die bestemd is voor het regelen van de snelheid van de ventilator of het debiet van een ventilatie-eenheid en waarmee ten minste zeven verschillende daginstellingen voor het debiet mogelijk zijn voor ten minste twee perioden met lager vermogen, dat wil zeggen perioden waarin een verlaagd debiet of nuldebiet geldt.”
4. In de definitie van „Hellend dak” wordt het teken „%” vervangen door het woord „graden”.
5. Na de definitie van „Winkelruit” wordt de volgende definitie ingevoegd:
„Verwarmde ruimte”
„Een verwarmde ruimte is een afgesloten ruimte die tijdens de bezetting verwarmd wordt tot een temperatuur hoger dan 12°C. Een ruimte waarin een warmte-afgiftetoestel aanwezig is wordt eveneens beschouwd als een verwarmde ruimte. ”
III. - Bijlage III wordt hernummerd tot bijlage II en wordt als volgt gewijzigd: 
- In deel C wordt na de tweede alinea een alinea ingevoegd, die als volgt luidt:
· „Voor isolatiematerialen op biologische basis komen de waarden voor de thermische weerstand overeen met het omgekeerde van de thermische geleidbaarheid in W/(mK), zoals genoemd in bijlage IX van het voormelde besluit van 26 oktober 2010.”
- In deel C, alinea 4 wordt het getal 0,23 vervangen door 0,25.
IV. - Bijlage IV wordt hernummerd tot bijlage III en wordt als volgt gewijzigd:
1. In de formule na alinea 1 wordt de aanduiding „Uwf” vervangen door „Uws”.
2. In alinea 4 wordt de aanduiding „Uwf” vervangen door „Uws” en in de formule na de woorden „de relatie” wordt de aanduiding „Uwf” vervangen door „Uws”.
3. In alinea 6 worden de woorden: „De coëfficiënt Ujn, uitgedrukt in watt per vierkante meter maal Kelvin (W/m2.K), moet derhalve kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de in de volgende tabel genoemde waarde:” alsmede de daarop volgende tabel geschrapt.
Artikel 11
De directeur voor Leefomgeving, Stadsontwikkeling en Landschap en de directeur-generaal voor Energie en Klimaat worden ieder voor zijn eigen taakgebied belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad van de Franse Republiek zal worden gepubliceerd.
Gedaan op 
De minister van Volkshuisvesting en Duurzame Leefomgeving 
Namens de minister en bij delegatie:
De directeur voor Leefomgeving, Stadsontwikkeling en Landschap,
L. GIROMETTI
De minister van Milieu, Energie en Zee,
belast met de internationale betrekkingen inzake het klimaat
Namens de minister en bij delegatie:
De directeur voor Leefomgeving, Stadsontwikkeling en Landschap,
L. GIROMETTI
De minister van Milieu, Energie en Zee,
belast met de internationale betrekkingen inzake het klimaat
Namens de minister en bij delegatie: 
De directeur-generaal voor Energie en Klimaat,
L. MICHEL
