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Vzorčna smernica za protipožarno zaščito pri shranjevanju izrabljenih pnevmatik in plastičnih odpadkov v objektih za odlaganje odpadkov
(vzorčna smernica za shranjevanje plastičnih odpadkov – MKLR)
– marec 2023[footnoteRef:1] [1:  Priglašeno v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

] 



1.	Cilj zaščite

1.1	Cilj te smernice je preprečiti nastanek in širjenje požara in dima ter omogočiti učinkovito gašenje med skladiščenjem izrabljenih pnevmatik in plastičnih odpadkov v objektih za odlaganje odpadkov (oddelek 14 MBO (Musterbauordnung, Vzorčni gradbeni predpisi)).


2.	Področje uporabe

Ta smernica se uporablja za skladiščenje izrabljenih pnevmatik in za obdelavo ali sortiranje plastičnih odpadkov, vključno s skladiščenjem, potrebnim za ta namen, v objektih za odlaganje odpadkov (v nadaljnjem besedilu: snovi), v skladiščnih količinah več kot 200 m3 v obliki enojnih ali mešanih frakcij v kompaktni obliki ali v razsutem stanju, v nepremičnih in premičnih zabojnikih, v skladiščih in na prostem. 

3.	Izrazi

	3.1 Izrabljene pnevmatike
Izrabljene pnevmatike v smislu te smernice so izrabljene pnevmatike v obsegu, v katerem so odpadki v smislu oddelka 3(1) Zakona o krožnem gospodarstvu z dne 24. februarja 2012 (BGB1. (Zvezni uradni list) I, str. 212), kakor je bil spremenjen.

	3.2 Plastični odpadki
Plastični odpadki v smislu te smernice so odpadki v smislu oddelka 3(1) Zakona o krožnem gospodarstvu z dne 24. februarja 2012 (BGB1. I, str. 212), kakor je bil spremenjen, ki večinoma vsebujejo plastiko ali se mešajo s plastiko, kot so nadomestna goriva, lahka odpadna embalaža (Gelbe Tonne, rumena odpadna posoda) in zavržene plastične frakcije.

4.	Območja za gasilce

Za uporabo gasilcev je treba v dogovoru z oddelkom, pristojnim za protipožarno zaščito, na objektu urediti ustrezne dovozne ceste ter območja za namestitev in gibanje. Za zunanje skladiščne prostore s površino več kot 2 000 m² za gradbene objekte s površino 5 000 m² ali več je treba zagotoviti območja za namestitev na vsaj dveh nasprotnih straneh. Oddaljenost od zunanjih sten stavb v skladu z vzorčno smernico za območja za gasilce velja tudi za meje skladiščnih prostorov.

5.	Skladiščenje snovi v stavbah

5.1	Snovi se lahko skladiščijo samo v pritličju stavb. Če se ne skladiščijo v pritličju, se lahko določijo posebne zahteve, ki omogočajo učinkovito gašenje.

5.2	Skladišče se s požarnimi stenami razdeli na požarne odseke s površino največ 5 000 m2.

5.3	Vsak požarni odsek se razdeli na skladiščne prostore s površino največ 300 m2 z najmanj 10 m širokimi conami brez požarne obremenitve (prosti pasovi).

5.4	Na požarnem odseku morajo biti prisotni naslednji elementi:

— stacionarni avtomatski sistemi za gašenje požara ali odprtine za odvajanje dima v povezavi z avtomatskimi sistemi za požarni alarm, če je požarni odsek večji od 800 m2. Šteje se, da je zahteva za odprtine za odvajanje dima izpolnjena, zlasti če so v skladu z oddelki 5.7.1.2, 5.7.4.2 in 5.7.4.4, zaporedna št. A 2.2.2.8 M VVTB (vzorčna smernica za industrijske objekte, kakor je bila spremenjena maja 2019),
— stacionarni avtomatski sistemi za gašenje požara, če je požarni odsek večji od 1 600 m2.

5.5	Na prostem je treba zagotoviti primerno površino 400 m² za skladiščenje in gašenje gorečih snovi. 

6.	Skladiščenje snovi na prostem

6.1	Skladiščenje snovi na prostem vključuje tudi skladiščenje v skladiščnem delu s streho v naslednjih primerih:

— če se dovoljena višina skladiščenja konča vsaj 2,5 m pod spodnjim robom najnižjega dela strehe,
— če je skladiščni del popolnoma odprt na vsaj dveh nasprotnih straneh in
— če so preostale stranice skladiščnega dela, ki niso popolnoma odprte, dolge največ 45 m.

6.2	Skladišče se razdeli na skladiščne dele s površino največ 2 000 m2 z nepokritimi conami brez požarne obremenitve (prosti pasovi), širokimi najmanj 10 m, ali ognjevarnimi stenami iz negorljivih gradbenih materialov. Stene morajo biti:

— najmanj 1 m nad dovoljeno višino skladiščenja za skladiščne dele brez streh,

— do strešne membrane za skladiščne dele s strehami v skladu z oddelkom 6.1 iz nevnetljivih gradbenih materialov,

— vsaj 1 m nad streho za skladiščne dele s strehami v skladu z oddelkom 6.1 iz vnetljivih gradbenih materialov.

6.3	Vsak skladiščni del se razdeli na skladiščne prostore s površino največ 400 m2, s conami brez požarne obremenitve (prosti pasovi), širokimi najmanj 10 m, ali ognjevarnimi stenami iz negorljivih gradbenih materialov. Stene morajo biti zgrajene najmanj 1,0 m nad dovoljeno višino skladiščenja.

6.4	Skladiščni deli in skladiščni prostori ne smejo presegati naslednjih globin skladiščenja:

— 40 m, če sta dve nasprotni stranici prosto dostopni za gašenje požara,

— 20 m, če je samo ena stran dostopna za gašenje požara.

6.5	Zunanji skladiščni prostori morajo biti vsaj 10 m oddaljeni od meja območja ali imeti ognjevarne stene iz negorljivih gradbenih materialov brez odprtin do najmanj 1 m nad dovoljeno višino skladiščenja.

6.6	Vzdolž vsaj enega roba skladiščnega prostora se zagotovi 10 m širok pas, primeren za premikanje in gašenje gorečih materialov. Če ta pas sovpada z območjem brez požara v skladu s točko 6.3, zadostuje skupna širina 15 m. Namesto ustreznega pasu se lahko zagotovi ustrezno območje v skladu s točko 5.5.





7.	Višina skladiščenja

	Višina skladiščenega materiala ne presega 5 m za skladiščenje v razsutem stanju in 4 m za skladiščenje v blokih.

	Dovoljene višine skladiščenja morajo biti jasno vidne.


8.	Oskrba z vodo za gašenje 

Za omejitev širjenja požara preko skladiščnega prostora mora biti za obdobje dveh ur na voljo najmanj 192 m3/h vode za gašenje. Po posvetovanju z oddelkom, pristojnim za protipožarno zaščito, se lahko zahteva večja količina vode za gašenje in po potrebi večja stopnja pretoka. V skladiščih z avtomatskim sistemom za gašenje požara se lahko količina vode za gašenje, ki jo uporabljajo gasilci, zmanjša po posvetovanju z oddelkom, pristojnim za protipožarno zaščito.


9.	Operativni ukrepi

Po posvetovanju z oddelkom, pristojnim za protipožarno zaščito, se pripravijo požarni načrti in se dajo na voljo lokalni gasilski službi.



	
