II.

Osnutek

UREDBA

z dne	2022

o spremembi Uredbe št. 23/2008 o tehničnih zahtevah za protipožarno zaščito stavb, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 268/2011.

Ministrstvo za notranje zadeve v skladu z oddelkom 24(3) Zakona št. 133/1985 o protipožarni zaščiti, kakor je bil spremenjen z Zakonom št. 186/2006, določa naslednje:

Člen I

Uredba št. 23/2008 o tehničnih zahtevah za protipožarno zaščito stavb, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 268/2011, se spremeni:

1. Oddelek 1(2) se glasi:

„(2) Ta uredba je bila priglašena v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.“

2. Oddelek 18(2) se razveljavi.

Odstavki 3–6 se preštevilčijo v 2–5.

3. Oddelek 23, vključno z naslovom in opombama 9 in 10, se glasi:

„Oddelek 23

Stavba ali njen del, v katerem potekajo dejavnosti šole, šolskega objekta ali predšolske vzgoje

(1) Pri projektiranju stavbe ali njenega dela, v katerem potekajo dejavnosti šole, izobraževalne ustanove ali redne, dolgotrajne in ponavljajoče se predšolske vzgoje pred začetkom obveznega šolanja9), se upošteva češki tehnični standard iz točke 1 dela 1 Priloge 1, razen če je v nadaljevanju določeno drugače.

(2) Vsaka igralnica v vrtcu mora biti ločen protipožarni prostor.

(3) Igralnica v vrtcu se ne sme nahajati višje od drugega nadstropja ali v kletni etaži, razen če izhod v sili vodi neposredno na prosto.

(4) V stavbi vrtca, osnovne šole, osnovne ali srednje šole za invalidne učence in otroke ter v stavbi, v kateri so prostori, namenjeni zagotavljanju storitev varstva otrok v skupini za otroke, se na evakuacijski poti ne smejo uporabljati nihajna ali vrtljiva vrata.

(5) Stavba izobraževalne ustanove, namenjena nastanitvam10), ali prostori, namenjeni nastanitvam v stavbi izobraževalne ustanove, morajo izpolnjevati pogoje iz oddelkov 17 in 17a.

_______________________

9) Na primer Zakon št. 561/2004 o predšolskem, osnovnošolskem, srednješolskem, višjem poklicnem in drugem izobraževanju (Zakon o izobraževanju), kakor je bil spremenjen, Zakon št. 247/2014 o zagotavljanju storitev varstva otrok v skupini za otroke in spremembah povezanih zakonov, kakor je bil spremenjen, Zakon št. 455/1991 o opravljanju poslovnih dejavnosti, kakor je bil spremenjen.

10) Zakon št. 561/2004 o predšolskem, osnovnošolskem, srednješolskem, višjem poklicnem in drugem izobraževanju (Zakon o izobraževanju), kakor je bil spremenjen.“.

4. Za oddelkom 23 se vstavi oddelek 23a, ki se skupaj z naslovom glasi:

„Oddelek 23a

Protipožarne zahteve za uporabo v prostorih, v katerih se zagotavljajo storitve varstva otrok v skupini za otroke

(1) Prostori, v katerih se zagotavljajo storitve varstva otrok v skupini za otroke, razen sanitarnih prostorov, in povezana nezaščitena evakuacijska pot morajo biti opremljeni z avtonomno napravo za zaznavanje in signalizacijo ali enako učinkovito opremo.

(2) Prostori, v katerih se zagotavljajo storitve varstva otrok v skupini za otroke, morajo biti opremljeni z vsaj enim prenosnim gasilnikom z zmožnostjo gašenja požara vsaj 21A.

(3) Prostori, v katerih se zagotavljajo storitve varstva otrok v skupini za otroke, morajo biti ločen protipožarni prostor ali pa morajo biti ločeni od drugih prostorov stavbe s požarno pregrado, ki je odporna na požar najmanj 30 minut.  V prostorih iz prvega stavka se lahko storitev varstva otrok zagotavlja samo v eni skupini za otroke.

(4) Storitev varstva otrok v eni ali več skupinah za otroke se lahko zagotavlja v požarnem prostoru, če v vseh skupinah skupaj ni več kot 12 otrok.

(5) Prostori, v katerih se zagotavljajo storitve varstva otrok v skupini za otroke, se ne smejo nahajati višje od drugega nadstropja ali v kletni etaži, razen če izhod v sili vodi neposredno na prosto.

(6) Iz prostorov, v katerih se varstvo otrok zagotavlja v skupini z več kot 12 otroki, morata voditi vsaj dve evakuacijski poti.

(7) Dolžina nezaščitene evakuacijske poti iz prostorov, v katerih se zagotavljajo storitve varstva otrok v skupini za otroke, mora biti v skladu z omejitvijo, ki je:

25 m v primeru prostorov z eno evakuacijsko potjo;

40 m v primeru prostorov z več evakuacijskimi potmi.

(8) V prostorih, v katerih se zagotavljajo storitve varstva otrok v skupini za otroke:

(a) je treba za površinsko obdelavo stropa in spuščenega stropa uporabiti gradbene proizvode, katerih razred odzivnosti na ogenj je najmanj B-s1-d0;

(b) je treba za površinsko obdelavo sten uporabiti gradbene proizvode, katerih razred odzivnosti na ogenj je najmanj D-s1-d0, in

(c) morajo talne obloge izpolnjevati zahteve razreda odzivnosti na ogenj najmanj CFL-s1.

(9) Odstavki 3 do 8 se ne uporabljajo, kadar se v stavbi zagotavljajo storitve varstva otrok v eni ali več skupinah za otroke, v katerih je skupno največ 6 otrok.“.

Člen II

# Prehodne določbe

V primeru stavbe ali njenega dela, v katerem potekajo dejavnosti šole, izobraževalne ustanove ali predšolske vzgoje, ki so se začele izvajati pred začetkom veljavnosti te uredbe, se skladnost s tehničnimi zahtevami za protipožarno zaščito stavb presoja v skladu z Uredbo št. 23/2008, kakor je bila spremenjena pred datumom začetka veljavnosti te uredbe. To ne vpliva na zahteve glede uporabe stavbe v skladu z oddelkom 23a Uredbe št. 23/2008, kakor je bila spremenjena z datumom začetka veljavnosti te uredbe.

Člen III

Ta uredba je bila priglašena v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.

Člen IV

# Datum začetka veljavnosti

# Ta uredba začne veljati 1. julija 2023, razen člena I, točka 4, ki začne veljati 1. julija 2024.

Minister: