1. ------IND- 2019 0178 A-- FR- ------ 20200714 --- --- FINAL

JOURNAL OFFICIEL DU LAND

DE CARINTHIE

Année 2019	publié le 8 novembre 2019	www.ris.bka.gv.at

86e décret:	décret de Carinthie relatif aux installations de chauffage; modification

86e décret du gouvernement du Land du 5 novembre 2019, Zl. 08-LL-119/3-2019 modifiant le décret de Carinthie relatif aux installations de chauffage - K-HeizVO

En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 20a, 21, paragraphes 1 et 1a, et de l’article 26, paragraphe 7, de la loi de Carinthie sur les installations de chauffage – K-HeizG, Journal officiel du Land nº 1/2014, modifié en dernier lieu par la loi publiée au Journal officiel du Land 71/2018, il est décrété:

Article premier

Le décret de Carinthie relatif aux installations de chauffage - K-HeizVO, Journal officiel du Land 19/2015, est modifié comme suit:

1. La table des matières est formulée comme suit:

«Table des matières:

Section 1
Mise sur le marché d’appareils de chauffage

Article premier	Conditions

Article 2		Valeurs limites d’émission pour la mise sur le marché

Article 3		Exigences en matière de rendement pour la mise sur le marché

Article 4		Conditions d’essai

Article 5		Déclaration de conformité CE au sens de la directive 2009/125/CE

Section 2
Mise en place et équipement des installations de chauffage

Article 5a		Champ d’application

Article 6		Mise en place et équipement

Article 6a		Enregistrement des installations de combustion moyennes

Article 7		Orifices de mesure

Section 3
Valeurs limites d’émission et pertes par les fumées relatives à l’exploitation des installations de combustion et des centrales de cogénération

Article 8		Généralités

Article 9		Installations de combustion d’une puissance calorifique du combustible inférieure à 100 kW

Article 10		Installations de combustion d’une puissance calorifique du combustible d’au moins 100 kW

Article 11		Installations de cogénération (y compris moteurs et turbines à gaz)

Article 11a		Installations de combustion moyennes

Section 4
Combustibles et carburants

Article 12 	Combustibles et carburants autorisés

Article 13 	Stockage des combustibles solides

Section 5
Contrôles des installations de combustion et de cogénération en exploitation

Article 14 	Contrôle des installations de combustion et de cogénération

Article 15 	Contrôle simple (mesure des gaz de fumée)

Article 16 	Contrôle complet

Article 17 	Surveillance permanente

Article 18 	Contrôle exceptionnel

Article 19 	Inspection régulière (contrôle de l’efficacité énergétique)

Article 20 	Système de contrôle indépendant

Article 21 	Remise en état

Article 22 	Redevance

Section 6
Dispositions finales

Article 23 	Entrée en vigueur

Article 23a 	Références

Article 24 	Indication de notification

Annexe 1 		Fiche technique de l’installation

Annexes 2a, 2 b, 2c 	Rapports d’essai

Annexe 3 		Rapport d’inspection

Annexe 4 		Règle de calcul – règle mixte

Annexe 5 		Données de base»

2. L’intitulé de la section 1 est formulé comme suit:

«Mise sur le marché d’appareils de chauffage»

3. L’article premier est formulé comme suit:

«Article premier
Conditions

Les appareils de chauffage d’une puissance calorifique pouvant atteindre 400 kW et les composants essentiels ne peuvent être commercialisés, mis en place, posés et exploités que s’ils satisfont aux exigences de la présente section.»

4. L’article 2 est formulé comme suit:

«Article 2
Valeurs limites d’émission pour la mise sur le marché

Dans les conditions d’essai définies à l’article 4, les appareils de chauffage d’une puissance calorifique pouvant atteindre 400 kW ne doivent pas dépasser les valeurs limites d’émission ci-dessous en exploitation conformément à ce pour quoi ils sont destinés:

1. Appareils de chauffage à combustibles solides et alimentation manuelle:

| Paramètres | Valeurs limites d’émission (mg/MJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Combustibles bois |  |  | Combustibles fossiles |  |
|  | Dispositifs de chauffage décentralisés* | Dispositifs de chauffage de locaux* | Poêles et fourneaux fixes | inférieur à 50 kW de puissance calorifique nominale* | à partir de 50 kW de puissance calorifique nominale* |
| CO | 1100 | 500 | 1100 | 1100 | 500 |
| NOx | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| OGC | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 |
| Poussière | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |

* les valeurs indiquées s’appliquent aux dispositifs de chauffage décentralisés jusqu’au 31.12.2021; aux dispositifs de chauffage de locaux jusqu’au 31.12.2019

2. Appareils de chauffage à combustibles solides et alimentation automatique:

| Paramètres | Valeurs limites d’émission (mg/MJ)** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dispositifs de chauffage décentralisés à granulés de bois | Granulés de bois Appareils de chauffage de locaux | Autres combustibles bois |
| CO | 500* | 250* | 250* |
| NOx | 100 | 100 | 100 |
| OGC | 30 | 20 | 30 |
| Poussière | 25 | 20 | 30 |

* En fonctionnement à charge partielle avec 30 % de la puissance calorifique nominale, la valeur limite peut être dépassée de 50 %.

** les valeurs indiquées s’appliquent aux dispositifs de chauffage décentralisés jusqu’au 31.12.2021; aux dispositifs de chauffage de locaux jusqu’au 31.12.2019

3. Appareils de chauffage à combustibles liquides:

| Paramètres | Valeurs limites d’émission (mg/MJ) |
| --- | --- |
| CO | 20 |
| NOx | 35* |
| OGC | 6 |

* s’applique uniquement aux fourneaux

4. Appareils de chauffage à combustibles gazeux:

| Paramètres | Valeurs limites d’émission (mg/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaz naturel |  | Gaz liquéfié |  |
|  | Brûleurs atmosphériques | Brûleurs à combustion interne | Brûleurs atmosphériques | Brûleurs à combustion interne |
| CO | 20 | 20 | 35 | 20» |

5. L’article 3 est formulé comme suit:

«Article 3	
Exigences en matière de rendement pour la mise sur le marché

Dans les conditions d’essai définies à l’article 4, les appareils de chauffage d’une puissance calorifique pouvant atteindre 400 kW doivent au moins atteindre les rendements ci-dessous tant en fonctionnement à charge nominale qu’à charge partielle, lorsqu’ils sont exploités conformément à leur destination:

1. Dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides:

|  | Rendement minimal en % |
| --- | --- |
| Poêles et fourneaux fixes | 80 |
| Fourneaux à combustibles fossiles | 73 |
| Fourneaux à combustibles ligneux* | 72 |
| autres dispositifs de chauffage décentralisés* | 80 |

* les valeurs indiquées sont valables jusqu’au 31.12.2021

2. Chauffe-eau:

|  | Rendement minimal en % |
| --- | --- |
| Chauffe-eau à combustibles solides | 75 |

3. Dispositifs de chauffage de locaux à combustibles solides*:

|  | Rendement minimal en % |
| --- | --- |
| a) à alimentation manuelle |  |
| jusqu’à 10 kW | 79 |
| supérieure à 10 jusqu’à 200 kW | (71,3 + 7,7 log Pn) |
| supérieure à 200 kW | 89 |
| b) à alimentation automatique |  |
| jusqu’à 10 kW | 80 |
| supérieure à 10 jusqu’à 200 kW | (72,3 + 7,7 log Pn) |
| supérieure à 200 kW | 90 |

* les valeurs indiquées sont valables jusqu’au 31.12.2019»

6. L’article 4 est formulé comme suit:

«Article 4
Conditions d’essai

(1) Le contrôle du taux d’émission et du rendement des appareils de chauffage d’une puissance calorifique pouvant atteindre 400 kW doit être réalisé selon des procédures et des conditions d’essai conformes aux règles de la technique. À cet égard, il convient de tenir compte des normes ÖNORM, EN pertinentes ou d’autres directives techniques équivalentes d’un État membre de l’UE ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

(2) Le respect des valeurs limites d’émission pour les combustibles solides et liquides doit être attesté à la charge nominale et à la charge partielle de la zone de puissance calorifique la plus petite indiquée par le fabricant. Pour les poêles et fourneaux fixes avec une puissance calorifique nominale inférieure à 8 kW, cette preuve ne doit être apportée qu’à la charge nominale.»

7. La désignation de la section 2 est supprimée, tout comme le titre.

8. L’actuel article 3 reçoit la désignation «2».

9. L’article 5a suivant est inséré avant l’article 6:

«Article 5a
Champ d’application

Les sections 2 à 5 à l’exception de l’article 6, point 1 du présent décret ne s’applique pas aux installations de chauffage si elles sont soumises à des consignes d’utilisation conformes aux réglementations industrielles et/ou de gestion des déchets et/ou de droit de l’électricité de l’État fédéral.

10. L’article 6 est formulé comme suit:

«Article 6
Mise en place et équipement

Ce qui suit est applicable pour la mise en place et le montage des installations de combustion et de cogénération:

1.	Pour les nouvelles installations: Les appareils de chauffage d’une puissance calorifique pouvant atteindre 400 kW ne peuvent être installés ou montés que s’ils répondent aux exigences de la section 1. Des composants essentiels ne peuvent être combinés que si une preuve correspondante (examen de type) existe.

2.	Lors du remplacement d’un composant essentiel d’un appareil de chauffage, il convient de garantir que les exigences pertinentes de la section 3 peuvent à chaque fois être respectées.

3.	Les dimensions de l’installation de combustion doivent être conformes aux règles de la technique.

4.	La nécessité d’un accumulateur tampon doit être contrôlée en tenant compte du comportement de la charge partielle de l’installation.

5.	Dans la mesure où des appareils de chauffage à alimentation manuelle doivent être équipés d’un accumulateur tampon pour respecter les valeurs limites d’émission (article 8, paragraphe 1, point 10 de la K-HeizG), le dimensionnement de l’accumulateur tampon doit également respecter les règles de la technique.

6.	Pour les installations de combustion et de cogénération, à l’exception des dispositifs de chauffage décentralisés, une fiche technique doit être établie selon l’annexe 1 jusqu’au contrôle suivant et conservée à proximité de l’installation pendant toute la durée d’utilisation de cette dernière. Les modifications de l’installation ayant un impact sur la qualité de combustion doivent être signalées sur la fiche technique.»

11. L’article 6a suivant est inséré après l’article 6:

«Article 6a
Enregistrement des installations de combustion moyennes

(1) L’exploitant d’une installation de combustion moyenne doit enregistrer les données de base conformément à l’annexe 5 avant la première mise en service conforme à la destination et avant la mise en service prévue, après une modification importante, dans le registre en ligne à l’adresse www.edm.gv.at

(2) La cessation de l’activité doit être rendue évidente par l’exploitant dans les quatre semaines suivant la mise hors service de l’installation de combustion dans le registre en ligne, conformément au paragraphe 1.»

12. L’article 7 est formulé comme suit:

«Article 7
Orifices de mesure

(1) Si l’installation de combustion ne présente aucun orifice de mesure prévu par le fabricant, un tel orifice, pouvant être refermé et correspondant à l’étanchéité de la pièce de raccordement, doit être aménagé sur une section droite de la pièce de raccordement entre le foyer et l’entrée de la pièce de raccordement ou le dispositif d’air auxiliaire pour pouvoir effectuer un contrôle simple (article 15) ou à une distance de deux fois le diamètre du conduit des chaudières ou du coude d’évacuation; cet orifice doit présenter un diamètre de 12 mm au minimum et être installé à un endroit accessible facilement et sans risque. Après le point de mesure, un chemin de refoulement au moins égal au diamètre du conduit est requis dans la section droite du conduit en amont des autres pièces intégrées. Sur les dispositifs de chauffage décentralisés, un orifice de mesure ne peut être installé que dans le cas d’un contrôle exceptionnel (article 18).

(2) Si l’installation de combustion ne présente aucun orifice de mesure prévu par le fabricant, un orifice de mesure doit être installé dans un endroit facilement accessible en toute sécurité, conformément aux règles de la technique en vigueur pour pouvoir effectuer un contrôle complet (article 16). Aucun étranglement, coude, extension ou autre composant susceptible de modifier le flux ne doit être présent à moins de cinq fois le diamètre intérieur du conduit de fumée en amont de l’orifice de mesure et de deux fois ce diamètre en aval dudit orifice.

(3) Si une installation de cogénération ne présente aucun orifice de mesure prévu par le fabricant, un orifice de mesure doit être installé dans une section droite du système d’échappement permettant de déterminer des résultats reproductibles.

(4) Tout écart par rapport aux orifices de mesure indiqués n’est autorisé qu’en cas de dépenses excessivement élevées. Celles-ci doivent être documentées dans le rapport d’essai correspondant et l’influence sur le résultat de la mesure doit être évaluée.»

13. L’actuel article 4 reçoit la désignation «3».

14. L’article 9 est formulé comme suit:

«Article 9
Installations de combustion d’une puissance calorifique du combustible inférieure à 100 kW

(1) Les installations de combustion d’une puissance calorifique du combustible inférieure à 100 kW ne doivent pas dépasser les valeurs limites d’émission et pertes par les fumées mentionnées ci-dessous, en fonction du type de combustible:

1. Installations de combustion à combustibles solides:

| Paramètres | Alimentation manuelle |  | Alimentation automatique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | biogène fixe | fossile fixe | biogène fixe | fossile fixe |
| Pertes par les fumées (%) | 20 | 20 | 19 | 19 |
| CO (mg/m³) | 4 500 | 3 500 | 1 800 | 1 500 |

La valeur limite du CO est rapportée à une teneur en oxygène de 6 %.

2. Installations de combustion à combustibles liquides:

| Paramètres | Valeur limite |
| --- | --- |
| Pertes par les fumées (%) | 10 |
| Indice de suie* | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |

La valeur limite du CO est rapportée à une teneur en oxygène de 3 %.

* ne s’applique pas aux appareils à condensation au fioul

3. Installations de combustion à combustibles gazeux:

| Paramètres | Installations de combustion | Chauffe-eau d’une puissance calorifique nominale à partir de 26 kW |
| --- | --- | --- |
| Pertes par les fumées (%) | 10 | 14 |
| CO (mg/m³) | 100 | 200 |

La valeur limite du CO est rapportée à une teneur en oxygène de 3 %.

(2) En ce qui concerne les installations de combustion fonctionnant avec des combustibles biogènes non normalisés, les valeurs limites suivantes sont valables pour le contrôle initial:

1. Combustibles biogènes solides:

| Paramètres: | Valeurs limites: |
| --- | --- |
| Pertes par les fumées (%) | 19 |
| Poussière (mg/m³) | 150 |
| CO (mg/m³) | 800* |
| COG (mg/m³) | 50 |
| NOx (mg/m³) | 500 |

Les valeurs limites pour le CO, les NOx, le COG et la poussière sont rapportées à une teneur en oxygène de 11 %.

* Lors d’un fonctionnement à charge partielle inférieur à 50 % de la puissance calorifique nominale, la valeur limite peut être dépassée de 50 % au maximum.

2. Combustibles biogènes liquides:

| Paramètres: | Valeurs limites: |
| --- | --- |
| Pertes par les fumées (%) | 10 |
| Indice de suie | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 450 |
| SO2 (mg/m³) | 170 |

Les valeurs limites pour le CO, les NOx, et le SO2 sont respectivement rapportées à une teneur en oxygène de 3 %. La concentration en SO2 dans les gaz de fumée peut également être établie par calcul en présence de preuves appropriées relatives à la teneur en soufre du combustible.

3. Combustibles biogènes gazeux:

| Paramètres: | Valeurs limites: |
| --- | --- |
| Pertes par les fumées (%) | 10 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 200 |
| SO2 (mg/m³) | 350 |

Les valeurs limites pour le CO, les NOx et le SO2 sont respectivement rapportées à une teneur en oxygène de 3 %.

15. L’article 10 est formulé comme suit:

«Article 10
Installations de combustion d’une puissance calorifique du combustible d’au moins 100 kW

(1) Les installations de combustion avec une puissance calorifique supérieure ou égale à 100 kW ne doivent pas dépasser les valeurs limites d’émission fixées par le décret relatif aux installations de combustion - FAV.

(2) Si les installations de combustion fonctionnent en alternance avec des combustibles différents, les valeurs limites d’émission fixées dans le décret des installations de combustion - FAV pour ce type de combustible s’appliquent au type de combustible utilisé.»

16. L’article 11 est formulé comme suit:

«Article 11
Installations de cogénération (y compris moteurs et turbines à gaz)

(1) Les installations de cogénération d’une puissance calorifique du combustible inférieure à 1 MW ne doivent pas dépasser les valeurs limites d’émission mentionnées ci-dessous, en fonction du type de combustible:

1. Carburants biogènes liquides:

| Paramètres | Valeurs limites* |  |
| --- | --- | --- |
|  | BWL < 0,25 | BWL 0,25 à < 1 |
| Indice Bosch | 3 | – |
| Poussière (mg/m³) | – | 20 |
| CO (mg/m³) | 245 | 95 |
| NOx (mg/m³) | 450 | 150 |

* Les valeurs limites sont respectivement rapportées à une teneur en oxygène de 15 %.

2. Combustibles gazeux:

| Paramètres | Valeurs limites* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaz naturel, gaz liquide | Biogaz, gaz de bois*** |  |
|  |  | BWL < 0,25 | BWL 0,25 à < 1 |
| CO (mg/m³) | 75 | 375 | 250 |
| NOx (mg/m³) | 95 | 375 | 200 |
| HCNM (mg/m³) | 60 | - | 56 |

* Les valeurs limites sont respectivement rapportées à une teneur en oxygène de 15 %.

***	En ce qui concerne les installations de cogénération à gaz de bois, une valeur CO de 560 mg/m³ est applicable.

Si un moteur à combustion fixe fonctionne avec un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne doivent pas dépasser 10 mg/m³ (sur la base de 15 % d’O2).

(2) Outre les valeurs limites d’émission pour les moteurs et les turbines à gaz du décret relatif aux installations de combustion - FAV, les installations de cogénération d’une puissance calorifique supérieure à 1 MW ne doivent pas dépasser les valeurs limites d’émission suivantes:

| Paramètres | Valeurs limites* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Carburants liquides | Gaz naturel, gaz liquide | Biogaz, gaz de bois |
| CO (mg/m³) | 100 | 120 | 250 |
| HCNM (mg/m³) | - | 20 | 20 |

* Les valeurs limites sont respectivement rapportées à une teneur en oxygène de 15 %.»

17. L’article 11a suivant est inséré après l’article 11:

«Article 11a
Installations de combustion moyennes

(1) Si deux ou plusieurs combustibles sont utilisés simultanément dans des installations de combustion moyennes, la valeur limite d’émission de chaque polluant est calculée en suivant les étapes de calcul décrites à l’annexe 4 (règle mixte).

(2) Pour les installations de combustion moyennes utilisant en alternance plusieurs combustibles, il convient de surveiller les émissions du combustible ou du mélange susceptible de dégager la quantité d’émission la plus élevée.

(3) L’exploitant d’une installation de combustion moyenne doit réduire les temps d’arrivée et de départ au maximum. En cas de non-respect des valeurs limites d’émission spécifiées, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que les exigences soient à nouveau satisfaites dans les meilleurs délais. L’autorité doit être informée sans délai par écrit de la non-conformité et des mesures prises.

(4) En ce qui concerne les exigences de mesure applicables aux installations de combustion moyennes, les dispositions du décret relatif aux installations de combustion - FAV doivent également être appliquées.

(5) L’autorité peut, à la demande de l’exploitant, exempter les installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures en moyenne par an sur une période de cinq ans du respect des valeurs limites d’émission définies par la loi. Cependant, les installations utilisant des combustibles solides doivent respecter une valeur limite d’émission de poussières de 200 mg/Nm3.

(6) L’autorité peut, à la demande de l’exploitant, exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures en moyenne par an sur une période de trois ans du respect des valeurs limites d’émission définies par la loi. Cependant, les installations utilisant des combustibles solides doivent respecter une valeur limite d’émission de poussières de 100 mg/Nm3.»

18. L’actuel article 5 reçoit la désignation «4».

19. L’article 12, paragraphe 1, est formulé comme suit:

(1) Les combustibles et carburants ne peuvent être brûlés dans des installations de combustion et de cogénération que s’ils respectent les exigences ci-dessous:

| Nature | Combustible ou carburant | Exigences techniques |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustibles et carburants gazeux | Gaz naturel | Directive ÖVGW G 31 |  |
|  | Gaz liquéfié | Propane, propène, butane, butène et leurs mélanges norme ÖNORM C 1301 |  |
| Combustibles et carburants liquides | Fioul domestique extra-léger sans soufre* | ÖNORM C 1109 Teneur maximale admissible en soufre: 0,0010 % |  |
|  | Fioul extra léger à composants biogènes | ONR 31115; 2009 Teneur maximale admissible en soufre: 0,0010 % |  |
|  | Fioul léger (HL)** | ÖNORM C 1108 Teneur maximale admissible en soufre: 0,20 % M |  |
|  |  | Autorisé uniquement dans les installations de combustion nouvellement construites d’une puissance calorifique nominale > 400 kW et jusqu’au 1. 1. 2018 dans les installations existantes d’une puissance calorifique nominale > 70 kW. |  |
|  | Fioul moyen** | ÖNORM C 1108 Teneur maximale admissible en soufre: 0,40 % M |  |
|  |  | Autorisé uniquement dans les installations de combustion d’une puissance calorifique du combustible > 5 MW |  |
|  | Fioul lourd** | ÖNORM C 1108 Teneur maximale admissible en soufre: 1,00 % M |  |
|  |  | Autorisé uniquement dans les installations de combustion d’une puissance calorifique du combustible > 10 MW |  |
|  | Carburant diesel | ÖNORM EN 590 |  |
|  | Carburants biogènes | Fabriqués exclusivement ou majoritairement à base de matières renouvelables naturelles. ÖNORM EN 14214 |  |
| Combustibles fossiles solides | Lignite et houille, briquettes, tourbe et coke, à l’exception du coke de pétrole | La teneur en soufre ne doit pas dépasser 0,30 g/MJ et, pour les installations de combustion de plus de 400 kW de puissance calorifique nominale, 0,20 g/MJ (à chaque fois par rapport au pouvoir calorifique du combustible anhydre et à la partie combustible du soufre). |  |
| Biogène normalisé Combustibles (combustibles ligneux) | Bûches | Bois naturel, non traité et séché à l’air (teneur en eau max. 20 %) satisfaisant aux exigences de la norme ÖNORM EN ISO 17225-5, classe de qualité A1 |  |
|  | Bûches | Fabriqués exclusivement à base de bois non traités naturels. ÖNORM EN ISO 17225-4, classes de qualité A1 et A2 |  |
|  | Granulés de bois et d’écorce | Fabriqués exclusivement à base de bois ou d’écorce non traités naturels. ÖNORM EN ISO 17225-2 ou ÖNORM EN ISO 17225-3, classe de qualité A1 |  |
|  | Autre | Dans la mesure où ils ne sont pas constitués de matériaux qui peuvent contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des agents de conservation du bois ou d’un revêtement. La teneur totale en chlore de ces combustibles ne peut pas excéder 1 500 mg/kg de substance sèche. |  |
| Combustibles et carburants biogènes non normalisés | Paille, graines oléagineuses, résidus de matériaux à base de bois et similaires, huiles végétales, biogaz, gaz d’égout, gaz de bois, gaz de décharge |  | Dans la mesure où ils ne sont pas constitués de matériaux qui peuvent contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des agents de conservation du bois ou d’un revêtement. La teneur totale en chlore de ces combustibles ne peut pas excéder 1 500 mg/kg de substance sèche. |

* Gasoil conformément à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

* Fioul lourd conformément à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides»

20. Le précédent nom de la section 6 est remplacé par le nom de section, y compris le titre, mentionné ci-après:

«Section 5
Contrôles des installations de combustion et de cogénération en exploitation»

21. L’article 14 est formulé comme suit:

«Article 14
Contrôle des installations de combustion et de cogénération

(1) Les installations de combustion et de cogénération doivent être soumises à un contrôle après leur première mise en service et ensuite de manière périodique, afin de vérifier le respect des exigences des sections 3 et 4. Les installations de combustion et de cogénération d’une puissance calorifique du combustible de plus de 10 MW doivent en outre être continuellement surveillées en raison de leurs concentrations d’émission. Sont exempts d’un contrôle et d’une surveillance:

1.	les installations de combustion et de cogénération d’une puissance calorifique du combustible inférieure à 1 MW, qui sont utilisées avec des combustibles liquides ou gazeux et qui ne servent que comme réserve en cas de panne ou qui ne sont pas exploitées plus de 250 heures par an (heures de service de l’équipement de combustion); la preuve de ces conditions doit être contrôlée tous les deux ans (paragraphe 2, point 2);

2.	les installations de combustion et de cogénération dans des ouvrages qui ne sont pas raccordés à une alimentation publique en électricité et qui ne pourraient être raccordés à une alimentation publique en électricité que moyennant des dépenses disproportionnées (situations isolées);

3.	les dispositifs de chauffage décentralisés qui sont des appareils de chauffage servant à chauffer directement le local où elles sont installées (ex.: cheminées, poêles en faïence, appareils de chauffage de locaux au fioul ou au gaz, cuisinières).

4.	les installations existantes sur lesquelles un orifice de mesure ne pourrait être aménagé que moyennant des dépenses disproportionnées;

5.	les chauffe-eau d’une puissance calorifique nominale inférieure à 26 kW.

(2) En plus du contrôle de respect des exigences selon les sections 3 et 4, dans la mesure où cela ne doit pas déjà être fait selon d’autres mesures d’exécution, il faut vérifier:

1.	lors du contrôle initial:

–	s’ils portent la plaque signalétique obligatoire et le marquage CE requis,

–	si la documentation technique leur est jointe,

–	si une fiche technique d’installation conforme à l’annexe 1 est disponible,

–	si un combustible autorisé est utilisé (contrôle visuel, échantillonnage si nécessaire)

–	si un apport suffisant d’air de combustion est fourni,

–	la pression de refoulement dans le conduit de fumée, et

–	sur les installations de combustion à combustibles solides, si les dimensions de l’accumulateur tampon éventuellement requis (article 8, paragraphe 1, point 10 de la loi -HeizG) sont suffisantes.

2.	lors du contrôle périodique (si approprié au regard de l’installation):

–	le fonctionnement du clapet des gaz de combustion,

–	l’étanchéité de la chaudière, dispositifs d’obturation y compris,

–	l’air de combustion (alimentation suffisante en air, ventilateur dans le local à air de combustion, etc.),

–	le fonctionnement du régulateur de tirage ou du clapet d’explosion,

–	la pression de refoulement dans le conduit de fumée,

–	les surfaces de chauffe/flammes (pour les chauffages à combustibles solides),

–	les combustibles (contrôle visuel, prise d’échantillons si nécessaire),

–	si des modifications techniques ont été réalisées sur l’installation de combustion,

–	les installations de combustion et de cogénération dont l’utilisation est inférieure à 250 heures par an doivent être contrôlées tous les deux ans au regard de leur utilisation réelle, de leur état technique et de toute modification éventuelle.

(3) La réalisation des contrôles initiaux et périodiques ainsi que l’inspection régulière doivent être demandées par les exploitants qui doivent pour ce faire s’adresser aux entreprises ou personnes spécialisées mentionnées à l’article 24, paragraphes 1 et 2, de la loi K-HeizG, lesquelles sont habilitées selon l’article 25 de la loi K-HeizG.

(4) Les rapports d’essais selon les articles 15 à 19 ainsi que la fiche technique de l’installation selon l’annexe 1 doivent être envoyés à l’exploitant de l’installation de chauffage.»

22. L’article 15, paragraphes 2 et 3, est formulé comme suit:

«(2) Lors d’un contrôle simple, les mesures doivent être réalisées dans l’état de fonctionnement dans lequel l’installation est essentiellement exploitée; pour les brûleurs à deux étages dans les deux niveaux de charge. L’installation ne doit présenter qu’un faible degré d’encrassement dans la zone de chauffe. La mesure doit être réalisée conformément aux règles de la technique pour un contrôle simple, les normes ÖNORM applicables devant être respectées en priorité. Lors de la détermination de la teneur en CO, une mesure instantanée (mesure ponctuelle) est autorisée. Doivent être déterminées la teneur en CO, la teneur en CO2 ou O2, la température de l’air de combustion et des gaz, la température de la chaudière, la pression de refoulement dans l’installation d’évacuation des gaz de fumée et les pertes par fumée. S’agissant des installations de combustion à combustibles liquides (à l’exception des appareils à condensation au fioul), il est également nécessaire de déterminer l’indice de suie, et s’agissant des installations de cogénération, la teneur en NOx.

(3) L’installation est jugée apte à la poursuite de l’exploitation au regard de la valeur des pertes de fumée si le résultat de mesure arrondi ne dépasse pas la valeur limite. Les valeurs limites des émissions de CO et de NOx sont respectées si la valeur évaluée ne dépasse pas le valeur limite d’émission.»

23. À l’article 15, paragraphe 4, les termes «propriétaire ou personne habilitée à utiliser les installations» sont remplacés par le terme «exploitant». De plus, l’avant-dernière phrase est complétée comme suit: «Il doit conserver le rapport d’essai pendant au moins six ans, au moins jusqu’au prochain contrôle, s’il s’agit d’une installation de combustion moyenne.»

24. L’article 15, paragraphe 5, est supprimé.

25. L’article 16 est formulé comme suit:

«Article 16
Contrôle complet

(1) Un contrôle complet doit être réalisé:

1.	au plus tard dans un délai de quatre semaines suivant la mise en service pour:

–	les petites installations de combustion qui sont exploitées avec des combustibles biogènes non normalisés,

–	les installations de combustion d’une puissance calorifique nominale supérieure à 400 kW et

–	les installations de cogénération (y compris les moteurs et turbines à gaz);

2.	tous les trois ans: pour les installations de combustion et de cogénération ayant une puissance calorifique du combustible de 1 MW à 20 MW;

3.	tous les ans: pour les installations de combustion et de cogénération ayant une puissance calorifique du combustible supérieure à 20 MW.

Les années où un contrôle complet doit être effectué, la réalisation d’un contrôle simple visé à l’article 15 n’est pas nécessaire.

(2) Dans le cadre d’un contrôle complet, les mesures des émissions doivent être réalisées conformément à l’état de la technique, et tous les paramètres pertinents ou limités doivent être contrôlés. Lors du contrôle initial, la mesure doit être effectuée à deux niveaux de charge, à savoir à la plus petite puissance et à la puissance calorifique nominale. S’agissant du contrôle périodique, il convient de procéder aux mesures dans l’état d’exploitation dans lequel l’installation fonctionne de manière prépondérante. Trois valeurs de mesure doivent être définies, sur une période de trois heures, en tant que valeurs moyennes sur une demi-heure. Pour les installations de combustion moyenne, les spécifications de l’article 11a, paragraphes 1 et 2, doivent également être prises en compte.

(3) La valeur limite d’émission est considérée comme respectée si, en tenant compte des erreurs admissibles de la méthode de mesure, aucune des valeurs moyennes sur une demi-heure n’excède la valeur limite d’émission définie. L’installation est jugée apte à la poursuite de l’exploitation au regard de la valeur de la déperdition thermique par les gaz de fumée si le résultat de mesure arrondi ne dépasse pas la valeur limite.

(4) Un rapport d’inspection sur le résultat du contrôle doit être établi conformément aux règles de la technique. Le rapport d’essai doit être remis à l’exploitant de l’installation. Il doit conserver le rapport d’essai pendant au moins six ans, au moins jusqu’au prochain contrôle, s’il s’agit d’une installation de combustion moyenne. Le rapport d’essai doit être, sur demande, présenté au ramoneur ou à l’autorité compétente.

26. À l’article 17, la suite des termes «Décret relatif aux installations de combustion - FAV, Journal officiel fédéral II, nº 331/1997, publié en dernier lieu dans la version 312/2011,» est remplacée par la suite des termes «Décret relatif aux installations de combustion – FAV».

27. À l’article 21, paragraphe 1, la désignation «Section 4» est remplacée par la désignation «Section 3».

28. Le paragraphe 1a suivant est inséré après l’article 21, paragraphe 1:

«(1a) Par dérogation au paragraphe 1, les mesures nécessaires doivent être prises rapidement dans le cas des installations de combustion moyennes afin que les valeurs limites soient à nouveau respectées sans retard évitable.

29. À l’article 21, paragraphe 2, les termes «Ce délai est prolongé» sont remplacés par les termes «Pour les installations de combustion ou de cogénération dont la puissance calorifique du combustible est inférieure à 1 MW, le délai indiqué au paragraphe 1».

30. L’article 21, paragraphe 3, point 2, est formulé comme suit:

«2.	jusqu’à cinq ans au maximum si la remise en état nécessite le remplacement de toute l’installation ou d’un composant essentiel de cette dernière, et si les valeurs limites d’émission pour le CO ne sont pas dépassées à plus de 400 % ou si les pertes par fumée sont dépassées à plus de 100 %;»

31. L’actuel article 7 reçoit la désignation «6».

32. L’article 23a suivant est inséré après l’article 23:

«Article 23a
Références

Dans la mesure où il est fait référence dans le présent décret au décret relatif aux installations de combustion – FAV, ces références renvoient au décret relatif aux installations de combustion 2019 – FAV 2019, Journal officiel fédéral II, nº 293/2019.»

33. L’annexe 1, l’annexe 2a, l’annexe 2 b, l’annexe 2c et l’annexe 3 sont remplacées par l’annexe 1, l’annexe 2a, l’annexe 2 b, l’annexe 2c et l’annexe 3:

Annexe 1

FICHE TECHNIQUE D’INSTALLATION conformément à l’article 6, point 6 K-HeizVO

| Installation de combustion/Centrale thermique de chauffage à distance (BHKW) | Chaudière/installation de cogénération: |
| --- | --- |
| (marque/type) | Brûleur: |
| Type de l’installation de combustion | Chaudière standard Basse température À condensation Bi-énergie Deux chambres Autre |
| Brûleur | atmosphérique À soufflante |
| Puissance calorifique du combustible | kW |
| Puissance calorifique nominale | kW |
| Plage de puissance calorifique | kW |
| Numéro de fabrication et année de construction |  |
| Combustibles/carburants autorisés |  |
| Volume de l’accumulateur tampon | m³ |

| Exploitant |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (nom et adresse) |  |  |  |  |
| Adresse du |  |  |  |  |
| lieu d’implantation |  |  |  |  |
| Numéro de l’installation* |  |  | Surface utile pouvant être chauffée | m² |
| Ramoneur commandé |  |  |  |  |

L’installation de combustion/cogénération a été montée par:

| Nom et adresse |  |
| --- | --- |
| de la société |  |
| Date |  |

Modification de l’installation de combustion/cogénération:

| Remarques |  |
| --- | --- |
| Nom et adresse |  |
| de la société |  |
| Date |  |

| Remarques |  |
| --- | --- |
| Nom et adresse |  |
| de la société |  |
| Date |  |

| Autre système servant à l’approvisionnement en chauffage/production d’eau chaude |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installation de réserve | Poêle-cheminée ou poêle en faïence | Installation solaire | Autre |

| Date d’émission de la fiche technique de l’installation |  |
| --- | --- |

* seulement pour plusieurs installations

Annexe 2a

RAPPORT D’ESSAI POUR LE CONTRÔLE SIMPLE DES INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION conformément à l’article 15 K-HeizVO Combustibles liquides et gazeux

HEL		 Fioul extra-léger		 HL		 Gaz naturel	
 Gaz liquide	 ...........

| Exploitant de l’installation (nom/adresse) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organe de contrôle |  |  |  |  | Date du contrôle |  |  |
| Numéro de contrôle de l’entreprise |  |  | Numéro de l’installation* |  |  |  |  |
| Installation de combustion |  |  |  |  |  |  |  |
| (marque/type) |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrument de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marque |  | Organisme d’étalonnage |  |  |  |  |  |  |
| Désignation du type |  | Dernier étalonnage effectué le |  |  |  |  |  |  |

Motif de l’inspection

Contrôle initial simple Contrôle périodique simple Élimination d’un défaut Contrôle exceptionnel

| Clapet des gaz brûlés en état de fonctionner ( non applicable) | oui non | Régulateur de tirage/clapet antidéflagrant OK ( non applicable) | oui non |
| --- | --- | --- | --- |
| Pièce de raccord OK | oui non | Combustible autorisé | oui non |
| Alimentation en air suffisante | oui non |  |  |

| Valeurs mesurées |  |  |  |  |  | Valeur d’appréciation |  | Valeur limite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température des fumées |  |  | °C | Pertes par les fumées |  | % |  | % |
| Température de l’air de combustion |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Teneur en CO2 Teneur en O2 |  |  | % |  |  |  |  |  |
| Teneur en CO |  |  | ppm | Teneur en CO pour 3 % O2 |  | mg/m³ |  | mg/m³ |
| Température de la chaudière |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Pression de refoulement conduit de fumée |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
| Indice de suie | 1re mesure |  | 2e mesure |  | 3re mesure |  | Moyenne |  |

| Défauts | oui non |  | Correction jusqu’au |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de défaut/Remarque |  |  |  |  |  |
| Cachet de la société Signature de l’organe de contrôle |  |  |  |  |  |
| Prochain contrôle |  |  |  |  |  |
| Signature de l’exploitant |  |  |  |  |  |
| Consommation de combustible par an |  |  |  |  |  |
| Fioul (l) |  |  |  | Gaz naturel (m³) |  |
| Gaz liquide (kg) |  |  |  | Autre |  |

* seulement pour plusieurs installations de combustion

Annexe 2 b

RAPPORT D’ESSAI POUR LE CONTRÔLE SIMPLE DES INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION conformément à l’article 15 K-HeizVO Combustibles solides

Bûches	 Granulés	 Copeaux	 Charbon/coke		  ………….

| Exploitant de l’installation (nom/adresse) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organe de contrôle |  |  | Date du contrôle |  |  |
| Numéro de contrôle de l’entreprise |  |  |  |  |  |
| Installation de combustion |  |  |  |  |  |
| (marque/type) |  |  |  |  |  |
| Numéro de l’installation * |  |  |  |  |  |
| Instrument de mesure |  |  |  |  |  |  |
| Marque |  | Organisme d’étalonnage |  |  |  |  |
| Désignation du type |  | Dernier étalonnage effectué le |  |  |  |  |

Motif de l’inspection

Contrôle initial simple Contrôle périodique simple Élimination d’un défaut Contrôle exceptionnel

| Alimentation en air suffisante | oui non | Pièce de raccord OK | oui non |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction antirouille OK ( non applicable) | oui non | Régulateur de tirage/clapet antidéflagrant OK (( nnon applicable) | oui non |
| Stockage de combustible autorisé | oui non | Combustible autorisé | oui non |

| Valeurs mesurées |  |  | Valeur d’appréciation | Valeurs limites |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température des fumées | °C | Pertes par les fumées | % | % |
| Température de l’air de combustion | °C |  |  |  |
| Teneur en CO2 Teneur en O2 | % |  |  |  |
| Teneur en CO | ppm | Teneur en CO 6 % O2** | mg/m³ | mg/m³ |
| Température de la chaudière | °C |  |  |  |
| Pression de refoulement conduit de fumée | Pa |  |  |  |

| Défauts | Oui Non | Correction jusqu’au |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de défaut/Remarque |  |  |  |
| Cachet de la société Signature de l’organe de contrôle |  |  |  |
| Prochain contrôle |  |  |  |
| Signature de l’organe de contrôle |  |  |  |
| Consommation de combustible par an |  |  |  |
| Petit bois (rm) |  | Granulés, copeaux (srm) |  |
| Charbon, coke (kg) |  | Autre |  |

* uniquement pour plusieurs installations de combustion. ** Attention: Valeurs limites avec oxygène de référence 6 %.

Annexe 2c

RAPPORT D’ESSAI POUR UN CONTRÔLE SIMPLE DES INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION conformément à l’article 15 K-HeizVO

HEL 	 Carburant diesel	 Biodiesel	 Huile végétale	 Gaz naturel	
 Gaz liquide	 Biogaz		 Gaz d’égoût	 Gaz de bois	 Gaz de décharge

| Exploitant de l’installation (nom/adresse) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organe de contrôle |  |  |  |  | Date du contrôle |  |  |
| Numéro de contrôle de l’entreprise |  | Numéro de l’installation * |  |  |  |  |  |
| Installation de cogénération (marque/type) |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrument de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marque |  |  | Organisme d’étalonnage |  |  |  |  |  |
| Désignation du type |  |  | Dernier étalonnage effectué le |  |  |  |  |  |

Motif de l’inspection

Contrôle simple Contrôle périodique simple Élimination d’un défaut Contrôle exceptionnel

| Conduit de fumée conforme | oui non | Carburant autorisé | oui non |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation en air suffisante | oui non |  |  |

| Valeurs mesurées |  |  |  |  |  | Valeur d’appréciation |  |  | Valeur limite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teneur en CO |  |  | ppm | Teneur en CO Teneur en NOx 15 % O2** |  | mg/m³ mg/m³ |  |  | mg/m³ mg/m³ |  |
| Teneur en NOx |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| Indice Bosch | 1re mesure |  | 2e mesure |  | 3re mesure |  |  | Moyenne |  |  |
| Température de l’air de combustion |  |  | °C |  | Température des fumées |  |  | °C |  |  |

| Défauts | Oui Non |  |  | Correction jusqu’au |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de défaut/Remarque |  |  |  |  |  |
| Cachet de la société Signature de l’organe de contrôle |  |  |  |  |  |
| Prochain contrôle |  |  |  |  |  |
| Signature de l’exploitant |  |  |  |  |  |
| Consommation de combustible par an |  |  |  |  |  |
| Fioul (l) |  |  | Gaz naturel (m³) |  |  |
| Diesel (l) |  |  | Gaz liquide (kg) |  |  |
| Biodiesel (l) |  |  | Biogaz (m³) |  |  |
| Huile végétale (l) |  |  | Gaz d’égout (m³) |  |  |
| Gaz de décharge (m³) |  |  | Gaz de bois (m³) |  |  |

* uniquement pour plusieurs installations de combustion. ** Attention nouveau: Valeurs limites avec oxygène de référence 15 %.

Annexe 3

Rapport d’inspection pour l’inspection régulière conformément à l’article 19 K-HeizVO

Caractéristiques générales

| Exploitant |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplacement |  |  |  |  |  |
| Surface habitable | m² | Année de construction du bâtiment |  | Charge thermique du bâtiment | kW |

Caractéristiques de l’installation de combustion

| Marque |  |  |  | Type |  | Année de construction |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustible utilisé |  |  | HEL HL Gaz naturel Gaz liquide Bûches Granulés Copeaux Charbon/coke Autre ………………. |  |  |  |  |  |
| Consommation de combustible/an |  |  |  | Eau chaude avec l’installation de combustion | oui non | Volume de l’accumulateur tampon |  | m³ |
| Rendement de la technique de chauffage |  | % |  |  | Puissance calorifique nominale |  | kW |  |

Autres chaudières

| Plus de chaudières |  |  | Oui Non |  |  |  |  | Consommation de combustible/an |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustible utilisé |  |  | HEL Gaz naturel Gaz liquide Bûches Granulés Carbon/coke Autres |  |  |  |  |  |  |
| État de l’installation |  |  |  |  |  |  | Suggestions d’amélioration |  |  |
| Certificat énergétique disponible |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Pompe de circulation régulée et réglée correctement |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Potentiel d’amélioration de la régulation |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Mesure des émissions des gaz de fumée |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Régulateur de tirage ou clapet d’explosion |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Isolation thermique des tuyaux de chauffage en bon état |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Surdimensionnement de la chaudière > 1,5 |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Accumulateur tampon adapté au système et isolation conforme |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Un conseil en énergie est recommandé |  |  |  |  | oui non |  |  |  |  |
| Numéro de contrôle |  |  |  | Cachet et signature |  |  |  |  |  |
| Organe de contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’entreprise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date du contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prochain contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature de l’exploitant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34. Après l’annexe 3, les annexes suivantes 4 et 5 sont ajoutées:

«Annexe 4 (à l’article 11a)

La valeur limite d’émission pour les installations conformément à l’article 11a doit être la valeur résultant de la somme des valeurs limites d’émission multipliée par la part du combustible concernée par rapport à la puissance calorifique totale du combustible, selon la formule suivante:

1. Détermination de la valeur limite d’émission pour chaque combustible conformément au décret relatif aux installations de combustion – FAV. Dans le cas d’une installation de combustion agrégée, il convient d’utiliser la puissance calorifique totale du combustible produite par l’installation de combustion agrégée lors de la détermination des valeurs limites d’émission à utiliser.

2. Détermination des valeurs limites d’émission pondérées pour les différents combustibles. Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d’émission individuelles selon le point 1 par la puissance calorifique des combustibles individuels et en divisant le produit par la somme des puissances calorifiques de tous les combustibles (puissance calorifique totale du combustible produite par l’installation de combustion agrégée).

3. Addition des valeurs limites d’émission pondérées pour les différents combustibles. Toutes les valeurs limites d’émission avec la même référence d’oxygène doivent être utilisées.

La disposition de calcul selon les points 1 à 3 peut également être représenté par la formule suivante:

Légende:

EGW tot... valeur limite d’émission selon la règle mixte

EGW BS1... valeur limite d’émission du combustible 1 par rapport à la puissance calorifique totale du combustible (somme des puissances calorifiques de tous les combustibles utilisés)

BS1 ...combustible 1

BWL BS1... puissance calorifique du combustible 1

BWL tot... somme des BWL de tous les BS utilisés

EGW BS2... valeur limite d’émission du combustible 2 par rapport à la puissance calorifique totale du combustible (somme des puissances calorifiques de tous les combustibles utilisés)

BS2 ...combustible 2

BWL BS2... puissance calorifique du combustible 2

O2, BS1 Teneur en oxygène de référence pour le combustible 1 en pourcentage

O2, BS2 Teneur en oxygène de référence pour le combustible 2 en pourcentage

Annexe 5 (à l’article 6a)

Données de bases pour l’enregistrement des installations de combustion moyennes selon l’article 6a

1. Puissance calorifique du combustible (en MW) de l’installation de combustion;

2. Type de l’installation de combustion (moteur à combustion interne diesel, moteur à combustion à gaz, moteur à combustion interne à deux carburants, turbine à gaz, autre installation de combustion);

3. Type et part relative des combustibles utilisés (exprimés en part de puissance calorifique du combustible en MW) ventilés par type de combustible en fonction du décret relatif aux installations de combustion – FAV;

4. Valeurs annuelles des charges polluantes pour le SO2, les NOx, les poussières et le CO. Si aucune mesure des émissions en continu n’est effectuée, ces charges de polluants doivent être indiquées sur la base de valeurs calculées ou estimées.

5. Date de la mise en service de l’installation de combustion ou si la date exacte n’est pas connue, les justificatifs que la mise en service a eu lieu avant le 20 décembre 2018;

6. Secteur économique de l’installation de combustion ou de l’équipement dans laquelle elle est utilisée (code NACE);

7. Nombre estimé d’heures de fonctionnement annuelles de l’installation de combustion et charge de fonctionnement annuelle prévue (pourcentage de pleine charge);

8. Nom et siège social de l’exploitant et, pour les installations de combustion fixes, l’emplacement de l’installation avec son adresse.»

Article II

(1) Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Land.

(2) Le présent décret a été soumis à une procédure d’information au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié), JO L 241 du 17.9.2015, p. 1 (numéro de notification 2019/0178/A).

(3)	Avec le présent décret sont transposées:

–	la directive 2015/2193/UE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, JO L 313 du 28.11.2015, 1;

–	la directive 2016/802/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, JO L 132 du 21 mai 2016.

Pour le gouvernement du Land de Carinthie:
Le gouverneur
Mag. Dr. K a i s e r