| LAND TIROL | TIROLIO FEDERACINĖ ŽEMĖ |
| --- | --- |
| Landesgesetzblatt für Tirol | Tirolio federacinės žemės oficialusis leidinys |

1. ------IND- 2019 0651 A-- LT- ------ 20200930 --- --- FINAL

Išleidimo metai: 2020	Paskelbtas 2020 m. birželio 30 d.

70.	2014 m. Tirolio dujų, šildymo ir oro kondicionavimo įrangos nutarimo pakeitimas

70. 2020 m. birželio 23 d. Federacinės žemės vyriausybės nutarimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. Tirolio dujų, šildymo ir oro kondicionavimo įrangos nutarimas

Remiantis 2013 m. Tirolio dujų, šildymo ir oro kondicionavimo įrangos įstatymo (federacinės žemės oficialusis leidinys (toliau – LGBl.) Nr. 111/2013) su paskutiniais pakeitimais, padarytais įstatymu, paskelbtu LGBl. Nr. 144/2018, 3 straipsnio 2 dalimi, nutariama:

I straipsnis

2014 m. Tirolio dujų, šildymo ir oro kondicionavimo įrangos nutarimas (LGBl. Nr. 80/2014) su pakeitimais, padarytais nutarimu, paskelbtu LGBl. Nr. 9/2018, iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnyje po 5 dalies kaip 6, 7 ir 8 dalys įterpiamos šios nuostatos:

„6. Naujos statybos pastatuose pagal galiojančios redakcijos 2018 m. Tirolio statybų kodekso (LGBl. Nr. 28/2018) 2 straipsnio 7 dalį centrinio šildymo įrenginiuose draudžiama naudoti kietąjį iškastinį kurą pagal 1 priedą ir skystąjį iškastinį kurą pagal 2 priedą.

7. Atliekant didesnius renovacijos darbus pagal 2018 m. Tirolio statybų kodekso 2 straipsnio 27 dalį centrinio šildymo įrenginiuose draudžiama naudoti kietąjį iškastinį kurą pagal 1 priedą ir skystąjį iškastinį kurą pagal 2 priedą. Nukrypstant nuo šių nuostatų, centrinio šildymo įrenginiuose kietąjį iškastinį kurą pagal 1 priedą ir skystąjį iškastinį kurą pagal 2 priedą leidžiama naudoti ir toliau, jei paraiška dėl didesnių renovacijos darbų pagal 2018 m. Tirolio statybų kodekso 2 straipsnio 27 dalį statybos priežiūros institucijai pateikiama iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir esamas atitinkamų centrinio šildymo įrenginių katilas paraiškos pateikimo metu yra ne senesnis kaip dešimties metų.

8. 6 ir 7 dalys netaikomos centrinio šildymo įrenginiams, kurių priėmimo ataskaita institucijoms pateikiama ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

2) 3 straipsnio 7 ir 8 dalys išdėstomos taip:

„7. Šildymo ir oro kondicionavimo įranga turi būti įrengta ir eksploatuojama taip, kad būtų vengiama perteklinio triukšmo kaimynams. Triukšmas nelaikomas pertekliniu tada, kai ilgalaikių triukšmo šaltinių su gretimais sklypais, kurie nėra eismo paviršiai pagal 2018 m. Tirolio statybų kodekso 2 straipsnio 21 dalį, besiribojančių sklypų pakraščiuose atvirame ore išmatuoto A-svertinio garso slėgio lygio dB vertės, taikomos atitinkamam įrangos eksploatavimo būdui, neviršija šių dydžių:

|  | Dienomis nuo 6.00 iki 19.00 val. | Vakarais nuo 19.00 iki 22.00 val. | Naktimis nuo 22.00 iki 6.00 val. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyvenamieji rajonai | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| Mišrūs gyvenamieji arba turistiniai rajonai | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Verslo, žemės ūkio ir bendrojo pobūdžio mišrieji rajonai | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

Specialiesiems sklypams pagal galiojančios redakcijos 2016 m. Tirolio teritorijų planavimo įstatymo (LGBl. Nr. 101/2016) 43 straipsnį ir apstatytiems sklypams atvirose teritorijose pagal 2016 m. Tirolio teritorijų planavimo įstatymo 41 straipsnį dB vertės nustatomos pagal tokią statybų aikštelės paskirtį, kuri yra panašiausia į specialiojo sklypo panaudojimo paskirtį.

8. 7 dalyje nustatytas ribines vertes galima viršyti, jei sklypo pakraštyje nustatytas garso slėgio lygis, remiantis technikos lygiu, nepadidėja daugiau kaip 3 dB.“

3) 4 straipsnio 6 dalis išdėstoma taip:

„4. Šildymo sistemose turi būti įrengti savireguliavimo įtaisai, skirti temperatūrai kiekviename kambaryje arba (jei tai techniškai tikslinga) tam tikroje šildomoje pastato dalies zonoje atskirai reguliuoti, jei tai techniškai ir ekonomiškai įmanoma.“

4) 6 straipsnio 5 dalis panaikinama.

5) Dabartinė 6 straipsnio 6 dalis straipsnis tampa 5 dalimi.

6) Nauja 6 straipsnio 5 dalis išdėstoma taip:

„5. Naujuose pastatuose dujomis kūrenami centrinio šildymo įrenginiai, kurie yra maži kurą deginantys įrenginiai, turi būti su kondensacijos technologija ir nustatyti taip, kad juos būtų galima kuo dažniau eksploatuoti kondensacijos intervale. Keičiant dujomis kūrenamus centrinio šildymo įrenginius tai taikoma tik tuo atveju, jei kondensacijos technologija esamame įrenginyje buvo įdiegta arba jei tai techniškai įmanoma be neproporcingai didelių papildomų pastangų. Antras sakinys atitinkamai taikomas skystuoju kuru kūrenamiems centrinio šildymo įrenginiams, jei tokius centrinio šildymo įrenginius galima pakeisti.“

7) 2 straipsnio 28 dalis išdėstoma taip:

„2. Apie šį nutarimą pranešta:

a)	pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998, p. 37), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 (OL L 316, 2012, p. 12) (pranešimo numeris 2013/0703/A), ir

b)	pagal Direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015, p. 1) (pranešimo Nr. 2019/651/A), nuostatas.“

II straipsnis

Šis nutarimas įsigalioja paskelbimo dienos pabaigoje.

Federacinės žemės vyriausybės vadovas:

Platter

Federacinės žemės vyriausybės kanceliarijos vadovas:

Forster