## Bekendtgørelse af 10. maj 2019 om ændring af bekendtgørelse af 25. juni 1980 om godkendelse af de generelle bestemmelser i sikkerhedsforskrifterne til forebyggelse af brand og panik i bygninger, der er åbne for offentligheden

Berørte grupper: Driftsledere og ejere af offentligt tilgængelige bygninger, bygherrer, byggeledere, arkitekter, medlemmer af sikkerhedsudvalg, tekniske kontrollører, fabrikanter og installatører af anlæg, der bruger kølemedier. 
Emne: Ændring af en bestemmelse vedrørende anvendelse af kølemedier i offentligt tilgængelige bygninger. 
Ikrafttrædelse: Dagen efter offentliggørelsen i Den Franske Republiks statstidende. 
Note: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser indeholder bestemmelser om nedbringelse af udledningen af disse gasser og specifikt af mængden af hydrofluorcarbon (HFC). Visser typer HFC anvendes i varme-, aircondition-, klima- og varmtvandsproduktionsudstyr eller -anlæg i offentligt tilgængelige bygninger. Alternativerne til HFC, som anvendes til klimaregulering/afkøling i offentligt tilgængelige bygninger, er oftest brændbare. Denne bekendtgørelse sigter mod at tillade anvendelse af disse alternativer i offentligt tilgængelige bygninger under forudsætning af, at der træffes en række risikostyringsforanstaltninger. Reglerne for risikostyring i denne bekendtgørelse tager udgangspunkt i udtalelsen fra generaldirektoratet for risikoforebyggelse (DGPR) under ministeriet for grøn og solidarisk omstilling og i risikoanalysen fra det nationale institut for industrielt miljø og risici (INERIS). 
Henvisninger: Den tekst, der er ændret ved nærværende bekendtgørelse, findes i den ændrede udgave på Légifrances websted (http://www.legifrance.gouv.fr).

Indenrigsministeren har,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, og særlig notifikation nr. 2018/467/F;
under henvisning til bygge- og boligloven, særlig artikel R.123-12;
Under henvisning til den ændrede bekendtgørelse af 25. juni 1980 om godkendelse af de generelle bestemmelser i sikkerhedsforskrifterne til forebyggelse af brand og panik i bygninger, der er åbne for offentligheden;
Under henvisning til udtalelse af 16. oktober 2018 fra det franske råd om byggeri og energieffektivitet;
Under henvisning til udtalelse af 11. Oktober 2018 fra det nationale råd for evaluering af standarder,
Der bekendtgøres hermed:

#### Artikel 1

Bestemmelserne i bind II, titel I, kapitel V, i sikkerhedsforskrifterne til forebyggelse af brand og panik i bygninger, der er åbne for offentligheden, som er godkendt ved ovennævnte bekendtgørelse af 25. juni 1980, ændres i overensstemmelse med artikel 2-3.

#### Artikel 2

Artikel CH 35 affattes således: 
"Udstyr eller anlæg, som indeholder brændbare kølemedier
Stk. 1. Ved anvendelse af nærværende artikel forstås ved:

– "brændbare kølemedier" medier, som udviser flammeforplantning ved en temperatur på 60 °C og et tryk på 101,3 kPa 
– "giftige kølemedier" medier, som bevisligt er giftige i koncentrationer under 400 ppm.

Termodynamisk udstyr og termodynamiske anlæg til opvarmning, aircondition, klimaregulering og varmtvandsproduktion skal overholde nedenstående bestemmelser. 
Stk. 2. Bestemmelser, som gælder for alle typer kølemedier 
Når indbygget kompressorudstyr er placeret i offentligt tilgængelige lokaler, skal kompressorerne være hermetisk lukkede eller hermetisk tilgængelige. 
Når udstyret er placeret i et maskinrum, skal rummet have mindst to ventilationsåbninger, som fører ud af bygningen til de fri og sidder i forskellige højder. Rummet er adskilt fra fyrrummet og må ikke være i direkte forbindelse med offentligt tilgængelige lokaler. 
De rørsystemer, hvori kølemedierne transporteres, skal være i metal. 
Varmeisoleringen af rørsystemerne skal være i materialer i klasse M1 eller CL-s3, d0 i offentligt tilgængelige lokaler og forbindelsesarealer og i materialer i klasse M3 eller DL-s3, d0 i de øvrige dele af bygningen. 
Rørledninger og beholdere med kuldebærende medier ("kuldebærere") skal overholde bestemmelserne i stk. 3 i artikel CH 25. 
Varmeisoleringen af beholdere med kølemedier og kølebærende medier skal være i materialer i klasse M1 eller B-s3, d0 i offentligt tilgængelige lokaler og forbindelsesarealer og i materialer i klasse M3 eller D-s3, d0 i de øvrige dele af bygningen. 
Stk. 3. Bestemmelser for anvendelse af brændbare kølemedier 
Bestemmelserne i stk. 3 gælder ikke for hermetisk lukket CE-mærket udstyr. 
Det er forbudt at montere løsbare samlinger på rørsystemer til brændbare kølemedier, undtagen til tilslutning af enhederne. 
Rørsystemer til brændbare kølemedier skal beskyttes mod risiko for sprødt brud. Hvis rørsystemerne monteres i en højde på mindst 2 m over jorden/gulvet eller der indsættes en mekanisk beskyttelse, er dette krav opfyldt. 
Den indvendige diameter af rørsystemer til brændbare kølemedier i flydende tilstand skal være under 50 mm.
Ud over betingelserne i stk. 2 skal varmeisoleringen til indendørs enheder med brændbare kølemedier udføres i materialer i klasse M1 eller B-s3, d0. 
Maskinrum er lokaler med middelhøj risiko i den i artikel CO 28, stk. 2, nævnte betydning. 
a) Forbudsområder. 
Omkring løsbare tilslutninger af enheder med brændbare kølemedier etableres et område med forbud mod enhver antændelseskilde, herunder åben ild eller apparater, som kan frembringe gnister, for at undgå risiko for antændelse i tilfælde af lækage. 
Afhængig af om anlæggene befinder sig inde i eller uden for bygningen og af mediets brændegenskaber, fremgår dette områdes radius af nedenstående tabel:

| Indvendig diameter D af rørsystemer, hvor mediet cirkulerer i væskefase (mm) | Radius (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Udendørs anlæg (1) | Indendørs anlæg (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Indendørs anlæg (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

b) Højst tilladte påfyldningsmængde. 
Den største samlede mængde brændbart kølemedie i kølekredsløbet begrænses for at undgå risiko for at nå op på den nedre eksplosionsgrænse i tilfælde af lækage i lokalet. 
Den beregnes efter følgende formel: 
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
hvor 
mmax (kg): største samlede mængde brændbart kølemedie. 
LII (kg/m3): nedre eksplosionsgrænse. 
h0: faktor afhængig af højden på udstyrets laveste punkt i lokalet, hvor værdien er lig med: 
0,6 for placering på gulvet, 
1,1 for montering på vindue, 
1,8 for montering på væg, 
2,2 for montering på loft, 
højde for den laveste tilslutning i lokalet, hvis højden er mere end 2,2 m. 
A (m²): lokalets areal. 
Der pålægges ingen begrænsning for fyldning med brændbart kølemedie, hvis udstyrets konstruktion omfatter en afskæringsventil på kølekredsløbet og et ventilationssystem, som styres af en detektor, for at undgå risiko for at nå op på den nedre eksplosionsgrænse i lokalet i tilfælde af lækage. 
Der pålægges ingen begrænsning for fyldning med brændbart kølemedie, hvis udstyret til sådanne medier placeres i et maskinrum, og hvis dette rum er udstyret med:

– en lækagedetektor, som ved lækage udløser en mekanisk luftudsugning og afbryder mediecirkulationen i kredsløbet for at begrænse lækagens varighed enten ved fuldstændig at stoppe det termodynamiske system eller ved at aktivere en magnetventil. Detektoren består af en detektionscentral og to følere, som anbringes afhængig af det anvendte medies art. Et automatisk alarmsystem melder om svigt i detektions- og luftudsugningssystemet 
– en mekanisk luftudsugning, som sikrer et tilstrækkelig luftskiftetal i timen til, at den nedre eksplosionsgrænse ikke er overskredet efter udsugning. Systemet skal være i kategori 3 som defineret i direktiv 2014/34/EU om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

c) Det termodynamiske udstyr og de termodynamiske systemer installeres i overensstemmelse med de af fabrikanten anbefalede regler. 
Et dokument med beskrivelse af anlægget udarbejdes og stilles til rådighed for de administrative myndigheder og de implicerede virksomheder, som skal gøre sig bekendt hermed inden arbejder på anlægget. Det skal bl.a. Indeholde: en tegning over rørledningsnettet:

– en plan over rørnettet;
– en oversigtstegning over anlægget;
– en udførlig og begrundet beregning af den største mængde kølemedie;
– en opsætningstegning over sikkerhedsanordningerne (detektorer, magnetventiler, ventilation m.fl.);
– de teoretiske gennemstrømninger ved eventuel ventilation i tilfælde af overskridelse af den beregnede største mængde kølemedie;
– dokumentation for detektorens kalibrering og driftssikkerhed samt den mekaniske luftudsugnings luftskiftetal;
– en overensstemmelsestabel over de forskellige sikkerhedsanordninger i tilfælde af overskridelse af den beregnede største mængde kølemedie.

Dokumentet opdateres efter ændringer af anlæg eller lokaler. 
Anlægget kontrolleres en gang om året af en kompetent tekniker, som udfærdiger en rapport med bl.a. resultaterne af detektionen af direkte eller indirekte lækager. Mindst 20 % af sikkerhedsanordningerne og de tilknyttede styrede anordninger omhandlet ovenfor kontrolleres hvert år, og samtlige anordninger skal være kontrolleret inden for fem år. Resultaterne af disse prøvninger indføres i ovennævnte rapport. 
Stk. 4. Anvendelse af giftige kølemedier tillades, hvis følgende tre betingelser er opfyldt samtidig:

– opsætning udendørs eller i maskinrum adskilt fra fyrrum;
– indirekte varmevekslingsdrift;
– samlet mængde medie i alt udstyr begrænset til 150 kg.

Stk. 5. Forbrændingsapparater eller -aggregater til kuldeproduktion installeres under betingelserne i artikel CH 5 eller CH 6 afhængig af deres effekt.".

1) Forbudsområde, som udelukkende er påkrævet ved udendørs anlæg med brændbare kølemedier med en flammeforplantningshastighed på over 10 cm/s.
2) Brændbare kølemedier med en nedre eksplosionsgrænse på 0,10 kg/m³ eller derover. 
3) Brændbare kølemedier med en nedre eksplosionsgrænse på under 0,10 kg/m³.

#### Artikel 3

Litra c) i artikel CH 45 udgår.

#### Artikel 4

Bestemmelserne i bind II, titel II, kapitel II, i sikkerhedsforskrifterne til forebyggelse af brand og panik i bygninger, der er åbne for offentligheden, som er godkendt ved ovennævnte bekendtgørelse af 25. juni 1980, ændres som følger: 
Stk. 4 i artikel M 40 udgår.

#### Artikel 5

Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen Den Franske Republiks statstidende.

Udfærdiget den 10. maj 2019.

Efter bemyndigelse, for ministeren:
Kontorchef, vicegeneraldirektør for civil sikkerhed og krisestyring med ansvar for Direktoratet for Brandmænd, 
M. Marquer