## Erlass vom 10. Mai 2019 zur Änderung des Erlasses vom 25. Juni 1980 zur Genehmigung der allgemeinen Bestimmungen der Sicherheitsvorschriften zur Vorbeugung von aus Bränden und Paniken resultierenden Gefahren in Einrichtungen mit Publikumsverkehr (ERP)

Betroffene Zielgruppen: Betreiber und Eigentümer von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, Bauherren, Bauleiter, Architekten, Mitglieder von Sicherheitsausschüssen, technische Prüfer, Hersteller und Installateure von Anlagen, die Kältemittel enthalten. 
Gegenstand: Änderung einer Bestimmung in Bezug auf die Verwendung von Kältemitteln in Räumen mit Publikumsverkehr. 
Inkrafttreten: am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Französischen Republik. 
Hinweis: In der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase ist eine Reduzierung dieser Gasemissionen und insbesondere der Mengen an Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) vorgesehen. Bestimmte FKW werden in Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Warmwasserbereitungsgeräten oder anlagen in Einrichtungen mit Publikumsverkehr eingesetzt. Die im Bereich der Klimatisierung/Kühlung in Einrichtungen mit Publikumsverkehr eingesetzten Alternativen zu den FKW sind meistens brennbar. Durch den vorliegenden Erlass soll die Verwendung dieser Alternativen in Einrichtungen mit Publikumsverkehr erlaubt werden, sofern einige Maßnahmen zum Management der Risiken umgesetzt werden. Die in diesem Erlass festgelegten Bestimmungen für das Risikomanagement stützen sich auf die Stellungnahme der Generaldirektion für Risikoprävention (direction générale de la prévention des risques, DGPR) des Ministeriums für den ökologischen und solidarischen Wandel (ministère de la transition écologique et solidaire, MTES) und auf die von dem Nationalen Institut für Industrielle Umwelt und Risiken (institut national de l’environnement industriel et des risques, INERIS) durchgeführte Risikoanalyse. 
Verweise: Der durch den vorliegenden Erlass geänderte Text kann in seiner durch diese Änderung entstandenen Fassung auf der Website Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) abgerufen werden.

Der Staatsminister, Minister des Inneren,
gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere auf die Notifizierung Nr. 2018/467/F;
gestützt auf die Bau- und Wohnungsordnung, insbesondere auf Artikel R. 123-12;
gestützt auf den geänderten Erlass vom 25. Juni 1980 zur Genehmigung der allgemeinen Bestimmungen der Sicherheitsvorschriften zur Vorbeugung von aus Bränden und Paniken resultierenden Gefahren in Einrichtungen mit Publikumsverkehr;
Gestützt auf die Stellungnahme des Hohen Rates für Bauwesen und Energieeffizienz vom 16. Oktober 2018;
Gestützt auf die Stellungnahme des Nationalen Rates für die Bewertung von Normen vom 11. Oktober 2018;
Hiermit wird angeordnet:

#### Artikel 1

Buch II Titel I Kapitel V der Sicherheitsvorschriften zur Vorbeugung von aus Bränden und Paniken resultierenden Gefahren in Einrichtungen mit Publikumsverkehr, genehmigt durch den oben genannten Erlass vom 25. Juni 1980, wird nach Maßgabe der Artikel 2 und 3 geändert.

#### Artikel 2

Artikel CH 35 wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt: 
„Geräte oder Anlagen, die Kältemittel enthalten
§ 1. Für die Anwendung des vorliegenden Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen:

– „Brennbare Kältemittel“ sind Fluide, die durch Flammenausbreitung bei einer Temperatur von 60 °C und einem Druck von 101,3 kPa gekennzeichnet sind; 
– „toxische Kältemittel“ sind Fluide, bei denen eine Toxizität in Konzentrationen unter 400 ppm nachgewiesen wurde.

Thermodynamische Geräte und Anlagen, die für die Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Warmwasserbereitung bestimmt sind, müssen nachfolgenden Bestimmungen entsprechen. 
§ 2. Anwendbare Bestimmungen, unabhängig von dem verwendeten Kältemittel. 
Werden Anlagen mit eingebautem Kompressor in Räumen mit Publikumsverkehr aufgestellt, sind hermetische bzw. zugängliche hermetische Kompressoren einzusetzen. 
Werden die Anlagen in einem Maschinenraum aufgestellt, müssen sich in diesem mindestens zwei in verschiedenen Höhen liegende Belüftungsöffnungen befinden, die aus dem Gebäude nach außen führen. Der Maschinenraum muss von der Heizungsanlage getrennt sein und darf keine direkte Verbindung zu den Räumen mit Publikumsverkehr haben. 
Die Rohrleitungen für den Kältemitteltransport sind aus Metall. 
Die für die Isolation der Rohrleitungen verwendete Dämmung muss in Räumen mit Publikumsverkehr und den entsprechenden Fluchtwegen aus einem Material der Klassifizierung M1 oder CL-s3, d0 und in den anderen Gebäudeteilen der Einrichtung aus einem Material der Klassifizierung M3 oder DL-s3, d0 sein. 
Leitungen und Behälter, in denen sich die für den Kältetransport verwendeten Fluide befinden (auch „Kälteträger“ genannt), müssen den Bestimmungen von Artikel CH 25 § 3 entsprechen. 
Die für Kältemittel- und Kälteträgerbehälter verwendeten Dämmungen müssen in Räumen mit Publikumsverkehr und den entsprechenden Fluchtwegen aus einem Material der Klassifizierung M1 oder B-s3, d0 und in den anderen Gebäudeteilen der Einrichtung aus einem Material der Klassifizierung M3 oder D-s3, d0 sein. 
§ 3. Anwendbare Bestimmungen bei der Verwendung von brennbaren Kältemitteln. 
Die Bestimmungen von § 3 gelten nicht für Anlagen mit hermetischer Versiegelung und CE-Kennzeichnung. 
An Rohrleitungen, die brennbare Kältemittel transportieren, dürfen – außer für den Anschluss von Einheiten – keine abnehmbaren Anschlussstutzen angebracht werden. 
Rohrleitungen, die brennbare Kältemittel transportieren, sind gegen alle Bruchgefahren zu schützen. Diese Anforderung wird durch Anbringung der Rohrleitungen in einer Mindesthöhe von zwei Metern über dem Boden oder durch Anbringung eines mechanischen Schutzes erfüllt. 
Der Innendurchmesser von Rohrleitungen, die brennbare Kältemittel in flüssiger Form transportieren, ist kleiner als 50 mm.
Ergänzend zu den in § 2 festgelegten Bedingungen müssen Dämmungen, die für die Isolation der inneren Einheiten, in denen sich brennbare Kältemittel befinden, eingesetzt werden, aus einem Material der Klassifizierung M1 oder B-s3, d0 sein. 
Maschinenräume sind Räume mit mittleren Risiken im Sinn von Artikel CO 28 § 2. 
a) Sperrzone. 
Im Umkreis der abnehmbaren Anschlussstutzen von Einheiten, in denen sich brennbare Kältemittel befinden, wird eine Zone eingerichtet, in der sich keinerlei Zündquellen und insbesondere keine Flammen oder Geräte mit möglicher Funkenbildung befinden dürfen, um jegliche Entzündungsgefahr bei einem Leck zu vermeiden. 
In der nachstehenden Tabelle ist der Radius dieser Sperrzone festgelegt, je nachdem, ob sich die Anlagen innerhalb oder außerhalb der Einrichtung befinden, sowie je nach Verbrennungseigenschaften des Fluids:

| Innendurchmesser D der Rohrleitung (in mm), in der das Fluid in flüssiger Phase transportiert wird | Radius (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anlagen im Außenbereich (1) | Anlagen im Innenbereich (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Anlagen im Innenbereich (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

b) Zulässige Höchstmenge. 
Die höchstzulässige Gesamtmenge an brennbarem Kältemittel in einem Kältekreislauf wird begrenzt, um das Risiko zu vermeiden, dass bei einem Leck in dem Raum die untere Zündgrenze erreicht wird. 
Diese Menge wird mithilfe folgender Formel berechnet: 
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
Wobei: 
mmax (kg): höchstzulässige Gesamtmenge an brennbarem Kältemittel. 
LII (kg/m3): untere Zündgrenze. 
h0: Koeffizient in Abhängigkeit von der Höhe der tiefstgelegenen Geräte in dem Raum, mit einem Wert von: 
0,6 für Standort auf dem Boden,
1,1 bei Montage am Fenster,
1,8 bei Anbringung an der Wand,
2,2 bei Montage an der Decke,
Höhe des tiefstgelegenen Anschlusses in dem Raum bei mehr als 2,2 m.
A (m²): Fläche des Raums. 
Wenn die Anlagenkonzeption ein Absperrventil für den Kältekreislauf und ein sensorgesteuertes Belüftungssystem beinhaltet, um bei einem Leck in dem Raum das Erreichen der unteren Zündgrenze zu verhindern, wird keine Mengenbegrenzung für brennbare Kältemittel festgelegt. 
Keine Mengenbegrenzung für brennbare Kältemittel wird festgelegt, wenn die Anlagen, in denen diese Fluide verwendet werden, in einem Maschinenraum aufgestellt sind und dieser Maschinenraum folgende Ausstattung besitzt:

– eine Meldeeinrichtung, durch die bei einem Leck das mechanische Gebläse ausgelöst wird und die Fluidzirkulation in dem Kreislauf zur Begrenzung der Leckagezeit unterbrochen wird, und zwar entweder durch eine vollständige Abschaltung des thermodynamischen Systems oder durch Aktivierung eines Magnetventils. Diese Meldeeinrichtung besteht aus einer Meldezentrale und zwei eingebauten Sensoren gemäß der Art des verwendeten Fluids. Eine automatische Warneinrichtung meldet jede Störung des Meldesystems und des Gebläses;
– ein mechanisches Gebläse, durch das eine ausreichende stündliche Luftwechselrate sichergestellt wird, damit die untere Zündgrenze nach erfolgtem Luftwechsel nicht erreicht wird. Diese Einrichtung entspricht der Kategorie 3 gemäß der Richtlinie 2014/34/EU über Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.

c) Bei der Installation von thermodynamischen Anlagen und Systemen sind die Maßgaben des Herstellers zu beachten. 
Es ist ein Dokument zu erstellen, in dem die Anlagenbeschreibungen zusammengefasst werden und das für Verwaltungsbehörden und intervenierende Unternehmen bereitgehalten wird, die dieses vor jedem Eingriff konsultieren müssen. Es enthält insbesondere folgende Details:

– ein Plan des Leitungsnetzes;
– ein synoptisches Diagramm der Anlage;
– eine detaillierte und begründete Berechnung der Kältemittelhöchstmenge(n);
– Anordnungsplan der Sicherheitseinrichtungen (Melder, Magnetventile, Belüftungen …);
– theoretische Durchsatzmengen der eventuellen Belüftungen bei Überschreitung der berechneten Höchstmenge;
– Nachweis der Kalibrierung und Zuverlässigkeit der Meldeeinrichtung sowie der Luftwechselrate des mechanischen Gebläses;
– eine Korrelationstabelle für die verschiedenen Sicherheitseinrichtungen bei Überschreitung der berechneten Höchstmenge.

Dieses Dokument wird nach allen Änderungen an den Anlagen oder Räumen aktualisiert. 
Die Anlagen sind jedes Jahr von einem fachkundigen Techniker zu überprüfen, der ein Protokoll erstellen muss, in dem insbesondere das Ergebnis in Bezug auf die Erkennung direkter oder indirekter Lecks vermerkt ist. Mindestens 20 % der oben genannten Sicherheitseinrichtungen und der mit diesen verbundenen Regelungssysteme müssen jedes Jahr überprüft werden, innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren müssen alle Sicherheitseinrichtungen überprüft worden sein. Das Ergebnis dieser Prüfungen wird in das vorgenannte Protokoll aufgenommen. 
§ 4. Die Verwendung von toxischen Kältemitteln ist erlaubt, wenn folgende drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

– Anbringung im Außenbereich oder in einem von der Heizungsanlage getrennten Maschinenraum;
– Betrieb mittels eines indirekten Austauschsystems;
– die vorhandene Gesamtmenge an Fluiden in allen Geräten beträgt maximal 150 kg.

§ 5. Geräte oder Gerätekomplexe zur Kälteerzeugung durch Verbrennung sind gemäß den Bedingungen der Artikel CH 5 bzw. CH 6 in Abhängigkeit von ihrer Leistung zu installieren.“

(1) Die Sperrzone kann nur bei Anlagen im Außenbereich gefordert werden, deren brennbare Kältemittel eine Flammenausbreitungsgeschwindigkeit von mehr als 10 cm/s aufweisen.

(2) Brennbare Kältemittel mit einer unteren Zündgrenze von mindestens 0,10 kg/m³.
(3) Brennbare Kältemittel, deren untere Zündgrenze unter 0,10 kg/m³ liegt.

#### Artikel 3

Artikel CH 45 Buchstabe c wird gestrichen.

#### Artikel 4

Buch II Titel II Kapitel II der Sicherheitsvorschriften zur Vorbeugung von aus Bränden und Paniken resultierenden Gefahren in Einrichtungen mit Publikumsverkehr, genehmigt durch den oben genannten Erlass vom 25. Juni 1980, wird wie folgt geändert: 
Artikel M 40 § 4 wird gestrichen.

#### Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Französischen Republik in Kraft.

Geschehen am 10. Mai 2019.

Im Auftrag des Ministers und der Delegation:
Dienstleiter, stellvertretender Generaldirektor für zivile Sicherheit und Krisenmanagement, zuständig für die Direktion Feuerwehr,
M. Marquer