1. -----IND- 2018 0649 FIN NL- ------ 20200804 --- --- FINAL

Besluit van het Ministerie van Milieu

betreffende fundamentele technische vereisten voor sanitaire artikelen voor watervoorzieningsinstallaties in gebouwen

Bij beslissing van het Ministerie van Milieu wordt hierbij het volgende vastgelegd op grond van § 117c, lid 3, van wet 132/1999 betreffende grondgebruik en bouw, zoals gewijzigd door wet nr. 958/2012:

§ 1

Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de fundamentele technische vereisten voor sanitaire artikelen die bedoeld zijn voor de distributie van drinkwater en warm huishoudelijk water die zich in gebouwen en op percelen bevinden.

§ 2

Definities

Sanitaire artikelen: verschillende soorten kranen bestemd voor de watervoorziening. Sanitaire artikelen kunnen bestaan uit een mengkraan die is aangesloten op de koudwaterpijp en de warmwaterpijp of een tapkraan die is aangesloten op de koudwaterpijp of warmwaterpijp.

§ 3

Geschiktheid voor de distributie van drinkwater

De sanitaire artikelen mogen geen stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid of de waterkwaliteit, in het water terecht laten komen. Materialen die in contact komen met water, moeten geschikt zijn voor de distributie van drinkwater.

De concentratie van lood dat uit het bouwmateriaal van het sanitaire artikel in het testwater wordt uitgeloogd, mag niet meer dan vijf microgram per liter bedragen wanneer het materiaal wordt getest tijdens een uitloogtest van 26 weken onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de werkelijke bedrijfsomstandigheden. De zuurgraad (pH-waarde) van het testwater moet tussen 6,7 en 8,4 liggen, de alkaliteit tussen 0,5 en 1,3 millimol per liter en de zuurstofsaturatiewaarde moet meer dan 70 procent bedragen. Het testwater mag vier uur staan voordat een watermonster wordt genomen.

De alternatieve productgerelateerde eis voor het maximaal toelaatbare loodgehalte dat uit het sanitaire artikel in het water wordt uitgeloogd, mag niet meer dan vijf microgram bedragen wanneer de uitloging gedurende een testperiode van tien dagen is getest. Bij de test mag het in het water opgeloste cadmium niet meer dan twee microgram bedragen. Als testoplossing moet vervangbaar synthetisch drinkwater met een zuurgraad (pH-waarde) van 7,0±0,1 worden gebruikt.

§ 4

Corrosiebestendigheid van metalen onderdelen

De metalen onderdelen van de sanitaire artikelen die in contact komen met water, moeten van corrosiebestendig materiaal zijn vervaardigd. De messing onderdelen die blootgesteld worden aan waterdruk, moeten van ontzinkingsbestendig messing zijn.

De maximale waarde van de ontzinkingsdiepte van het sanitaire artikel mag niet meer dan 200 micrometer bedragen. Het aantonen van ontzinking is niet nodig als het zinkgehalte in de samenstelling van het sanitaire artikel niet meer dan 15 procent bedraagt.

§ 5

Buitenoppervlak en bruikbaarheid

Het buitenoppervlak van de sanitaire artikelen moet glad en onberispelijk zijn en mag geen scherpe uitsteeksels hebben.

De sanitaire artikelen moeten gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken zijn zonder speciale benodigdheden.

De fabrikant moet de oppervlaktetemperatuur van de actuator van het sanitair artikel rapporteren nadat het water gedurende één minuut bij een watertemperatuur van 65 graden Celsius is geloosd.

§ 6

Functionele kenmerken

Voor sanitaire artikelen moet koud water een blauwe indicator hebben en warm water een rode indicator. De temperatuurregeling in de thermostaatkraan kan ook worden aangegeven met een temperatuurschaal of symbolen.

Indien de sanitaire artikelen zijn voorzien van een wasmachinekraan, moeten de open en gesloten stand van de kraan duidelijk zichtbaar zijn.

§ 7

Elektronische kranen

De bedrijfsspanning van de elektronische kraan mag niet hoger zijn dan 42 V AC of 72 V DC. De stroombron kan een transformator, batterij of andere stroombron zijn die is aangesloten op het elektrische voedingssysteem.

De beschermingsgraad wordt aangegeven voor de elektronische eenheid van de elektronische kraan. De beschermingsgraad voor wastafel- en keukenkranen moet ten minste IP 44 en voor douchekranen IP 67 zijn.

De watervoorziening in de door het elektriciteitsnet gevoede kraan moet worden gesloten in geval van een stroomonderbreking. De watertoevoer in de op batterijen werkende kraan mag niet open zijn als de accuspanning onder de bedrijfsgrens zakt.

§ 8

Structuur en afmetingen

De structuur en afmetingen van de sanitaire artikelen moeten zodanig zijn dat zij kunnen worden gemonteerd in de ruimte die is ontworpen voor de sanitaire artikelen in overeenstemming met het beoogde gebruik. De hoofdafmetingen van de sanitaire artikelen moeten voldoen aan de in tabel 1 aangegeven afmetingen. Voor de aansluiting op de waterleiding moeten de tapkraanfittingen of leidingen in de sanitaire artikelen worden aangesloten op de verbindingspijp van de waterleiding met de fittingselementen voor de kranen.

Sanitaire artikelen die bestemd zijn om in een muur te worden geïnstalleerd, moeten voorzien zijn van een uitneembaar onderdeel aan de voorzijde, zodat de kraan kan worden geïnspecteerd en gerepareerd.

De draaihoek van de uitloop van de wasbakkraan moet worden aangegeven. Een uittrekbare uitloop van de keukenkraan moet voorzien zijn van een automatische terugschakeling.

Tabel 1. Hoofdafmetingen van het sanitaire artikel.

| Type sanitaire artikel en fysieke hoeveelheid | Grootte |
| --- | --- |
| Wandkraan |  |
| Inlaatnippels, afstand tussen de centrale assen | (150±1) mm |
| draadgrootte | G ¾ |
| draadlengte | ≥ 9 mm |
| Afstand tussen het midden van de uitlaatpoort en het wandniveau | ≥ 115 mm |
| Andere uitlaatpoort, douche, etc., draadgrootte | G ½ B |
| draadlengte | ≥ 8 mm |
| Spoelbakkraan (wastafelkraan, keukenkraan) |  |
| Hoogte van het laagste punt van de uitlaatpoort vanaf het tafelniveau | ≥ 25 mm |
| Lengte van de aansluitleiding | ≥ 350 mm |
| Koperen aansluitleidingen, externe diameter | 10 mm |
| Flexibele aansluitleidingen, aansluitschroefdraad | G ⅜ |

§ 9

Standaarddebiet

De sanitaire artikelen moeten standaard stroomsnelheden hebben voor het beoogde gebruik, zoals aangegeven in tabel 2.

Tabel 2. Standaard stroomsnelheden in overeenstemming met het beoogde gebruik van de sanitaire artikelen onder druk van 3,0+0,2/-0 bar.

| Beoogd gebruik van de sanitaire artikelen | Standaard stroomsnelheid dm3/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stroomsnelheid | Grenswaarden |
| Keukenkraan | 0,2 | 0,07-0,30 |
| Vaatwasmachinekraan | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Wastafelkraan en handdouche | 0,1 | 0,07-0,20 |
| Douchekraan | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Badkraan | 0,3 | ≥ 0,30 |
| Tapkraan | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Tuinkraan DN 15 | 0,2 | 0,15-0,30 |
| Tuinkraan DN 20 | 0,4 | 0,30-0,50 |

§ 10

Duurzaamheid

De sanitaire artikelen moeten bestand zijn tegen mechanische, chemische en thermische belastingen in de watervoorzieningsinstallaties, zodat de sanitaire artikelen tijdens de geplande levensduur functioneel en hygiënisch blijven.

De sanitaire artikelen moeten bestand zijn tegen de in tabel 3 aangegeven werkomstandigheden en tegelijkertijd lekdicht en betrouwbaar blijven.

Tabel 3. Werkomstandigheden van sanitaire artikelen.

| Watersysteem |  | Werkomstandigheden |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Extreme waarde | Normale werkomstandigheden |
| Druk | Stromingsdruk, minimaal | 0,5 bar | (1,0–5,0) bar |
|  | Statische druk, maximaal | 10 bar | (3,0–5,0) bar |
| Watertemperatuur, maximaal |  | 90 °C 1) | 65°C |
| - Elektronische kranen: 75°C |  |  |  |

§ 11

Geluidsniveaugroepen

De geluidsniveaugroep van de sanitaire artikelen moet worden aangegeven. Deze wordt bepaald aan de hand van het geluid dat wordt veroorzaakt door de waterstroom in de sanitaire artikelen bij een waterdruk van 0,3 megapascal, gemeten onder laboratoriumomstandigheden. Er zijn drie geluidsniveaugroepen en deze worden bepaald op basis van de in tabel 4 vermelde geluidsniveaus.

Tabel 4. Geluidsniveaugroep van de sanitaire artikelen.

| Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤ 20 dB(A) | Lap ≤ 30 dB(A) | Lap > 30 dB(A) |

§ 12

Voorkoming van terugvloeiing

De sanitaire artikelen moeten zijn voorzien van een terugstromingsbescherming om terugvloeiing te voorkomen. Bij thermostatische kranen moet kruisstroom van koud en warm water worden voorkomen door de terugslagkleppen in de inlaatnippels van de kraan. De sanitaire artikelen moeten ten minste de in tabel 5 aangegeven terugstromingsbescherming hebben.

Tabel 5. Terugstromingsbescherming van sanitaire artikelen.

| Geteste eenheid | Terugstromingsbescherming |
| --- | --- |
| Uitloop | Luchtgat ≥ 25 mm |
| Handdouche | Automatische terugschakeling, vacuümklep, terugslagklep |
| Thermostatische kraan | Terugslagkleppen |
| Bidet handdouche | Terugslagkleppen |

§ 13

Markering

De sanitaire artikelen moeten zo worden gemarkeerd dat ten minste het identificatiemerkteken van de fabrikant is weergegeven.

De inlaatnippels van de sanitaire artikelen moeten worden gemarkeerd zodat ze kunnen worden geïdentificeerd. In een thermostatische kraan moet de koude inlaatnippel in blauw en de warme inlaatnippel in rood zijn gemarkeerd.

§ 14

Empirische bepaling van technische kenmerken

De fabrikant stelt de technische kenmerken vast aan de hand van tests. De empirische bepaling moet plaatsvinden in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Turkije aan de hand van een algemeen erkende methode. Op verzoek worden het verslag over de methoden die zijn gebruikt voor het bepalen van de technische kenmerken en de testresultaten verstrekt aan degenen die een bouwproject uitvoeren en aan de bouw- en markttoezichtautoriteit.

§ 15

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

De op het moment van inwerkingtreding van dit besluit geldende bepalingen zijn van toepassing op alle lopende projecten.

Helsinki, donderdag 11 april 2019

De minister van Milieu, Energie en Huisvesting, Kimmo Tiilikainen

Senior Engineer, Kaisa Kauko