
1. ------IND- 2017 0446 FIN LT- ------ 20171004 --- --- PROJET
2017 m. rugsėjo 19 d. projektas
Aplinkos ministerijos dekretas
dėl pastatų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų
Aplinkos ministerijos sprendimu, atsižvelgiant į Žemėnaudos ir statybos įstatymo Nr. 132/1999 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 958/2012 117 c straipsnio 3 dalimi, 117 d straipsnio 2 dalimi, 117 f straipsnio 3 dalimi ir 117 i straipsnio 4 dalimi, Įstatymo Nr. 1151/2016 117 g straipsnio 4 dalimi ir Įstatymo Nr. 41/2014 122 a straipsnio 3 dalimi bei 150 f straipsnio 4 dalimi, 117 c straipsnio 3 dalį, 117 d straipsnio 2 dalį, 117 f straipsnio 3 dalį, 117 g straipsnio 4 dalį, 117 i straipsnio 4 dalį, 122 a straipsnio 3 dalį ir 150 f straipsnio 4 dalį, skelbiama:
1 skyrius
Bendroji dalis
1 straipsnis
Taikymo sritis
Šis dekretas taikomas projektuojant ir statant vandentiekio ir kanalizacijos sistemas naujuose pastatuose. Dekretas taip pat taikomas pastatų priestatams, apskaičiuoto ploto padidinimams, remontams ir atnaujinimams bei pastato numatytos paskirties pakeitimams. 
2 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame dekrete:
1) atskira kanalizacija – kanalizacijos sistema, kurioje nuotekos yra perduodamos jų kolektoriumi, o paviršinės nuotekos ir pamatų drenažinis vanduo – savo kolektoriumi;
2) speciali vandens sistema – įranga, kuri nėra skirta geriamajam buityje naudojamam vandeniui tiekti;
3) paviršinės nuotekos – lietaus vanduo arba tirpsmo vanduo, kuris bus tiekiamas nuo žemės paviršiaus, pastato stogo ar kitų panašių paviršių;
4) oro tarpas – laisvas vertikalus atstumas tarp santechnikos įrenginių maitinimo vamzdžio apatinio krašto (ar lygiaverčio) ir aukščiausio galimo vandens lygio cisternoje (ar lygiaverčio) po juo;
5) vamzdynas – vandentiekio vamzdis, skirtas dviem ar daugiau vandens punktų;
6) nuotekos – apskritai, vanduo, kuris bus šalinamas per kanalizacijos ir kuris yra chemiškai, mikrobiologiškai, fiziškai ar kitaip užterštas;
7) atrama – laikiklis, kuriuo paremiamas vamzdis ar nuotekų kolektorius;
8) nejudamas taškas – vandens vamzdžio ar nuotekų kolektoriaus, kuris neleidžia vamzdžiui pajudėti iš jo sutvirtinimo vietos, inkaravimas;
9) surinkimo kolektorius – nuotekų kolektorius, prie kurio prijungti du ar daugiau drenažo punktų;
10) prijungimo vamzdis – vandens vamzdis, kuriuo santechnikos įrenginiai yra prijungiami prie vamzdyno;
11) prijungimo kolektorius – nuotekų kolektorius, kuriuo drenažo punktas yra sujungiamas su surinkimo kolektoriumi;
12) jungiamasis taškas – taškas, kuriame pastato vandentiekio ir kanalizacijos sistema yra prijungiama prie viešų vandentiekio ir kanalizacijos sistemos tinklų;
13) karšto vandens tiekimas – vanduo, kuris gaminamas šildant buityje naudojamą vandenį;
14) numatytas lietaus kritulių kiekis – didžiausias lietaus kritulių kiekis per dešimt minučių;
15) projektinis srautas – bazinė srauto vertė, naudojama projektuojant vandens vamzdžius ar nuotekų kolektorius;
16) standartinis srautas – bazinė srauto vertė, arba gaunama iš vandens punkto, arba tiekiama į drenažo punktą;
17) patvankos aukštis – patvirtintas didžiausias lygis, iki kurio vandens lygis nuotekų kolektoriuje gali pakilti taške, kuriame jis susijungia su pastatu;
18) patvankos vožtuvas – vožtuvas, kuris leidžia tekėti nuotekoms tik viena kryptimi;
19) slėginis drenažas – kanalizacija, kurioje siurbiamos nuotekos, paviršinės nuotekos ar pamatų drenažinis vanduo; 
20) pamatų drenažinis vanduo – vanduo, kuris įsiskverbė į žemę ir patenka į nuotekų kolektorių ar kitą išleidimo vietą, siekiant nusausinti pastato pagrindą ir pamatus; 
21) vertikalus (gaidelio) nuotekų kolektorius – nuotakų kolektorius, kurio gradientas atsižvelgiant į vertikalią plokštumą yra mažesnis nei 45°;
22) priešgaisrinė vandens sistema – gaisrams gesinti skirta įranga;
23) mišri kanalizacija – kanalizacijos sistema, kurioje nuotekos, paviršinės nuotekos ir pamatų drenažinis vanduo yra tiekiamas tuo pačiu nuotekų kolektoriumi;
24) užtvarinis vožtuvas – prietaisas, skirtas vandens srautui atverti arba užtverti;
25) buityje naudojamo (geriamojo) vandens tiekimas – vanduo, kuris yra naudojamas geriamajam vandeniui, maistui ruošti bei produktams ruošti ir perdirbti maisto gamybos įmonėse); 
26) vandens tiekimo vamzdis – vandens vamzdis, kuris sujungia pastato vandens sistemą su įprastu kelių pastatų vandens vamzdžiu;
27) tiekimo nuotekų kolektorius – nuotekų kolektorius, kuris jungia pastato kolektorių su įprastu kelių pastatų kolektoriumi;
28) kamino anga – kolektoriaus vėdinimo ir slėgio svyravimų jame išlyginimo vamzdis; 
29) vakuumo mažinimo sklendė – prietaisas, kuris vamzdyje ar prietaise atsiradus nurodyto laipsnio neigiamam slėgiui atveria jungtį su aplinkiniu oru ir taip užkerta kelią sifoninio išpylimo efektui, kuris sukelia atgalinį sifoninį išpylimą;
30) horizontalus nuotekų kolektorius – nuotekų kolektorius, kurio gradientas atsižvelgiant į vertikalią plokštumą yra 45° arba didesnis; 
31) pakeičiamas vandens vamzdis – vamzdis, kuris gali būti pakeistas ir suremontuotas pernelyg daug nedirbant ar nepažeidžiant jokių konstrukcijų;
32) vandens vamzdžio ar nuotekų kolektoriaus pastatymas pastate – vandens vamzdis ar nuotekų kolektorius, įrengtas pastato pamatų plokštėje ar virš jų; 
33) vandens vamzdžio ar nuotekų kolektoriaus pastatymas pastate – vandens vamzdis ar nuotekų kolektorius, įrengtas pastato pamatų plokštėje ar virš jos;
34) santechnikos įrenginiai – prietaisai, skirti vandeniui imti, tokie kaip čiaupai, maišytuvai ir kt.;
35) vandens sistema – geriamojo vandens ir karšto buityje naudojamo vandens tiekimo sistema;
36) laikinoji užtūra – prietaisas, kuriuo neleidžiama nuotekų kolektoriaus dujoms išeiti iš nuotekų kolektoriaus;
37) vandens punktas – vieta, kurioje paimamas vanduo ir kurioje įrengti santechnikos įrenginiai;
38) drenažo įrenginiai – kanalizacijai skirti prietaisai, tokie kaip kriauklės, grindų drenos, unitazai ar kt.;
39) kanalizacija – nuotekų, paviršinių nuotekų ar pamatų drenažinio vandens šalinimo sistema;
40) drenažo punktas – drenažo vieta, kurioje įrengti drenažo įrenginiai;
41) gradiento nuotekų kolektorius – kanalizacijos sistema, kurioje nuotekos, paviršinės nuotekos ir pamatų drenažinis vanduo yra pašalinami veikiami sunkio jėgos;
42) minimalus gradientas – mažiausias leistinas gradiento nuotekų kolektoriaus gradientas, kuriame nuotekų kolektorius veikia išsivalymo būdu;
43) uždara srauto sistema – stogo paviršinių nuotekų sistema, veikianti viso vamzdžio srauto principu;
44) atbulinis vožtuvas – vožtuvas, kuris leidžia vandeniui tekėti vandens vamzdžiu tik viena kryptimi;
45) perpylimo vamzdis – vamzdis, neleidžiantis prietaisui persipildyti.
3 straipsnis
Pastato vandentiekio ir kanalizacijos sistemų projektavimas
Projektuojant pastatą pagrindinis projektuotojas, profesionalus projektuotojas ir statybų projektuotojas (visi atsižvelgdami į savo atitinkamas pareigas) privalo užtikrinti, kad pastato vandentiekio ir kanalizacijos sistemos atitinka saugos, tinkamumo sveikatai, eksploatavimo patikimumo, patvarumo ir energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus pagal numatytą pastato naudojimo paskirtį. Už statybų etapą atsakingas asmuo privalo parengti komponentų ir produktų, naudojamų vandens sistemoje, ir jų medžiagų sąrašą bei pateikti sąrašą, kuris bus įtrauktas į pastato eksploatavimo ir priežiūros gaires.
2 skyrius
Pastato vandens sistema
4 straipsnis
Vandens kokybė
Profesionalus projektuotojas privalo žinoti vandens kokybę, kurią ketinama tiekti į pastato vandens sistemą, techninio sistemos projektavimo tikslais ir siekiant išvengti poveikio korozijos. Tik namų ūkio vandeniui nustatytus reikalavimus atitinkantis vanduo gali būti tiekiamas į pastato vandens sistemą. Iš pastato vandens sistemos paimtas vanduo neturi kelti pavojaus sveikatai, taip pat vanduo neturi būti nemalonaus skonio ar kvapo.
5 straipsnis
Apsauga nuo pavojų sveikatai ir kitų problemų
Vandens sistemos, prijungtos prie viešų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, neturi turėti tiesioginio sąlyčio su jokia vandens sistema, kanalizacija ar specialia vandens sistema, kuri gauna vandenį iš kurio nors kito vandens šaltinio. 
Produktai, kurie bus naudojami vandens sistemoje, turi būti tinkami buityje naudojamam vandeniui tiekti.
Vandens sistema turi būti sukurta siekiant užkirsti kelią vandens sifoniniam išpylimui ir taršos, kurią sukelia skysčių ir dujų įsiskverbimas, rizikai. Jeigu vandens vamzdis yra užterštame grunte arba jeigu yra taršos pavojus, turi būti naudojama difuzijai atspari vamzdžio medžiaga.
Už statybų etapą atsakingas asmuo atsako už statybos produktų vandens sistemoje apsaugą nuo drėgmės ir nešvarumų saugojimo darbų vietoje ir statybos metu.
6 straipsnis
Vandens temperatūra
Šalto vandens vamzdis turi būti taip nutiestas taip, kad temperatūra šalto vandens sistemoje neviršytų 20 °C, išskyrus birželio, liepos ir rugpjūčio mėn., kai šalto vandens temperatūra gali siekti iki 24 °C po bent aštuonių valandų nenaudojimo laiko. Vandens temperatūra karšto vandens sistemoje turi būti bent 55 °C, ir jis turi būti prieinamas iš karšto vandens santechnikos įrenginių per 20 sekundžių. Iš karšto vandens sistemos tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 65 °C. 
Vandens sistema turi būti sukurta taip, kad būtų apsisaugota nuo vandens iš karšto vandens vamzdžio žalingo kryžminio srauto į šalto vandens vamzdį ar atvirkščiai. 
7 straipsnis
Vandens sistemos projektavimas
Vandens sistema turi atlaikyti vidinį per didelį bent 1 000 kilopaskalių slėgį. 
Santechnikos įrenginiai privalo užtikrinti pastovų srautą jo numatytai paskirčiai be erzinančių garsų ar kenksmingų kylančių smūgių. 
8 straipsnis
Karšto vandens tiekimo žiedinis kanalas
Statant naują pastatą bei atliekant vandens sistemos remonto ir keitimo darbus, kurie yra lygiaverčiai naujos vandens sistemos statybai, karšto vandens tiekimas neturi būti naudojamas pastatui šildyti. 
Kartu su kitais remonto ir keitimo darbais šilumos spinduliavimo prietaisai, prijungti prie karšto vandens tiekimo žiedinio kanalo, gali būti pakeisti, bet jie neturi būti suprojektuoti šilumos nuostoliams padengti arba grindims šildyti. Tokiu atveju šildomų gyvatukų, prijungtų prie karšto vandens tiekimo žiedinio kanalo, karščio nuostoliai neturi viršytu 200 vatų vienoje patalpoje.
9 straipsnis
Santechnikos įrenginiai
Santechnikos įrenginiai turi būti tinkami jų numatytai naudojimo paskirčiai. Vandens tūriui ir temperatūrai valdyti skirtų prietaisų judėjimo funkcijos ir kryptys turi būti saugios. Santechnikos įrenginių valdymo prietaisai turi būti pagaminti taip, kad jų paviršiaus temperatūra neviršytų 40 °C. 
10 straipsnis
Vandens skaitikliai
Pastato vandens skaitiklis turi būti vietoje, kurioje jį lengva įrengti, nuskaityti ir prižiūrėti ir kurioje jis neužšaltų. Kiekviename pastato būste turi būti atskiri vandens skaitikliai šaltam ir karštam vandeniui, patenkančiam į būstą, apskaičiuoti, kad būtų galima naudoti skaitiklių parodomą vandens suvartojimą kaip sąskaitų faktūrų išrašymo pagrindą. Atskirų būstų vandens skaitiklius turi būti lengva įrengti ir prižiūrėti ir jie turi būti nuskaitomi taip, kad būstų gyventojai galėtų lengvai stebėti savo vandens suvartojimą. 
11 straipsnis
Priešgaisrinės vandens sistemos prijungimas prie pastato vandens sistemos
Viešų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų leidimu priešgaisrinę vandens sistemą galima prijungti prie pastato vandens sistemos.
Priešgaisrinė vandens sistema neturi padaryti su sveikata susijusios ar kitos žalos pastato vandens sistemai ar jos veikimui. Priešgaisrinė sistema, kurioje naudojamos sveikatai kenksmingos medžiagos, neturi būti jungiama su vandens sistema.
Priešgaisrinė vandens sistema neturi leisti srautui grįžti atgal į pastato vandens sistemą.
12 straipsnis
Specialios vandens sistemos įrengimas
Specialiose vandens sistemose techninio naudojimo vanduo, kuris nėra skirtas naudoti kaip geriamasis buityje naudojamas vanduo, gali būti tiekiamas tik jeigu įranga yra atskirta oro tarpu nuo buityje naudojamo vandens sistemos.
Ant kiekvieno specialios vandens sistemos vandens punkto ir tinklo komponento turi būti aiški ir ilgalaikė etiketė, kurioje nurodoma vandens kokybė ir paskirtis. 
3 skyrius
Vandens sistemos eksploatavimo patikimumas
13 straipsnis
Nuotėkių aptinkamumas
Profesionalus projektuotojas privalo suprojektuoti vandens vamzdžius ir prijungiamus prietaisus, kurie bus įrengti pastate, taip, kad bet koks vandens nuotėkis būtų lengvai aptinkamas, o vandens vamzdžius ir prietaisus būtų galima lengvai patikrinti, pataisyti ir pakeisti. Prijungimo vamzdžiai konstrukcijose turi būti besiūliai. Jeigu atliekant vandens sistemos remonto ir keitimo darbus reikia pakeisti įrangą esamuose kanaluose, vandens vamzdžius ir prietaisus turi būti lengva patikrinti, o vandens nuotėkis turi būti lengvai aptinkamas.
Sanitarinės patalpose grindyse neturi būti vandens vamzdžių išvedimo angų. 
Norint aptikti vandens nuotėkius, reikia pasinaudoti konstrukciniais sprendimais, kurie nukreipia nuotėkio vandenį į vietą, kurioje jis yra matomas. Vertikaliuose tiekimo vamzdžiuose turi būti mechaniniai arba struktūriniai nuotėkio detektoriai kiekviename aukšte. 
14 straipsnis
Vandens sistemos vientisumas
Vandens sistema turi būti atspari nuotėkiams. Vandens sistemos vientisumas privalo būti užtikrintas naudojant produktus, komponentus ir medžiagas, kurie yra suderinami tarpusavyje. 
15 straipsnis
Prevencija nuo užšalimo
Negalima leisti vandens sistemoje esančiam vandeniui užšalti. Šaltoje vietoje esantys vandens vamzdžiai turi būti termiškai izoliuoti. Vandens vamzdžiai, nutiesti žemėje, turi būti žemiau įšalo gylio, nebent vandens vamzdžiai yra kitaip apsaugoti nuo užšalimo. 
16 straipsnis
Atramos ir tvirtinimo detalės
Vandens vamzdžių atramos ir tvirtinimo taškai turi būti tokie, kad nei dėl šiluminio plėtimosi, nei dėl jėgų, sukeltų vandens srauto, vamzdžiai nepasisuktų, neatsilaisvintų, nesutrūktų ar nekeltų erzinančių garsų. Atramoms ir tvirtinimo detalėms naudojami produktai turi būti atsparūs korozijai jų naudojimo aplinkoje.
17 straipsnis
Vandens sistema: išjungimo ir saugos prietaisai
Vandens sistemoje privalo būti išjungimo galimybės siekiant užtikrinti, kad įrangą būtų lengva naudoti, prižiūrėti ir taisyti. 
Užtvariniai vožtuvai turi būti:
1) kiekviename gyvenamajame pastate;
2) kiekviename būste;
3) vertikaliuose vamzdynuose;
4) abiejose prietaisų, įrengtų vamzdynuose, pusėse;
5) priešais prietaisus ar įrenginius, kurie yra prijungti prie prijungimo vamzdžio; 
6) abiejose vandens skaitiklių pusėse;
Karšto buityje naudojamo vandens įrangoje turi būti saugos įtaisas, kuris apsaugotų nuo per didelio slėgio.
18 straipsnis
Vandens sistema: matavimo ir reguliavimo prietaisai
Vandens sistemoje turi būti matavimo ir reguliavimo galimybė siekiant valdyti pagrindines eksploatavimo vertes. Vandens sistemoje turi būti:
1) slėgmatis;
2) termometrai apytakinio vandens, einančio iš vandens šildytuvo į maišyto karšto buityje naudojamo vandens vamzdį ir karšto buityje naudojamo vandens žiedinį kanalą, temperatūrai matuoti;
3) droseliavimo vožtuvai.
19 straipsnis
Slėgio vandens vamzdyje keitimas
Profesionalus projektuotojas privalo parengti slėgio nuostolių apskaičiavimą, taikomą vandens sistemai. 
Jeigu vandens slėgis tiekimo vamzdyje viršija 500 kilopaskalių, turi būti naudojamas redukcinis vožtuvas, kad slėgis būtų sumažintas iki tokio lygio, koks yra nurodytas vandens sistemos projekte. 
Jeigu slėgio lygis yra toks mažas, kad vandens sistema neužtikrina išleidimo srauto, koks nurodytas projekte, turi būti naudojama pagalbinė įranga. Turi būti įrengta stiprinimo stotis su reguliavimo prietaisais siekiant valdyti išvadinį slėgį taip, kad nebūtų jokių trukdančių slėgio svyravimų ar garsų, ir su saugos įtaisais siekiant užkirsti kelią per dideliam viršslėgiui. 
4 skyrius
Vandens sistemos perdavimo eksploatuoti matavimai
20 straipsnis
Vandens sistemos vientisumo nustatymas
Profesionalus valdytojas privalo pasirūpinti, kad vandens sistemos vientisumas būtų patikrintas iki pastato perdavimo eksploatuoti. Vandens sistemos vientisumas užtikrinamas vandens slėginiu bandymu. Bandymas turi būti atliekamas taip, kad būtų matomi vandens vamzdžiai ir jų jungtys. 
Už statybų etapą atsakingas asmuo statybos darbų patikros žurnale turi palikti įrašą dėl vandentiekio sistemos vientisumo nustatymo.
21 straipsnis
Vandens sistemos išplovimas
Profesionalus valdytojas privalo pasirūpinti, kad vandens vamzdžių įranga būtų išplauta iki perduodant ją eksploatuoti. Turi būti plaunama geriamuoju buityje naudojamu vandeniu, kad bet koks purvas ir šiukšlės būtų pašalinti iš vamzdžių tinklo. 
Už statybų etapą atsakingas asmuo statybos darbų patikros žurnale turi palikti įrašą dėl atitikties išplovimo.
22 straipsnis
Vandens sistemos valymas ir dezinfekavimas
Jeigu yra priežastis įtarti, kad vandens sistemą galėjo paveikti patogeniniai mikroorganizmai ar kitos medžiagos, pavojingos ar kenksmingos sveikatai, profesionalus valdytojas privalo pasirūpinti, kad ji būtų išvalyta ir dezinfekuota iki perdavimo eksploatuoti. 
Už statybų etapą atsakingas asmuo statybos darbų patikros žurnale turi palikti įrašus apie valymo priemones.
23 straipsnis
Vandens sistemos slėgio ir srauto iš santechnikos įrenginių matavimas ir reguliavimas
Profesionalus valdytojas privalo pasirūpinti, kad vandens sistemos slėgis ir srautai iš santechnikos įrenginių būtų išmatuoti, sureguliuoti ir būtų tokios būklės, kokia numatyta iki perduodant pastatą eksploatuoti. 
Už statybų etapą atsakingas asmuo statybos darbų patikros žurnale turi palikti įrašą, kuriuo teigiama, kad matavimo ir reguliavimo darbai buvo atlikti pagal planus.
24 straipsnis
Karšto buityje naudojamo vandens žiedinio kanalo srauto reguliavimas
Profesionalus valdytojas privalo pasirūpinti, kad debitas žiediniame kanale būtų išmatuotas iki perdavimo eksploatuoti. 
Už statybų etapą atsakingas asmuo statybos darbų patikros žurnale turi palikti įrašą dėl debito reguliavimo.
5 skyrius
Pastato nuotekų sistema
25 straipsnis
Nuotekų šalinimas
Pastato nuotekų sistema neturi kelti pavojų sveikatai, kvapo problemų, nuotekų kolektoriaus perpildymo, triukšmo ar žalos aplinkai. 
Nuotekos turi būti tiekiamos į viešų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų kolektorius arba išgrynintos atskirame pastate, arba turi būti tiekiamos į nuotekų kaupimo rezervuarą. 
Kolektoriaus vamzdžio dydis neturi mažėti srauto kryptimi.
26 straipsnis
Drenažo išdėstymas
Vandens punktas turi būti drenažo punktas, sujungtas su nuotekų kolektoriumi drenažo įrenginiais. Drėkinimo postams, ugnies postams, avariniams purkštuvams, atskiroms indaplovėms ar atskiriems šaldymo ir gėrimų prietaisams nėra reikalingas joks drenažo punktas.
Ne daugiau nei du drenažo šuliniai gali būti sujungti su grindų drena. Jie turi būti ne didesniu nei trijų metrų atstumu nuo grindų drenos. Šiose vietose bus įrengta grindų drena statant naują pastatą ir atliekant remonto bei keitimo darbus, kurie yra lygiaverčiai naujo pastato statybai:
1) dušuose ir voniose bei pirties dušo patalpose;
2) skalbyklose;
3) centrinio šildymo paskirstymo patalpose;
4) vėdinimo įrenginių patalpose;
5) bendrojo naudojimo tualetuose; 
6) inžinerinėse ir komunalinių paslaugų patalpose, kuriose yra žalos vandeniui galimybė;
7) transporto priemonių plovyklose;
8) specialiose vietose, kurios yra valomos skalaujant vandeniu. 
27 straipsnis
Nuotekų siurblinė
Jeigu nuotekų negalima pašalinti iš pastato drenažo punktų veikiant sunkio jėgai gradiento nuotekų kolektoriumi, nuotekos turi būti išsiurbiamos. Siurblinė turi būti nepralaidi vandeniui, atspari žemės slėgiui ir nekelti kvapo problemų. Nuotekų siurblinės turi būti vėdinamos.
Siurblinėje turi būti trikčių detektorius. Siurblinė turi būti vietoje, kurioje ją galima lengvai patikrinti ir prižiūrėti, o nuotekoms neturi būti leidžiama grįžti atgal į siurblinę.
Jeigu drenažo punktas yra žemiau patvankos aukščio, nuotekos turi būti išsiurbiamos. Atliekant remonto ir keitimo darbus individualiame drenažo punkte, esančiame žemiau patvankos aukščio, vietoj siurblinės gali būti įrengtas patvankos vožtuvas.
28 straipsnis
Nuotekų kolektorių kvapų sklidimo sustabdymas
Kanalizacija neturi kelti kvapų problemų.
Drenažo punkte turi būti valoma laikinoji užtūra.
Kolektoriai turi būti sujungti su kamino anga, kuri tęsiasi virš pastato stogo dangos. Kamino angos šaltose vietose turi būti termiškai izoliuotos. 
29 straipsnis
Perpildymo ir išleidimo vandens drenavimas
Perpildymo ir išleidimo vanduo iš vandens cisternų bei išleidimo vanduo iš skalbyklių ir indaplovių neturi grįžti atgal iš prietaisų drenos. 
6 skyrius
Nuotekų sistemos eksploatavimo patikimumas
30 straipsnis
Nuotekų kolektorių parėmimas ir tvirtinimas prie konstrukcijų
Nuotekų kolektoriai turi būti paremti ir pritvirtinti prie konstrukcijų taip, kad dėl mechaninių jėgų ir šiluminio plėtimosi kolektoriuose neatsirastų įdubimų ar kenksmingų pokyčių. Nuotekų kolektorius turi būti pritvirtintas, jeigu nuotekų srauto sukeltos jėgos būtų tokios stiprios, kad nuotekų kolektorius negalėtų išsilaikyti vietoje be problemų. Atramoms ir tvirtinimo detalėms naudojami produktai turi būti atsparūs korozijai jų naudojimo aplinkoje. 
Nuotekų kolektoriaus, kuris yra sutaisomas vietoje padengimo arba ištiesinimo būdu, atramos turi būti tokios būklės, kad atlaikytų įtempius, kuriuos sukelia pataisyto kolektoriaus naudojimas. 
31 straipsnis
Atsižvelgimas į aplinkybes nuotekų kolektoriaus vietovėje
Žemėje įrengtas nuotekų kolektorius turi atlaikyti dirvožemio daromą apkrovą, dirvožemio koroziją ir žemių sėdimą. Privaloma aptikti nuotekų kolektorių, kurie yra gruntinio vandens srityje, nuotėkius.
Turi būti galima identifikuoti žemėje įrengtus vandens vamzdžius ir nuotekų kolektorius ir jie turi būti atskirai vienas nuo kito. 
Kanalizacija neturi užšalti.
32 straipsnis
Kanalizacijos vientisumas
Kanalizacija turi būti nepralaidi vandeniui ir orui. Medžiagos ir jungtys turi būti tarpusavyje suderinamos. 
Už statybų etapą atsakingas asmuo statybos darbų patikros žurnale turi palikti įrašą dėl kanalizacijos vientisumo nustatymo.
33 straipsnis
Nuotekų sistema: separatoriai
Jeigu smėlis, dumblas, riebalai, benzinas, aliejus ar kitos kenksmingos fizinės ar cheminės medžiagos gali atsirasti nuotekų sistemoje ir (arba) tinkle ar aplinkoje, nuotekų sistemoje turi būti įrengtas separatorius arba valymo įrenginys. 
Atskyrimo prietaisai turi būti pastatyti taip, kad juos būtų lengva prižiūrėti ir ištuštinti nesukeliant problemų. 
Aliejaus ir riebalų separatoriuose turi būti automatinis signalas, pranešantis, kada jie yra pilni. Už separatorius esančiame nuotekų kolektoriaus vamzdyje turi būti mėginių ėmimo priemonė. 
34 straipsnis
Nuotekų kolektoriai: išvalymo durys
Nuotekų sistemoje turi būti išvalymo durys, kurias yra lengva naudoti ir kurios yra užrakinamos; tai taikoma tiek horizontaliems, tiek vertikaliems nuotekų kolektoriams. Išvalymo durys turi būti tokioje padėtyje, kad būtų galima išvalyti visą vamzdžių sistemos ilgį. 
7 skyrius
Pastato paviršinių nuotekų sistema
35 straipsnis 
Paviršinių nuotekų sistemos projektavimas
Pagrindinis projektuotojas ir profesionalus projektuotojas privalo sukurti paviršinių nuotekų sistemą taip, kad pirmasis sprendimas pašalinti paviršines nuotekas būtų jų užlaikymas ir infiltravimas pastato ribose. Jeigu paviršinių nuotekų infiltracija nėra galima dėl dirvožemio ypatybių, pastate turi būti paviršinių nuotekų sistema, per kurią paviršinės nuotekos tekėtų į griovį, vandens telkinius ar savivaldybių paviršinių nuotekų kolektorių. Nuotekos neturi būti tiekiamos naudojant paviršinių nuotekų sistemą. 
Paviršinių nuotekų sistemos projektas turi būti toks, kad srautas, lygiavertis numatytam lietaus kritulių kiekiui, kuris yra tiekiamas į nuotekų kolektorių, neleistų kolektoriui persipildyti.
36 straipsnis
Paviršinių nuotekų sistemos pastatymas
Paviršinių nuotekų kolektoriai pastatų viduje neturi kelti triukšmo. Žemėje įrengti paviršinių nuotekų kolektoriai, nepadarydami žalos ar nenustodami veikti, privalo atlaikyti žemės slėgio, įtempio ir dirvožemio korozijos poveikį bei bet kokį vietos sėdimą jų vietovėje. Turi būti įmanoma išvalyti paviršinių nuotekų sistemą naudojant valymo kameras ir valymo įtaisus.
37 straipsnis 
Paviršinių nuotekų kolektorių vientisumas ir eksploatavimo patikimumas pastate
Profesionalus projektuotojas privalo pasirūpinti, kad vidinių paviršinių nuotekų kolektorių vientisumas būtų patikrintas išmatuojant slėgį, siekdamas užtikrinti, kad jie atlaikys vandens tūrio, užpildančio visą vertikalų kilimo vamzdį, slėgį. Paviršinių nuotekų kolektorius turi būti pritvirtintas prie tokių konstrukcijų, kad būtų užtikrinta, jog nebus kenksmingų įdubimų, nekils jokių problemų dėl šiluminio plėtimosi ir neatsiras probleminio judėjimo dėl lietaus vandenų srauto sukeltų jėgų. Pastate esančiuose paviršinių nuotekų kolektoriuose turi būti izoliacija nuo kondensacijos.
Paviršinių nuotekų drenų kolektorius neturi užšalti.
38 straipsnis
Pastato pamatų drenažinio vandens pašalinimas
Drenos turi nunešti pamatų drenažinį vandenį per drenažo šulinius į pamatų vandens surinkimo šulinį. Pamatų drenažinis vanduo turi ištekėti iš pastato taip, kad jis nesukeltų problemų pastato nuotekų ir paviršinių nuotekų sistemoms. Atsižvelgiant į teritorijos kanalizacijos sistemą, pastato pamatų drenažinis vanduo gali įtekėti į griovį, vandens telkinius ar savivaldybės paviršinių nuotekų kolektorių arba jis gali būti infiltruotas į žemę. 
Nuotekos ir paviršinės nuotekos neturi būti tiekiamos į pamatų drenažinio vandens kolektorių.
8 skyrius
Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos
39 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis dekretas įsigalioja 20xx m. ........d.
Šio dekreto įsigaliojimo metu dar neįvykdytiems projektams bus taikomos tuo metu galiojančios nuostatos.
	
	
	


PAGE  
	
	12
	



