
1. ------IND- 2017 0446 FIN SV- ------ 20171004 --- --- PROJET
Utkast av den 19 september 2017
Miljöministeriets förordning
om fastigheters vatten- och avloppsinstallationer
Genom miljöministeriets beslut föreskrivs härmed följande i enlighet med 117 c §, underavsnitt 3, 117 d §, underavsnitt 2, 117 f §, underavsnitt 3, 117 g §, underavsnitt 4, 117 i §, underavsnitt 4, 122 a §, underavsnitt 3, och 150 f §, underavsnitt 4 i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), enligt ändringar i 117 c §, underavsnitt 3, 117 d §, underavsnitt 2, 117 f §, underavsnitt 3, och 117 i §, underavsnitt 4 i lag 958/2012, 117 g §, underavsnitt 4 i lag 1151/2016, och 122 a §, underavsnitt 3 och 150 f §, underavsnitt 4 i lag 41/2014:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1 §
Tillämpningsområde
Denna förordning gäller för utformning och konstruktion av vatten- och avloppssystem för nya fastigheter. Förordningen är även tillämplig vid utbyggnader, utökningar av den beräknade golvytan, reparationer och renoveringar såväl som vid ändringar av fastighetens avsedda användning. 
2 §
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1) separat avlopp: avloppssystem där avloppsvattnet samt regn- och sockeldräneringsvatten avleds åtskilda från varandra.
2) specialvatteninstallation: installation för ledning av annat än tappvatten.
3) regnvatten: regn- eller smältvatten som ska ledas från markytan, taket på en fastighet eller andra liknande ytor.
4) luftspalt: fritt lodrätt avstånd mellan vattenarmaturens rör (eller motsvarande) och underliggande behållares (eller motsvarande) högsta möjliga vattennivå.
5) fördelningsrör: vattenledning till vilken två eller flera vattenuttag är anslutna.
6) spillvatten: förbrukat vatten som i allmänhet leds till avloppssystem och som är kemiskt, mikrobiologiskt, fysikaliskt eller på annat sätt förorenat.
7) upphängning: upphängningsstöd för avlopps- eller vattenrör.
8) fästpunkt: fäste för vatten- eller avloppsrör som förhindrar all rörelse i förhållande till fästpunkten.
9) samlingsavlopp: avlopp till vilket flera avloppsenheter är anslutna.
10) anslutningsrör: rör med vilket vattenarmatur förenas med fördelningsrör.
11) anslutningsavlopp: avlopp med vilket en avloppsenhet ansluts till uppsamlingsavlopp.
12) anslutningspunkt: plats där fastighetens vatten- och avloppssystem ansluts till vatten- eller avloppssystem för flera fastigheter.
13) varmvattenförsörjning: vatten som framställs genom uppvärmning av tappvatten.
14) konstruktionsnederbörd: den maximala nederbörd som uppstår inom tio minuter.
15) dimensioneringsflöde: riktvärde för flöde som används vid dimensionering av vatten- och avloppsledningar.
16) normflöde: riktvärde för flödet i vattenuttag eller avloppsenhet.
17) höjd för dämd vattenyta: den godkända maximala nivå till vilken vattennivån i ett avlopp kan stiga vid punkten där den når fastigheten.
18) ventil till dämd vattenyta: en ventil som endast tillåter flöde av avloppsvatten i en riktning.
19) vakuumavlopp: avloppsinstallationer vari avloppsvatten, regnvatten eller sockeldräneringsvatten pumpas. 
20) sockeldräneringsvatten: vatten som har infiltrerat i marken och leds till ett avlopp eller annan utsläppsplats för att dränera en fastighets grund och sockel. 
21) vertikalt (stigande) avlopp: ett avlopp vars lutning relativt det vertikala planet understiger 45 °.
22) vattenledningar för brandsläckning: utrustning som är avsedd för släckning av bränder.
23) blandat avlopp: avloppsinstallationer vari avloppsvatten, regnvatten eller sockeldräneringsvatten leds i samma avlopp.
24) avstängningsventil: en anordning för att öppna eller stänga av vattenflödet.
25) tappvattenförsörjning (drickbart): vatten som är avsett som dricksvatten, för beredning av mat och för beredning och bearbetning av produkter i livsmedelsföretag. 
26) fördelningsvattenrör: ett vattenrör som kopplar samman fastighetens vatteninstallationer med de gemensamma vattenrören för ett antal fastigheter.
27) fördelningsavlopp: ett avlopp som kopplar samman en fastighets avlopp med det gemensamma avloppet för ett antal fastigheter.
28) ventilationsrör: ett rör för ventilation av ett avlopp och utjämning av tryckfluktuationer däri. 
29) snarkventil: en anordning som, när en specificerad nivå av negativt tryck uppstår i ett rör eller i en anordning, öppnar en koppling till den omgivande luften och sålunda förhindrar att en sugningseffekt uppstår som orsakar återsugning.
30) horisontellt avlopp: ett avlopp vars lutning relativt det vertikala planet överstiger eller är lika med 45 °. 
31) utbytbart vattenrör: rör som utan större svårigheter eller utan att söndra konstruktioner kan bytas eller repareras.
32) placering av vattenröret eller avloppet inom fastigheten: ett vattenrör eller avlopp som monteras inom eller ovan en fastighets bottenplatta. 
33) placering av vattenröret eller avloppet i marken: ett vattenrör eller avlopp som monteras i marken under en fastighets bottenplatta eller utanför grundens murar.
34) vattenarmaturer: anordningar som är avsedda för vattentagning, såsom kranar, blandare och liknande.
35) vatteninstallationer: installationer för ledning av tappvatten och varmt hushållsvatten.
36) vattenlås: en anordning som hindrar avloppsgaser från att tränga upp från avloppet.
37) vattenuttag: en plats där vatten tas och som är utrustad med vattenarmaturer.
38) dräneringsanordningar: anordningar som är avsedda för avlopp, såsom vaskar, golvavlopp, toalettstolar och dylikt.
39) avloppsinstallationer: installationer för bortförsel av avloppsvatten, regnvatten eller sockeldräneringsvatten.
40) avloppsenhet: en plats för dränering som är utrustad med dräneringsanordningar.
41) självfallsavlopp: avloppsinstallationer vari avloppsvatten, regnvatten eller sockeldräneringsvatten förs bort med hjälp av tyngdkraften.
42) minimilutning: den minsta tillåtna lutningen för att självfallsavlopp ska fungera självrensande.
43) fullflödessystem: takregnvattensystem som utnyttjar rörets fulla dimension.
44) backslagsventil: ventil som tillåter vattenströmning åt bara ett håll.
45) överströmningsrör: rör som förhindrar överfyllning av apparatur.
3 §
Utformning av en fastighets vatten- och avloppsinstallationer
Vid utformning av en fastighet ska den huvudsakliga konstruktören, specialistkonstruktören och byggnadskonstruktören (var och en i enlighet med sina respektive ansvarsområden) säkerställa att fastigheten uppfyller kraven för säkerhet, hälsosamhet, drifttillförlitlighet, hållbarhet och energieffektivitet för vatten- och avloppsinstallationerna, i enlighet med fastighetens avsedda användning. Den person som ansvarar för konstruktionsetappen ska upprätta en förteckning över de komponenter och produkter som används i vatteninstallationerna och deras material, och tillhandahålla förteckningen så att denna kan inkluderas i fastighetens vägledning för drift och underhåll.
2 kap.
En fastighets vatteninstallationer
4 §
Vattenkvalitet
Specialistkonstruktören ska känna till kvaliteten på det vatten som avses att ledas till fastighetens vatteninstallationer, med anledning av installationernas tekniska utformning och för att undvika korrosion orsakad av vattenflödet. Endast vatten som uppfyller de kvalitetskrav som satts för hushållsvatten får ledas till fastighetens vatteninstallationer. Vatten som tas från fastighetens vatteninstallationer får inte äventyra hälsan, och vattnet får inte ha en obehaglig smak eller lukt.
5 §
Skydd mot hälsorisker och andra problem
Vatteninstallationer som är kopplade till det allmänna vatten- och avloppsnätet får inte vara i direkt kontakt med några andra vatteninstallationer, avloppsinstallationer eller specialvatteninstallationer som får vatten från andra vattenkällor. 
Produkter som används i vatteninstallationerna ska vara lämpliga för ledning av hushållsvatten.
Vatteninstallationerna ska vara utformade för att hindra återsugning av vatten och risk för förorening orsakad av intrång av vätskor och gaser. Om vattenröret är beläget i mark som är förorenad, eller om det föreligger risk för förorening, ska diffusionstäta material användas.
Den person som är ansvarig för konstruktionsetappen ska vara ansvarig för att skydda byggprodukterna i vatteninstallationerna från fukt och föroreningar under lagringen på byggplatsen och under konstruktionsarbetet.
6 §
Vattentemperatur
Kallvattenröret ska installeras på ett sätt som hindrar temperaturen i kallvatteninstallationerna från att överstiga 20 °C, förutom i juni, juli och augusti, när kallvattentemperaturen får uppgå till 24 °C efter en period när installationerna inte använts på minst åtta timmar. Vattentemperaturen i varmvatteninstallationerna ska vara minst 55 °C, och detta ska vara tillgängligt från varmvattenarmaturen inom 20 sekunder. Temperaturen på vatten från varmvatteninstallationerna får inte överstiga 65 °C. 
Vatteninstallationerna ska vara utformade för att hindra skadligt korsflöde av vatten från varmvattenröret till kallvattenröret eller vice versa. 
7 §
Utformning av vatteninstallationerna
Vatteninstallationerna ska stå emot ett internt övertryck på minst 1 000 kilopascal. 
Vattenarmaturen ska ge ett flöde som är stabilt med avseende på dess avsedda syfte, utan störande oljud eller skadliga plötsliga tryckförändringar. 
8 §
Cirkulationsrör för varmvattenförsörjning
Vid konstruktion av en ny fastighet, och vid reparations- och ändringsarbete avseende vatteninstallationerna som motsvarar konstruktion av nya vatteninstallationer, får varmvattenförsörjningen inte användas för att värma upp fastigheten. 
I samband med annat reparations- och ändringsarbete får värmekällor som är kopplade till cirkulationsröret för varmvattenförsörjning ersättas, men de får inte utformas för att täcka värmeförluster eller golvvärme. I sådant fall får värmeförlusterna från uppvärmda handdukshållare kopplade till cirkulationsröret för varmvattenförsörjning inte överskrida 200 watt per rum.
9 §
Vattenarmaturer
Vattenarmaturerna ska vara lämpliga för avsedd användning. Manöverdonen för reglering av vattenmängd och temperatur ska vara av sådan konstruktion att deras funktion och rörelsebanor är trygga. Vattenarmaturens manöverdon ska vara av en sådan konstruktion att dess yttemperatur inte överstiger 40 °C. 
10 §
Vattenmätare
Vattenmätaren ska placeras i ett utrymme där den lätt kan installeras, avläsas och servas samt där den skyddas mot frysning. Fastigheten ska ha enskilda vattenmätare för varje bostad för mätning av det kall- och varmvatten som leds till bostaden, så att det är möjligt att använda den vattenkonsumtion som anges av mätarna som underlag för fakturering. Vattenmätarna för de enskilda bostäderna ska vara enkla att installera och serva, och ska vara avläsbara på ett sätt så att användarna av bostäderna på ett enkelt sätt kan övervaka sin vattenkonsumtion. 
11 §
Anslutning av vattenledning för brandsläckning till en fastighets vatteninstallationer
Vattenledningar för brandsläckning får med tillstånd av den allmänna vattenförsörjningsanstalten anslutas till fastighetens vatteninstallationer.
Vattenledningar för brandsläckning får inte medföra hälsorisk eller annan olägenhet för fastighetens vatteninstallationer och deras funktion. Brandsläckningsapparatur i vilken används hälsovådliga ämnen får inte kopplas till vatteninstallationerna.
Vattenledningar för brandsläckning får inte orsaka återflöde till fastighetens vatteninstallationer.
12 §
Montering av specialvatteninstallationer
Vid specialvatteninstallationer får för tekniska ändamål vatten som inte är tappvatten endast ledas under förutsättning att installationerna avskiljs från tappvatteninstallationerna genom en luftspalt.
Varje vattenuttag och nätkomponent i specialvatteninstallationer ska förses med en tydlig och permanent märkning av vilken framgår vattnets kvalitet och användningsändamål. 
3 kap.
Vatteninstallationernas drifttillförlitlighet
13 §
Upptäckt av läckage
Specialistkonstruktören ska utforma vattenrören och de anslutna anordningarna som ska installeras i fastigheten på ett sådant sätt att eventuella vattenläckor enkelt kommer att upptäckas och att vattenledningarna på ett enkelt sätt kan inspekteras, repareras och ersättas. Anslutningsrören i strukturerna ska vara sömlösa. Om reparations- och ändringsarbetena på vatteninstallationerna innebär ersättning av utrustning i befintliga rör ska ledningarna och utrustningen för vatten vara enkla att inspektera och eventuella vattenläckor ska vara enkla att upptäcka.
I golvet för våtutrymme får inte göras genomföringar för vattenrör. 
För att upptäcka vattenläckor ska konstruktionslösningar användas där läckagevattnet leds till en plats där det är synligt. Vertikalrör ska ha mekaniska eller strukturella läckagedetektorer på varje våningsplan. 
14 §
Vatteninstallationernas täthet
Vatteninstallationerna ska vara läckagefria. Vatteninstallationernas täthet ska säkerställas genom användning av produkter, komponenter och material som är kompatibla med varandra. 
15 §
Förebyggande av frysning
Vattnet i vatteninstallationerna får inte frysa till. Vattenrör som är belägna i ett kallt område ska värmeisoleras. Vattenrör som monteras i marken ska vara belägna under skiktet som fryser till, såvida vattenrören inte är skyddade mot frost på något annat sätt. 
16 §
Upphängningar och fästanordningar
Upphängningarna och fästanordningarna för vattenrör ska vara av sådant slag att varken värmeutvidgning eller krafter som genereras av vattenflödet orsakar att rören flyttas, lossnar, bryts sönder eller avger störande oljud. De produkter som används i upphängningar och fästanordningar ska vara korrosionsbeständiga i sin användningsmiljö.
17 §
Vatteninstallationer: anordningar för avstängning och säkerhet
Vatteninstallationerna ska innehålla alternativ för avstängning för att säkerställa att utrustningen är enkel att använda, serva och reparera. 
Avstängningsventiler ska vara belägna
1) i varje hus,
2) i varje bostad,
3) i vertikala fördelningsrör,
4) på båda sidor om anordningar monterade på fördelningsrör,
5) på framsidan av anordningar eller armaturer som är anslutna till ett anslutningsrör, och 
6) på båda sidor om vattenmätare.
Utrustning för hushållsvarmvatten ska ha en säkerhetsanordning för att hindra övertryck.
18 §
Vatteninstallationer: anordningar för mätning och reglering
Vatteninstallationer ska ha ett alternativ för mätning och reglering för kontroll av de huvudsakliga driftvärdena. Vatteninstallationerna ska inbegripa
1) en tryckmätare,
2) termometrar för att mäta temperaturen på det återgående vattnet från varmvattenberedaren till röret för det blandade varma hushållsvattnet och till cirkulationsröret för det varma hushållsvattnet, samt
3) reglerventiler.
19 §
Justering av trycket i vattenröret
Specialistkonstruktören ska göra en beräkning av tryckförlust för vatteninstallationen. 
Om vattentrycket i fördelningsröret överstiger 500 kilopascal ska en utsläppningsventil användas för att minska trycket till den nivå som krävs enligt vatteninstallationernas utformning. 
Om trycknivån är så låg att vatteninstallationerna inte ger det utflöde som krävs enligt utformningen ska tryckstegringsutrustning användas. Tryckstegningsstationen ska monteras med regleringsanordningar för kontroll av det utgående trycket så att inga störande tryckfluktuationer eller oljud uppstår, såväl som med säkerhetsutrustning till skydd för överdrivet högt övertryck. 
4 kap.
Mätningar på vatteninstallationer inför driftsättning
20 §
Fastställande av vatteninstallationernas täthet
Specialistövervakaren ska se till att vatteninstallationernas täthet provas före driftsättningen av fastigheten. Vatteninstallationernas täthet säkerställs genom ett vattentrycksprov. Provningen ska utföras på ett sådant sätt att vattenrören och deras skarvar är synliga. 
Den person som ansvarar för konstruktionsetappen ska göra en notering i inspektionsprotokollet vad gäller fastställandet av vattenförsörjningsinstallationernas täthet.
21 §
Spolning av vatteninstallationerna
Specialistövervakaren ska se till att vattenrörsutrustningen spolas före driftsättning. Spolningen ska göras med drickbart tappvatten, så att eventuell smuts och eventuellt skräp avlägsnas från rörnätet. 
Den person som ansvarar för konstruktionsetappen ska göra en notering i inspektionsprotokollet vad gäller spolningen.
22 §
Rengöring och desinficering av vatteninstallationerna
Om det finns orsak att misstänka att vatteninstallationerna har blivit utsatta för effekter av patogena mikroorganismer eller andra ämnen som är farliga eller skadliga för hälsan ska specialistövervakaren se till att de rengörs och desinficeras före driftsättningen. 
Den person som ansvarar för konstruktionsetappen ska göra de nödvändiga noteringarna i inspektionsprotokollet vad gäller rengöringen.
23 §
Mätning och reglering av tryck och flöde från vattenarmaturer i vatteninstallationer
Specialistövervakaren ska se till att trycket och flödet från vattenarmaturer i vatteninstallationer mäts, regleras och konstateras som varande såsom planerats före driftsättningen av fastigheten. 
Den person som ansvarar för konstruktionsetappen ska göra en notering i inspektionsprotokollet som anger att mätnings- och regleringsarbetet har utförts i enlighet med planerna.
24 §
Reglering av flödet i cirkulationsrör för varmt tappvatten
Specialistövervakaren ska se till att flödet i cirkulationsröret mäts och regleras före driftsättning. 
Den person som ansvarar för byggskedet ska göra en notering i inspektionsprotokollet vad gäller regleringen av flödet.
5 kap.
En fastighets avloppsvatteninstallationer
25 §
Bortförsel av avloppsvatten
Fastighetens avloppsvatteninstallationer får inte orsaka hälsofaror, dålig lukt, överfyllda avlopp, oljud eller skada för miljön. 
Avloppsvatten ska ledas till det allmänna vatten- och avloppsnätet, eller för rening på enskild fastighetsnivå, eller till en slamtank. 
Storleken på avloppsröret får inte minska i flödesriktningen.
26 §
Dräneringsarrangemang
Ett vattenuttag ska inbegripa en avloppsenhet som är ansluten till ett avlopp via dräneringsanordningar. Ingen avloppsenhet krävs för bevattningsposter, brandposter, nödsprinkler, enskilda diskmaskiner eller enskilda kylnings- och dryckesanordningar.
Högst två dräneringsbrunnar får anslutas till golvavloppet. Dessa får vara belägna på ett avstånd av högst tre meter från golvavloppet. Följande områden ska förses med ett golvavlopp vid konstruktion av en ny fastighet och vid reparations- och ändringsarbete som motsvarar konstruktion av en ny fastighet:
1. Duschområden och badrum, och duschrum för bastur.
2. Tvättrum.
3. Rum för distribution av fjärrvärme.
4. Rum för ventilationsutrustning.
5. Toalettinrättningar avsedda för allmänt bruk. 
6. Rum för teknik och allmännyttiga tjänster där det finns risk för vattenskada.
7. Tvättställen för fordon.
8. Specialområden som rengörs genom vattensköljning. 
27 §
Pumpstation för avloppsvatten
Om avloppsvatten inte kan avlägsnas från fastighetens avloppsenheter genom tyngdkraft via ett självfallsavlopp ska avloppsvattnet pumpas. Pumpstationen ska vara vattentät och beständig mot tryck från jordmassan, och får inte orsaka problem med lukt. Pumpstationer för avloppsvatten ska vara ventilerade.
Pumpstationen ska innehålla en feldetektor. Pumpstationen ska vara belägen på en plats där den på ett enkelt sätt kan inspekteras och servas, och avloppsvatten får inte kunna flöda tillbaka in i pumpstationen.
Om avloppsenheten är belägen under höjden för den dämda vattenytan ska avloppsvattnet pumpas. Vid reparations- och ändringsarbete får en enskild avloppsenhet belägen under höjden för den dämda vattenytan monteras med en ventil till den dämda vattenytan i stället för en pumpstation.
28 §
Förebyggande av spridning av lukter från avlopp
Avloppsinstallationerna får inte orsaka några luktolägenheter.
En avloppsenhet ska innehålla ett vattenlås som kan rengöras.
Avlopp ska vara anslutna till ett ventilationsrör som sträcker sig ovanför fastighetens tak. Ventilationsrör i kalla områden ska vara värmeisolerade. 
29 §
Dränering av överfyllning och utsläppsvatten
Överfyllning och utsläppsvatten från vattentankar och avloppsvatten från tvätt- och diskmaskiner får inte tillåtas flöda tillbaka från anordningarnas avlopp. 
6 kap.
Avloppsvatteninstallationernas drifttillförlitlighet
30 §
Stöd till och fästning av avlopp i strukturer
Avlopp ska vara stödda av och fästa i strukturer så att mekaniska krafter och värmeutvidgning inte orsakar bucklor i eller skadliga förändringar av avloppen. Ett avlopp ska förankras om de krafter som genereras av flödet av avloppsvatten är så starka att avloppet i annat fall inte skulle förbli på plats utan problem. De produkter som används i upphängningar och fästanordningar ska vara korrosionsbeständiga i sin användningsmiljö. 
De upphängningar för ett avlopp som renoveras på plats genom beläggning eller relining ska befinna sig i ett sådant tillstånd att det kan stå emot påfrestningarna från användning av det reparerade avloppet. 
31 §
Beaktande av omständigheter vad gäller avloppets belägenhet
Ett avlopp som monteras i marken ska stå emot den last som jordmassan utgör, korrosion på grund av jord och sättningar i jorden. Läckage från avlopp belägna i grundvattenområden ska kunna upptäckas.
Vattenrör och avlopp som monteras i marken ska kunna identifieras, och de ska vara belägna separat från varandra. 
Avloppsinstallationerna får inte frysa till.
32 §
Avloppsinstallationernas täthet
Avloppsinstallationerna ska vara vatten- och lufttäta. Materialen och skarvarna ska vara kompatibla med varandra. 
Den person som ansvarar för konstruktionsetappen ska göra en notering i inspektionsprotokollet vad gäller fastställandet av avloppsinstallationernas täthet.
33 §
Avloppsinstallationer: avskiljare
I det fall sand, slam, fett, bensin, olja eller andra skadliga fysikaliska eller kemiska ämnen kan hamna i avloppsinstallationerna/avloppsnätet eller i miljön ska avloppsinstallationerna innehålla en avskiljnings- eller behandlingsanordning. 
Avskiljningsanordningar ska placeras så att de kan servas och tömmas enkelt och utan att detta orsakar problem. 
Olje- och fettavskiljare ska innehålla ett automatiskt larm som anger när de är fulla. Ett avloppsrör beläget bakom en avskiljare ska ha en provtagningsanordning. 
34 §
Avloppsrör: rengöringsluckor
Avloppsinstallationerna ska innehålla rengöringsluckor som är enkla att hantera och låsa. Detta gäller både horisontella och vertikala avlopp. Rengöringsluckor ska placeras så att rörsystemets hela längd kan rengöras. 
7 kap.
En fastighets regnvatteninstallationer
35 § 
Utformning av regnvatteninstallationerna
Den huvudsakliga konstruktören och specialistkonstruktören ska utforma regnvatteninstallationerna så att den första lösningen för bortförsel av regnvatten är dess försening och infiltration inom fastighetens gränser. Om infiltration av regnvatten inte är möjlig på grund av jordens karaktär ska fastigheten ha regnvatteninstallationer genom vilka regnvattnet flödar till ett dike, vattenförekomster eller ett kommunalt avlopp för regnvatten. Avloppsvatten får inte ledas via regnvatteninstallationerna. 
Utformningen av regnvatteninstallationerna ska vara sådan att ett flöde som motsvarar den konstruktionsnederbörd som leds till avloppet inte kommer att göra att avloppet svämmar över.
36 §
Placering av regnvatteninstallationerna
Regnvattenavlopp inuti fastigheter får inte avge buller. Regnvattenavlopp som monteras i marken ska, utan att de lider skada eller slutar att fungera, stå emot effekten av trycket från jorden, påfrestningar och korrosion på grund av jorden, och eventuell lokal sättning vid dess placering. Det ska vara möjligt att rengöra regnvatteninstallationerna via rengöringskammare och rengöringsutrustning.
37 § 
Täthet och drifttillförlitlighet för regnvatteninstallationer i en fastighet
Specialistkonstruktören ska se till att tätheten för de interna regnvattenavloppen kontrolleras genom tryckmätning, för att säkerställa att de står emot tryck från en vattenpelare som fyller hela rörets vertikala längd. Regnvattenavloppet ska fästas vid strukturer för att säkerställa att inga skadliga bucklor uppstår, eller problem till följd av eventuell värmeutvidgning, eller problematiska rörelser som ett resultat av de krafter som sätts igång av regnvattenflödet. Regnvattenavlopp i en fastighet ska inbegripa kondensisolering.
Regnvattenavloppet får inte frysa till.
38 §
Bortförsel av en fastighets sockeldräneringsvatten
Dräneringar ska leda sockeldräneringsvatten via dräneringsbrunnar till en insamlingsbrunn för sockelvatten. Sockeldräneringsvatten ska flöda bort från fastigheten på ett sådant sätt att det inte orsakar problem för fastighetens avlopps- eller regnvatteninstallationer. Beroende på områdets avloppsinstallationer får fastighetens sockeldräneringsvatten flöda till ett dike, vattenförekomster eller till det kommunala avloppet för regnvatten, eller så får det tränga ner i marken. 
Avlopps- och regnvatten får inte ledas till avloppet för sockeldräneringsvatten.
8 kap.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
39 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den [dag] [månad] 20.
Projekt som pågår vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande ska vara föremål för de gällande bestämmelserna vid tidpunkten i fråga.
	
	
	


PAGE  
	
	10
	



