1. ------IND- 2018 0467 F-- LT- ------ 20180926 --- --- PROJET
	PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA

	
	
	

	Vidaus reikalų ministerija

	
	
	

	
	
	


... d. nutarimas,
kuriuo iš dalies keičiamas 1980 m. birželio 25 d. nutarimas, kuriuo patvirtinamos reglamento dėl apsaugos nuo gaisro ir panikos viešosios paskirties pastatuose bendrosios nuostatos
NOR: INTE1823855A
Suinteresuoti subjektai: viešosios paskirties pastatų eksploatuotojai ir savininkai, užsakovai, projektų vadovai, architektai, saugos komitetų nariai, techniniai kontrolieriai, aušinimo skysčius naudojančių įrenginių gamintojai ir montuotojai.
Objektas: nuostatos, susijusios su aušinimo skysčių naudojimu viešosios paskirties patalpose, pakeitimas.
Įsigaliojimas: 2019 m. sausio 1 d.
Santrauka: 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų numatyta palaipsniui mažinti šių išmetamųjų dujų, ypač hidrofluorangliavandenilių (HFC), kiekį. Kai kurie hidrofluorangliavandeniliai naudojami įrenginiuose ar šildymo, oro kondicionavimo, klimato kontrolės ir karšto buitinio vandens paruošimo įrangoje viešosios paskirties pastatuose. Hidrofluorangliavandenilių pakaitalai, naudojami viešosios paskirties pastatų oro kondicionavimo ir |(arba) aušinimo įrenginiuose, dažniausiai būna degūs. Šiuo nutarimu siekiama leisti naudoti šiuos pakaitalus viešosios paskirties pastatuose, jei imamasi tam tikrų rizikos mažinimo priemonių. Šiame nutarime pateikta rizikos mažinimo priemonių tvarka grindžiama Rizikos prevencijos generalinio direktorato (pranc. santrumpa – DGPR) prie Ekologinės ir solidarios ekonomikos įgyvendinimo ministerijos (pranc. santrumpa – MTES) nuomone bei Nacionalinio pramoninės aplinkos ir rizikos vertinimo instituto (pranc. santrumpa – INERIS) analize.
Nuorodos: šiuo nutarimu iš dalies pakeistą tekstą galima rasti „Légifrance“ svetainėje (http://www.legifrance.gouv.fr).
Valstybės ministras, vidaus reikalų ministras,
atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka, ypač į pranešimą Nr. ,
atsižvelgdamas į Statybos ir apgyvendinimo kodeksą, ypač į jo R. 123-12 straipsnį, 
atsižvelgdamas į 1980 m. birželio 25 d. iš dalies pakeistą nutarimą dėl Apsaugos nuo gaisro pavojų ir panikos viešosios paskirties pastatuose reglamento bendrųjų nuostatų patvirtinimo,
atsižvelgdamas į Statybų ir energinio efektyvumo aukščiausiosios tarybos nuomonę, pateiktą … d.,
atsižvelgdamas į Standartų vertinimo konsultacinės komisijos nuomonę, pateiktą ... d.,
nutarė:
1 straipsnis
Minėtu 1980 m. birželio 25 d. nutarimu patvirtinto Saugos reglamento, kuriuo siekiama užkirsti kelią gaisro rizikai ir panikai viešosios paskirties pastatuose, II knygos I antraštinės dalies V skyrius yra iš dalies keičiamas pagal 2–3 straipsnius.
2 straipsnis
CH 35 straipsnis pakeičiamas taip: 
„Aušinimo skysčius naudojantys prietaisai ar įrenginiai
1. Šiame straipsnyje:
– degūs aušinimo skysčiai – skysčiai, kurie skatina ugnies plitimą 60 °C temperatūroje esant 101,3 kPa slėgiui;
– toksiški aušinimo skysčiai – skysčiai, kurių toksiškumas yra įrodytas esant mažesnei nei 400 ppm koncentracijai.
Termodinaminiai šildymo, oro kondicionavimo, klimato kontrolės ir karšto buitinio vandens ruošimo prietaisai ir įrenginiai turi atitikti tolesnes nuostatas.
2. Nuostatos, taikomos neatsižvelgiant į naudojamą aušinimo skystį.
Jei įrenginiai su įmontuotu kompresoriumi įrengiami viešai prieinamose patalpose, kompresoriai turi būti hermetiško arba hermetiško prieinamo tipo.
Jei įrenginiai įrengiami mašinų skyriuje, šiame skyriuje turi būti bent dvi ventiliacijos angos, išeinančios į pastato išorę ir išdėstytos dviejuose skirtinguose aukščiuose. Šis skyrius negali būti katilinė ir jis negali tiesiogiai susisiekti su viešai prieinamomis patalpomis.
Aušinimo skysčius tiekiantys vamzdžiai turi būti metaliniai.
Vamzdžių šiluminio izoliavimo priemonės turi būti pagamintos iš M1 arba CL-s3, d0 klasei priskiriamos medžiagos, jei šios priemonės naudojamos viešai prieinamose patalpose ar koridoriuose, ir iš M3 arba DL-s3, d0 klasei priskiriamos medžiagos, jei jos naudojamos kitose pastato dalyse.
Vamzdžiai ir indai, kuriuose teka šalčio perdavimo skysčiai (aušalai) turi atitikti CH 25 straipsnio 3 dalies nuostatas.
Vamzdžių šiluminio izoliavimo priemonės, skirtos aušinimo skysčių ir aušalų indams, turi būti pagamintos iš M1 arba B-s3, d0 klasei priskiriamos medžiagos, jei šios priemonės naudojamos viešai prieinamose patalpose ar koridoriuose, ir iš M3 arba D-s3, d0 klasei priskiriamos medžiagos, jei jos naudojamos kitose pastato dalyse.
3. Nuostatos, taikomos naudojant degius aušinimo skysčius.
3 dalies nuostatos netaikomos hermetiškai uždarytiems ir CE ženklu paženklintiems įrenginiams. 
Prie vamzdžių, kuriais teka degūs aušinimo skysčiai, draudžiama įrengti demontuojamas jungtis, išskyrus jei jos skirtos blokams prijungti.
Vamzdžiai, kuriais teka degūs aušinimo skysčiai, turi būti apsaugoti nuo bet kokio atviro įtrūkimo rizikos. Jei vamzdžiai įrengiami bent dviejų metrų atstumu nuo žemės arba įrengiama mechaninė apsauga, šis reikalavimas laikomas įvykdytu.
Vidinis vamzdžių, kuriais teka degūs aušinimo skysčiai skystu pavidalu, skersmuo turi būti mažesnis nei 50 mm.
Be 2 dalyje numatytų sąlygų, izoliavimo priemonės, skirtos vidiniams blokams, kuriuose yra degių aušinimo skysčių, izoliuoti, turi būti pagamintos iš M1 arba B-s3, d0 klasės medžiagos.
Mašinų skyriai yra vidutinės rizikos patalpos pagal CO 28 straipsnio 2 dalį.
a) Atskyrimo zona.
Aplink blokų, kuriuose yra degių aušinimo skysčių, išmontuojamas jungtis turi būti nustatyta zona, kurioje draudžiamas bet koks liepsnos šaltinis, ypač bet kokia liepsna ar prietaisas, galintis sukelti kibirkštį, kad nebūtų jokios užsiliepsnojimo rizikos įvykus skysčių nutekėjimui.
Atsižvelgiant į tai, ar įrenginiai yra pastato viduje ar išorėje, taip pat atsižvelgiant į skysčio degimo charakteristikas, šios zonos spindulys nustatomas pagal toliau pateiktą lentelę.
	Vidinis vamzdžių, kuriuose cirkuliuoja skystoji fazė, skersmuo D (mm)
	Spindulys (m)

	
	Išoriniai įrenginiai(1)
	Vidiniai įrenginiai(2)
Apatinė degumo riba > 0,10 kg/m3
	Vidiniai įrenginiai(3)
Apatinė degumo riba (ADR) < 0,10 kg/m3

	D ≤ 10
	2
	1
	2

	10 < D ≤ 20
	4
	2
	4

	20 < D ≤ 50
	10
	4
	10


1 Atskyrimo zona būtina tik išoriniams įrenginiams, kuriuose esančių degių aušinimo skysčių liepsnos sklidimo greitis yra didesnis nei 10 cm/s.
2 Degūs aušinimo skysčiai, kurių apatinė degumo riba yra lygi ar viršija 0,10 kg/m³.
3 Degūs aušinimo skysčiai, kurių apatinė degumo riba yra mažesnė nei 0,10 kg/m³.
b) Didžiausias leidžiamas apkrovos kiekis.
Didžiausias bendras degaus aušinimo skysčio kiekis aušinimo grandinėje yra ribojamas, siekiant išvengti bet kokios rizikos pasiekti apatinę degumo ribą, jei patalpoje nutekėtų skystis.
Jis apskaičiuojamas pagal šią formulę:
mmaks. = 2,5 x ADR5/4 x h0 x P1/2
kur:
mmaks. (kg): didžiausias bendras degaus aušinimo skysčio kiekis.
ADR (kg/m3): apatinė degumo riba.
h0: koeficientas, susijęs su patalpoje žemiausiai įrengtu įrenginio aukščiu. Jo vertė yra lygi:
0,6, jei įrengta ant žemės,
1,1, jei primontuota prie lango,
1,8, jei primontuota prie sienos,
2,2, jei primontuota prie lubų,
žemiausias prijungimo aukštis patalpoje, jei jis viršija 2,2 m.
P (m²): patalpos plotas.
Netaikomas joks apkrovos apribojimas degiam aušinimo skysčiui, jei įrenginio projekte numatyta aušinimo grandinės uždarymo sklendė ir ventiliacijos sistemoje įrengtas detektorius, kad patalpoje nutekėjus aušinimo skysčiui nebūtų įmanoma pasiekti apatinės degumo ribos.
Netaikomas joks apkrovos apribojimas degiam aušinimo skysčiui, jei šiuos skysčius naudojantis įrenginys įrengiamas mašinų skyriuje ir jame yra:
– aptikimo įtaisas, kuris nutekėjus aušinimo skysčiui įjungia mechaninį oro išsiurbimo įrenginį ir nutraukia grandinėje esančio skysčio cirkuliaciją, kad būtų apribota nutekėjimo trukmė, visiškai sustabdydamas termodinaminę sistemą arba suaktyvindamas elektromagnetinį vožtuvą. Šį aptikimo įtaisą sudaro aptikimo blokas ir du jutikliai, įrengti atsižvelgiant į naudojamo skysčio pobūdį. Automatinis įspėjamasis įtaisas praneša apie bet kokį aptikimo sistemos ir oro išsiurbimo sutrikimą;
 – mechaninis oro išsiurbimo įtaisas, užtikrinantis pakankamą oro atsinaujinimo greitį per valandą, kad oro išsiurbimo išmetamojoje angoje nebūtų galima pasiekti apatinės degumo ribos. Šis prietaisas turi būti 3 kategorijos pagal Direktyvą 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo.
c) Įrengiant įrenginius ir termodinamines sistemas, turi būti laikomasi gamintojo reikalaujamų taisyklių.
Sudaromas dokumentas, kuriame nurodomi aprašomieji įrangos elementai. Jis teikiamas administracinėms įstaigoms ir darbus atliekančioms įmonėms, kurios privalo su juo susipažinti prieš atlikdamos bet kokius veiksmus. Jame privalo būti šios dalys:
– vamzdyno planas;
– montavimo apibendrinamoji lentelė;
– išsamus ir pagrįstas aušinimo skysčių didžiausio (-ių) kiekio (-ių) skaičiavimas;
– saugumo priemonių (detektorių, elektromagnetinių vožtuvų, ventiliatorių ir pan.) įrengimo planas;
– galimi teoriniai ventiliacijos sistemos srautai viršijus didžiausią apskaičiuotą kiekį;
– aptikimo prietaiso sukalibravimo, patikimumo ir mechaninio oro išsiurbimo įtaiso oro atnaujinimo greičio įrodymas;
– įvairių saugumo priemonių, taikomų viršijus didžiausią apskaičiuotą kiekį, atitikmenų lentelė.
Šis dokumentas atnaujinamas padarius bet kokių įrenginio ar patalpų pakeitimų.
Įrangą kasmet turi tikrinti kompetentingas technikas. Jis turi parengti ataskaitą, kurioje turi būti nurodytas būtent tiesioginių arba netiesioginių aptiktų nutekėjimų rezultatas. Kasmet turi būti tikrinama bent 20 % pirmiau nurodytų saugumo priemonių ir susijusių valdymo įtaisų. Jie visi turi būti patikrinti per 5 metus. Šių bandymų rezultatas įtraukiamas į minėtą ataskaitą.
4. Leidžiama naudoti toksiškus aušinimo skysčius, jei tuo pačiu metu yra įvykdytos šios visos trys sąlygos:
– jų įrenginiai įrengti lauke arba mašinų skyriuje, kuris nėra katilinė;
– šie įrenginiai veikia netiesioginėje mainų sistemoje;
– visuose įrenginiuose esantis bendras skysčių kiekis yra 150 kg.
5. Šalto oro ruošimo prietaisai ar jų grupės, veikiantys degimo principu, įrengiami CH 5 arba CH 6 straipsniuose numatytomis sąlygomis, atsižvelgiant į jų galią.“
3 straipsnis
CH 45 straipsnio c punktas išbraukiamas.
4 straipsnis
Reglamento dėl apsaugos nuo gaisro ir panikos viešosios paskirties pastatuose, patvirtinto pirmiau minėtu 1980 m. birželio 25 d. nutarimu, II knygos II antraštinės dalies II skyrius yra iš dalies keičiamas taip:
M 40 straipsnio 4 dalis išbraukiama.
5 straipsnis
Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
6 straipsnis
Šis nutarimas bus paskelbtas Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje.
Parengta [   ] d.
Valstybės ministro vardu ir jo įgaliotas
[Pareigos],
[Vardo pirmoji raidė, PAVARDĖ]
