## Απόφαση της 10ης Μαΐου 2019 που τροποποιεί την απόφαση της 25ης Ιουνίου 1980 για την έγκριση των γενικών διατάξεων του κανονισμού ασφάλειας έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς και πανικού σε εγκαταστάσεις που υποδέχονται κοινό

Ενδιαφερόμενο κοινό: φορείς εκμετάλλευσης και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων που υποδέχονται κοινό, κύριοι έργου, εργολάβοι, αρχιτέκτονες, μέλη επιτροπών ασφαλείας, τεχνικοί ελεγκτές, κατασκευαστές και εγκαταστάτες εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ψυκτικά μέσα. 
Αντικείμενο: τροποποίηση διάταξης που αφορά τη χρήση ψυκτικών μέσων σε εγκαταστάσεις που υποδέχονται κοινό. 
Έναρξη ισχύος: την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
Σημείωση: ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου προβλέπει μείωση των εκπομπών των εν λόγω αερίων και ιδίως των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων (HFC). Ορισμένοι υδροφθοράνθρακες χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμούς ή εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού του αέρα, κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης σε εγκαταστάσεις που υποδέχονται κοινό. Τα υποκατάστατα υδροφθορανθράκων που χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό/ψύξη σε εγκαταστάσεις που υποδέχονται κοινό είναι κατά κανόνα εύφλεκτα. Η παρούσα απόφαση έχει ως αντικείμενο την έγκριση χρήσης των εν λόγω υποκατάστατων σε εγκαταστάσεις που υποδέχονται κοινό υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται ορισμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Οι όροι διαχείρισης κινδύνων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση βασίζονται στη γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Πρόληψης Κινδύνων (ΓΔΠΚ) του Υπουργείου Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης (ΥΟΑΜ) και στην ανάλυση κινδύνων η οποία εκπονήθηκε από το ΕΙΒΠΚ (Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων). 
Παραπομπές: το κείμενο που τροποποιήθηκε από την παρούσα απόφαση διατίθεται, με τη διατύπωση που προέκυψε από την εν λόγω τροποποίηση, στον δικτυακό τόπο Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Ο υπουργός Εσωτερικών,
έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και ιδίως τη γνωστοποίηση αριθ. 2018/467/F,
έχοντας υπόψη τον κώδικα δόμησης και κατοικιών και ιδίως το άρθρο του R. 123-12,
έχοντας υπόψη την απόφαση της 25ης Ιουνίου 1980 για την έγκριση των γενικών διατάξεων του κανονισμού ασφάλειας έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς και πανικού σε εγκαταστάσεις που υποδέχονται κοινό,
έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου δόμησης και ενεργειακής απόδοσης της 16ης Οκτωβρίου 2018,
έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου αξιολόγησης προτύπων της 11ης Οκτωβρίου 2018,
Αποφασίζει:

#### Άρθρο 1

Το κεφάλαιο V του τίτλου Ι του βιβλίου ΙΙ του κανονισμού ασφάλειας έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς και πανικού σε εγκαταστάσεις που υποδέχονται κοινό, το οποίο εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση της 25ης Ιουνίου 1980, τροποποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα 2 έως 3.

#### Άρθρο 2

Το άρθρο CH 35 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις: 
«Εξοπλισμοί ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα
Παράγραφος 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

- «εύφλεκτα ψυκτικά μέσα», τα μέσα που παρουσιάζουν μετάδοση καύσης σε θερμοκρασία 60 °C και πίεση 101,3 kPa, 
- «τοξικά ψυκτικά μέσα», τα μέσα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία τοξικότητας σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 400 ppm.

Οι θερμοδυναμικοί εξοπλισμοί και οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη διασφάλιση της θέρμανσης, του κλιματισμού του αέρα, του κλιματισμού και της παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες διατάξεις. 
Παράγραφος 2. Διατάξεις που ισχύουν ανεξάρτητα από το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται. 
Όταν οι εξοπλισμοί με ενσωματωμένο συμπιεστή τοποθετούνται σε χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό, οι συμπιεστές πρέπει να είναι ερμητικού τύπου ή ερμητικού τύπου με δυνατότητα πρόσβασης. 
Όταν οι εξοπλισμοί τοποθετούνται σε θάλαμο μηχανημάτων, αυτός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο οπές εξαερισμού που καταλήγουν στο εξωτερικό του κτιρίου, οι οποίες τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη. Ο εν λόγω θάλαμος διακρίνεται από το λεβητοστάσιο και δεν επικοινωνεί απευθείας με τους χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό. 
Οι σωληνώσεις που μεταφέρουν ψυκτικά μέσα πρέπει να είναι μεταλλικές. 
Οι θερμομονώσεις που χρησιμοποιούνται για τη μόνωση των σωληνώσεων πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό που ταξινομείται στην κατηγορία M1 ή CL-s3, d0 στους χώρους και τις διόδους στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό και από υλικό που ταξινομείται στην κατηγορία M3 ή DL-s3, d0 στα λοιπά μέρη του κτιρίου. 
Οι σωληνώσεις και οι αποδέκτες που περιέχουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της ψύξης (τα οποία ονομάζονται «ψυχραντικά») πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου CH 25. 
Οι θερμομονώσεις που χρησιμοποιούνται για τους αποδέκτες που περιέχουν ψυκτικά μέσα και ψυχραντικά μέσα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό που ταξινομείται στην κατηγορία M1 ή B-s3, d0 στους χώρους και τις διόδους στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό και από υλικό που ταξινομείται στην κατηγορία M3 ή D-s3, d0 στα λοιπά μέρη της εγκατάστασης. 
Παράγραφος 3. Διατάξεις οι οποίες ισχύουν σε περίπτωση χρήσης εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. 
Οι διατάξεις της παραγράφου 3 δεν ισχύουν για ερμητικά σφραγισμένους εξοπλισμούς που φέρουν σήμανση CE. 
Απαγορεύεται η εγκατάσταση αποσυναρμολογούμενων συνδέσμων στις σωληνώσεις στις οποίες κυκλοφορούν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, εκτός από τις συνδέσεις των μονάδων. 
Οι σωληνώσεις στις οποίες κυκλοφορούν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα προστατεύονται έναντι οποιουδήποτε κινδύνου ρωγμών. Η εγκατάσταση σωληνώσεων σε ύψος τουλάχιστον δύο μέτρα από το έδαφος ή η εγκατάσταση μηχανικής προστασίας πρέπει να συμμορφώνονται με την εν λόγω απαίτηση. 
Η εσωτερική διάμετρος των σωληνώσεων στις οποίες κυκλοφορούν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα σε υγροποιημένη μορφή είναι μικρότερη από 50 mm.
Εκτός από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2, οι θερμομονώσεις που χρησιμοποιούνται για τη μόνωση των εσωτερικών μονάδων που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που ταξινομούνται στην κατηγορία M1 ή B-s3, d0. 
Οι θάλαμοι μηχανημάτων είναι χώροι μεσαίου κινδύνου κατά την έννοια του άρθρου CO 28 παράγραφος 2. 
α) Ζώνη αποκλεισμού. 
Γύρω από τις αποσυναρμολογούμενες συνδέσεις των μονάδων που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα προβλέπεται μια ζώνη στην οποία απαγορεύεται κάθε πηγή ανάφλεξης και ιδίως κάθε φλόγα ή συσκευή η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σπινθήρα προκειμένου να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος ανάφλεξης σε περίπτωση διαρροής. 
Ανάλογα με το εάν οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της εγκατάστασης και με τα χαρακτηριστικά καύσης του μέσου, η ακτίνα αυτής της ζώνης καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

| Εσωτερική διάμετρος D των σωληνώσεων κυκλοφορίας σε υγρή μορφή (mm) | Ακτίνα (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Εξωτερικές εγκαταστάσεις (1) | Εσωτερικές εγκαταστάσεις (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Εσωτερικές εγκαταστάσεις (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

β) Ανώτατη επιτρεπόμενη ποσότητα φορτίου. 
Η ανώτατη συνολική ποσότητα εύφλεκτου ψυκτικού μέσου που κυκλοφορεί στο κύκλωμα ψύξης είναι περιορισμένη προκειμένου να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος επίτευξης του κατώτερου ορίου ευφλεκτότητας σε περίπτωση διαρροής στον χώρο. 
Υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
Όπου: 
mmax (kg): ανώτατη επιτρεπόμενη ποσότητα εύφλεκτου ψυκτικού μέσου. 
LII (kg/m3): κατώτερο όριο ευφλεκτότητας. 
h0: συντελεστής που σχετίζεται με το ύψος του εξοπλισμού που βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο του χώρου, η τιμή του οποίου είναι ίση με: 
0,6 για τοποθέτηση στο δάπεδο
1,1 για στερέωση σε παράθυρο,
1,8 για τοποθέτηση σε τοίχο,
2,2 για στερέωση σε οροφή,
το ύψος της χαμηλότερης συναρμολόγησης στον χώρο εάν αυτό είναι μεγαλύτερο από 2,2 m.
Α (m²): επιφάνεια του χώρου. 
Δεν επιβάλλεται κανένας περιορισμός φορτίου εύφλεκτου ψυκτικού μέσου εάν ο σχεδιασμός του εξοπλισμού περιλαμβάνει βαλβίδα κλεισίματος του κυκλώματος ψύξης και σύστημα εξαερισμού που ελέγχεται από ανιχνευτή προκειμένου να αποφεύγεται η επίτευξη του κατώτερου ορίου ευφλεκτότητας στον χώρο σε περίπτωση διαρροής. 
Δεν επιβάλλεται κανένας περιορισμός φορτίου εύφλεκτου ψυκτικού μέσου εάν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί τα εν λόγω μέσα τοποθετείται σε θάλαμο μηχανημάτων και εάν ο εν λόγω θάλαμος είναι εξοπλισμένος με:

- μια διάταξη ανίχνευσης η οποία, σε περίπτωση διαρροής ενεργοποιεί τον μηχανικό εξαγωγέα αέρα και διακόπτει την κυκλοφορία του μέσου στο κύκλωμα προκειμένου να περιοριστεί η διάρκεια της διαρροής, είτε με πλήρη διακοπή του θερμοδυναμικού συστήματος είτε με ενεργοποίηση μιας ηλεκτροβαλβίδας. Η εν λόγω διάταξη ανίχνευσης αποτελείται από μια κεντρική μονάδα ανίχνευσης και δύο αισθητήρες που εγκαθίστανται σύμφωνα με τη φύση του χρησιμοποιούμενου μέσου. Μια αυτόματη προειδοποιητική διάταξη η οποία ενημερώνει σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη του συστήματος ανίχνευσης και απαγωγής του αέρα,
- έναν μηχανικό απαγωγέα αέρα, ο οποίος διασφαλίζει επαρκές ωριαίο ποσοστό ανανέωσης αέρα προκειμένου να διατηρείται στο κατώτερο όριο ευφλεκτότητας στην έξοδο της απαγωγής, Η εν λόγω διάταξη εμπίπτει στην κατηγορία 3 κατά την έννοια της οδηγίας 2014/34/ΕΕ, σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

γ) Η εγκατάσταση εξοπλισμών και θερμοδυναμικών συστημάτων συμμορφώνεται με τους κανόνες που ορίζονται από τον κατασκευαστή. 
Καταρτίζεται ένα έγγραφο το οποίο συγκεντρώνει τα περιγραφικά στοιχεία της εγκατάστασης και το οποίο τίθεται στη διάθεση των διοικητικών αρχών και των παρεμβαινουσών επιχειρήσεων που πρέπει να ενημερώνονται πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

- ένα σχέδιο του δικτύου σωληνώσεων,
- συνοπτική παρουσίαση της εγκατάστασης,
- λεπτομερή και αιτιολογημένο υπολογισμό της μέγιστης ποσότητας ή των μέγιστων ποσοτήτων ψυκτικών μέσων,
- σχέδιο εγκατάστασης των διατάξεων ασφαλείας (ανιχνευτές, ηλεκτροβαλβίδες, εξαερισμοί...),
- τις θεωρητικές ροές ενδεχόμενων εξαερισμών σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης υπολογιζόμενης ποσότητας,
- την απόδειξη βαθμονόμησης και αξιοπιστίας της διάταξης ανίχνευσης, καθώς και του ποσοστού ανανέωσης του αέρα του μηχανικού απαγωγέα αέρα,
- έναν πίνακα συσχέτισης των διαφόρων διατάξεων ασφαλείας σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης υπολογιζόμενης ποσότητας.

Το εν λόγω έγγραφο ενημερώνεται μετά από κάθε τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή των χώρων. 
Η εγκατάσταση πρέπει να επαληθεύεται κάθε έτος από αρμόδιο τεχνικό, ο οποίος οφείλει να καταρτίζει μια έκθεση που αναφέρει ιδίως το αποτέλεσμα των ανιχνεύσεων άμεσων ή έμμεσων διαρροών. Τουλάχιστον 20 % των σχετικών διατάξεων ασφαλείας και των συστημάτων ανάδρασης, που προβλέπονται παραπάνω, πρέπει να επαληθεύονται κάθε έτος και στο σύνολό τους θα πρέπει να έχουν επαληθευτεί σε περίοδο 5 ετών. Το αποτέλεσμα των εν λόγω δοκιμών ενσωματώνεται στην προαναφερθείσα έκθεση. 
Παράγραφος 4. Η χρήση τοξικών ψυκτικών μέσων επιτρέπεται μόνο εάν πληρούνται συγχρόνως οι ακόλουθοι όροι:

- εγκατάσταση στο εξωτερικό ή σε θάλαμο μηχανημάτων που βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο από το λεβητοστάσιο,
- λειτουργία με τη χρήση συστήματος έμμεσης ανταλλαγής,
- συνολική ποσότητα υγρών που υπάρχουν σε όλους τους εξοπλισμούς, η οποία περιορίζεται σε 150 kg.

Παράγραφος 5. Οι συσκευές ή η ομάδα συσκευών παραγωγής ψύξης με αγωγό απαερίων εγκαθίστανται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα CH 5 έως CH 6, ανάλογα με την ισχύ τους. »

1 Ζώνη αποκλεισμού που απαιτείται μόνο για υπαίθριες εγκαταστάσεις με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα που παρουσιάζουν ταχύτητα μετάδοσης φλόγας μεγαλύτερη από 10 cm/s.
2 Εύφλεκτα ψυκτικά μέσα που παρουσιάζουν χαμηλότερο όριο ευφλεκτότητας 0,10 kg/m3 ή μεγαλύτερο. 
3 Εύφλεκτα ψυκτικά μέσα που παρουσιάζουν κατώτερο όριο ευφλεκτότητας μικρότερο από 0,10 kg/m3.

#### Άρθρο 3

Το στοιχείο γ) του άρθρου CH 45 καταργείται.

#### Άρθρο 4

Το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙ του βιβλίου ΙΙ του κανονισμού ασφάλειας έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς και πανικού σε εγκαταστάσεις που υποδέχονται κοινό, το οποίο εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση της 25ης Ιουνίου 1980, τροποποιείται ως ακολούθως: 
Η παράγραφος 4 του άρθρου Μ 40 καταργείται.

#### Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Συντάχθηκε τη 10η Μαΐου 2019.

Για τον Υφυπουργό και κατ’ εντολή:
Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων, αρμόδιος για τη Διεύθυνση Πυροσβεστών,
M. Marquer