## 2019. május 10-i rendelet a tűz és pánik kockázatának a közönséget fogadó létesítményekben való kiküszöböléséről szóló biztonsági szabályzat általános rendelkezéseinek jóváhagyásáról szóló, 1980. június 25-i rendelet módosításáról

Az érintettek köre: a közönséget fogadó létesítmények üzemeltetői és tulajdonosai, beruházók, fővállalkozók, építészek, a biztonsági bizottságok tagjai, műszaki ellenőrök, a hűtőközegeket használó berendezések gyártói és telepítői. 
Tárgy: a hűtőközegek közönséget fogadó helyiségekben való használatára vonatkozó rendelkezés módosítása. 
Hatálybalépés: a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában történő közzétételt követő napon. 
Megjegyzés: a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet e gázok kibocsátásának, és különösen a hidro-fluor-szénhidrogének (HFC) mennyiségének csökkentését írja elő.  A közönséget fogadó létesítményekben a fűtő-, a légkondicionáló, a klimatizáló és a használati meleg vizet előállító -felszerelésekben vagy -berendezésekben használnak bizonyos HFC-ket. A közönséget fogadó létesítményekben klimatizálásra/hűtésre használt HFC-k helyettesítő anyagai a leggyakrabban gyúlékonyak. E rendelet célja e helyettesítő anyagok közönséget fogadó létesítményekben való használatának engedélyezése, bizonyos kockázatkezelési intézkedések betartása mellett. Az e rendeletben szereplő kockázatkezelési módok az Ökológiai és Szolidáris Átmenetért Felelős Minisztérium (MTES) Kockázat-megelőzési Főigazgatóságának (DGPR) véleményén, valamint az INERIS (az ipari környezetért és a kockázatokért felelős nemzeti intézet) által végzett kockázatelemzésen alapulnak. 
Hivatkozások: az e rendelet által módosított jogszabály – a módosítás szerinti változatában – megtekinthető a Légifrance honlapján (http://legifrance.gouv.fr).

A belügyminiszter,
tekintettel a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvre, különösen a 2018/467/F sz. értesítésre;
tekintettel az építési és lakásügyi törvénykönyvre, különösen annak R. 123-12. cikkére,
tekintettel a tűz és pánik kockázatának a közönséget fogadó létesítményekben való kiküszöböléséről szóló biztonsági szabályzat általános rendelkezéseinek jóváhagyásáról szóló, 1980. június 25-i módosított rendeletre;
tekintettel az építésügyi és energiahatékonysági legfelsőbb tanács 2018. október 16-i véleményére;
tekintettel a nemzeti szabványértékelő tanács 2018. október 11-i véleményére,
az alábbiakat rendeli el:

#### 1. cikk

A tűz és pánik kockázatának a közönséget fogadó létesítményekben való kiküszöböléséről szóló, a fentiekben említett 1980. június 25-i rendelettel jóváhagyott biztonsági szabályzat II. könyve I. címének V. fejezete a 2–3. cikkeknek megfelelően módosul.

#### 2. cikk

A CH 35. cikk helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„Hűtőközegeket használó felszerelések vagy berendezések
1. § E cikk alkalmazása tekintetében a következő fogalommeghatározások érvényesek:

– »gyúlékony hűtőközegek«: olyan folyadékok, amelyek 60 °C-on és 101,3 kPA nyomáson lángterjedéssel reagálnak; 
– »mérgező hűtőközegek«: olyan folyadékok, amelyek 400 ppm koncentráció felett bizonyítottan mérgező hatást mutatnak.

A fűtésre, légkondicionálásra, klimatizálásra vagy használati melegvíz előállítására szolgáló termodinamikus felszereléseknek és berendezéseknek meg kell felelniük az alábbi rendelkezéseknek. 
2. § A használt hűtőközegtől függetlenül alkalmazandó rendelkezések. 
Ha a közönség számára elérhető helyiségekben beépített kompresszoros berendezéseket helyeznek el, a kompresszoroknak hermetikusnak vagy félhermetikusnak kell lenniük. 
Ha a felszerelést gépteremben helyezik el, annak legalább két, a létesítményen kívülre vezető, különböző magasságokban elhelyezkedő szellőzőnyílást kell tartalmaznia. El kell különülnie a kazánháztól és nem kapcsolódhat közvetlenül a közönség számára elérhető helyiségekhez. 
A hűtőközeget szállító csövezeteknek fémnek kell lenniük. 
A csövezetek szigeteléséhez használt hőszigetelőknek M1 vagy CL-s3, d0 osztályú anyagból kell készülniük a közönség számára elérhető helyiségek és közlekedők esetében, és M3 vagy DL-s3, d0 osztályú anyagból a létesítmény többi része esetében. 
A hideg szállítására használt folyadékokat (ún. „hűtőfolyadékokat”) tartalmazó csőrendszereknek és tartályoknak meg kell felelniük a CH 25. cikk 3. §-ban szereplő rendelkezéseknek. 
A hűtőközegeket és hűtőfolyadékokat tartalmazó tartályokhoz használt hőszigetelőknek M1 vagy CL-s3, d0 osztályú anyagból kell készülniük a közönség számára elérhető helyiségek és közlekedők esetében, és M3 vagy DL-s3, d0 osztályú anyagból a létesítmény többi része esetében. 
3. § A gyúlékony hűtőközegek használatakor alkalmazandó rendelkezések. 
A 3. § rendelkezései nem alkalmazandók a hermetikusan zárt felszerelésekre, amelyeket CE jelöléssel kell ellátni. 
A gyúlékony hűtőközegeket szállító csövezetek szétszedhető csatlakozásainak felszerelése tilos az egységek csatlakozásainak kivételével. 
A gyúlékony hűtőközegeket szállító csövezeteket védeni kell a nyílt törések mindennemű kockázata ellen. A csövezeteket a talajtól legalább két méteres magasságban kell elhelyezni, vagy az e követelménynek megfelelő mechanikus védelemmel kell ellátni. 
A cseppfolyósított formájú gyúlékony hűtőközegeket szállító csövezetek belső átmérőjének kisebbnek kell lennie, mint 50 mm.
A 2. §-ban szereplő feltételeken kívül a gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó belső egységek szigeteléséhez használt hőszigetelőknek M1 vagy B-s3, d0 osztályú anyagból kell készülniük. 
A géptermeknek a CO 28. cikk 2. §-a szerinti közepes kockázatú helyiségeknek kell lenniük. 
a) Tilalmi zóna. 
A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó egységek szétszedhető csatlakozásai körül tilalmi zónát kell létrehozni, amelyen belül tilos minden gyújtóforrás használata, különös tekintettel a lángokra és a valószínűsíthetően szikrát gyújtó készülékekre, hogy szivárgás esetén elkerülhető legyen a gyulladásveszély. 
Aszerint, hogy a berendezések a létesítményen belül vagy kívül találhatók, valamint a folyadék égési jellemzői szerint ennek a zónának a sugara az alábbi táblázatnak megfelelően került meghatározásra:

| A folyékony fázist keringető csövezet belső átmérője (D) (mm) | Sugár (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Külső berendezések (1) | Belső berendezések (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Belső berendezések (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

b) Maximális engedélyezett áramlási kapacitás. 
A hűtőkörben keringő gyúlékony hűtőközegek teljes maximális mennyiségét korlátozni kell annak érdekében, hogy a helyiségben való szivárgás esetén elkerülhető legyen a kigyulladás alsó határértékénél jelentkező veszély. 
Ezt a következő képlettel számítják ki: 
mmax= 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
Amelyben: 
mmax (kg): a gyúlékony hűtőközeg teljes maximális mennyisége. 
LII (kg/m3): a gyúlékonyság alsó határértéke. 
h0: a helyiségben a legalacsonyabban található felszerelés magasságához tartozó együttható, melynek értéke: 
0,6 a talajon való elhelyezés esetén,
1,1 ablakra való felszerelés esetén,
1,8 a falon való elhelyezés esetén,
2,2 a plafonra való felszerelés esetén,
a helyiségben lévő legalacsonyabb csatlakozás magassága, amennyiben az 2,2 méternél magasabban van.
A (m²): a helyiség alapterülete. 
A gyúlékony hűtőközegek áramlására nem vonatkozik korlátozás, ha a berendezés kialakítása magában foglalja a hűtőkör zárószelepét és egy jelzőberendezéssel ellátott szellőzőrendszert annak érdekében, hogy a helyiségben való szivárgás esetén elkerülhető legyen a kigyulladás alsó határértékénél jelentkező veszély. 
A gyúlékony hűtőközegek áramlására nem vonatkozik korlátozás, ha az e folyadékokat használó berendezés gépteremben található és ez a terem fel van szerelve a következőkkel:

– egy olyan érzékelőeszköz, amely szivárgás esetén a szivárgás idejének korlátozása érdekében beindítja a mechanikus légelszívót és megszakítja a folyadékáramlást a körben vagy a termodinamikus rendszer teljes leállításával, vagy egy mágnesszelep aktiválásával. Ez az érzékelőeszköz egy érzékelőközpontból és két, a használt folyadék jellege szerint beépített érzékelőből áll. Egy automata figyelmeztető eszköz jelzi az érzékelőrendszer és a légelszívás valamennyi hibáját;
– egy mechanikus légelszívó biztosítja a légcsere óránkénti mértékét, amely megfelelő ahhoz, hogy az elszívással az alsó gyúlékonysági határértéken belül maradjon. A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó 2014/34/EU irányelv szerint ennek az eszköznek 3 kategóriája van.

c) A termodinamikus rendszerek és berendezések telepítése megfelel a gyártó által javasolt szabályoknak. 
A telepítés leíró elemeit összegyűjtő dokumentumot kell létrehozni és a közigazgatási hatóságok és a beavatkozást végző vállalatok rendelkezésére bocsátani, amelyeknek azokról bármiféle beavatkozás előtt tudomást kell szerezniük. A dokumentum nevezetesen a következő elemeket tartalmazza:

– a csőhálózat terve;
– a telepítés összefoglalása;
– a hűtőközegek maximális mennyiségének vagy mennyiségeinek igazolt és részletes kiszámítása;
– a biztonsági eszközök (jelzőkészülékek, mágnesszelepek, szellőzők...) telepítési terve;
– az esetleges szellőztetés elméleti áramlása a maximális kiszámított mennyiség meghaladása esetén;
– az érzékelőeszköz kalibrálásának és megbízhatóságának, valamint a mechanikus légelszívó légcseréje mértékének igazolása;
– a különböző biztonsági eszközök megfelelését bemutató táblázat a maximális kiszámított mennyiség meghaladása esetén.

Ezt a dokumentumot a létesítmények vagy helyiségek bármilyen módosítását követően aktualizálni kell. 
A létesítményt egy illetékes szakembernek minden évben hitelesítenie kell, és létre kell hoznia egy, a közvetlen és közvetett szivárgások érzékelésének eredményeit feltüntető jelentést. A fent említett biztonsági eszközök és kapcsolódó szabályozások legalább 20%-át minden évben hitelesíteni kell, és egy 5 éves időszak alatt azok mindegyikének sorra kell kerülnie. E vizsgálatok eredményét bele kell foglalni a fent említett jelentésbe. 
4. § A mérgező hűtőközegek használata az alábbi három feltétel egyidejű teljesítése esetén engedélyezett:

– a kazánháztól elkülönülő gépteremben vagy kint történő elhelyezés;
– közvetett csererendszerben való működés;
– a valamennyi berendezésben jelen lévő folyadékok teljes mennyisége legfeljebb 150 kg.

5. § A hűtő-/tüzelőberendezéseket vagy azok csoportját a CH 5. vagy CH 6. cikkben szereplő feltételek szerint kell telepíteni, a teljesítményüktől függően.”

1. Tilalmi zóna kizárólag azon kültéri létesítmények esetében szükséges, amelyek gyúlékony hűtőközegei 10 cm/s-ot meghaladó lángterjedési sebességet tesznek lehetővé.
2. A legalább 0,10 kg/m³ alsó gyúlékonysági határértékkel rendelkező gyúlékony hűtőközegek. 
3. A 0,10 kg/m³-nél alacsonyabb alsó gyúlékonysági határértékkel rendelkező gyúlékony hűtőközegek.

#### 3. cikk

A CH 45. cikk c) pontját el kell hagyni.

#### 4. cikk

A tűz és pánik kockázatának a közönséget fogadó létesítményekben való kiküszöböléséről szóló, a fentiekben említett 1980. június 25-i rendelettel jóváhagyott biztonsági szabályzat II. könyve II. címének II. fejezete a következőképpen módosul: 
Az M 40. cikk 4.

#### 5. cikk

Ez a rendelet a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő napon lép hatályba.

Kelt: 2019. május 10.

A miniszter nevében és megbízásából:
A szolgálat vezetője, a polgári biztonsági és válságkezelési főigazgató tűzoltóság irányításáért felelős helyettese,
M. Marquer