Loreggia,  26 agosto 2019

Oggetto : Considerazioni per aggiornamento del decreto “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”

(file: notification_draft_2019_263_I_IT.docx;

Notification Number: 2019/263/I) con progetto di norma appena votato unanimamente a livello europeo e presentato da gruppo di lavoro “CEN/TC 180 – Decentralized gas heating”

Norma di riferimento: Fpr EN 17175 “Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency” che andrà a sostituire le norme EN 416-1:2009, EN 416-2:2006, EN 777-4:2009

Si richiede

di valutare l’aggiornamento del decreto citato in oggetto, riguardante i nastri radianti, dove la massima temperatura superficiale delle tubazioni radianti (ora è di 300°C) , di elevarla a 400°C come indicata nella nuova norma Fpr EN 17175 “Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency”.

Il riferimento è ai seguenti parametri del decreto:

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”

5.1.4.2  Nastri radianti

1.	Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300°C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione. Tali condotte aerotermiche sono parte integrante dell'apparecchio.

5.2.5.2  Nastri radianti

1.	Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300°C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione. Tali condotte aerotermiche sono parte integrante dell'apparecchio.

di aggiornare con quanto indicato nella Norma FprEN 17175

“Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency”

ai seguenti parametri:

3.1.1

radiant strip gas fired appliance intended for installation above head level which is designed to heat the space beneath by radiation by means of a strip or large tubes with diameters from 105 – 400 mm, heated by the internal passage of recirculated combustion products, producing a max. surface temperature of the radiant strip tube of 400°C, the radiant strip tubes being thermally insulated on the top with a suitable and durable thermal isolation and thermally protected on the side

In riferimento a quanto sopra considerato, siamo quindi a chiedere di aggiornare la temperatura massima, citata nel decreto…

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”

elevandola alla temperatura di 400°C, come previsto dalla nuova norma

FprEN 17175 “Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency”.

Questa integrazione al decreto alla nuova norma Europea contribuirà ad unificare in modo chiaro i limiti di sicurezza per i Nastri Radianti sia in Italia come in tutti i paesi membri della Comunità Europea, vedi la Direttiva UE 2015/1535 con una serie di vantaggi quali ; una unica certificazione CE del prodotto, una produzione standard unificata per la commercializzazione in un libero mercato in tutti i Paesi della CEE.

Cordiali saluti

Systema S.p.A.

Santi Luciano