1. ------IND- 2018 0467 F-- PL- ------ 20180926 --- --- PROJET
	REPUBLIKA FRANCUSKA

	
	
	

	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

	
	
	

	
	
	


Rozporządzenie z dnia [   ]
zmieniające rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie zatwierdzenia ogólnych przepisów regulaminu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwdziałania panice w obiektach użyteczności publicznej
NR REF.: INTE1823855A
Zainteresowane społeczności: podmioty eksploatujące i właściciele obiektów użyteczności publicznej, inwestorzy, wykonawcy, architekci, członkowie komisji bezpieczeństwa, inspektorzy techniczni, producenci i instalatorzy urządzeń wykorzystujących czynniki chłodnicze.
Przedmiot: zmiana przepisu dotyczącego używania czynników chłodniczych w obiektach użyteczności publicznej.
Wejście w życie: 1 stycznia 2019 r.
Uwaga: w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych przewiduje się ograniczanie emisji tych gazów, a zwłaszcza fluorowęglowodorów (HFC). Niektóre HFC są używane w urządzeniach lub instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych oraz instalacjach do wytwarzania ciepłej wody sanitarnej w obiektach użyteczności publicznej. Zamienniki HFC używane w klimatyzacji/chłodzeniu w budynkach użyteczności publicznej są najczęściej łatwopalne. Celem niniejszego rozporządzenia jest dopuszczenie używania tych zamienników w obiektach użyteczności publicznej pod warunkiem zastosowania niektórych środków zarządzania ryzykiem. Zasady zarządzania ryzykiem zawarte w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii Dyrekcji Generalnej ds. Zapobiegania Zagrożeniom (DGPR) w Ministerstwie Transformacji Ekologicznej i Solidarnej (MTES) oraz na analizie ryzyka przeprowadzonej przez Krajowy Instytut Środowiska Przemysłowego i Zagrożeń (INERIS).
Teksty podstawowe: z tekstem zmienionym niniejszym rozporządzeniem można zapoznać się, w brzmieniu będącym wynikiem zmiany, w serwisie internetowym Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych,
uwzględniając dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności notyfikację nr [...],
uwzględniając kodeks budowlany i mieszkaniowy, w szczególności art. R. 123-12, 
uwzględniając rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1980 r., ze zmianami, w sprawie zatwierdzenia ogólnych przepisów regulaminu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwdziałania panice w obiektach użyteczności publicznej,
uwzględniając opinię Wysokiej Rady ds. Budownictwa i Efektywności Energetycznej z dnia [] r.,
uwzględniając opinię Krajowej Rady ds. Oceny Norm z dnia [ ] r.,
przyjmuje niniejsze rozporządzenie:
Artykuł 1
W księdze II tytuł I rozdział V regulaminu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwdziałania panice w obiektach użyteczności publicznej zatwierdzonego wyżej wspomnianym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1980 r. wprowadza się zmiany zgodnie z art. 2 do 3.
Artykuł 2
Artykuł CH 35 otrzymuje brzmienie: 
„Urządzenia lub instalacje wykorzystujące czynniki chłodnicze
Ustęp 1. Na potrzeby stosowania niniejszego artykułu wprowadza się poniższe definicje:
- „łatwopalne czynniki chłodnicze” oznaczają czynniki charakteryzujące się rozprzestrzenianiem ognia w temperaturze 60 °C i przy ciśnieniu 101,3 kPa;
- „toksyczne czynniki chłodnicze” oznaczają czynniki o potwierdzonej toksyczności przy stężeniu mniejszym od 400 ppm.
Urządzenia i instalacje termodynamiczne przeznaczone do zapewnienia ogrzewania, klimatyzacji i wytwarzania ciepłej wody sanitarnej są zgodne z następującymi przepisami.
Ustęp 2. Przepisy mające zastosowanie bez względu na użyty czynnik chłodniczy.
Jeżeli urządzenia z wbudowaną sprężarką są umieszczone w pomieszczeniach użyteczności publicznej, sprężarki są hermetyczne lub hermetyczne z dostępem.
Jeżeli urządzenia są umieszczone w maszynowni, maszynownia jest wyposażona w co najmniej dwa otwory wentylacyjne wychodzące na zewnątrz budynku, umieszczone na różnych wysokościach. Maszynownia znajduje się w innym pomieszczeniu niż kotłownia i nie jest połączona w sposób bezpośredni z pomieszczeniami użyteczności publicznej.
Rury transportujące czynniki chłodnicze są metalowe.
Materiały izolacyjne używane do izolacji rur są materiałami klasy M1 lub CL-s3, d0 w pomieszczeniach i wolnych przestrzeniach użyteczności publicznej oraz materiałami klasy M3 lub DL-s3, d0 w pozostałych częściach obiektu.
Rurociągi i zbiorniki zawierające płyny używane do transportu zimna (zwane „płynami chłodzącymi”) muszą być zgodne z przepisami art. CH 25 ust. 3.
Materiały izolacyjne używane do zbiorników zawierających czynniki chłodnicze i płyny chłodzące są materiałami klasy M1 lub B-s3, d0 w pomieszczeniach i wolnych przestrzeniach użyteczności publicznej oraz materiałami klasy M3 lub D-s3, d0 w pozostałych częściach obiektu.
Ustęp 3. Przepisy mające zastosowanie w razie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.
Przepisy ust. 3 nie mają zastosowania do urządzeń hermetycznie zamkniętych, które noszą oznakowanie CE. 
Instalacje przyłączeniowe z możliwością demontażu na rurach do transportu łatwopalnych czynników chłodniczych są zabronione z wyjątkiem przyłączenia agregatów.
Rury do transportu łatwopalnych czynników chłodniczych są zabezpieczone przed ryzykiem nagłego zerwania. Wymóg ten obejmuje instalację rur na minimalnej wysokości dwóch metrów od podłoża lub umieszczenie osłony mechanicznej.
Wewnętrzna średnica rur do transportu łatwopalnych czynników chłodniczych w postaci skroplonej jest mniejsza niż 50 mm.
Poza warunkami przewidzianymi w ust. 2 materiały izolacyjne używane do izolacji agregatów wewnętrznych zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze są wykonane z materiałów klasy M1 lub B-s3, d0.
Maszynownie są pomieszczeniami o średnim ryzyku w rozumieniu art. CO 28 ust. 2.
a) Strefa wyłączona.
Wokół nadających się do demontażu przyłączy agregatów zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze wydziela się strefę, w której obowiązuje zakaz jakichkolwiek źródeł zapalnych, a zwłaszcza ognia lub urządzeń, które mogą iskrzyć, aby uniknąć wszelkiego ryzyka pożaru w razie wycieku.
W zależności od tego, czy instalacje znajdują się wewnątrz czy na zewnątrz obiektu, oraz cech spalania czynnika, promień takiej strefy określono w tabeli poniżej:
	Średnica mniejsza od D rur do transportu czynnika w stanie ciekłym (mm)
	Promień (m)

	
	Instalacje zewnętrzne1
	Instalacje wewnętrzne2
LII ≥ 0,10 kg/m3
	Instalacje wewnętrzne3
LII < 0,10 kg/m3

	D ≤ 10
	2
	1
	2

	10 < D ≤ 20
	4
	2
	4

	20 < D ≤ 50
	10
	4
	10


1 Strefa wyłączona wymagana wyłącznie w przypadku instalacji zewnętrznych, w których łatwopalne czynniki chłodnicze charakteryzują się prędkością rozprzestrzeniania ognia większą niż 10 cm/s.
2 Łatwopalne czynniki chłodnicze o dolnej granicy łatwopalności większej lub równej 0,10 kg/m³.
3 Łatwopalne czynniki chłodnicze o dolnej graniczy łatwopalności mniejszej niż 0,10 kg/3.
b) Dopuszczalne maksymalne obciążenie.
Całkowita maksymalna ilość łatwopalnego czynnika chłodniczego krążącego w obwodzie chłodniczym jest ograniczona w celu uniknięcia ryzyka przekroczenia dolnej granicy łatwopalności w razie wycieku w pomieszczeniu.
Ilość ta jest obliczana według następującego wzoru:
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
Gdzie:
mmax (kg): całkowita maksymalna ilość łatwopalnego czynnika chłodniczego.
LII (kg/m3): dolna granica łatwopalności.
h0: współczynnik związany z wysokością urządzeń umieszczonych najniżej w pomieszczeniu, którego wartość wynosi:
0,6 w przypadku umieszczenia na podłożu,
1,1 w przypadku montażu na oknie,
1,8 w przypadku umieszczenia na ścianie,
2,2 w przypadku montażu na suficie,
tyle, co wysokość najniższego przyłącza w pomieszczeniu, jeżeli przekracza 2,2 m.
A (m²): powierzchnia lokalu.
Ograniczenie obciążenia w przypadku łatwopalnego czynnika chłodniczego nie obowiązuje, jeżeli koncepcja urządzenia obejmuje zawór zamykający obieg chłodniczy i system wentylacji z czujnikiem w celu uniknięcia przekroczenia dolnej granicy łatwopalności w pomieszczeniu w razie wycieku.
Ograniczenie obciążenia w przypadku łatwopalnego czynnika chłodniczego nie obowiązuje, jeżeli urządzenie wykorzystujące takie czynniki jest umieszczone w maszynowni, a maszynownia jest wyposażona:
- w mechanizm wykrywania, który w razie wycieku uruchamia mechaniczny wyciąg powietrza i odcina obieg czynnika w obiegu, aby ograniczyć czas wycieku albo przez całkowite zatrzymanie systemu termodynamicznego, albo przez uruchomienie elektrozaworu. Mechanizm wykrywania składa się z centrali wykrywania i dwóch czujników, których umieszczenie zależy od charakteru użytego czynnika. Automatyczny system ostrzegania zgłasza wszelkie usterki mechanizmu wykrywania i wyciągu powietrza;
 - w mechaniczny wyciąg powietrza gwarantujący dostateczny godzinowy współczynnik wymiany powietrza, tak aby nie osiągać dolnej granicy łatwopalności u wyjścia wyciągu. Mechanizm ma kategorię 3 zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE w sprawie w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
c) Instalacja urządzeń i systemów dynamicznych jest zgodna z zaleceniami producenta.
Sporządza się dokument gromadzący informacje na temat elementów opisowych instalacji, udostępniany organom administracyjnym i przedsiębiorstwom interweniującym, które muszą zapoznać się z nim przed każdą interwencją. Zawiera on w szczególności następujące elementy:
- plan sieci rurociągów;
- schemat techniczny instalacji;
- szczegółowe i uzasadnione wyliczenie maksymalnych ilości czynników chłodniczych;
- plan umieszczenia urządzeń zabezpieczających (czujniki, elektrozawory, wentylacja itp.);
- teoretyczne przepływy wentylacji w razie przekroczenia wyliczonej maksymalnej ilości;
- dowód kalibracji i wiarygodności mechanizmu wykrywania, a także współczynnika wymiany powietrza w mechanicznym wyciągu powietrza;
- tabelę korelacji różnych urządzeń zabezpieczających w razie przekroczenia wyliczonej maksymalnej ilości.
Dokument jest aktualizowany w następstwie każdej zmiany instalacji lub pomieszczeń.
Co roku kompetentny technik musi przeprowadzać kontrolę instalacji i sporządzić sprawozdanie zawierające w szczególności wynik wykrytych wycieków bezpośrednich lub pośrednich. Co najmniej 20 % urządzeń zabezpieczających i powiązanych przyłączy, o których mowa powyżej, należy sprawdzać co roku, a w okresie 5 lat kontrola musi objąć wszystkie takie urządzenia. Wynik tych testów zamieszcza się we wspomnianym sprawozdaniu.
Ustęp 4. Używanie toksycznych czynników chłodniczych jest dopuszczalne, jeżeli spełnione zostaną równocześnie trzy następujące warunki:
- umieszczenie na zewnątrz lub w maszynowni oddzielonej od kotłowni;
- funkcjonowanie systemu wymiany pośredniej;
- całkowita ilość płynów obecna we wszystkich urządzeniach ograniczona do 150 kg.
Ustęp 5. Spalinowe urządzenia lub grupy urządzeń do wytwarzania zimna są instalowane w warunkach przewidzianych w art. CH 5 lub CH 6 w zależności od ich mocy. ”.
Artykuł 3
W art. CH 45 uchyla się lit. c).
Artykuł 4
W księdze II tytuł II rozdział II regulaminu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwdziałania panice w obiektach użyteczności publicznej zatwierdzonego wyżej wspomnianym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1980 r. wprowadza się następujące zmiany:
W art. M 40 uchyla się ust. 4.
Artykuł 5
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Artykuł 6
Niniejsze rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.
Sporządzono dnia [   ] r.
W imieniu i z upoważnienia Ministra Stanu,
[Funkcja],
[Inicjał imienia + NAZWISKO]
