	
Νομοθετικός κώδικας του Εθνικού 
Συμβουλίου Στέγασης, Δόμησης 
και Χωροταξίας της Σουηδίας
	

	Εκδότης: Όνομα Επώνυμο
	BFS 2017:xx
BBR xx


	BFS 2017:xx
BBR xx


	BFS 2017:xx
BBR xx




	Κανονισμοί του Σουηδικού Εθνικού Συμβουλίου Στέγασης, Δόμησης και Χωροταξίας (2011:6) για την τροποποίηση των Οικοδομικών Κανονισμών του Συμβουλίου – κανονισμοί και γενικές συστάσεις·
	Δημοσιεύτηκε την [ημέρα] [μήνας] 201X


Εγκρίθηκε την [ημέρα] [μήνας] 201X
Εφαρμόστηκε η διαδικασία πληροφόρησης σύμφωνα με το διάταγμα (1994:2029) για τους τεχνικούς κανόνες.

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 10, άρθρα 3 και 4 του διατάγματος περί χωροταξίας και δόμησης (2011:338) και αναφορικά με τους Οικοδομικούς Κανονισμούς του Συμβουλίου (BFS 2011:6) – κανονισμούς και γενικές συστάσεις, το Συμβούλιο ορίζει με το παρόν
ότι το ισχύον τμήμα 6:7411 μετατρέπεται σε 6:7412, και
ότι οι κεφαλίδες των τμημάτων 6:74, 6:7411 και 6:7412 καθώς και των τμημάτων 6:741, 6:7411 και 6:7412 θα έχουν την ακόλουθη μορφή.
6:74 Καύση και αέρια καύσης
Η όχληση που προκαλείται από τα περιεχόμενα των αερίων καύσης και των εκπομπών αερίων από κτίρια περιορίζεται.
6:741
 Θέρμανση με στερεό καύσιμο
6:7411 Λέβητες στερεού καυσίμου
Οι μέγιστες εκπομπές σωματιδίων, οργανικών αέριων ενώσεων (OGC), και μονοξειδίου του άνθρακα ( CO) από κτίρια με λέβητες στερεού καυσίμου με ονομαστική ισχύ (Q) έως 500 kW δεν υπερβαίνουν τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα 6:7411. 
Πίνακας 6:7411
Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές για εκπομπές σωματιδίων, οργανικών αέριων ενώσεων (OGC) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO)
	
	Ονομαστική ισχύς
Q≤500 kW
	Σωματίδια
mg/m3
	OGC
mg/m3
	CO
mg/m3

	
	
	Οι τιμές ισχύουν για ξηρό αέριο με ποσοστό 10 % O2. 
Οι τιμές διορθώνονται για 1013 hPa και 0 °C (273 K).

	
	Χειροκίνητα τροφοδοτούμενοι λέβητες
	60 mg/m3
	30 mg/m3
	700 mg/m3

	
	Αυτόματα τροφοδοτούμενοι λέβητες
	40 mg/m3
	20 mg/m3
	500 mg/m3


Η απόδοση της ονομαστικής ισχύος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 87% για λέβητες στερεού καυσίμου με ισχύ μικρότερη από 100 kW ή χαμηλότερη από 89% για λέβητες στερεού καυσίμου με ισχύ μεταξύ 100 kW και 500 kW. 
Γενικές συστάσεις
Η απόδοση των λεβήτων στερεού καυσίμου καθώς και οι εκπομπές τους σε σωματίδια, OGC και CO θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο SS-EN 303-5:2012. Μέθοδοι δοκιμών διαφορετικές από εκείνες που ορίζονται στο πρότυπο SS-EN 303-5:2012 μπορούν να χρησιμοποιούνται εάν εμφανίζουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού.
Οι λέβητες στερεού καυσίμου με χειροκίνητη παροχή καυσίμου θα πρέπει να σχεδιάζονται με συσσωρευτή ή παρόμοια διάταξη που επιτρέπει την καλή διαχείριση της ενέργειας. 
6:7412 Θερμαντήρες χώρου
Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) από κτίρια με θερμαντήρες χώρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα 6:7412. Η απόδοση ανά ονομαστική ισχύ δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη από αυτή που αναφέρεται στον πίνακα. 
Πίνακας 6:7412
Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές για εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και επίπεδα με την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόδοση
	
	
	CO
vol. % (μέγ.)
Οι τιμές ισχύουν για ξηρό αέριο με ποσοστό 13% O2.
	Απόδοση
% (ελάχ.)

	
	Θερμαντήρες που τροφοδοτούνται με στερεό καύσιμο
	0,12 vol %
	65 %

	
	Θερµαντήρες οıκıακών χώρων που τροφοδοτούνται με πέλλετ ξύλου
	0,024 vol %
	79 %

	
	Αυτόνομοι οικιακοί λέβητες
	0,12 vol %
	65 %

	
	Οικιακές συσκευές μαγειρέματος
	0,12 vol %
	65 %

	
	Εντοιχισμένες συσκευές
	0,12 vol %
	65 %


Γενικές συστάσεις
Η απόδοση των θερμαντήρων χώρου καθώς και οι εκπομπές CO αυτών θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα SS-EN 13240, SS-EN 14785, SS-EN 12809, SS-EN 12815 και SS-EN 13229.
1. Η παρούσα νομοθετική πράξη τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2017.
2. Οι παλαιότερες διατάξεις μπορεί να εφαρμόζονται σε έργα που:
α) προϋποθέτουν πολεοδομική άδεια, η αίτηση για την οποία ελήφθη από τον δήμο πριν από την 1η Απριλίου 2018, 
β) προϋποθέτουν κοινοποίηση και η κοινοποίηση αυτή ελήφθη από τον δήμο πριν από την 1η Απριλίου 2018,
γ) δεν προϋποθέτουν ούτε πολεοδομική άδεια ούτε κοινοποίηση και οι εργασίες ξεκινούν πριν από την 1η Απριλίου 2018.
Εκ μέρους του Σουηδικού Εθνικού Συμβουλίου Στέγασης, Δόμησης και Χωροταξίας
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
Όνομα Επώνυμο
1. ------IND- 2016 0527 S-- EL- ------ 20161012 --- --- PROJET








� Βλέπε την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.


� BFS 2014:3, όπως τροποποιήθηκε. 





1
2
3

