1. ------IND- 2016 0527 S-- HU- ------ 20161012 --- --- PROJET

| - A Svéd Nemzeti Lakásügyi, Építési és Tervezési Testület rendelete (2011:6) a testület építésügyi szabályzatának módosításáról - rendelkezések és általános javaslatok; | - Kiadva: 201X. [hónap] [nap]. |
| --- | --- |

elfogadva: 201X. [hónap] [nap].

A műszaki rendelkezésekről szóló rendeletnek (1994:2029) megfelelő információs eljárást végrehajtották.

A tervezésről és építésről szóló rendelet (2011:338) 10. fejezetének 3. és 4. §-a értelmében, valamint tekintettel a Testület építési szabályzatára (BFS 2011:6) – rendelkezéseire és általános javaslataira, a Testület elrendeli, hogy

a jelenlegi 6:7411. szakasz számozása 6:7412. szakaszra változik, valamint

a 6:74., 6:7411. és 6:7412. szakasz címe, továbbá a 6:741., 6:7411. és 6:7412. szakasz szövege az alábbiak szerint módosul.

6:74 Égés és füstgázok

Az épületek által kibocsátott füst- és egyéb gázok káros tartalma miatti ártalmakat csökkenteni kell.

6:741 Szilárd tüzelésű fűtés

6:7411 Szilárd tüzelésű kazánok

A legfeljebb 500 kW névleges teljesítményű (Q) szilárd tüzelésű kazánnal fűtött épületek maximális por-, gáznemű szerves vegyület(OGC)- és szénmonoxid(CO)-kibocsátása nem haladhatja meg a 6:7411. táblázatban meghatározott értéket.

6:7411. táblázat	A por-, gáznemű szerves vegyület(OGC)- és szénmonoxid(CO)-kibocsátás legnagyobb megengedett értéke

|  | Névleges teljesítmény Q≤500 kW | Por mg/m3 | OGC mg/m3 | CO mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 10% O2-t tartalmazó száraz gázra vonatkozó értékek. Az értékek 1013 hPa-ra és 0 °C -ra (273 K) módosulnak. |  |  |
|  | Kézi fűtésű kazánok | 60 mg/m3 | 30 mg/m3 | 700 mg/m3 |
|  | Automata tüzelésű kazánok | 40 mg/m3 | 20 mg/m3 | 500 mg/m3 |

A hatásfok névleges teljesítménynél nem lehet 87%-nál kisebb a 100 kW alatti teljesítményű szilárd tüzelésű kazánok esetében, vagy nem lehet 89%-nál kisebb a 100-500 kW teljesítményű szilárd tüzelésű kazánok esetében.

Általános javaslat

A szilárd tüzelésű kazánok hatásfokát, valamint por-, OGC- és CO-kibocsátásukat az SS-EN 303-5:2012 szabványnak megfelelően kell meghatározni. Az SS-EN 303-5:2012 szabványban meghatározott vizsgálati módszertől eltérő vizsgálati módszer abban az esetben alkalmazható, ha a rendelet követelményeinek való megfelelés igazolt.

A kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánokat akkumulátorral vagy azzal egyenértékű, a helyes energiagazdálkodást lehetővé tevő berendezéssel ellátva kell megtervezni.

6:7412 Helyiségfűtő berendezések

A helyiségfűtő berendezésekkel fűtött épületek szénmonoxid(CO)-kibocsátása nem haladhatja meg a 6:7412. táblázatban meghatározott értéket. A hatásfok névleges teljesítménynél nem lehet kisebb a táblázatban meghatározott értéknél.

6:7412. táblázat	A szénmonoxid(CO)-kibocsátás legnagyobb megengedett értéke és a legalacsonyabb megengedett hatásfok

|  |  | CO térfogatszázalék (max) A 13% O2-t tartalmazó száraz gázra vonatkozó értékek | Hatásfok % (min) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parázskályhák | 0,12 térfogatszázalék | 65% |
|  | Fapelletfűtésű lakóépületi helyiségfűtő berendezések | 0,024 térfogatszázalék | 79% |
|  | Lakossági, önálló, szilárd tüzelésű kazánok | 0,12 térfogatszázalék | 65% |
|  | Lakossági, szilárd tüzelésű tűzhelyek | 0,12 térfogatszázalék | 65% |
|  | Kandallóbetétek | 0,12 térfogatszázalék | 65% |

Általános javaslat

A helyiségfűtő berendezések hatásfokát, valamint CO-kibocsátásukat az SS-EN 13240, SS-EN 14785, SS-EN 12809, SS-EN 12815 és SS-EN 13229 szabványnak megfelelően kell meghatározni.

1. Ez a jogszabály 2017. április 1-jén lép hatályba.

2. A korábbi rendelkezések azon munkák esetében alkalmazhatók,

a) amelyekhez tervezési engedély szükséges, és a kérelmet az önkormányzat 2018. április 1-je előtt átvette,

b) amelyek bejelentéskötelesek, és a bejelentést az önkormányzat 2018. április 1-je előtt átvette,

c) amelyek nem engedély- vagy bejelentéskötelesek, és a munkát 2018. április 1-je előtt megkezdik.

A Svéd Nemzeti Lakásügyi, Építési és Tervezési Testület nevében

KERESZTNÉV, VEZETÉKNÉV

Keresztnév, Vezetéknév

Lásd az Európai Parlament és a Tanács 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 irányelvét a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról.

BFS 2014:3 a mindenkori módosítások szerint.