1. ------IND- 2016 0380 D-- RO- ------ 20160804 --- --- PROJET
Regulament-model privind focarele
(MFeuV)
)
Versiunea: septembrie 2007 
modificat prin Rezoluția Comisiei de Specialitate de Supraveghere în Construcții 
din 28.01.2016
În baza articolului 85 alineatul (1) punctele 1 și 2, precum și alineatul (5) din MBO, se dispune:
Cuprins
Articolul 1 Restricționarea domeniului de aplicare
Articolul 2 Noțiuni
Articolul 3 Alimentarea cu aer de ardere a sobelor
Articolul 4 Instalarea focarelor, instalații de conducte de gaze
Articolul 5 Spații de instalare pentru sobe
Articolul 6 Spații de încălzire
Articolul 7 Instalații de evacuare a gazelor de ardere
Articolul 8 Distanțe dintre instalațiile de evacuare a gazelor de ardere față de elemente constructive combustibile
Articolul 9 Evacuarea gazelor de ardere
Articolul 10 Pompe de căldură, uzine termice de tip bloc și motoare cu ardere internă staționare
Articolul 11 Depozitarea combustibililor în spații pentru depozitarea combustibililor
Articolul 12 Depozitarea combustibililor în afara spațiilor pentru depozitarea combustibililor
Articolul 13 Instalații pe gaze lichefiate și instalații pe cazane cu aburi
Articolul 14 Intrare în vigoare, abrogare


Articolul 1
Restricționarea domeniului de aplicare
Pentru sobe, pompe de căldură și uzine termice de tip bloc, regulamentul se aplică numai în măsura în care aceste instalații servesc pentru încălzirea spațiilor sau prepararea apei calde menajere sau sunt aparate de gătit pe gaze casnice. Regulamentul nu se aplică pentru celule de combustibil și instalațiile acestora pentru evacuarea gazelor de proces.
Articolul 2
Noțiuni
(1) Ca putere nominală, se aplică
1. puterea maximă indicată pe plăcuța de tip a focarului, la uzinele termice de tip bloc puterea totală,
2. reglată fin între limitele domeniului de putere indicate pe plăcuța de tip și puterea maximă utilă indicată pe o plăcuță suplimentară a sobei sau
3. în cazul sobelor fără plăcuță de tip, puterea stabilită din fluxul de combustibil cu un randament de 80 %.
(2) Independente de aerul din spațiu sunt sobele al căror aer de ardere este condus prin conducte sau galerii direct din afară și la care niciun fel de gaze de ardere nu pot pătrunde în spațiul de instalare în cantitate amenințătoare cu pericolul. Alte sobe sunt dependente de aerul din spațiu.
Articolul 3
Alimentarea cu aer de ardere a sobelor
(3) Pentru sobele dependente de aerul din spațiu este necesară o alimentare suficientă cu aer de ardere din exterior.
(4) Pentru sobele dependente de aerul din spațiu cu o putere nominală totală de cel mult 50 kW, alimentarea cu aer de ardere este suficientă în cazul în care fiecare spațiu de instalare posedă o deschidere care conduce în exterior cu o secțiune transversală liberă de cel puțin 150 cm2 sau două deschideri de cel puțin 75 cm2 fiecare sau conducte către exterior cu secțiuni de tehnica debitului echivalente.
(5) 1Pentru sobele dependente de aerul din spațiu cu o putere nominală totală de peste 50 kW, aerul pentru ardere este suficient în cazul în care fiecare spațiu de instalare posedă o deschidere sau o conductă către exterior. 2Secțiunea transversală a deschiderii trebuie să fie de cel puțin 150 cm² și, pentru fiecare kilowatt peste 50 kW, cu încă 2 cm². 3Conductele trebuie să fie dimensionate echivalent conform tehnicii debitului. 4Secțiunea transversală necesară poate fi împărțită în cel mult două deschideri sau conducte.
(6) 1Deschiderile și conductele pentru aerul de ardere nu trebuie să fie închise sau blocate, în măsura în care prin dispozitive de siguranță speciale nu este garantat că sobele pot fi exploatate numai cu blocarea deschisă. 2Secțiunea transversală necesară nu trebuie să fie îngustată prin blocare sau grilaj.
(7) 1Prin derogare de la alineatele (2) și (3), pentru sobele dependente de aerul din spațiu, o alimentare cu aer de ardere suficientă poate fi dovedită în alt mod; acesta este cazul atunci când este disponibil un flux de volum de 1,6 m3/h per kW.
(8) 1Alineatul (2) nu este valabil pentru aparatele de gătit pe gaze casnice. 2Alineatele (2) și (3) nu sunt valabile pentru șeminee deschise.
Articolul 4
Instalarea focarelor, instalații de conducte de gaze
(9) Focarele nu pot fi instalate
1. în casele scărilor necesare, în spațiile dintre casele scărilor necesare și ieșirile în exterior și în culoarele necesare, 
2. în garaje, cu excepția focarelor independente de aerul din spațiu a căror temperatură a suprafețelor la puterea nominală nu este de peste 300°C.
(10) 1Siguranța în exploatare a focarelor dependente de aerul din spațiu nu trebuie să fie afectată de exploatarea de instalații de aspirație a aerului din încăpere precum instalații de ventilație sau de încălzire cu aer cald, hote de aspirație a vaporilor, uscătoare de rufe cu aerul de evacuare. 2Această cerinţă este valabilă ca fiind îndeplinită, în cazul în care
1. o exploatare concomitentă a focarului și a instalaţiilor de aspirație a aerului este împiedicată prin dispozitive de siguranță,
2. evacuarea gazelor de ardere este supravegheată cu dispozitive de siguranță speciale,
3. gazele de ardere ale focarelor sunt conduse prin instalații de aspirație a aerului sau
4. prin tehnica instalației se asigură că, pe durata exploatării focarului, nu poate apărea nicio depresiune periculoasă.
(11) 1Focarele pentru combustibili gazoși fără supravegherea flăcării pot fi instalate în spații numai în cazul în care, pe durata exploatării focarului, prin instalații de ventilație mecanice, se asigură per oră cel puțin de cinci ori schimbul aerului. 2Pentru aparatele de gătit pe gaze casnice, este suficient un flux de volum de aer din exterior de 100 m³/h.
(12) Fără a aduce atingere articolului 3, sobele pentru combustibili gazoși cu asigurarea fluxului pot fi instalate în spații,
1. cu un volum de cel puțin 1 m³ per kW de putere nominală a acelei sobe, în măsura în care acestea pot fi exploatate concomitent,
2. unde prin deschideri către exterior dispuse jos și sus, cu secțiunea transversală liberă de fiecare dată de cel puțin 75 cm2, se asigură o aerare transversală sau
3. în care, prin alte măsuri, precum de exemplu deschideri jos și sus dispuse pe același perete fiecare cu o secțiune minimă de câte 150 cm2 către spațiul nemijlocit învecinat este respectat un volum comun de magnitudinea conform punctului 1.
(13) 1Conductele de gaze din încăperi trebuie să fie alcătuite, dispuse sau dotate cu dispozitive astfel încât, la o acțiune termică din exterior de până la 650°C, timp de 30 de minute, să nu poată apărea niciun fel de amestec periculos gaze-aer. 2Toate locațiile de preluare a gazelor trebuie dotate cu un dispozitiv care, în caz de incendiu, să blocheze automat admisia combustibilului. 3Teza 2 nu este valabilă în cazul în care, prin dotarea cu alte dispozitive automate, sunt îndeplinite cerințele conform tezei 1.
(14) Focarele pentru gaze lichefiate (propan, butan și amestecurile acestora) pot fi instalate în încăperi al căror planșeu este în fiecare loc cu peste 1 m sub nivelul suprafeței terenului numai în cazul în care
1. sobele au supraveghere a flăcării și
2. se asigură că și în cazul dispozitivului de ardere decuplat gazele lichefiate nu pot ieși din conductele care se găsesc în spațiul de instalare în cantitate amenințătoare cu pericolul sau sunt evacuate sigur printr-o instalație de ventilație mecanică.
(15) 1Focarele trebuie să fie îndepărtate de elementele constructive din materiale pentru construcții combustibile astfel încât la acestea, la puterea nominală a focarului, să nu poată apărea temperaturi mai ridicate de 85°C. 2Această cerință este valabilă ca fiind îndeplinită în cazul în care sunt respectate cel puțin distanțele față de elemente indicate de producător sau, în cazul în care aceste date lipsesc, este respectată o distanță minimă de 40 cm.
(16) 1În fața deschiderilor deschiderilor de aprindere a focarelor pe combustibili solizi, pardoselile din materiale combustibile trebuie protejate cu o acoperire din materiale pentru construcții necombustibile. 2Acoperirea trebuie să se extindă dincolo de sobă cu cel puțin 50 cm în fața și cu cel puțin 30 cm pe lateralele deschiderii arzătorului.
(17) 1Elementele constructive din materiale combustibile trebuie să prezinte față de deschiderile camerelor de foc ale șemineelor deschise către în sus și pe laterale o distanță de cel puțin 80 cm. În cazul dispunerii unei protecții la radiație ventilată bilateral, o distanță de 40 cm este suficientă.
Articolul 5
Spații de instalare pentru sobe
(18) 1Într-un spațiu, pot fi instalate sobe cu o putere nominală totală de peste 100 kW care sunt exploatate concomitent numai în cazul în care acest spațiu
1. nu este utilizat și pentru alte scopuri, cu excepția instalării de pompe de căldură, uzine termice de tip bloc sau motoare cu ardere internă staționare, precum și a instalațiilor pertinente acestora, precum și pentru depozitarea de combustibili,
2. față de alte spații nu prezintă niciun fel de deschideri cu excepția deschiderilor pentru uși,
3. are uși etanșe și cu închidere automată și
4. poate fi ventilat.
2Totuși, într-un spațiu conform tezei 1, sobele pentru combustibili solizi pot fi instalate numai în cazul în care puterea nominală a acestora nu depășește în total 50 kW.
(19) 1Focarele pentru combustibili gazoși cu o putere nominală de peste 100 kW care sunt exploatate cu suprapresiune și ale căror gaze de ardere sunt conduse cu suprapresiune trebuie instalate în clădiri în spații care posedă două deschideri dispuse sus și jos cu conducere nemijlocită în exterior, care prezintă o secțiune transversală minimă de câte 150 cm2 plus 1 cm2 pentru fiecare kW peste 100 kW. 2Acest lucru nu este valabil în cazul în care aceste sobe, conform tipului constructiv, sunt alcătuite astfel încât gazele de ardere nu pot ieși în cantitate amenințătoare cu pericol.
(20) 1Arzătoarele și dispozitivele de alimentare cu combustibil ale focarelor pentru combustibili lichizi și gazoși cu o putere nominală totală de peste 100 kW trebuie să poată fi decuplate în orice moment prin intermediul unui comutator dispus în afara spațiului de instalare (comutator de urgență). 2Lângă comutatorul de urgență trebuie să existe o plăcuță cu inscripționarea „COMUTATOR DE URGENȚĂ-APRINDERE”.
(21) În cazul în care în spațiul de instalare conform alineatului (1) este depozitat combustibil lichid pentru încălzire sau zona de depozitare a combustibilului lichid pentru încălzire este accesibilă numai din acest spațiu, de la locația comutatorului de urgență conform alineatului (3), alimentarea cu combustibil lichid pentru încălzire trebuie să poată fi oprită cu ajutorul unui dispozitiv de blocare marcat corespunzător.
(22) Prin derogare de la alineatul (1), sobele pot fi instalate și în alte spații în cazul în care utilizarea acestora o necesită, iar sobele pot fi exploatate în siguranță.
Articolul 6
Spații de încălzire
(23) 1Focarele pentru combustibili solizi cu o putere nominală totală de peste 50 kW care trebuie exploatate concomitent pot fi instalate numai în spaţii speciale (spaţii de încălzire). 2Articolul 5 alineatele (4) și (5) sunt valabile corespunzător. 3Spaţiile de încălzire
1. nu pot fi utilizate și pentru alte scopuri, cu excepția instalării de sobe pentru combustibili lichizi și gazoși, pompe de căldură, uzine termice de tip bloc, motoare cu ardere internă staționare și a instalaţiilor pertinente, precum și pentru depozitarea de combustibili și
2. nu trebuie să se afle în legătură nemijlocită cu spaţii de ședere, cu excepţia unor asemenea pentru personalul de exploatare, precum și cu casele scărilor necesare, spațiile dintre casele scărilor necesare și ieșirea în exterior, ecluzele de siguranță și antecamerele ascensoarelor pentru pompieri.
4În cazul în care în spațiile de încălzire sunt instalate sobe pentru combustibili lichizi și gazoși, articolul 5 alineatul (3) este valabil corespunzător.
(24) Spațiile de încălzire trebuie să
1. prezinte un volum interior de 8 m3 și o înălțime liberă de 2 m,
2. prezinte o ieșire în exterior sau într-un coridor care îndeplinește cerințele privind coridoarele necesare și
3. aibă uși care se deschid în direcţia de evacuare.
(25) 1Pereţii – cu excepţia pereţilor exteriori neportanți – și reazemele spațiilor de încălzire, precum și plafoanele acestora trebuie să fie rezistente la foc. 2Deschiderile în plafoane și pereți, în măsura în care acestea nu conduc nemijlocit în exterior, trebuie să fie cel puțin nepropagante ale focului și să aibă închideri automate. 3Tezele 1 și 2 nu sunt valabile pentru pereții despărțitori dintre spațiile de încălzire și spațiile care aparțin exploatării focarelor, în cazul în care aceste spații îndeplinesc cerințele tezelor 1 și 2.
(26) 1Pentru ventilarea spațiului, spațiile de încălzire trebuie să aibă câte o deschidere superioară și inferioară către exterior cu secțiune transversală de cel puțin câte 150 cm2 sau conducte către exterior cu secțiuni echivalente de tehnica curgerii. 2Articolul 3 alineatul (5) este valabil păstrându-se sensul exact. 3Secțiunea transversală a unei deschideri sau conducte poate fi luată în calcul pentru alimentarea cu aer de ardere conform articolului 3 alineatul (4).
(27) 1Conductele de ventilație pentru spațiile de încălzire trebuie să prezinte o durată de rezistență la foc de cel puțin 90 de minute, în măsura în care acestea trec prin alte spații, cu excepția acelora adiacente care aparțin exploatării focarului care îndeplinesc cerințele conform alineatului (3) tezele 1 și 2. 2Conductele de ventilație nu trebuie să fie conectate cu alte instalații de ventilație și nu trebuie să servească pentru ventilarea altor spații.
(28) Conductele de ventilație care servesc pentru ventilarea altor spații, în măsura în care acestea trec prin spații de încălzire, trebuie să prezinte o durată de rezistență la foc de cel puțin 90 de minute sau să aibă dispozitive de închidere automate cu o durată de rezistență la foc de cel puțin 90 de minute și să nu prezinte deschideri.
Articolul 7
Instalații de evacuare a gazelor de ardere
(29) Din punct de vedere al secțiunii transversale libere și înălțimii, în măsura în care este necesar și din punct de vedere al rezistenței la convecția căldurii și alcătuirii suprafeței interioare, instalațiile de evacuare a gazelor de ardere trebuie dimensionate astfel încât, în toate situațiile de exploatare în temeiul destinației, gazele de ardere să fie conduse în exterior și față de spații să nu poată apărea nicio suprapresiune periculoasă.
(30) 1Gazele de ardere ale focarelor pentru combustibil solizi trebuie conduse prin coșuri de fum, gazele de ardere ale focarelor pentru combustibili lichizi sau gazoși pot fi conduse și prin conducte pentru evacuarea gazelor de ardere. 2Articolul 41 alineatul (4) din MBO rămâne nemodificat.
(31) 1Prin derogare de la alineatul (2) teza 1, sobele pentru combustibili gazoși fără instalație de evacuare a gazelor de ardere sunt autorizate în cazul în care, printr-un schimb de aer sigur, în spațiul de instalare, se garantează că nu apar pericole sau încărcări inadmisibile. 2Această condiție este valabilă ca fiind îndeplinită în special în cazul în care
1. prin intermediul instalațiilor de ventilație mecanizate, pe durata exploatării focarelor, per fiecare kW de putere nominală, din spațiul de instalare, este condus în exterior un volum de flux de aer de cel puțin 30 m³/h sau
2. dispozitive de siguranță speciale împiedică concentrația monoxidului de carbon din spațiul de instalare să depășească o valoare de 30 ppm;
3. în cazul aparatelor de gătit pe gaze casnice, în măsura în care acestea pot fi exploatate concomitent, cu o putere nominală de cel mult 11 kW al căror spațiu de instalare prezintă un volum de peste 15 m³ și cel puțin o ușă sau o fereastră către exterior care poate fi deschisă.
(32) Mai multe sobe pot fi racordate la un coș de fum comun, la o evacuare a gazelor de ardere comună sau la o piesă de racordare comună, numai în cazul în care
1. prin dimensionarea conform alineatului (1) și caracteristicile gazelor de ardere, evacuarea acestora este asigurată pentru fiecare stare de exploatare,
2. o propagare a gazelor de ardere între spațiile de instalare și o ieșire a gazelor de ardere prin alte sobe sunt excluse,
3. întreaga conductă pentru gazele de ardere constă din materiale pentru construcții necombustibile sau o propagare a incendiului între etaje este împiedicată prin intermediul dispozitivelor de închidere automate sau alte măsuri și
4. cerințele articolului 4 alineatul (2) sunt îndeplinite împreună pentru toate sobele racordate.
(33) 1În clădiri, fiecare conductă de evacuare a gazelor de ardere care traversează etaje trebuie dispusă în galeria proprie. 2Acest lucru nu este valabil pentru 
1. conductele de evacuare a gazelor de ardere din clădirile din clasele 1 și 2 care nu conduc prin mai mult de o unitate de utilizare,
2. pentru conductele de evacuare a gazelor de ardere acoperite simplu din spațiul de instalare al focarului și
3. pentru conductele de evacuare a gazelor de ardere care au o durată de rezistență la foc de cel puțin 90 de minute, în clădirile din clasele 1 și 2, o durată de rezistență la foc de cel puțin 30 de minute. 
3Galeriile pentru conductele de evacuare a gazelor de ardere nu pot fi utilizate și pentru alte scopuri. 4Dispunerea mai multor conductele de evacuare a gazelor de ardere într-o galerie comună este autorizată în cazul în care
4. conductele de evacuare a gazelor de ardere constau din materiale necombustibile,
5. sobele pertinente sunt instalate pe același etaj sau
6. o propagare a incendiul între etaje este împiedicată cu dispozitive de închidere automate sau alte măsuri.
5Galeriile trebuie să fie adecvate pentru utilizarea drept galerii pentru conducte de evacuare a gazelor de ardere și trebuie să prezinte o durată de rezistență la foc de cel puțin 90 de minute, în clădirile din clasele 1 și 2, o durată de rezistență la foc de cel puțin 30 de minute.
(34) 1Conductele de evacuare a gazelor de ardere din materiale pentru construcții cu inflamabilitate normală din cadrul clădirilor, în măsura în care în temeiul alineatului (5) nu trebuie pozate în galerii, pentru protecția împotriva efectelor mecanice din exterior, trebuie pozate în tuburi de protecție din materiale pentru construcții necombustibile sau trebuie prevăzute cu amenajări de protecție comparabile din materiale pentru construcții necombustibile. 2Acest lucru nu este valabil pentru conductele de evacuare a gazelor de ardere din spațiul de instalare al focarului. 3Articolul 8 rămâne nemodificat.
(35) Coșurile de fum trebuie
1. să fie rezistente la incendii ale funinginii, 
2. în clădirile în care acestea trec între etaje, să aibă o durată de rezistență la foc de cel puțin 90 de minute sau să fie pozate în galerii continue, care să fie adecvate pentru utilizarea drept galerii pentru coșuri de fum și care au o durată de rezistență la foc de 90 de minute,
3. să aibă fundația nemijlocit pe terenul de construcție sau să fie construite pe o substructură rezistentă la foc; în clădirile din clasele 1-3, este suficientă o substructură din materiale pentru construcții neinflamabile pentru coșuri de fum care încep deasupra celui mai înalt plafon al etajului, precum și pentru coșurile de pe clădiri,
4. cu traseu continuu, care nu sunt întrerupte în special de plafoane și
5. pentru curățire, trebuie să prezinte deschidere cu capace de curățire a coșului de fum.
(36) Coșurile de fum, conductele de evacuare a gazelor de ardere și piesele de legătură care trebuie exploatate cu suprapresiune, în interiorul clădirilor
1. trebuie să se găsească în spații aerisite durabil din exterior,
2. trebuie să se găsească în spații care corespund articolului 3 alineatul (1) punctul 3,
3. în măsura în care se găsesc în galerii, pe întreaga lungime și pe întreaga suprafață trebuie ventilate din spate sau
4. că fie de un tip constructiv astfel încât să nu poată apărea gaze de ardere în cantități care să amenințe cu pericolul.
(37) Piesele de legătură nu pot fi dispuse în plafoane, pereți sau spații cave inaccesibile, în măsura în care acestea nu sunt conduse prin alte etaje sau unități de utilizare.
(38) 1Sistemele aer-gaze de ardere sunt autorizate pentru evacuarea gazelor de ardere numai în cazul în care acestea prezintă continuu conducerea aerului și a gazelor de ardere separate. 2La aceste sisteme, pot fi conectate numai sobe independente de aerul din spațiul al căror tip constructiv asigură că acestea sunt adecvate pentru asemenea mod de exploatare. 3În rest, pentru sistemele aer-gaze de ardere, alineatele (4)-(9) sunt valabile păstrându-se sensul exact.
Articolul 8
Distanțe dintre instalațiile de evacuare a gazelor de ardere față de elemente constructive combustibile
(39) Instalațiile de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie atât de îndepărtate de elementele constructive combustibile sau ecranate astfel încât la elementele constructive menționate
1. la puterea nominală să nu apară temperaturi de peste 85°C și
2. în caz de incendii ale funinginii în coșul de fum să nu poată apărea temperaturi de peste 100°C.
(40) 1Cerințele alineatului (1) sunt valabile ca fiind îndeplinite, în special în cazul în care
1. sunt respectate distanțele indicate în baza specificațiilor tehnice armonizate,
2. la instalațiile de evacuare a gazelor de ardere pentru temperaturi ale gazelor de ardere ale focarului la puterea nominală de până la 400°C a căror rezistență la convecția termică este de cel puțin 0,12 m2K/W și a căror durată de rezistență la incendiu este de cel puțin 90 de minute, este respectată o distanță minimă de 5 cm; această distanță este valabilă și pentru galeriile în care sunt pozate instalații de evacuare a gazelor de ardere pentru temperaturi ale gazelor de ardere ale focarului la puterea nominală de până la 400°C și care individual sau împreună cu instalațiile de evacuare a gazelor de ardere prezintă caracteristicile menționate anterior,
3. în cazul instalațiilor de evacuare a gazelor de ardere pentru temperaturi ale gazelor de ardere ale focarului la puterea nominală de până la 400°C, este respectată o distanță minimă de 40 cm sau
4. conductele de evacuare a gazelor de ardere sunt pozate în galerii apte de rezistență la foc, iar temperatura gazelor de ardere a focarului la puterea nominală este de cel mult 120°C sau, în caz de temperaturi ale gazelor de ardere mai ridicate, în galerie, este garantată o ventilare din spate de cel puțin 2 cm2 în cazul conductelor de evacuare a gazelor de ardere rotunde în galerie dreptunghiulară și în rest de 3 cm2.
2În cazul conform tezei 1 punctul 2 
5. față de grinzile din lemn și elementele constructive de dimensiuni corespunzătoare, o distanță de 2 cm este suficientă,
6. față de elementele constructive cu suprafață redusă precum scânduri de bază sau țigle de acoperi, în măsura în care convecția căldurii din aceste elemente constructive nu este împiedicată cu izolație termică, nu este necesară nicio distanță minimă.
3Prin derogare de la teza 1 punctul 3, în cazul conductelor de evacuare a gazelor de ardere pentru temperaturi ale gazelor de ardere ale focarelor la puterea nominală de până la 300°C în afara galeriilor,
7. o distanță minimă de 20 cm sau
8. în cazul în care conductele de evacuare a gazelor de ardere sunt îmbrăcate cu materiale pentru construcții cu grosimea minimă de 2 cm cu aptitudine de conducție termică redusă, sau temperatura gazelor de ardere a focarului la puterea nominală nu poate fi mai mare de 160°C, o distanță minimă de 5 cm.
4Prin derogare de la teza 1 punctul 3, pentru elementele de racordare, o distanță de 10 cm este suficientă, în cazul în care elementele de racordare sunt îmbrăcate cu materiale pentru construcții cu grosimea minimă de 2 cm cu aptitudine de conducție termică redusă. 5Grosimile minime sunt valabile pentru cazul de utilizare cu ventilare din spate.
(41) 1În cazul conductelor de evacuare a gazelor de ardere și elementelor de legătură pentru temperaturi ale gazelor de ardere ale focarelor la puterea nominală de până la 400°C conduse prin elemente constructive combustibile, cerințele alineatului (1) sunt valabile ca fiind îndeplinite în special în cazul în care aceste conducte și elemente de legătură
1. sunt pozate la o distanță minimă de 20 cm și sunt prevăzute cu o conductă de protecție din materiale pentru construcții necombustibile sau
2. sunt îmbrăcate cu materiale pentru construcții cu grosimea minimă de 2 cm cu aptitudine de conducție termică redusă.
2Prin derogare de la teza 1, în cazul focarelor pentru combustibili lichizi și gazoși, o dimensiune de 5 cm este suficientă în cazul în care temperatura gazelor de ardere ale focarului la puterea nominală nu poate fi de peste 160°C.
(42) În cazul în care la trecerile prin alte instalațiilor de evacuare a gazelor de ardere acestea sunt închise de spații intermediare din elemente constructive combustibile, pentru acesta, trebuie utilizate materiale pentru construcții cu aptitudine de conducție termică redusă și trebuie îndeplinite cerințele alineatului (1).
Articolul 9
Evacuarea gazelor de ardere
(43) 1Gurile instalațiilor de evacuare a gazelor de ardere trebuie să
1. iasă în afara cornișei cu cel puțin 40 cm sau să fie îndepărtate la cel puțin 1 m față de suprafața acoperișului; o distanță față de suprafața acoperișului de 40 cm este suficientă în cazul în care sunt racordate numai sobe independente de aerul din spațiu pentru combustibili lichizi sau gazoși, suma puterilor nominale ale focarelor racordate nu este de peste 50 kW, iar gazele de ardere sunt evacuate cu ajutorul ventilatoarelor,
2. iasă în afară cu cel puțin suprastructurile de acoperiș, elementele clădirii, deschiderile către spații și elementele constructive neprotejate din materiale pentru construcții combustibile, cu excepția mansardelor, cu cel puțin 1 m, în măsura în care distanța acestora față de instalația de evacuare a gazelor de ardere este mai mică de 1,5 m,
3. în cazul focarelor pentru combustibili solizi în clădiri ale căror acoperișuri preponderent nu corespund cerințelor articolului 32 alineatul (1) din MBO, să iasă la cornișa acoperișului și să fie în afara acestuia cu cel puțin 80 cm.
2Teza 1 punctul 2 nu este valabil pentru conductele pentru evacuarea gazelor de ardere unele sub celelalte, în măsura în care acestea prezintă aceeași clasă de temperatură, iar temperaturile gazelor de ardere ale focarelor la putere nominală nu depășesc 160°C.
(44) Gazele de ardere ale focarelor independente de aerul din spațiu pentru combustibili gazoși pot fi conduse în afară prin peretele exterior în cazul în care
1. o evacuare a gazelor deasupra acoperișului nu este posibilă sau este posibilă numai cu cheltuială disproporționat de ridicată,
2. puterea nominală a focarului nu depășește 11 kW pentru încălzire și 28 kW pentru prepararea apei calde menajere și
3. nu apar pericole sau încărcări inacceptabile.
Articolul 10
Pompe de căldură, uzine termice de tip bloc și motoare cu ardere internă staționare
(45) Pentru instalarea de
1. pompe de căldură cu absorbție cu ejectoare încălzite cu foc,
2. uzine termice de tip bloc în clădiri și
3. motoare cu ardere internă staționare
articolul 3 alineatele (1)-(6), precum și articolul 4 alineatele (1)-(7) sunt valabile corespunzător.
(46) 1Pot fi instalate
1. pompe de căldură cu absorbție cu o putere nominală a focarului totală de peste 50 kW,
2. pompe de căldură care utilizează căldura gazelor de ardere de la sobe cu o putere nominală totală de peste 50 kW,
3. pompe de căldură cu compresie cu compresoare cu antrenare electrică cu puteri de antrenare totale de peste 50 kW,
4. uzine termice de tip bloc cu putere nominală totală de peste 35 kW în clădiri,
5. pompe de căldură cu compresie cu motoare cu ardere internă și
6. motoare cu ardere internă staționare
numai în spații care îndeplinesc cerințele conform articolului 5. 2Acest lucru este valabil și pentru combinațiile de sobe și instalații conform punctelor 1-4 care trebuie exploatate împreună cu putere nominală totală de peste 100 kW.
(47) 1Gazele de ardere ale uzinelor termice de tip bloc și motoarelor cu ardere internă staționare din clădiri trebuie evacuate deasupra acoperișului prin conducte proprii etanșe. 2Mai multe motoare cu ardere internă pot fi racordate la o conductă comună conform determinării articolului 7 alineatul (4). 3Conductele trebuie echipate sau pozate în afara spațiilor de instalare ale motoarelor cu ardere internă conform determinării articolului 7 alineatele (5) și (8), precum și articolului 8.
(48) 1Evacuarea gazelor de ardere ale uzinelor termice de tip bloc sau motoarelor cu ardere internă în instalații de evacuare a gazelor de radere pentru sobe este autorizată în cazul în care este dovedită o conducere ireproșabilă a gazelor de ardere și în măsura în care sunt racordate sobe și conducerea ireproșabilă a gazelor de ardere ale acestora. 2Articolul 7 alineatul (1) este valabil corespunzător.
(49) Pentru evacuarea gazelor de ardere ale pompelor de căldură cu absorbție cu ejectoare încălzite cu foc și ale pompelor de căldură pe gaze de ardere, articolele 7-9 sunt valabile corespunzător.
Articolul 11
Depozitarea combustibililor în spații pentru depozitarea combustibililor
(50) 1Fiecare clădire sau secțiune de incendiu poate depozita
1. pelete din lemn de peste 6 500 kg,
2. alți combustibili solizi în cantitate de peste 15 000 kg,
3. combustibil pentru încălzire și motorină în recipiente totale de peste 5 000 l sau
4. gaze lichefiate în butelii cu o greutate de umplere totală de peste 16 kg
numai în spații speciale (spații de depozitare pentru combustibili), care nu pot fi utilizate pentru alte scopuri. 2Capacitatea recipientelor nu poate depăși în total 100 000 l de combustibil pentru încălzire sau motorină sau 6 500 l de gaze lichefiate per spațiu de depozitare pentru combustibili și 30 000 l de gaze lichefiate per clădire sau secțiune de incendiu.
(51) 1Zidurile și reazemele spațiilor de depozitare pentru combustibili, precum și plafoanele de deasupra sau dedesubtul acestora trebuie să fie rezistente la foc. 2Deschiderile în plafoane și pereți, în măsura în care acestea nu conduc nemijlocit în exterior, trebuie să fie cel puțin nepropagante ale focului și să aibă închideri automate. 3Prin zidurile și plafoanele spațiilor de depozitare pentru combustibili, nu pot fi conduse niciun fel de conducte, cu excepția conductelor necesare pentru exploatarea acestor spații precum conducte de încălzire, conducte de apă și conducte pentru ape reziduale. 4Tezele 1 și 2 nu sunt valabile pentru zidurile despărțitoare dintre spațiile pentru depozitarea combustibililor și spațiile pentru încălzire.
(52) Spațiile pentru depozitarea combustibililor pentru combustibili lichizi trebuie să fie
1. aerisite și să poată fi stropite din exterior cu spumă de către pompieri și
2. marcate la zonele de acces cu inscripția „DEPOZITARE COMBUSTIBIL PENTRU ÎNCĂLZIRE” sau „DEPOZITARE MOTORINĂ”.
(53) Spațiile pentru depozitarea combustibililor pentru gaze lichefiate
1. trebuie să dispună de o ventilație funcțională în permanență,
2. nu pot avea deschideri către alte spații cu excepția ușilor și niciun fel de galerii sau canale,
3. planșeul acestora nu trebuie să fie pe toate laturile sub suprafața terenului înconjurător,
4. nu trebuie să aibă niciun fel de deschideri în planșeu,
5. la zonele de acces, trebuie marcate cu inscripția „INSTALAȚIE PE GAZE LICHEFIATE” și
6. pot fi dotate cu instalații electrice care corespund cerințelor prescripțiilor în baza articolului 34 din Legea privind siguranța produselor pentru instalații electrice în spații cu pericol de explozie.
(54) 1Spațiile pentru depozitarea combustibililor pentru pelete din lemn înaintea accesării trebuie să poată fi aerisite suficient. 2Spațiile pentru depozitarea combustibililor trebuie marcate la zonele de acces cu inscripția „Spațiu de depozitare pentru pelete din lemn – Pericol de moarte datorită gazelor otrăvitoare – A se aerisi înainte de accesare!”. 3Alineatul (4) teza 6 este valabilă în mod corespunzător. 4Pentru spațiile pentru depozitarea combustibililor existente pentru pelete din lemn, cerințele conform tezelor 1 și 2 trebuie îndeplinite în termen de X ani
) de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(55) Cerința privind aerisirea suficientă a unui spațiu pentru depozitarea combustibililor pentru pelete din lemn înaintea accesării este valabilă ca fiind îndeplinită în cazul în care înaintea accesării spațiului de depozitare timp de cel puțin 60 de minute poate avea loc o înlocuire a aerului de 10 ori; soluții tehnice alternative sunt autorizate în măsura în care nivelul de protecție este atins. 
Articolul 12
Depozitarea combustibililor în afara spațiilor pentru depozitarea combustibililor
(56) Combustibilii solizi, precum și recipientele pentru depozitarea de gaze și lichide combustibile nu pot fi depozitate sau instalate în casele scărilor necesare, în spațiile dintre casele scărilor necesare și ieșirile în exterior, precum și în culoarele necesare.
(57) Combustibilul pentru încălzire și motorina pot fi depozitate
1. în locuințe de până la 100 l,
2. în spații din afara locuințelor de până la 1 000 l,
3. în spații din afara locuințelor de până la 5 000 l per clădire sau secțiune de incendiu, în cazul în care aceste spații pot fi aerisite și nu au niciun fel de deschideri către alte spații cu excepția ușilor cu închidere etanșă,
4. în spații din clădiri ale clădirilor din clasa 1 cu cel mult o unitate de utilizare care nu sunt spații de ședere care corespund cerințelor conform punctului 3 de până la 5 000 l.
(58) 1În cazul în care în spațiile conform alineatului 2 punctele 2-4 sunt instalate sobe, acestea trebuie să se găsească în afara spațiilor de retenție necesare pentru combustibilii care se pot scurge. 2Recipientele pentru combustibil pentru încălzire sau motorină trebuie să fie la o distanță de cel puțin 1 m față de instalația de ardere.
3Această distanță poate fi diminuată până la jumătate în cazul în care există o protecție împotriva radiației ventilate bilateral. 4Este suficientă o distanță de 0,1 m față de sobă, în cazul în care se dovedește că suprafețele acesteia nu depășesc 40°C.
(59) Gazele lichefiate pot fi depozitate în locuințe și în spații din afara locuințelor de fiecare dată într-o butelie cu greutatea de umplere de cel mult 16 kg, în cazul în care planșeele se găsesc pe toate laturile deasupra nivelului solului înconjurător și, cu excepția conductelor de legătură cu racord pentru gaze, nu au niciun fel de deschideri.
(60) Pentru depozitarea de pelete din lemn, articolul 11 alineatele (5) și (6) sunt valabile corespunzător.
Articolul 13
Instalații pe gaze lichefiate și instalații pe cazane cu aburi
(61) 1Pentru instalațiile pe gaze lichefiate și instalațiile pe cazane cu aburi care nu servesc pentru scopuri profesionale sau comerciale sau care nu pot fi periclitate de angajați, dispozițiile privind cerințele materiale și stabilirile conform verificării inițiale înaintea introducerii în exploatare și conform verificării periodice în baza articolului 34 din Legea privind siguranța produselor sunt valabile corespunzător. 2Acest lucru nu este valabil pentru instalațiile pe gaze lichefiate și pe cazane cu aburi menționate în acele dispoziții asupra cărora aceste dispoziții nu își găsesc nicio aplicare. 3O evaluare a tehnicii siguranței a instalațiilor pentru stabilirea termenului de verificare nu este necesară; sunt valabile termenele cele mai îndelungate.
(62) Autorități competente în sensul dispozițiilor conform alineatului (1) sunt ... .
Articolul 14
Intrare în vigoare, abrogare
Prin intrarea în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul privind focarele din ... se abrogă.
� )	Notificat în temeiul Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.09.2015, p. 1).


� )	Conform legislației landului





Pagina 1 din 17
	160025439-281938 (versiune lectură Muster_FeuVO_2014-03_e-norm 9.11.2015 – Stadiu red. cf. 28.01.2016)


Pagina 17 din 17
28.01.2016 -
	160025439-281938 (versiune lectură Muster_FeuVO_2014-03_e-norm 9.11.2015 – Stadiu red. cf. 28.01.2016)



