1. ------IND- 2016 0380 D-- SL- ------ 20160804 --- --- PROJET
Vzorčna uredba o kurilnih napravah
(MFeuV)
)
Stanje: september 2007 
spremenjeno s sklepom Strokovne komisije za gradbeni nadzor 
z dne 28. januarja 2016
Na podlagi točk 1 in 2 odstavka 1 oddelka 85 ter odstavka 5 Vzorčnih gradbenih predpisov (MBO) se odreja:
Pregled vsebine
Oddelek 1  Omejitev področja uporabe
Oddelek 2  Pojmi
Oddelek 3  Oskrba kurišča z zgorevalnim zrakom
Oddelek 4  Postavitev kurišč, plinovodnih sistemov
Oddelek 5  Prostori postavitve za kurišča
Oddelek 6  Kurilnice
Sistemi za odpadne pline
Oddelek 7  Oddaljenost sistemov za odpadne pline od gorljivih gradbenih elementov
Oddelek 8  Odvajanje odpadnih plinov
Oddelek 9  Toplotne črpalke, hišne enote za soproizvodnjo toplote in električne energije ter nepremični motorji z notranjim izgorevanjem
Oddelek 10  Skladiščenje goriva v skladiščnih prostorih za gorivo
Skladiščenje goriva zunaj skladiščnih prostorov za gorivo
Oddelek 11  Sistemi za tekoči naftni plin in naprave kotlovnice
Oddelek 12  Začetek veljavnosti, prenehanje veljavnosti


Omejitev področja uporabe
Uredba velja za kurišča, toplotne črpalke in hišne enote za soproizvodnjo toplote in električne energije samo, če ti sistemi služijo ogrevanju prostorov ali oskrbi s toplo vodo ali če so plinske gospodinjske kuhalne naprave. Uredba ne velja za gorivne celice in sisteme teh celic za odvajanje procesnih plinov.
Pojmi
(1) Za nazivno moč velja:
1. največja moč, navedena na ploščici s podatki o tipu kurišča, pri hišnih enotah za soproizvodnjo toplote in električne energije skupna moč,
2. največja uporabna moč kurišča, ki je nastavljena znotraj območja zmogljivosti, navedenega na ploščici s podatki o tipu, in je navedena na dodatni ploščici, ali
3. moč, ugotovljena iz pretoka goriva z izkoristkom 80 %, pri kuriščih brez ploščice s podatki o tipu.
(2) Kurišča, ki niso odvisna od zraka v prostoru, so tista, ki se jim zgorevalni zrak dovaja prek napeljave ali jaškov samo neposredno od zunaj in pri katerih v prostoru postavitve ne morejo uhajati nevarne količine odpadnih plinov. Druga kurišča so odvisna od zraka v prostoru.
Oskrba kurišča z zgorevalnim zrakom
(3) Za kurišča, ki so odvisna od zraka v prostoru, je potrebna zadostna oskrba z zgorevalnim zrakom od zunaj.
(4) Za kurišča, ki so odvisna od zraka v prostoru, s skupno nazivno močjo več kot 50 kW zadostuje oskrba z zgorevalnim zrakom, če ima vsak prostor odprtino s svetlim prečnim prerezom najmanj 150 cm2 ali dve odprtini, vsakič po najmanj 75 cm2, ali napeljavo na prosto s prečnimi prerezi, ki omogočajo enakovreden pretok.
(5) 1Za kurišča, ki so odvisna od zraka v prostoru, s skupno nazivno močjo več kot 50 kW zadostuje oskrba z zgorevalnim zrakom, če ima vsak prostor odprtino ali napeljavo, ki vodi na prosto. 2Prečni prerez odprtine mora znašati vsaj 150 cm², za vsak kilovat nad 50 kW pa še dodatna 2 cm² več. 3Napeljava mora biti dimenzionirana tako, da je pretok skozi njo enakovreden. 4Potrebni prečni prerez je dovoljeno ločiti na največ dve odprtini ali napeljavi.
(6) 1Odprtine in napeljava za zgorevalni zrak ne smejo biti zaprte ali ovirane, če s posebnimi varnostnimi napravami ni zagotovljeno, da kurišča lahko delujejo le pri odprti zapori. 2Zapora ali rešetka ne smeta zožiti potrebnega prečnega prereza.
(7) 1Ne glede na odstavka 2 in 3 je zadostno oskrbo z zgorevalnim zrakom za kurišča, ki so odvisna od zraka v prostoru, mogoče dokazati na drugi način; in sicer takrat, ko je na voljo volumski pretok z 1,6 m3/h na kW.
(8) 1Odstavek 2 ne velja za plinske gospodinjske kuhalne naprave. 2Odstavka 2 in 3 ne veljata za odprte kamine.
Postavitev kurišč, plinovodnih sistemov
(9) Kurišča ni dovoljeno postaviti:
1. v potrebnih stopniščih, v prostorih med potrebnimi stopnišči in izhodi na prosto ter v potrebnih hodnikih, 
2. v garažah, razen kurišč, ki niso odvisna od zraka v prostoru in katerih temperatura površine pri nazivni moči ne presega 300 °C.
(10) 1Obratovalne varnosti kurišč, ki so odvisne od zraka v prostoru, ne sme ovirati delovanje sistemov, ki sesajo zrak iz prostora, kot so prezračevalni sistemi ali sistemi za ogrevanje s toplim zrakom, kuhinjske nape, odzračevalni sušilniki perila. 2To velja za izpolnjeno, če:
1. hkratno delovanje kurišč in sistemov, ki sesajo zrak, preprečujejo varnostne naprave,
2. odvajanje odpadnih plinov nadzirajo posebne varnostne naprave,
3. odpadne pline iz kurišč odvajajo sistemi, ki sesajo zrak, ali
4. je s tehničnimi sistemi zagotovljeno, da med delovanjem kurišč ne more nastati nevaren podtlak.
(11) 1Kurišča na plinasta goriva brez nadzora plamena je dovoljeno postaviti v prostorih samo, če je med delovanjem kurišč z mehanskimi prezračevalnimi sistemi zagotovljenih vsaj pet izmenjav zraka na uro. 2Za plinske gospodinjske kuhalne naprave zadostuje volumski pretok zunanjega zraka 100 m³/h.
(12) Kurišča na plinasta goriva z varovalnim regulatorjem pretoka odpadnih plinov je ne glede na oddelek 3 dovoljeno postaviti v prostorih:
1. s prostornino najmanj 1 m³ na kW nazivne moči teh kurišč, če kurišča lahko delujejo istočasno,
2. v katerih je prezračevanje zagotovljeno s spodaj in zgoraj nameščenima odprtinama na prosto s prečnima prerezoma po najmanj 75 cm2 ali
3. v katerih se povezana prostornina v skladu s točko 1 upošteva z drugimi ukrepi, kot na primer z odprtinama, ki sta nameščeni spodaj in zgoraj na isti steni, imata prečni prerez po najmanj 150 cm2 in vodita do sosednjih prostorov.
(13) 1Plinovodni sistemi v prostorih morajo biti izdelani, razporejeni ali opremljeni z napravami tako, da pri zunanji toplotni obremenitvi do 650 °C v obdobju 30 minut ne morejo nastati nevarne mešanice plina in zraka. 2Vsa odvzemna mesta za plin morajo biti opremljena z napravo, ki v primeru požara samodejno prekine dovajanje goriva. 3Stavek 2 ne velja, če plinovodni sistemi izpolnjujejo zahteve iz stavka 1, ker so opremljeni z drugimi samodejnimi napravami.
(14) Kurišča na tekoči naftni plin (propan, butan in njune mešanice) je dovoljeno postaviti v prostorih, katerih tla so na vseh mestih globlje kot 1 m pod površjem zemljišča, samo če:
1. imajo kurišča nadzor plamena in
2. je zagotovljeno, da tudi pri izklopljeni kurilni napravi iz napeljave za gorivo, nameščene v prostoru postavitve, ne more izteči nevarna količina tekočega naftnega plina ali da se ta varno odvaja z mehanskim prezračevalnim sistemom.
(15) 1Kurišča morajo biti od gradbenih elementov iz gorljivih gradbenih materialov oddaljena toliko oziroma morajo biti zaščitena tako, da se pri nazivni moči kurišč na teh gradbenih elementih temperatura ne dvigne nad 85 °C. 2To velja za izpolnjeno, če se upoštevajo vsaj razdalje, ki jih je določil proizvajalec, ali če teh podatkov ni, oddaljenost najmanj 40 cm.
(16) 1Pred kurilnimi odprtinami kurišč na trdna goriva je treba tla iz gorljivih gradbenih materialov zavarovati z oblogo iz negorljivih gradbenih materialov. 2Obloga mora segati najmanj 50 cm pred kurilno odprtino in najmanj 30 cm na vsako stran od kurilne odprtine.
(17) 1Gradbeni elementi iz gorljivih gradbenih materialov morajo biti od odprtin kurišč v odprtih kaminih v smereh navzgor in vstran oddaljeni najmanj 80 cm. 2Pri namestitvi zaščite pred sevanjem, ki se zrači z obeh strani, zadostuje oddaljenost 40 cm.
Prostori postavitve za kurišča
(18) 1Kurišča s skupno nazivno močjo več kot 100 kW, ki bodo delovala hkrati, je dovoljeno postaviti v prostoru samo, če:
1. se te prostor ne uporablja v druge namene kot za postavitev toplotnih črpalk, hišnih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije in nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem ter za pripadajočo napeljavo in skladiščenje goriv,
2. ta prostor nima odprtin v druge prostore, razen odprtin za vrata,
3. ima ta prostor vrata, ki se zapirajo tesno in samodejno ter
4. je ta prostor mogoče zračiti.
2Vendar je v prostoru v skladu s stavkom 1 kurišča na trdna goriva dovoljeno postaviti samo, če njihova skupna nazivna moč ne znaša več kot 50 kW.
(19) 1Kurišča na plinasta goriva pri nazivni moči, večji od 100 kW, ki se uporabljajo z nadtlakom in katerih odpadni plini se odvajajo z nadtlakom, se morajo postaviti znotraj prostorov v stavbi, ki ima dve zgoraj in spodaj razvrščeni odprtini, ki vodita neposredno na prosto in imata prečni prerez po najmanj 150 cm2, za vsak kW nad 100 kW pa še dodatni 1 cm2. 2To ne velja, če so kurišča izdelana tako, da ne morejo uhajati nevarne količine odpadnih plinov.
(20) 1Gorilnike in dovajalne naprave za gorivo kurišč na tekoča in plinasta goriva s skupno nazivno močjo več kot 100 kW mora biti mogoče kadar koli izklopiti s stikalom (varnostnim stikalom), ki je nameščeno izven prostora postavitve. 2Poleg varnostnega stikala mora biti nameščena plošča z napisom „VARNOSTNO STIKALO – KURJAVA".
(21) Če se v prostoru postavitve v skladu z odstavkom 1 skladišči kurilno olje ali če je prostor za skladiščenje kurilnega olja dostopen le iz tega prostora postavitve, mora biti dovajanje kurilnega olja mogoče prekiniti z ustrezno označeno zapiralno napravo z mesta, kjer je v skladu z odstavkom 3 varnostno stikalo.
(22) Ne glede na odstavek 1 je kurišča dovoljeno postaviti tudi v drugih prostorih, če je to potrebno za uporabo teh prostorov in je kurišča mogoče varno uporabljati.
Kurilnice
(23) 1Kurišča na trdna goriva s skupno nazivno močjo več kot 50 kW, ki bodo delovala hkrati, je dovoljeno postaviti le v posebnih prostorih (kurilnicah). 2Smiselno se uporabljata odstavek 4 oddelka 5 in odstavek 5. 3Kurilnice:
1. se ne smejo uporabljati v druge namene kot za postavitev kurišč na tekoča in plinasta goriva, toplotnih črpalk, hišnih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije, nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in za pripadajočo napeljavo ter za skladiščenje goriv in
2. ne smejo biti neposredno povezane z bivalnimi prostori, razen s prostori za tehnično osebje, ter s potrebnimi stopnišči, prostori med potrebnimi stopnišči in med izhodom na prosto, varnostnimi zapornicami in predprostori dvigal za gasilce.
4Če se v kurilnicah postavijo kurišča na tekoča in plinasta goriva, ustrezno velja odstavek 3 oddelka 5.
(24) Kurilnice morajo imeti:
1. prostornino najmanj 8 m3 in svetlo višino najmanj 2 m,
2. izhod na prosto ali na hodnik, ki izpolnjuje zahteve za potrebne hodnike, in
3. vrata, ki se odpirajo v smeri evakuacije.
(25) 1Stene, razen nenosilnih zunanjih sten, in podporniki kurilnic ter stropi nad in pod kurilnicami morajo biti ognjeodporni. 2Odprtine v stropih in stenah morajo, če ne vodijo neposredno na prosto, imeti pokrove, ki so vsaj ognjevzdržni in se zapirajo samodejno. 3Stavka 1 in 2 ne veljata za predelne stene med kurilnicami in prostori, ki spadajo k upravljanju kurišč, če ti prostori izpolnjujejo zahteve iz stavkov 1 in 2.
(26) 1Kurilnice morajo za zračenje prostora imeti po eno zgornjo in eno spodnjo odprtino na prosto s prečnim prerezom vsaj 150 cm2 ali napeljavo na prosto s prečnimi prerezi, ki omogočajo enakovreden pretok. 2Smiselno se uporablja odstavek 5 oddelka 3. 3Prečni prerez odprtine ali napeljave je dovoljeno prišteti oskrbi z zgorevalnim zrakom v skladu z odstavkom 4 oddelka 3.
(27) 1Prezračevalna napeljava za kurilnice mora biti odporna proti požaru vsaj 90 minut, če je speljana skozi druge prostore, z izjemo sosednjih prostorov, ki spadajo k upravljanju kurišč in izpolnjujejo zahteve iz stavkov 1 in 2 odstavka 3. 2Prezračevalna napeljava ne sme biti povezana z drugimi prezračevalnimi sistemi in ne sme služiti prezračevanju drugih prostorov.
(28) Prezračevalna napeljava, ki služi prezračevanju drugih prostorov, mora biti, če je speljana skozi kurilnice, odporna proti požaru vsaj 90 minut ali imeti samodejne zapiralne naprave, ki so odporne proti požaru vsaj 90 minut ter biti brez odprtin.
Sistemi za odpadne pline
(29) Svetli prečni prerez in višina, če je treba tudi odpornost proti toplotni prepustnosti in kakovost notranje površine, sistemov za odpadne pline morajo biti dimenzionirani tako, da se odpadni plini pri vseh obratovalnih pogojih, skladnih z določbami, odvajajo na prosto in glede na prostore ne more nastati nevaren nadtlak.
(30) 1Odpadne pline iz kurišč na trda goriva je treba dovajati v dimnike, odpadne pline iz kurišč na tekoča ali plinasta goriva pa je dovoljeno dovajati tudi v napeljavo za odpadne pline. 2Odstavek 4 oddelka 41 MBO se ne spremeni.
(31) 1Ne glede na stavek 1 odstavka 2 so kurišča na plinasta goriva brez sistema za odpadne pline dopustna, če je z varno izmenjavo zraka v prostoru postavitve zagotovljeno, da ne pride do nevarnosti ali nesprejemljivih škodljivih vplivov. 2To velja za izpolnjeno zlasti, če:
1. se s strojnimi prezračevalnimi sistemi med delovanjem kurišč iz prostora postavitve na prosto odvaja zrak z volumskim pretokom najmanj 30 m³/h na kW nazivne moči ali
2. posebne varnostne naprave preprečujejo, da bi koncentracija ogljikovega monoksida v prostorih postavitve presegla vrednost 30 ppm,
3. ima pri plinskih gospodinjskih kuhalnih napravah z nazivno močjo ne več kot 11 kW, v primeru, da lahko delujejo istočasno, prostor postavitve prostornino več kot 15 m3 in najmanj ena vrata na prosto ali okno, ki ga je mogoče odpreti.
(32) Več kurišč je dovoljeno priključiti na skupni dimnik, skupno napeljavo za odpadne pline ali skupni dimniški priključek samo, če:
1. je z dimenzioniranjem v skladu z odstavkom 1 in kakovostjo sistema za odpadne pline zagotovljeno odvajanje odpadnih plinov pri vseh obratovalnih pogojih,
2. sta izključena prehajanje odpadnih plinov med prostori postavitve in uhajanje odpadnih plinov iz drugih kurišč,
3. je skupna napeljava za odpadne pline iz negorljivih gradbenih materialov ali če se prenos požara med nadstropji prepreči s samodejnimi zapiralnimi napravami ali drugimi ukrepi ter
4. vsa priključena kurišča skupaj izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2 oddelka 4.
(33) 1V stavbah mora biti vsaka napeljava za odpadne pline, ki poteka med nadstropji, nameščena v lastnem jašku. 2To ne velja: 
1. za napeljavo za odpadne pline v stavbah razredov 1 in 2, ki ne vodi skozi več kot eno uporabniško enoto,
2. za preprosto obloženo napeljavo za odpadne pline v prostoru postavitve kurišč in
3. za napeljavo za odpadne pline, ki je odporna proti požaru najmanj 90 minut, v stavbah razredov 1 in 2 pa najmanj 30 minut. 
3Jaškov za napeljavo za odpadne pline ni dovoljeno uporabljati v druge namene. 4V skupnem jašku je dovoljeno namestiti več napeljav za odpadne pline, če:
4. so napeljave za odpadne pline iz negorljivih gradbenih materialov,
5. so pripadajoča kurišča postavljena v istem nadstropju ali
6. se prenos požara med nadstropji preprečuje s samodejnimi zapiralnimi napravami ali drugimi ukrepi.
5Jaški morajo biti primerni za uporabo kot jaški za odpadne pline in biti odporni proti požaru najmanj 90 minut, v stavbah razredov 1 in 2 pa najmanj 30 minut.
(34) 1Napeljava za odpadne pline iz običajno gorljivih gradbenih materialov znotraj stavb mora biti, če je v skladu z odstavkom 5 ni treba položiti v jaške, zaradi zaščite pred mehansko obremenitvijo z zunanje strani položena v zaščitne cevi iz negorljivih materialov ali opremljena s primerljivimi zaščitnimi sredstvi iz negorljivih materialov. 2To ne velja za napeljavo za odpadne pline v prostoru postavitve kurišč. 3Oddelek 8 se ne spremeni.
(35) Dimniki morajo:
1. biti odporni proti vnetju saj,
2. biti v stavbah, v katerih potekajo med nadstropji, odporni proti požaru najmanj 90 minut ali pa nameščeni v neprekinjenih jaških, ki so primerni za uporabo kot jaški za dimnike in ki so odporni proti požaru 90 minut,
3. imeti temelje neposredno na gradbenem zemljišču ali pa morajo biti postavljeni na ognjeodpornem temelju; za dimnike v stavbah razredov od 1 do 3, za dimnike, ki se začnejo nad stropom najvišjega nadstropja, ter za dimnike na stavbah zadostuje temelj iz negorljivih gradbenih materialov,
4. biti neprekinjeni, predvsem ne smejo biti prekinjeni s stropi, ter
5. imeti odprtine z dimniškimi vratci za čiščenje.
(36) Dimniki, napeljava za odpadne pline in dimniški priključki, ki se uporabljajo pod nadtlakom, morajo biti znotraj stavb:
1. v prostorih, ki se stalno prezračujejo od zunaj,
2. v prostorih, ki so v skladu s točko 3 odstavka 1 oddelka 3,
3. če so v jaških, po celotni dolžini in celotnem obsegu prezračevani z zunanje strani ali
4. izdelani tako, da ne morejo uhajati nevarne količine odpadnih plinov.
(37) Dimniški priključki ne smejo biti nameščeni v stropih, stenah ali nedostopnih votlih prostorih ter ne smejo biti speljani v druga nadstropja ali uporabniške enote.
(38) 1Sistemi za zrak in odpadne pline so dopustni za odvajanje odpadnih plinov samo, če imajo ločene, neprekinjene dovode za zrak in odpadne pline. 2Na te sisteme je dovoljeno priključiti le kurišča, ki niso odvisna od zraka v prostoru in katerih vrsta izdelave zagotavlja, da so primerna za ta način delovanja. 3Sicer se za sisteme za zrak in odpadne pline ustrezno uporabljajo odstavki 4 do 9.
Oddaljenost sistemov za odpadne pline od gorljivih gradbenih elementov
(39) Sistemi za odpadne pline morajo biti od gradbenih elementov iz gorljivih gradbenih materialov oddaljeni toliko ali pa morajo biti zaščiteni tako, da na navedenih gradbenih elementih:
1. pri nazivni moči temperatura ne more preseči 85 °C in
2. pri vnetju saj v dimnikih temperatura ne more preseči 100 °C.
(40) 1Zahteve iz odstavka 1 veljajo za izpolnjene predvsem, če:
1. se upoštevajo oddaljenosti, ki so navedene na podlagi usklajenih tehničnih specifikacij,
2. se pri sistemih za odpadne pline za temperature odpadnih plinov iz kurišč pri nazivni moči do 400 °C, katerih odpornost proti toplotni prepustnosti znaša vsaj 0,12 m2K/W in ki so odporni proti požaru vsaj 90 minut, upošteva najmanjša oddaljenost 5 cm; ta oddaljenost velja tudi za jaške, v katerih so položeni sistemi za odpadne pline za temperature odpadnih plinov kurišča, pri nazivni moči do 400°C, in ki imajo sami ali skupaj s sistemi za odpadne pline prej navedene lastnosti,
3. se pri sistemih za odpadne pline za temperature odpadnih plinov iz kurišč pri nazivni moči do 400 °C upošteva najmanjša oddaljenost 40 cm ali
4. so napeljave za odpadne pline položene v ognjeodporne jaške in temperatura odpadnih plinov kurišč pri nazivni moči ne more biti višja kot 120°C ali če je pri višjih temperaturah odpadnih plinov zagotovljeno prezračevanje jaška z zunanje strani vsaj 2°cm pri okroglih napeljavah, pri pravokotnih in ostalih pa 3 cm.
2V primeru stavka 1 točke 2: 
5. do lesenih tramov in gradbenih elementov ustreznih mer zadostuje oddaljenost 2 cm,
6. najmanjša oddaljenost od gradbenih elementov z majhno površino, kot so letve za noge in strešne letve, ni potrebna, če odvajanja toplote iz teh gradbenih elementov ne ovira toplotna izolacija.
3Ne glede na točko 3 stavka 1 pri napeljavi za odpadne pline za temperature odpadnih plinov iz kurišč pri nazivni moči do 300 °C zunaj jaškov zadostuje:
7. najmanjša oddaljenost 20 cm ali,
8. najmanjša oddaljenost 5 cm, če je napeljava za odpadne pline oplaščena z vsaj 2 cm debelo plastjo negorljivih gradbenih materialov z majhno toplotno prevodnostjo ali temperatura odpadnih plinov iz kurišč pri nazivni moči ne more preseči 160 °C.
4Ne glede na stavek 3 točke 1 za priključke zadostuje najmanjša oddaljenost 10 cm, če so dimniški priključki oplaščeni z vsaj 2 cm debelo plastjo negorljivih gradbenih materialov z majhno toplotno prevodnostjo. 5Najmanjše oddaljenosti veljajo za primer uporabe prezračevanja z zunanje strani.
(41) 1Pri napeljavah za odpadne pline in dimniških priključkih, za temperature odpadnih plinov iz kurišč, pri nazivni moči do 400°C, ki so speljani skozi gradbene elemente iz gorljivih gradbenih materialov, veljajo zahteve iz odstavka 1 za izpolnjene predvsem, če so te napeljave in dimniški priključki:
1. opremljeni z zaščitno cevjo iz negorljivih materialov na oddaljenosti najmanj 20 cm ali
2. oplaščeni s plastjo negorljivih gradbenih materialov z majhno toplotno prevodnostjo debeline vsaj 20 cm.
2 Ne glede na stavek 1 pri kuriščih na tekoča in plinasta goriva zadostuje mera 5 cm, če temperatura odpadnih plinov pri nazivni moči kurišč ne more preseči 160 °C.
(42) Če se pri odprtinah za sisteme za odpadne pline v gradbenih elementih iz gorljivih gradbenih materialov zaprejo vmesni prostori, je treba za to uporabiti negorljive gradbene materiale z majhno toplotno prevodnostjo in upoštevati zahteve iz odstavka 1.
Odvajanje odpadnih plinov
(43) 1Izhodne odprtine sistemov za odpadne pline morajo:
1. segati najmanj 40 cm nad sleme ali pa biti od površine strehe oddaljene najmanj 1 m; oddaljenost 40 cm od površine strehe zadostuje, če so priključena le kurišča na tekoča in plinasta goriva, ki niso odvisna od zraka v prostoru, če vsota nazivnih moči priključenih kurišč ne znaša več kot 50 kW in se odpadni plin odvaja z ventilatorji,
2. segati najmanj 1 m nad strešne nadgradnje, dele stavbe, odprtine v prostore in nezaščitene gradbene elemente iz gorljivih gradbenih materialov, razen nad strešne kritine, če so te konstrukcije od sistemov za odpadne pline oddaljene manj kot 1,5 m,
3. pri kuriščih na trdna goriva v stavbah, katerih strešna kritina pretežno ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1 oddelka 32 MBO, izstopati pri slemenu strehe in segati najmanj 80 cm nad sleme.
2Stavek 1 točke 2 ne velja za medsebojne napeljave za odpadne pline, če te spadajo v isti temperaturni razred in če ne presegajo temperatur odpadnih plinov iz kurišč, pri nazivni moči 160°C.
(44) Odpadne pline iz kurišč na plinasta goriva, ki niso odvisna od zraka v prostoru, je dovoljeno speljati skozi zunanjo steno na prosto, če:
1. odvajanje odpadnih plinov skozi streho ni možno ali če so za to potrebni nesorazmerno visoki stroški,
2. nazivna moč kurišč ne presega 11 kW za ogrevanje in 28 kW za gretje vode in
3. ne pride do nevarnosti ali nesprejemljivih škodljivih vplivov.
Toplotne črpalke, hišne enote za soproizvodnjo toplote in električne energije ter nepremični motorji z notranjim izgorevanjem
(45) Za postavitev:
1. sorpcijskih toplotnih črpalk z regeneratorji, ogrevanimi s plamenom,
2. hišnih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije v stavbah in
3. nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem
ustrezno veljajo odstavki 1 do 6 oddelka 3 ter odstavki 1 do 7 oddelka 4.
(46) 1Dovoljeno je:
1. sorpcijske toplotne črpalke z nazivno močjo kurjenja skupno več kot 50 kW,
2. toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto odpadnih plinov iz kurišč s skupno nazivno močjo več kot 50 kW,
3. kompresorske toplotne črpalke z električnimi kompresorji s pogonsko močjo skupno več kot 50 kW,
4. hišne enote za soproizvodnjo toplote s skupno nazivno močjo več kot 35 kW v stavbah,
5. kompresorske toplotne črpalke z motorji z notranjim izgorevanjem in
6. nepremične motorje z notranjim izgorevanjem
postaviti le v prostorih, ki izpolnjujejo zahteve v skladu z oddelkom 5. 2To velja tudi za kombinacije kurišč in naprav iz točk 1 do 4, ki bodo delovali hkrati, s skupno nazivno močjo več kot 100 kW.
(47) 1Izpušni plini iz hišnih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije ter nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem v stavbah se odvajajo po lastni, zatesnjeni napeljavi nad streho. 2Več motorjev z notranjim izgorevanjem je dovoljeno priključiti na skupno napeljavo v skladu z odstavkom 4 oddelka 7. 3Napeljava mora biti zunaj prostorov postavitve motorjev z notranjim izgorevanjem izdelana ali nameščena v skladu z odstavkoma 5 in 8 oddelka 7 ter oddelka 8.
(48) 1Izpušne pline iz hišnih enot za soproizvodnjo toplote in električne energije ali nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem je dovoljeno dovajati v sisteme za odpadne pline kurišč, če je dokazano pravilno odvajanje izpušnih plinov in tudi pravilno odvajanje odpadnih plinov, če so priključena kurišča. 2Smiselno se uporablja odstavek 1 oddelka 7.
(49) Za odvajanje odpadnih plinov iz sorpcijskih toplotnih črpalk z regeneratorji, ki se ogrevajo s plameni, in toplotnih črpalk, ki izkoriščajo toploto odpadnih plinov, smiselno veljajo oddelki 7 do 9.
Skladiščenje goriva v skladiščnih prostorih za gorivo
(50) 1V posamezni stavbi ali požarnem sektorju je dovoljeno skladiščiti:
1. več kot 6 500 kg lesnih peletov,
2. druga trdna goriva v količini več kot 15 000 kg,
3. kurilno olje in dizelsko gorivo v posodah s skupno prostornino več kot 5 000 l ali
4. tekoči naftni plin v posodah s skupno polnilno težo več kot 16 kg
samo v posebnih prostorih (skladiščni prostori za gorivo), ki jih ni dovoljeno uporabljati v druge namene. 2Skupna kapaciteta posod ne sme presegati 100 000 l kurilnega olja ali dizelskega goriva ali 6 500 l tekočega naftnega plina na skladiščni prostor za gorivo ter 30 000 l tekočega naftnega plina na stavbo ali požarni sektor.
(51) 1Stene in podporniki skladiščnih prostorov za gorivo ter stropi nad ali pod temi prostori morajo biti ognjeodporni. 2Odprtine v stropih in stenah morajo, če ne vodijo neposredno na prosto, imeti pokrove, ki so vsaj ognjevzdržni in se zapirajo samodejno. 3Skozi strope in stene skladiščnih prostorov za gorivo ne sme biti speljana nobena napeljava, razen napeljave, ki je potrebna za delovanje teh prostorov, ter ogrevalnih cevovodov, vodovodov in kanalizacije. 4Stavka 1 in 2 ne veljata za pregradne stene med skladiščnimi prostori za gorivo in kurilnicami.
(52) Skladiščne prostore za tekoča goriva:
1. mora biti mogoče zračiti, gasilcem pa mora biti omogočeno gašenje s peno od zunaj, ter
2. je treba na vhodih označiti z napisom „SKLADIŠČE KURILNEGA OLJA" ali „SKLADIŠČE DIZELSKEGA GORIVA".
(53) Skladiščni prostori za tekoči naftni plin:
1. morajo biti opremljeni s stalno učinkovitim prezračevanjem,
2. ne smejo imeti odprtin v druge prostore, razen odprtin za vrata, in ne smejo imeti odprtih jaškov ali kanalov,
3. ne smejo imeti tal, ki so v celoti pod površjem zemljišča,
4. v tleh ne smejo imeti odprtin,
5. morajo biti na vhodih označeni z napisom „SISTEM ZA TEKOČI NAFTNI PLIN" in
6. smejo biti opremljeni samo z električnimi sistemi, ki izpolnjujejo zahteve predpisov o električnih sistemih v prostorih, v katerih obstaja nevarnost eksplozije, na podlagi oddelka 34 Zakona o varnosti izdelkov.
(54) 1Skladiščni prostori za lesne pelete se morajo dati pred vstopom dobro prezračiti. 2Skladiščni prostori morajo biti na vhodih označeni z napisom "Skladiščni prostor za lesne pelete – življenjsko nevarno zaradi strupenih plinov – pred vstopom dobro prezračiti!". 3Smiselno se uporablja točka 6 oddelka 4. 4Za obstoječe skladiščne prostore za lesne pelete se morajo zahteve v skladu s stavkom 1 in stavkom 2 izpolniti v roku X let
) po začetku veljavnosti Uredbe.
(55) Zahteva po dobrem prezračevanju skladiščnega prostora za lesne pelete pred vstopom je izpolnjena, če 60 minut pred vstopom v skladiščni prostor lahko pride do 10-kratne izmenjave zraka; dovoljene so druge tehnične rešitve, če se s tem izpolni varstveni cilj. 
Skladiščenje goriva zunaj skladiščnih prostorov za gorivo
(56) Trdnih goriv ter posod za skladiščenje vnetljivih plinov in tekočin ni dovoljeno skladiščiti ali postaviti na potrebnih stopniščih, v prostorih med potrebnimi stopnišči in izhodi na prosto ter v potrebnih hodnikih.
(57) Kurilno olje ali dizelsko gorivo je dovoljeno skladiščiti:
1. v količini do 100 l v stanovanjih,
2. v količini do 1 000 l v prostorih zunaj stanovanj,
3. v prostorih izven stanovanj v količini do 5 000 l na stavbo ali požarni sektor, če je te prostore mogoče zračiti in če nimajo odprtin v druge prostore, razen odprtin z vrati, ki se tesno zapirajo,
4. v količini do 5 000 l v prostorih v stavbah razreda 1 z ne več kot eno uporabniško enoto, ki niso bivalni prostori in izpolnjujejo zahteve iz točke 3.
(58) 1Če so v prostorih v skladu s točkami 2 do 4 odstavka 2 postavljena kurišča, morajo ta stati izven lovilnega prostora za izlitje goriva. 2Posode za kurilno olje ali dizelsko gorivo morajo biti od kurilne naprave oddaljene vsaj 1 m.
3Ta oddaljenost se lahko zmanjša celo na polovico, če je nameščena zaščita pred sevanjem, ki se zrači z obeh strani. 4Razdalja 0,1 m h kurišču zadostuje, če je dokazano, da temperatura površine kurilne naprave ne presega 40 °C.
(59) Tekoči naftni plin je dovoljeno skladiščiti v stanovanjih in prostorih zunaj stanovanj v posodi s polnilno težo ne več kot 16 kg, če so tla v celoti nad površjem zemljišča in razen odtokov z zaporo za tekočine nimajo drugih odprtin.
(60) Za skladiščenje lesnih peletov se smiselno uporabljata odstavek 5 in odstavek 6 oddelka 11.
Sistemi za tekoči naftni plin in naprave kotlovnice
(61) 1Za sisteme za tekoči naftni plin in naprave kotlovnice, ki ne služijo komercialnim ali gospodarskim namenom ali ki ne morejo ogrožati zaposlenih, ustrezno veljajo zahteve glede materialov in določitve o prvem pregledu pred začetkom uporabe in rednih pregledih iz predpisov, izdanih na podlagi oddelka 34 Zakona o varnosti izdelkov. 2To ne velja za v teh predpisih navedene sisteme za tekoči naftni plin in naprave kotlovnice, za katere se ti predpisi ne uporabljajo. 3Varnostno-tehnična ocena sistemov in naprav, s katero se določijo roki pregledov, ni potrebna; veljajo najdaljši roki.
(62) Pristojni organi v smislu predpisov iz odstavka 1 so ….
Začetek veljavnosti, prenehanje veljavnosti
Z začetkom veljavnosti te uredbe preneha veljati Uredba o kurilnih napravah z dne … .
� )	Uradno priglašeno v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).


� )	V skladu z deželnim pravom





Stran 1 od 15
	160025439-281938 (Lesefassg Muster_FeuVO_2014-03_e-norm 19.11.2015 - Red.st. entspr.28.01.2016)


Stran 15 od 15
28. 1. 2016 -
	160025439-281938 (Lesefassg Muster_FeuVO_2014-03_e-norm 9.11.2015 - Red.st. entspr.28.01.2016)



