1. ------IND- 2016 0416 D-- EL- ------ 20160822 --- --- PROJET

Έκδοση: 21 Ιουλίου 2016

Σχέδιο 
ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βάση αξιολόγησης για το σμάλτο και τα κεραμικά υλικά που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό (βάση αξιολόγησης για το σμάλτο/τα κεραμικά)

# Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του κανονισμού για το πόσιμο νερό (TrinkwV 2001), οι ουσίες και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή τη συντήρηση εγκαταστάσεων εξόρυξης, επεξεργασίας ή διανομής πόσιμου νερού και έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό απαγορεύεται

1.	να μειώνουν άμεσα ή έμμεσα την προβλεπόμενη από τον κανονισμό TrinkwV 2001 προστασία της ανθρώπινης υγείας,

2.	να αλλοιώνουν την οσμή ή τη γεύση του νερού, ή

3.	να απελευθερώνουν στο πόσιμο νερό ουσίες σε ποσότητες μεγαλύτερες από εκείνες οι οποίες θεωρούνται αναπόφευκτες για την τήρηση των γενικώς αναγνωρισμένων τεχνολογικών κανόνων.

Η παρούσα βάση αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού TrinkwV 2001 συγκεκριμενοποιεί τις προαναφερθείσες γενικές απαιτήσεις υγιεινής για τα υλικά που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της.

Τα υλικά που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της βάσης αξιολόγησης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του κανονισμού TrinkwV 2001, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην παρούσα βάση.

Η βάση αξιολόγησης τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 εδάφιο 4 του κανονισμού TrinkwV 2001, δύο έτη μετά τη δημοσίευσή της (δηλαδή από [εισαγωγή: ημερομηνία δημοσίευσης συν δύο έτη]). Από την ημερομηνία αυτή, οι επιχειρηματίες και λοιποί ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων υδροδότησης πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 εδάφιο 2 του κανονισμού TrinkwV 2001, να διασφαλίζουν ότι για την κατασκευή ή τη συντήρηση εγκαταστάσεων εξόρυξης, επεξεργασίας ή διανομής πόσιμου νερού χρησιμοποιείται αποκλειστικά τέτοιο σμάλτο και κεραμικά υλικά που πληρούν τις απαιτήσεις αυτής της βάσης αξιολόγησης. Η συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις της παρούσας βάσης αξιολόγησης μπορεί να αποδεικνύεται παραδείγματος χάρη με πιστοποιητικό εκδιδόμενο από φορέα πιστοποίησης, ο οποίος είναι διαπιστευμένος για τον τομέα του πόσιμου νερού. Με τη ρύθμιση του τμήματος 17 παρ. 3 του TrinkwV 2001 και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα βάση αξιολόγησης, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 10 της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ρυθμίσουν τις απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό μέχρι τώρα δεν υφίστανται εναρμονισμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο (4 ΚΜ), συνεργάζονται σε αυτόν τον τομέα για την επίτευξη της εναρμόνισης των εθνικών απαιτήσεών τους. Αυτή η βάση αξιολόγησης υποβάλλεται ως πρόταση για την κοινή ρύθμιση στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας.

# Πεδίο εφαρμογής

Η βάση αξιολόγησης ισχύει για όλα τα σμάλτα και τα κεραμικά υλικά που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό.

# Αρχή αξιολόγησης

Το σμάλτο και τα κεραμικά υλικά επιτρέπεται να περιέχουν αποκλειστικά τα συστατικά που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη βάση αξιολόγησης.

Μέσω δοκιμής μετανάστευσης του τελικού προϊόντος ή αντιπροσωπευτικού δείγματος (π.χ. επισμαλτωμένη πλάκα) ελέγχεται η απελευθέρωση συγκεκριμένων στοιχείων.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά στην απελευθέρωση στοιχείων διαμορφώνονται έτσι, ώστε οι αντίστοιχες οριακές τιμές που προβλέπονται στον κανονισμό TrinkwV 2001 ή —εφόσον δεν υφίστανται — οι σχετικές κατευθυντήριες τιμές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (UBA) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να μην εξαντλούνται πλήρως από την απελευθέρωση στοιχείων από σμάλτο ή κεραμικά υλικά (βλ. σχετικά 7.2).

# Συμπερίληψη περαιτέρω υλικών

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος εξέδωσε ενημέρωση προκειμένου να συμπεριληφθούν περαιτέρω υλικά στους καταλόγους εγκεκριμένων υλικών αυτής της βάσης αξιολόγησης.

(http://www.umweltbundesamt.de/dokument/information-beruecksichtigung-weiterer-werkstoffe)

# Όροι

Προϊόν

αποτελεί την τελική μορφή ενός παραγόμενου μέρους το οποίο αναγνωρίζεται με σαφήνεια και τίθεται στο εμπόριο από έναν κατασκευαστή.

Τιμή δοκιμής (ΤΔ)

αποτελεί τη μέγιστη συγκέντρωση ενός στοιχείου η οποία επιτρέπεται να παρατηρείται στο πόσιμο νερό μέσω της μετανάστευσης από σμάλτο ή κεραμικά υλικά.

Στοιχεία

αποτελούν όλα τα είδη ενός στοιχείου υπό μορφή διαλύματος στο πλαίσιο αυτής της βάσης αξιολόγησης.

Συντελεστής μετατροπής (FC)

αποτελεί τον ειδικό συντελεστή μετατροπής ο οποίος είναι αναγκαίος με την πειραματική σχέση επιφανειών/όγκου και τον χρόνο επαφής που χρησιμοποιείται στη δοκιμή για τον υπολογισμό της μέγιστης αναμενόμενης συγκέντρωσης (CTap) που αναμένεται να παρατηρηθεί στον εξοπλισμό δειγματοληψίας.

Δομικό στοιχείο

αποτελεί ένα τελικό εξάρτημα το οποίο τοποθετείται άμεσα ή μετά την τοποθέτηση σε άλλο προϊόν για την επαφή με πόσιμο νερό.

Νερό δοκιμής

αποτελεί το πλήρως αφαλατωμένο νερό (ΠΑ) που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή μετανάστευσης.

Νερό μετανάστευσης

αποτελεί το νερό δοκιμής μετά την επαφή με το δείγμα/τα δείγματα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες επαφής.

Παρασκευαστής σμάλτου

αποτελεί το χυτήριο όπου παρασκευάζεται γυαλί από σμάλτο.

Εμαγιέ

αποτελεί το εργοστάσιο, το οποίο επισμαλτώνει γυαλί από σμάλτο σε τεμάχιο εργασίας με σύνθετο υλικό.

# Περιγραφή των υλικών

## Σμάλτο

Το σμάλτο είναι ένα υαλώδες υλικό με ανόργανη σύνθεση, αποτελούμενη κυρίως από οξείδια, που προκύπτει μέσω τήξης σε θερμοκρασία 1200 °C – 1300 °C και σκλήρυνσης (βλέπε Πίνακας 1).

Πίνακας 1:	Κατάλογος εγκεκριμένων πιθανών συστατικών υλικών σμάλτου

| Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  | Ελάχιστη | Μέγιστη |
| SiO2 | 25 | 80 | MgO | 0 | 5 | Fe2O3 | 0 | 5 |
| B2O3 | 0 | 20 | CeO2 | 0 | 15 | MoO3 | 0 | 5 |
| Na2O | 0 | 30 | ZnO | 0 | 10 | P2O5 | 0 | 5 |
| K2O | 0 | 10 | Al2O3 | 0 | 5 | SnO2 | 0 | 5 |
| Li2O | 0 | 10 | CoO | 0 | 5 | TiO2 | 0 | 10 |
| CaO | 0 | 10 | NiO | 0 | 3 | ZrO2 | 0 | 30 |
| BaO | 0 | 15 | CuO | 0 | 3 | F | 0 | 10 |
| SrO | 0 | 5 | MnO2 | 0 | 5 | Cr2O3 | 0 | 3 |

Το τριμμένο γυαλί σμάλτου υπόκειται σε τήξη σε θερμοκρασία άνω των 480 °C και επαλείφεται σε σιδηρούχα μέταλλα. Η επισμάλτωση που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο συνδυάζει τη σταθερότητα και την ελαστικότητα των μετάλλων με τη σκληρότητα και τη χημική ανθεκτικότητα του γυαλιού. Κατά την επισμάλτωση, το σμάλτο και το μέταλλο αντιδρούν μεταξύ τους μέσω ηλεκτροχημικής αντίδρασης από την οποία προκύπτει ένα σύνθετο υλικό. Με τον τρόπο αυτό, το σμάλτο προσκολλάται στη μεταλλική επιφάνεια με έως 100 N/mm². Η επισμάλτωση δεν είναι διαπερατή, δεν επιτρέπει τη διάχυση και είναι ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 300 °C.

Τα σμάλτα που χρησιμοποιούνται στον τομέα του πόσιμου νερού πρέπει να έχουν υψηλή ανθεκτικότητα στο νερό. Το πόσιμο νερό δεν επηρεάζεται από το σμάλτο ούτε οπτικά ούτε γευστικά, συνεπώς δεν απαιτείται αντίστοιχη δοκιμή. Επίσης, δεν απαιτείται δοκιμή της μικροβιακής ανάπτυξης, διότι η λεία επιφάνεια και η απουσία οργανικών θρεπτικών συστατικών στο υλικό δεν την ευνοούν.

Τα επισμαλτωμένα δομικά στοιχεία, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις αυτής της βάσης αξιολόγησης, είναι κατάλληλα από υγειονομικής άποψης για χρήση με κάθε είδους πόσιμο νερό.

## Κεραμικά υλικά

Το κεραμικό υλικό αποτελεί ένα ανόργανο, μη μεταλλικό υλικό. Για την κατασκευή κεραμικών προϊόντων δημιουργείται κατά κανόνα μια κεραμική πρώτη ύλη (π.χ. καολίνη, άργιλος) σε θερμοκρασία δωματίου, είτε σε κοκκώδη μορφή για στίλβωση είτε σε πλαστική μορφή. Η συνακόλουθη διαδικασία υαλοποίησης έχει ως αποτέλεσμα χαρακτηριστικές ιδιότητες, όπως π.χ. ότι δεν επιτρέπεται η διάχυση, ή η χημική ανθεκτικότητα. Οι θερμοκρασίες υαλοποίησης κυμαίνονται, ανάλογα με το υλικό, μεταξύ 1250 °C και 2500 °C και προκύπτουν κρυσταλλικές δομές οι οποίες περιλαμβάνουν εν μέρει και ποσοστό υαλώδους φάσης. Τα κεραμικά παρουσιάζουν υψηλή ανθεκτικότητα, όπως σκληρότητα, είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνήθως έως θερμοκρασίες λίγο κάτω από τη θερμοκρασία υαλοποίησης. Επίσης, τα κεραμικά είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο νερό. Το πόσιμο νερό δεν επηρεάζεται ούτε οπτικά ούτε γευστικά από τα κεραμικά, συνεπώς δεν απαιτείται αντίστοιχη δοκιμή. Επίσης, δεν απαιτείται δοκιμή της μικροβιακής ανάπτυξης, διότι η λεία επιφάνεια (που προκύπτει συνήθως μέσω λείανσης και στίλβωσης) και η απουσία οργανικών θρεπτικών συστατικών στο υλικό την αποτρέπουν.

### Οξειδικά κεραμικά

Στα οξειδικά κεραμικά ανήκουν κεραμικά από Al2O3και SiO2 (βλέπε Πίνακας 2), ZrO2 (βλέπε Πίνακας 3) ή φερρίτης σκλήρυνσης (βλέπε Πίνακας 4). Οι φερρίτες σκλήρυνσης είναι ενώσεις οξειδίων του σιδήρου με άλλα μεταλλικά οξείδια υπό τη γενική μορφή: MexFeyOz. Σχηματίζουν τη βάση για οξειδικά κεραμικά υλικά με μαγνητικές ιδιότητες, τα οποία χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό.

Πίνακας 2:	Κατάλογος εγκεκριμένων πιθανών συστατικών υλικών κεραμικών από Al2O3 και SiO2

| Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  |  | Ελάχιστη |
| Al2O3 | 0 | 99,99 | MgO | 0 | 3,0 |
| SiO2 | 0 | 92 | MnO2 | 0 | 3,5 |
| B2O3 | 0 | 2,0 | Na2O | 0 | 3,0 |
| BaO | 0 | 0,2 | P2O5 | 0 | 0,1 |
| CaO | 0 | 8,0 | SrO | 0 | 0,5 |
| Cr2O3 | 0 | 2,0 | TiO2 | 0 | 2,5 |
| Fe2O3 | 0 | 4,0 | ZrO2 | 0 | 3,0 |
| K2O | 0 | 3,0 |  |  |  |

Τα ανόργανα είδη θείου ως ακαθαρσίες με περιεκτικότητα έως 0,5 % μπορούν να αγνοηθούν.

Πίνακας 3:	Κατάλογος εγκεκριμένων πιθανών συστατικών υλικών κεραμικών από ZrO2

| Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  | Ελάχιστη | Μέγιστη |
| Al2O3 | 0 | 95 | SiO2 | 0 | 5,0 |
| ZrO2 | 5 | 99 | TiO2 | 0 | 0,5 |
| HfO2 | 0 | 2,0 | Y3O2 | 0 | 8,5 |
| MgO | 0 | 4,0 |  |  |  |

Πίνακας 4:	Κατάλογος εγκεκριμένων πιθανών συστατικών υλικών κεραμικών από φερρίτη σκλήρυνσης

| Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  | Ελάχιστη | Μέγιστη |
| FeO/Fe2O3 | 85 | 95 | MnO | 0 | 3,0 |
| Al2O3 | 0 | 3,0 | Ni | 0 | 0,1 |
| BaO | 0 | 12 | P2O5 | 0 | 0,1 |
| CaO | 0 | 3,0 | SiO2 | 0 | 3,0 |
| Cr2O3 | 0 | 0,1 | SrO | 0 | 12 |

Τα ανόργανα είδη θείου και χλωριούχου άλατος ως ακαθαρσίες με αντίστοιχες περιεκτικότητες έως 0,5 % μπορούν να αγνοηθούν.

### Μη οξειδικά κεραμικά

Ως μη οξειδικά κεραμικά χρησιμοποιούνται καρβίδια του πυριτίου (βλέπε Πίνακας 5 και Πίνακας 6), καρβίδια του βολφραμίου (βλέπε Πίνακας 7) και νιτρίδια του πυριτίου (βλέπε Πίνακας 8) για επαφή με πόσιμο νερό.

Πίνακας 5:	Κατάλογος εγκεκριμένων πιθανών συστατικών κεραμικών καρβιδίου του πυριτίου (SiC)

| Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  | Ελάχιστη | Μέγιστη |
| SiC | 78 | 100 | Fe2O3 | 0 | 3,0 |
| Si | 0 | 22 | Na | 0 | 0,1 |
| Al | 0 | 2,0 | Ni | 0 | 0,1 |
| Al2O3 | 0 | 5,0 | SiO2 | 0 | 3,0 |
| Β | 0 | 3,0 | Ti | 0 | 0,2 |
| C | 0 | 5,0 | Y2O3 | 0 | 3,0 |
| Ca | 0 | 0,1 | ZrB2 | 0 | 11 |
| Fe | 0 | 0,2 |  |  |  |

Πίνακας 6:	Κατάλογος εγκεκριμένων πιθανών συστατικών καρβιδίου του πυριτίου κεραμικών με ελεύθερο άνθρακα (SISIC-C)

| Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  | Ελάχιστη | Μέγιστη |
| SiC | 55 | 90 | Fe | 0 | 0,2 |
| C | 5 | 40 | Ni | 0 | 0,1 |
| Al | 0 | 0,2 | Si | 2 | 15 |
| Β | 0 | 0,5 | SiO2 | 0 | 2,5 |
| Ca | 0 | 0,1 | Ti | 0 | 0,2 |

Πίνακας 7:	Κατάλογος εγκεκριμένων πιθανών συστατικών κεραμικών καρβιδίου του βολφραμίου (HW)

| Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  | Ελάχιστη | Μέγιστη |
| WC | 90 | 100 | Mo | 0 | 1 |
| Cr3C2 | 0 | 1 | Ni | 0 | 8 |

Πίνακας 8:	Κατάλογος εγκεκριμένων πιθανών συστατικών κεραμικών νιτριδίου του πυριτίου (SN)

| Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  | Ουσία | Περιεκτικότητα σε % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστη | Μέγιστη |  | Ελάχιστη | Μέγιστη |
| Si3N4 | 78 | 97 | MgO | 0 | 4,0 |
| Al2O3 | 0 | 7,0 | SiO2 | 0 | 7,0 |
| CaO | 0 | 2,0 | TiO2 | 0 | 5,0 |
| Fe2O3 | 0 | 1,0 | Y2O3 | 0 | 3,0 |
| La2O3 | 0 | 6,0 | ZrO2 | 0 | 3,0 |

### Κεραμικά άνθρακα

### Γραφίτες

Οι γραφίτες προσφέρουν ειδικές τεχνικές ιδιότητες. Οι πρώτες ύλες είναι π.χ. λιγνίτης, λιθάνθρακας ή οπτάνθρακας από πετρέλαιο, οι οποίες αναμειγνύονται με ένα συνδετικό μέσο π.χ. πίσσα ή πλαστική ρητίνη και στη συνέχεια πυρακτώνονται σε θερμοκρασία 600 °C έως 1000 °C. Μέσω αυτής της διαδικασίας προκύπτουν οι αποκαλούμενοι γραφίτες άνθρακα οι οποίοι χρησιμοποιούνται π.χ. για έδρανα ολισθήσεως, δακτυλίους στεγανότητας ή εξαρτήματα αντλιών. Σε επόμενο βήμα παρασκευής, στη διαδικασία γραφιτοποίησης, αυτοί οι γραφίτες άνθρακα πυρακτώνονται εκ νέου σε θερμοκρασία έως 3000 °C. Οι μεμονωμένοι κρύσταλλοι γραφίτη μεγεθύνονται και, συνεπώς, αυξάνεται το πάχος. Η καθαρότητα αυξάνεται μέσω της καύσης των ακαθαρσιών. Αυτοί οι ηλεκτρογραφίτες παρουσιάζουν καλή ολισθηρότητα και αυξάνεται η θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Εάν οι γραφίτες είναι εμποτισμένοι με οργανική ρητίνη, η ρητίνη αξιολογείται ξεχωριστά βάσει της κατευθυντήριας οδηγίας για τις επιστρώσεις.

### Άμορφες στρώσεις άνθρακα

Τα κεραμικά ή τα μεταλλικά υλικά μπορούν να επικαλυφθούν με μια στρώση άνθρακα προκειμένου να επιτευχθεί καλή ολισθηρότητα. Για τη δημιουργία των στρώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες διαδικασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρούνται κρυσταλλικές στρώσεις γραφίτη και διαμαντιού. Οι άμορφες στρώσεις άνθρακα (αγγλικός όρος: diamond-like carbon, DLC) ταξινομούνται σε διάφορα είδη βάσει της οδηγίας VDI: VDI 2840 Στρώσεις άνθρακα - βάσεις, είδη στρώσεων και ιδιότητες.

### Ανθρακικές ίνες

Για την ενίσχυση των κεραμικών υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανθρακικές ίνες. Αυτές οι ίνες μετατρέπονται από οργανικές ίνες, όπως ίνες βισκόζης ή πολυακριλονιτριλικές ίνες, σε άνθρακα μέσω μιας διαδικασίας πυρόλυσης.

# Απαιτήσεις υγιεινής για τα σμάλτα και τα κεραμικά υλικά

## Απαιτήσεις για τη σύνθεση

Όλα τα συστατικά τα οποία περιέχονται στο υλικό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,02 % (m/m) πρέπει να δηλώνονται.

Τα σμάλτα επιτρέπεται να περιέχουν αποκλειστικά τα συστατικά που αναγράφονται στον Πίνακας 1. Οι αναγραφόμενες περιεκτικότητες ισχύουν υποχρεωτικά, αλλά μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν αιτήματος. Ο μόλυβδος και το κάδμιο επιτρέπεται να περιέχονται μόνο σε μικρές, τεχνικά αναπόφευκτες αλλά όχι συνειδητά προστεθείσες ποσότητες ως συνοδευτικές ουσίες. Η περιεκτικότητα σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι μικρότερη από 0,02 % (m/m).

Τα κεραμικά υλικά επιτρέπεται να περιέχουν αποκλειστικά τα συστατικά που αναγράφονται στον Πίνακας 2 έως Πίνακας 8 για το εκάστοτε υλικό. Οι αναγραφόμενες περιεκτικότητες ισχύουν υποχρεωτικά, αλλά μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν αιτήματος. Ο μόλυβδος και το κάδμιο επιτρέπεται να περιέχονται μόνο σε μικρές, τεχνικά αναπόφευκτες αλλά όχι συνειδητά προστεθείσες ποσότητες ως συνοδευτικές ουσίες. Η περιεκτικότητα σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι μικρότερη από 0,02 % (m/m).

Για κεραμικά υλικά από άνθρακα δεν ισχύουν οι απαιτήσεις περί σύνθεσης, εάν η παρασκευή τους συμμορφώνεται με όσα αναγράφονται στο σημείο 6.2.3.

Αυτές οι απαιτήσεις δεν ισχύουν για οριακά προϊόντα (βλ. 7.3).

## Απαιτήσεις για την απελευθέρωση στοιχείων

Η απελευθέρωση στοιχείων επισμαλτωμένων προϊόντων ή προϊόντων με κεραμικά μέρη δεν μπορεί κατά την κανονική χρήση τους να έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των οριακών τιμών βάσει του κανονισμού TrinkwV 2001 σε διανεμηθέν πόσιμο νερό. Εάν για συγκεκριμένα στοιχεία δεν αναγράφονται οριακές τιμές στον κανονισμό TrinkwV 2001, πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες τιμές του ΠΟΥ ή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (UBA). Οι τιμές δοκιμής (Πίνακας 9) περιορίζονται σε ποσοστό των οριακών ή κατευθυντήριων τιμών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη άλλες πιθανές πηγές εισροής. Τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με τα στοιχεία. Η εισροή υλικού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή σύμφωνα με την υποχρέωση ελαχιστοποίησης (άρθρο 6 παράγραφος 3 TrinkwV 2001, άρθρο 17 παράγραφος 2 αριθ. 3 TrinkwV 2001). Ως εκ τούτου, η τιμή δοκιμής για σμάλτο και κεραμικά υλικά περιορίζεται κατά κανόνα στο 10 % της οριακής ή της κατευθυντήριας τιμής. Για μη επιτρεπόμενα συστατικά (μόλυβδος και κάδμιο), τα οποία ενδέχεται να περιέχονται ως ακαθαρσίες στο προϊόν, το ποσοστό της τιμής δοκιμής περιορίζεται σε 5 %. Το κοβάλτιο, το μαγγάνιο και το αλουμίνιο αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία των σμάλτων. Για το κοβάλτιο δεν υπάρχουν περαιτέρω γνωστές οδοί εισροής στο πόσιμο νερό. Για αυτόν το λόγο, για το κοβάλτιο μπορεί το ποσοστό της τιμής δοκιμής να καθορίζεται στο 90 % της κατευθυντήριας τιμής. Δεδομένου ότι ούτε για το λανθάνιο δεν υπάρχουν περαιτέρω γνωστές οδοί εισροής στο πόσιμο νερό, και για αυτό το στοιχείο το ποσοστό της τιμής δοκιμής καθορίζεται στο 90%. Για το μαγγάνιο και το αλουμίνιο δεν αναμένονται εισροές άλλων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διανομή πόσιμου νερού. Για αυτόν το λόγο, για το μαγγάνιο και το αλουμίνιο μπορεί το ποσοστό της τιμής δοκιμής να καθορίζεται στο 50 % της κατευθυντήριας τιμής που αναγράφεται στον κανονισμό TrinkwV 2001. Το ποσοστό 50 % ισχύει και για το δημήτριο, το τιτάνιο και το ζιρκόνιο, διότι ούτε για αυτά τα στοιχεία υπάρχουν περαιτέρω γνωστές σχετικές οδοί εισροής. Βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, όσον αφορά στο άφνιο και το βολφράμιο λαμβάνεται υπόψη ότι οι μέγιστες αναμενόμενες συγκεντρώσεις στο οικιακό νερό είναι μικρότερες από 0,1 µg/l. Ως εκ τούτου, για αυτά τα στοιχεία καθορίζεται τιμή δοκιμής 0,1 µg/l. Αυτή η τιμή γίνεται αποδεκτή, εάν για την ουσία δεν υφίστανται περαιτέρω τοξικολογικές πληροφορίες. Οι τιμές δοκιμής παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακας 9.

Πίνακας 9: 	Τιμές δοκιμής (ΤΔ) για διάφορα στοιχεία

| Στοιχείο | Αναφορά στην τιμή δοκιμής | Ποσοστό τιμής δοκιμής επί της οριακής τιμής/ της κατευθυντήριας τιμής | Τιμή δοκιμής σε µg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Αλουμίνιο* | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 50 % | 100 |
| Βάριο* | ΠΟΥ | 10 % | 70 |
| Μόλυβδος* | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 5 % | 0,5 |
| Βόριο* | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 10 % | 100 |
| Κάδμιο* | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 5 % | 0,15 |
| Χρώμιο* | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 10 % | 5 |
| Δημήτριο* | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) | 50 % | 20 |
| Άφνιο | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) |  | 0,1 |
| Κοβάλτιο* | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) | 90 % | 9 |
| Χαλκός | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 10 % | 200 |
| Λανθάνιο | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) | 90% | 2,7 |
| Μαγγάνιο* | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 50 % | 25 |
| Μολυβδαίνιο* | ΠΟΥ | 10 % | 7 |
| Νικέλιο* | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 10 % | 2 |
| Στρόντιο* | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) | 10 % | 210 |
| Τιτάνιο* | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) | 50 % | 70 |
| Βολφράμιο | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) |  | 0,1 |
| Ύττριο | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) | 10% | 3,5 |
| Ζιρκόνιο* | Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) | 50 % | 5,0 |

*Παράμετροι οι οποίες για τα σμάλτα πρέπει κατά βάση να ελέγχονται στο νερό μετανάστευσης.

Κεραμικά που περιέχουν άνθρακα (όλα τα κεραμικά που περιέχουν άνθρακα συμπεριλαμβανομένων των καρβιδίων) πρέπει να ελέγχονται για εκπομπή βεvζo[a]πυρέvιoυ και άλλων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAK). Σε αυτό το πλαίσιο ισχύουν οι τιμές δοκιμής του Πίνακας 10.

Πίνακας 10: 	Τιμές δοκιμής (ΤΔ) για PAK

| Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | Αναφορά στην τιμή δοκιμής | Ποσοστό τιμής δοκιμής επί της οριακής τιμής/της κατευθυντήριας τιμής | Τιμή δοκιμής σε µg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Βενζο[b]φλουορανθένιο | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 10 % | Το άθροισμα των 4 PAK 0,01. |
| Βενζο[b]φλουορανθένιο |  |  |  |
| Βενζο(ghi)περυλένιο |  |  |  |
| Ιντενο(1,2,3cd)πυρένιο |  |  |  |
| Βεvζo[a]πυρέvιo | Κανονισμός TrinkwV 2001 | 10 % | 0,001 |

Αυτές οι απαιτήσεις δεν ελέγχονται για τα οριακά προϊόντα (βλέπε 7.3).

## Οριακά προϊόντα

Τα προϊόντα για οποία ισχύει συντελεστής μετατροπής μικρότερος από 0,001 d/dm (βλέπε Πίνακας 12) μπορούν να θεωρηθούν οριακά προϊόντα. Πρόκειται για δομικά στοιχεία εξαρτημάτων εξοπλισμού από υλικά τα οποία τοποθετούνται αποκλειστικά σε μία θέση στο σύστημα διανομής πόσιμου νερού. Δεν τίθενται απαιτήσεις για τη σύνθεση αυτών των προϊόντων. Δεν απαιτείται έλεγχος των προϊόντων.

# Έλεγχος

## Έλεγχος δομικών στοιχείων - Έλεγχος υλικών

Η υγειονομική καταλληλότητα χρήσης σε πόσιμο νερό πρέπει να αποδεικνύεται στο δομικό στοιχείο το οποίο είναι επισμαλτωμένο ή κατασκευασμένο από κεραμικό.

Για το υλικό του σμάλτου, ωστόσο, υφίσταται η δυνατότητα ελέγχου επεξεργασμένου τριμμένου γυαλιού σμάλτου, του οποίου η σύνθεση έχει υποστεί διαδικασία παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της διαδικασίας επισμάλτωσης, αντιπροσωπευτικά για τα δομικά επισμαλτωμένα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν τη διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αντίστοιχα επισμαλτωμένα δομικά στοιχεία δεν πρέπει πλέον να ελέγχονται σύμφωνα με αυτήν τη βάση αξιολόγησης.

## Έλεγχος σύνθεσης

### Σμάλτο

Πρέπει να διενεργείται ανάλυση της σύνθεσης του δομικού στοιχείου ή του σώματος δοκιμής. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με φασματοσκοπική ανάλυση φθορισμού ακτινών X ή με υγροχημική διαδικασία.

Ο έλεγχος σύνθεσης αποσκοπεί:

- στον έλεγχο της απαίτησης σύμφωνα με την οποία στα σμάλτα περιλαμβάνονται μόνο τα συστατικά που αναγράφονται στον Πίνακας 1 (βλ. 7.1) και

- στην αναγνώριση του προϊόντος.

### Κεραμικά υλικά

Πρέπει να διενεργείται ανάλυση της σύνθεσης του δομικού στοιχείου ή του σώματος δοκιμής. Ο έλεγχος σύνθεσης αποσκοπεί:

- στον έλεγχο της απαίτησης σύμφωνα με την οποία η σύνθεση του κεραμικού υλικού ανταποκρίνεται στον αντίστοιχο κατάλογο εγκεκριμένων υλικών (Πίνακας 2 έως Πίνακας 8),

- στον καθορισμό των στοιχείων που πρέπει να καθορίζονται στο νερό μετανάστευσης και

- στην αναγνώριση του προϊόντος.

### Κεραμικά άνθρακα

Για τα κεραμικά άνθρακα δεν απαιτείται ανάλυση της σύνθεσης.

## Έλεγχος μετανάστευσης

### Αρχή της διαδικασίας

Τα σώματα δοκιμής ελέγχονται για μετανάστευση των συστατικών στοιχείων μέσω επαναλαμβανόμενης δοκιμής επαφής με πλήρως αφαλατωμένο νερό (ΝΔ = νερό δοκιμής) σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C (δοκιμή κρύου νερού), 60 °C ± 2 °C (δοκιμή ζεστού νερού) ή 85 °C ± 2 °C (δοκιμή καυτού νερού). Στον Πίνακας 11 αναγράφονται οι συνθήκες δοκιμής των διάφορων δομικών στοιχείων σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους.

Πίνακας 11:	Συνθήκες δοκιμής για ομάδες δομικών στοιχείων

| Ομάδα δομικού στοιχείου | Συνθήκες δοκιμής |
| --- | --- |
| Δομικά στοιχεία τα οποία προβλέπονται αποκλειστικά για χρήση σε κρύο νερό | Δοκιμή σε κρύο νερό σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C |
| Δομικά στοιχεία τα οποία κανονικά έρχονται σε επαφή με ζεστό και κρύο νερό (π.χ. Φυσίγγιο ανάμειξης συσκευής λήψης) | Δοκιμή σε ζεστό νερό σε θερμοκρασία 60 °C ± 2 °C |
| Δομικά στοιχεία για θερμαντήρες πόσιμου νερού | Δοκιμή σε ζεστό νερό σε θερμοκρασία 60 °C ± 2 °C |
| Δομικά στοιχεία για θερμαντήρες πόσιμου νερού, οι οποίοι κανονικά αποδίδουν βραστό ζεστό νερό | Δοκιμή σε καυτό νερό σε θερμοκρασία 85 °C ± 2 °C |

Η δοκιμή μετανάστευσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το DIN EN 12873-1. Κάθε σώμα ελέγχου υπόκειται σε ειδική προεπεξεργασία δείγματος, η οποία αποτελείται από φάση πλύσης, λιμνάζοντος νερού και περαιτέρω πλύσης. Μετά την προεπεξεργασία δείγματος ακολουθούν περίοδοι μετανάστευσης βάσει συγκεκριμένου λόγου επιφάνειας σώματος δοκιμής προς όγκου νερού. Στο τέλος κάθε περιόδου μετανάστευσης το νερό μετανάστευσης πρέπει να αντικαθίσταται από φρέσκο νερό δοκιμής. Το νερό δοκιμής των συγκεκριμένων περιόδων μετανάστευσης χρησιμοποιείται για τους περαιτέρω ελέγχους.

### Σώμα δοκιμής

Ως σώμα δοκιμής χρησιμοποιείται το δομικό στοιχείο ή το προϊόν.

Για τον έλεγχο των σμάλτων, αντί για σώματα δοκιμής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ειδικά κατασκευασμένες πλάκες (πλάκες δοκιμής). Αυτές οι πλάκες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό όπως το επισμαλτωμένο δομικό στοιχείο. Πρέπει να χρησιμοποιούνται πλάκες μεγέθους 105 x 105 mm. Για την ανάρτηση, τα δείγματα διαθέτουν οπή διαμέτρου περίπου 5 mm της οποίας το κέντρο απέχει 4 mm από το περιθώριο. Η προεπεξεργασία και η επισμάλτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στην κανονική κατασκευή. Το πίσω μέρος του δείγματος προστατεύεται από τη διάβρωση με ένα λεπτό στρώμα σμάλτου. Μετά την ξήρανση, η στρώση σμάλτου στο σώμα δοκιμής υπόκειται σε καύση μαζί με τα κανονικά προϊόντα υπό τις κατά τα λοιπά κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται το δομικό στοιχείο, αλλά ειδικά κατασκευασμένες πλάκες δοκιμής, πρέπει να καταρτίζεται πρωτόκολλο κατασκευής σώματος δοκιμής και να επισυνάπτεται στην έκθεση δοκιμής (βλέπε κεφάλαιο 9).

### Εκτέλεση

Η προετοιμασία των δειγμάτων και οι συνακόλουθες δοκιμές μετανάστευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12873-1.

Ως νερό δοκιμής χρησιμοποιείται ΝΔ με αγωγιμότητα < 1 µS cm-1.

Για τον προσδιορισμό της απελευθέρωσης στοιχείων επισμαλτωμένων προϊόντων ή προϊόντων με κεραμικά δομικά στοιχεία δεν επιτρέπεται η χρήση γυάλινων δοχείων. Ο έλεγχος μετανάστευσης κεραμικών άνθρακα και η συνακόλουθη ανάλυση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε γυάλινα δοχεία.

Πρέπει να διενεργούνται ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο παράλληλες δοκιμές μετανάστευσης και μία τυφλή δοκιμή.

Κατά τη δοκιμή δομικών στοιχείων ορίζεται τουλάχιστον λόγος επιφάνειας ελέγχου προς όγκο νερού (O/V) της τάξης των 5 dm-1. Κατά τη δοκιμή ειδικά κατασκευασμένων πλακών δοκιμής σύμφωνα με την ενότητα 8.3.2, η διάταξη της δοκιμής καθορίζεται έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται λόγος επιφάνειας δοκιμής προς όγκο νερού (O/V) 5 dm-1 ± 10 %.

Στην εικόνα Εικόνα 1 απεικονίζεται μια κατάλληλη συσκευή για τη διεξαγωγή της δοκιμής μετανάστευσης επισμαλτωμένων πλακών. Στους τρεις θαλάμους δοκιμής της συσκευής, το νερό δοκιμής έχει επαφή με 2 επισμαλτωμένες πλάκες σε 2 θαλάμους, ενώ διεξάγεται τυφλή δοκιμή στο μεσαίο θάλαμο.

Ωστόσο, δύνανται να υπάρχουν και άλλες διατάξεις για δοκιμή.  απεικονίζεται μια διάταξη δοκιμής στην οποία οι χοάνες πιέζονται στις επισμαλτωμένες πλάκες που περιέχουν το νερό μετανάστευσης.

Εικόνα 1: Παράδειγμα διάταξης για τη διεξαγωγής δοκιμής μετανάστευσης επισμαλτωμένων πλακών δοκιμής (η διάταξη περιλαμβάνει γυάλινα μέρη για καλύτερη προβολή, τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή) (φωτογραφία: TÜV Süd)

Εικόνα 2: Εναλλακτική διάταξη δοκιμής (φωτογραφία: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος)

Για το νερό δοκιμής πρέπει κατά τη δοκιμή σε ζεστό ή καυτό νερό μετά από το μέγιστο μία ώρα να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία δοκιμής. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί π.χ. με προθερμασμένο νερό δοκιμής.

Για τη δοκιμή με κρύο νερό πρέπει να διενεργηθούν τουλάχιστον οι 3 περιγραφόμενες περίοδοι μετανάστευσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12873-1. Όταν το CTap (για υπολογισμό βλ. 8.3.5) για μία ή περισσότερες παραμέτρους της 3ης περιόδου μετανάστευσης υπερβαίνει την τιμή δοκιμής (βλέπε Πίνακας 9) ή παρουσιάζει αυξητική τάση, η δοκιμή μπορεί να διενεργηθεί με 9 περιόδους μετανάστευσης σύμφωνα με το παράρτημα 1 αυτής της βάσης αξιολόγησης. Στις επιπρόσθετες περιόδους μετανάστευσης το προς ανάλυση νερό μετανάστευσης πρέπει να ελέγχεται μόνο ως προς τις παραμέτρους οι οποίες κατά την κανονική δοκιμή δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις.

Για τη δοκιμή σε ζεστό και καυτό νερό πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον οι πρώτες 7 περίοδοι μετανάστευσης σύμφωνα με το παράρτημα 2 της παρούσας βάσης αξιολόγησης. Όταν το CTap (για υπολογισμό βλ. 8.3.5) για ένα ή περισσότερα στοιχεία της 7ης περιόδου μετανάστευσης υπερβαίνει την τιμή δοκιμής (βλέπε Πίνακας 9) ή παρουσιάζει αυξητική τάση, η δοκιμή μπορεί να επεκταθεί σε 22 περιόδους μετανάστευσης σύμφωνα με το παράρτημα 2. Στις επιπρόσθετες περιόδους μετανάστευσης το προς ανάλυση νερό μετανάστευσης πρέπει να ελέγχεται μόνο ως προς τις παραμέτρους οι οποίες κατά την κανονική δοκιμή δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις.

### Ανάλυση του νερού μετανάστευσης

Στο παράρτημα 1 περιλαμβάνεται το νερό μετανάστευσης των εκάστοτε περιόδου μετανάστευσης το οποίο λαμβάνεται για τις αναλύσεις με σκοπό τη δοκιμή σε κρύο νερό και στο παράρτημα 2 για τη δοκιμή σε ζεστό και καυτό νερό. Για τον καθορισμό των στοιχείων (όχι για τον καθορισμό PAK), το νερό μετανάστευσης πρέπει να υποστεί αμέσως αλκαλοποίηση με συμπυκνωμένο HNO3 στο 2 %.

Σμάλτα

Για τη δοκιμή των σμάλτων πρέπει να διενεργείται προσδιορισμός των στοιχείων που αναγράφονται αντίστοιχα στον Πίνακας 9, ανεξάρτητα από τη σύνθεση των σμάλτων, μέσω ICP-MS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 17294-1.

Κεραμικά υλικά

Πρέπει να προσδιορίζονται τα συστατικά του κεραμικού υλικού με τιμή δοκιμής βάσει του Πίνακας 9. Επιπλέον, προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε μόλυβδο και κάδμιο του προς ανάλυση νερού μετανάστευσης. Η ανάλυση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ICP-MS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 17294-1.

Κεραμικά άνθρακα

Για τη δοκιμή κεραμικών άνθρακα προσδιορίζονται οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες που περιλαμβάνονται στο προς ανάλυση νερό μετανάστευσης σύμφωνα με τον Πίνακας 10.

### Εκτίμηση αποτελεσμάτων δοκιμής

Οι συγκεντρώσεις (Cgemessen) που μετρώνται με τις δοκιμές μετανάστευσης μετατρέπονται στις μέγιστες αναμενόμενες συγκεντρώσεις στον εξοπλισμό δειγματοληψίας (CTap):

cTap=F (cgemessen−cBlind)OV t	(1)

c gemessen	συγκέντρωση εκάστοτε στοιχείου σε µg/l

c Blind	συγκέντρωση εκάστοτε στοιχείου της τυφλής δοκιμής σε µg/l

FC	συντελεστής μετατροπής κάθε δομικού στοιχείου σύμφωνα με τον Πίνακας 12 σε d/dm

O/V	ο λόγος επιφάνειας/όγκου σε dm-1, όπου O είναι η επιφάνεια του δομικού στοιχείου σε dm2 και V ο όγκος που έρχεται σε επαφή με το δομικό στοιχείο σε dm3

t	χρόνος επαφής σε d

Πίνακας 12:	Ομάδες δομικών στοιχείων με τους αντίστοιχους συντελεστές μετατροπής

| Ομάδα δομικού στοιχείου | Συντελεστής μετατροπής FC σε d/dm |
| --- | --- |
| Σωλήνες με DN < 80 mm (εγκατάσταση πόσιμου νερού) | 20 |
| Σωλήνες με 80 mm ≤ DN < 300 mm (αγωγοί παροχής) | 10 |
| Σωλήνες με DN ≥ 300 mm (κύριοι αγωγοί) | 5 |
| Αντικείμενα εξοπλισμού (εξαρτήματα, συσκευές, σύνδεσμοι σωληνώσεων, αντλίες) για |  |
| Σωλήνες με DN < 80 mm | 4 |
| Σωλήνες με 80 mm ≤ DN < 300 mm | 2 |
| Σωλήνες με DN ≥ 300 mm | 1 |
| Δομικά στοιχεία αντικειμένων εξοπλισμού (εξαρτήματα, συσκευές, σύνδεσμοι σωληνώσεων, αντλίες) το σύνολο των οποίων δεν υπερβαίνει το 10 % της συνολικής επιφάνειας του αντικειμένου εξοπλισμού το οποίο έρχεται σε επαφή με το νερό για |  |
| Σωλήνες με DN < 80 mm | 0,4 |
| Σωλήνες με 80 mm ≤ DN < 300 mm | 0,2 |
| Σωλήνες με DN ≥ 300 mm | 0,1 |
| Δομικά στοιχεία μικρής επιφάνειας για αντικείμενα εξοπλισμού από υλικά τα οποία τοποθετούνται αποκλειστικά σε μία θέση στο σύστημα (π.χ. στεγανοποιητικά παρεμβύσματα αντλίας) για |  |
| Σωλήνες με DN < 80 mm | 0,004 |
| Σωλήνες με 80 mm ≤ DN < 300 mm | 0,002 |
| Σωλήνες με DN ≥ 300 mm | 0,001 |
| Δοχεία σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού με σύστημα επισκευής | 4 |
| Δοχεία έξω από την εγκατάσταση πόσιμου νερού με σύστημα επισκευής | 1 |

Τα αποτελέσματα των παράλληλων δοκιμών μετανάστευσης (διπλός προσδιορισμός) πρέπει να καταγράφονται μεμονωμένα στην έκθεση δοκιμής. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται η μέση τιμή () του διπλού προσδιορισμού.

Οι απαιτήσεις θεωρείται ότι ισχύουν για τη δοκιμή σε κρύο νερό, εάν για όλες τις παραμέτρους που πρέπει να προσδιοριστούν ισχύει:

για την 3η ή 9η περίοδο μετανάστευσης

Οι απαιτήσεις θεωρείται ότι ισχύουν για τη δοκιμή σε ζεστό ή καυτό νερό, εάν για όλα τα στοιχεία που πρέπει να προσδιοριστούν ισχύει:

για την 7η ή 22η περίοδο μετανάστευσης

Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις των προς καθορισμό στοιχείων δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν αυξητική τάση.

# Έκθεση δοκιμής

Η έκθεση δοκιμής βάσει της παρούσας βάσης αξιολόγησης πρέπει να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της έκθεσης δοκιμής του προτύπου DIN EN 12873-1.

Κατά τη δοκιμή ειδικά κατασκευασμένων πλακών δοκιμής πρέπει να αναφέρονται ειδικά οι συνθήκες, ο τόπος και ο υπεύθυνος κατασκευής των πλακών δοκιμής.

# Παράρτημα 1: Κύκλοι μετανάστευσης της επεκταθείσας δοκιμής κρύου νερού

| Εβδομάδα | Κύκλος μετανάστευσης | Συνολικός χρόνος επαφής σε ημέρες | Τέλος της περιόδου μετανάστευσης | Χρονικό διάστημα επαφής σε ημέρες ανά μετανάστευση | Ανάλυση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 (προεπεξεργασία) | 1 | Τρίτη | 1 | Όχι |
| 1 | 1 | 4 | Παρασκευή | 3 | Ναι |
| 2 | 2 | 7 | Δευτέρα | 3 | Ναι |
| 2 | 3 | 10 | Πέμπτη | 3 | Ναι |
| 3 | 4 | 14 | Δευτέρα | 4 | Όχι |
| 3 | 5 | 17 | Πέμπτη | 3 | Ναι |
| 4 | 6 | 21 | Δευτέρα | 4 | Όχι |
| 4 | 7 | 24 | Πέμπτη | 3 | Ναι |
| 5 | 8 | 28 | Δευτέρα | 4 | Όχι |
| 5 | 9 | 31 | Πέμπτη | 3 | Ναι |

# Παράρτημα 2: Κύκλοι μετανάστευσης της επεκταθείσας δοκιμής ζεστού ή καυτού νερού

| Εβδομάδα | Κύκλος μετανάστευσης | Συνολικός χρόνος επαφής σε ημέρες | Τέλος της περιόδου μετανάστευσης | Χρονικό πλαίσιο επαφής σε μέρες ανά μετανάστευση | Ανάλυση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 (προεπεξεργασία) | 1 | Τρίτη | 1 | Όχι |
| 1 | 1 | 2 | Τετάρτη | 1 | Ναι |
| 1 | 2 | 3 | Πέμπτη | 1 | Ναι |
| 1 | 3 | 4 | Παρασκευή | 1 | Ναι |
| 2 | 4 | 7 | Δευτέρα | 3 | Όχι |
| 2 | 5 | 8 | Τρίτη | 1 | Όχι |
| 2 | 6 | 9 | Τετάρτη | 1 | Ναι |
| 2 | 7 | 10 | Πέμπτη | 1 | Ναι |
| 2 | 8 | 11 | Παρασκευή | 1 | Όχι |
| 3 | 9 | 14 | Δευτέρα | 3 | Όχι |
| 3 | 10 | 15 | Τρίτη | 1 | Όχι |
| 3 | 11 | 16 | Τετάρτη | 1 | Ναι |
| 3 | 12 | 17 | Πέμπτη | 1 | Ναι |
| 3 | 13 | 18 | Παρασκευή | 1 | Όχι |
| 4 | 14 | 21 | Δευτέρα | 3 | Όχι |
| 4 | 15 | 22 | Τρίτη | 1 | Όχι |
| 4 | 16 | 23 | Τετάρτη | 1 | Ναι |
| 4 | 17 | 24 | Πέμπτη | 1 | Ναι |
| 4 | 18 | 25 | Παρασκευή | 1 | Όχι |
| 5 | 19 | 28 | Δευτέρα | 3 | Όχι |
| 5 | 20 | 29 | Τρίτη | 1 | Όχι |
| 5 | 21 | 30 | Τετάρτη | 1 | Ναι |
| 5 | 22 | 31 | Πέμπτη | 1 | Ναι |

Κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

Η οριακή τιμή που ορίζεται στον κανονισμό για το πόσιμο νερό ισχύει επί του παρόντος για το ολικό χρώμιο. Νέα τοξικολογικά πορίσματα ενδεχομένως να οδηγήσουν στο μέλλον σε πιο αυστηρή οριακή τιμή για το χρώμιο VI.

Τα σώματα δοκιμής ανταποκρίνονται στα δείγματα βάσει του προτύπου DIN 4753-3: 2011.

Εσωτερική διάμετρος