| Zbierka predpisov Švédskej agentúry pre potraviny ISSN 1651-3533 |  |
| --- | --- |

| Predpisy Švédskej agentúry pre potraviny o vode určenej na ľudskú spotrebu; | LIVSFS 0000:0 Uverejnené dňa Kliknite sem a zadajte dátum. |
| --- | --- |

prijaté Kliknite sem a zadajte dátum..

Na základe § 5, § 6, § 6a, § 30, § 31 a § 34a nariadenia o potravinách (2006:813) Švédska agentúra pre potraviny stanovuje:

## Rozsah pôsobnosti

§ 1 Tieto predpisy obsahujú ustanovenia o riadení a kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Predpisy sa nevzťahujú na prírodné minerálne vody.

§ 2 Predpisy sa vzťahujú na prevádzkovateľov, ktorí v priemere vyrábajú alebo dodávajú aspoň 10 m³ vody určenej na ľudskú spotrebu za deň alebo zásobujú vodou určenou na ľudskú spotrebu najmenej 50 osôb. Voda určená na ľudskú spotrebu dodávaná ako súčasť obchodnej alebo verejnej činnosti však vždy podlieha predpisom.

§ 3  Prevádzkovatelia, ktorí v rámci obchodnej alebo verejnej činnosti v priemere vyrábajú alebo dodávajú menej ako 10 m³ vody určenej na ľudskú spotrebu alebo zásobujú menej ako 50 osôb vodou určenou na ľudskú spotrebu, podliehajú len § 6 – § 9, § 16, § 17, § 19, § 21 – § 33, § 38 a § 39.

§ 4 Na prevádzkovateľov prepravujúcich cestujúcich loďou a produkujúcich vodu určenú na ľudskú spotrebu odsoľovaním sa vzťahujú len § 6 – § 8, § 10 – § 15, § 17, § 20 – § 31, § 33 a § 37.

## Pojmy a vymedzenie pojmov

§ 5 Na účely týchto predpisov:

1. distribučné zariadenie: takáto časť zariadenia určená na zásobovanie vodou určenou na ľudskú spotrebu týkajúca sa potrubí, čerpadiel, zásobníkov alebo podobných potrubných zariadení na rozvod vody určenej na ľudskú spotrebu;

2. nebezpečenstvo: biologické, chemické, fyzikálne alebo rádiologické činidlo vo vode alebo iný aspekt stavu vody, ktorý môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie;

3. domáca distribučná sústava: potrubia, príslušenstvo a zariadenia, ktoré sú inštalované medzi kohútikmi, ktoré sa bežne používajú na ľudskú spotrebu, a distribučným zariadením;

4. filtračné médium: práškové materiály používané vo filtroch na úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré nie sú chemikáliou na úpravu;

5. riziko: funkciu pravdepodobnosti nepriaznivého účinku na zdravie a závažnosť tohto účinku v dôsledku nebezpečenstva;

6. surová voda: voda určená na použitie ako voda na ľudskú spotrebu po načerpaní alebo prívode a akomkoľvek ošetrení;

7. dodávateľská zóna: geograficky obmedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádza z jedného alebo viacerých vodných zdrojov a v ktorej je možné kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu považovať do veľkej miery za jednotnú;

8. zariadenie na zásobovanie vodou: časť zariadenia určeného na zásobovanie vodou určenou na ľudskú spotrebu v súvislosti s čerpaním alebo prívodom vody určenej na ľudskú spotrebu, jej úpravou alebo podobnou manipuláciou, ako aj súvisiacimi zásobníkmi alebo podobnými zariadeniami na skladovanie vody určenej na ľudskú spotrebu.

## Požiadavky na kvalitu

§ 6 Voda určená na ľudskú spotrebu musí byť zdravá a čistá. Voda určená na ľudskú spotrebu sa považuje za zdravú a čistú, ak:

1. neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a žiadne látky, ktoré v počte alebo koncentráciách predstavujú potenciálne riziko pre ľudské zdravie; a

2. spĺňa limitné hodnoty stanovené v prílohe 1.

V prípade pramenitých vôd sa pre parametre Escherichia coli a črevné enterokoky namiesto toho uplatňujú limitné hodnoty týchto parametrov stanovené v predpisoch Švédskej agentúry pre potraviny (LIVSFS 2003:45) o prírodných minerálnych vodách a pramenitých vodách.

§ 7 Limitné hodnoty stanovené v prílohe 1 musia byť dodržané:

1. pre vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá opúšťa zariadenie na zásobovanie vodou: po ukončení liečby pred jej distribúciou;

2. pre vodu určenú na ľudskú spotrebu dodávanú z distribučného zariadenia: na mieste v priestoroch alebo v prevádzkarni, kde vychádza z vodovodných kohútikov, ktoré sa bežne používajú na pitnú vodu;

3. pre vodu určenú na ľudskú spotrebu dodávanú z nádrže: na mieste, kde vychádza z nádrže,

4. pre vodu určenú na ľudskú spotrebu používanú v potravinárskom podniku: na mieste, kde sa používa v podniku; a

5. v prípade vody určenej na ľudskú spotrebu, vloženej do fliaš alebo nádob: na mieste, kde sa plní do fľaše alebo nádoby.

## Všeobecné hygienické predpisy, analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body

§ 8 Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia alebo nádrže, musia spĺňať tieto požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín:

1. všeobecné pravidlá pre potravinárske priestory uvedené v kapitole I;

2. osobitné pravidlá pre priestory uvedené v kapitole II;

3. preprava v kapitole IV s výnimkou odseku 4;

4. zariadenia v kapitole V;

5. preprava v kapitole VI s výnimkou odseku 2;

6. zásobovanie vodou v kapitole VII ods. 1 písm. a) a ods. 2;

7. osobná hygiena v kapitole VIII;

8. potravinové výrobky v kapitole IX ods. 3, 4 a 8; a

9. odborná príprava v kapitole XII.

§ 9 V zariadeniach, ktoré v rámci verejnej alebo obchodnej činnosti produkujú v priemere menej ako 10 m3 vody určenej na ľudskú spotrebu, alebo ktoré zásobujú vodou určenou na ľudskú spotrebu menej ako 50 osôb, musia byť k dispozícii zariadenia na varovanie pri poruchách počas úpravy pH a dezinfekcie. Ak zariadenie na zásobovanie vodou používa povrchovú vodu ako surovú vodu a je vybavené filtrami na separáciu zakalenia, musí existovať aj poplach, ktorý sa aktivuje pri zvýšenej zakalenosti.

§ 10  Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia, zdokumentujú, pokiaľ ide o časti zariadenia, za ktoré sú zodpovední, opis systému zásobovania od čerpania alebo prívodu do miesta pripojenia.

§ 11 Prevádzkovatelia, ktorí produkujú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia, identifikujú a vyhodnotia nebezpečenstvá, ktorým je potrebné zabrániť, odstrániť ich alebo znížiť na prijateľnú úroveň (analýza nebezpečenstva).

Pri analýze nebezpečenstva sa zohľadnia aspoň parametre uvedené v prílohe 1. Výsledky posúdenia rizika a riadenia rizík oblastí povodia pre miesta odvádzania, ktoré vykonávajú vodohospodárske orgány, sa zohľadnia v analýze nebezpečenstva, ak sa takéto posúdenie vykonalo.

Ak dôjde k zmene v surovej vode alebo v systéme zásobovania, analýza nebezpečenstva sa v prípade potreby zreviduje. Analýza nebezpečenstva sa preskúma aspoň každých šesť rokov.

§ 12 Ak analýza nebezpečenstva uvedená v § 11 preukáže, že je to potrebné, uvedie sa do používania, zavedie a zachová jeden alebo viacero trvalých postupov založených na zásadách HACCP v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) až f) nariadenia (ES) č. 852/2004.

§ 13 Postupy podľa § 11 a § 12 sa zdokumentujú a musia byť zavedené postupy na zabezpečenie aktuálnosti dokumentácie.

§ 14 Všetky príslušné dokumenty podľa § 10 a § 13 sa uchovávajú počas primeraného časového obdobia, nie však kratšieho ako šesť rokov.

§ 15 Kontrolný orgán prijme analýzu nebezpečenstva v súlade s § 11. Rozhodnutie je platné najviac šesť rokov.

## Chemikálie na úpravu a filtračné médiá

§ 16 Prevádzkovatelia produkujúci vodu určenú na ľudskú spotrebu zabezpečia, aby chemikálie na úpravu a filtračné médiá prichádzajúce do styku s vodou určenou na ľudskú spotrebu priamo alebo nepriamo neohrozovali ochranu ľudského zdravia, aby nepriaznivo neovplyvňovali farbu, vôňu alebo chuť vody, neúmyselne nepodporovali mikrobiálny rast a neznečisťovali vodu viac, ako je potrebné na zamýšľaný účel.

Príloha 2 obsahuje zoznam chemikálií na úpravu, ktoré sa môžu

používať na úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu a na účely a podmienky používania.

## Monitorovací program

§ 17 Prevádzkovatelia, ktorí produkujú vodu určenú na ľudskú spotrebu, musia pripraviť písomný návrh na pravidelné analýzy (monitorovací program) v súlade s parametrami a monitorovacími frekvenciami stanovenými pre výstupnú vodu určenú na ľudskú spotrebu v prílohe 1 a prílohe 3, oddiele A a oddiele B, tabuľkách 1 a 2. Analýzy musia byť pridelené takým spôsobom, aby boli reprezentatívne pre kvalitu vody počas roka.

Prevádzkovatelia dodávajúci vodu určenú na ľudskú spotrebu z distribučného zariadenia alebo nádrže predložia písomný návrh monitorovacieho programu v súlade s parametrami a frekvenciami monitorovania stanovenými v prílohe 1 a v prílohe 3, tabuľke 3 oddielu B pre pitnú vodu u spotrebiteľa. Parametre rádioaktívnych látok sa môžu znížiť v súlade s prílohou 3 oddielom C časťou III. Analýzy sa pridelia tak, aby reprezentovali kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu počas roka a v distribučných zariadeniach sa vzorky odoberajú z rôznych reprezentatívnych bodov.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí používajú vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorú neposkytuje iný členský štát, vo svojom navrhovanom monitorovacom programe špecifikujú parametre a frekvencie monitorovania stanovené v prílohe 1 a prílohe 3 tabuľke 3 oddielu B pre pitnú vodu u spotrebiteľa. Parametre rádioaktívnych látok sa môžu znížiť v súlade s prílohou 3 oddielom C časťou III.

§ 18 Prevádzkovatelia dodávajúci vodu určenú na ľudskú spotrebu z distribučného zariadenia zahŕňajú analýzu obsahu draslíka a výpočet tvrdosti pitnej vody aspoň každé tri roky v navrhovanom monitorovacom programe. Vzorka sa odoberá na mieste v objekte alebo zariadení, kde vychádza z kohútika bežne používaného na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

§ 19 Prevádzkovatelia, ktorí plnia vodu na ľudskú spotrebu do fliaš alebo nádob, predložia písomný návrh monitorovacieho programu v súlade s parametrami a frekvenciami monitorovania stanovenými v tabuľke 4 oddielu B prílohy 3. Parametre rádioaktívnych látok sa môžu znížiť v súlade s prílohou 3 oddielom C časťou III.

§ 20 Pri príprave návrhov monitorovacích programov podľa § 17 sa zohľadnia výsledky analýzy nebezpečenstva.

Ak je splnená niektorá z podmienok stanovených v časti I oddiele C prílohy 3, zvýši sa počet parametrov alebo sa zvýši frekvencia odberu vzoriek v monitorovacom programe.

Za podmienok stanovených v časti II oddiele C prílohy 3 sa počet parametrov alebo frekvencia odberu vzoriek v monitorovacom programe môže znížiť.

§ 21 Monitorovací program podľa § 17 a § 19 sa pravidelne, najmenej raz za šesť rokov, preskúmava a podľa potreby aktualizuje.

§ 22 Kontrolný orgán prijme monitorovací program. Rozhodnutie je platné najviac šesť rokov.

## Analýzy

§ 23 Prevádzkovatelia sa riadia monitorovacím programom prijatým kontrolným orgánom.

Vykoná sa analýza pre mikroorganizmy, parazity a iné látky ako tie, ktoré sú špecifikované v monitorovacom programe, ak existuje dôvod domnievať sa, že môžu byť prítomné v takom počte alebo koncentráciách, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie.

§ 24 Pre parametre medi, olova a niklu sa odoberú vzorky vody určenej na ľudskú spotrebu vo vodovodnom kohútiku používanom spotrebiteľom. Vzorka jedného litra sa odoberie náhodne počas dňa a bez predchádzajúceho splachovania.

§ 25 Odber vzoriek vody určenej na ľudskú spotrebu na mikrobiologickú analýzu sa vykonáva v súlade s normou SS-EN ISO 19458.

§ 26 Vzorky odobraté v súlade s monitorovacím programom sa analyzujú v laboratóriu akreditovanom pre tieto analytické metódy. Analýzy musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe 4.

Analýza chlóru a hodnoty pH týkajúca sa výstupnej vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj zápach a chuť pitnej vody u spotrebiteľa, sa však nemusia analyzovať v akreditovanom laboratóriu.

§ 27 Prevádzkovateľ po analýze v súlade s § 23 posúdi, či je voda určená na ľudskú spotrebu zdravá a čistá.

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby použité laboratórium okamžite informovalo prevádzkovateľa, ak sa vzorka pitnej vody neposudzuje alebo sa pravdepodobne neposudzuje ako vzorka spĺňajúca limitné hodnoty pre mikroorganizmy alebo chemické a rádioaktívne látky stanovené v prílohe 1.

§ 28 Požiadavky na metódy odberu vzoriek a analýzy stanovené v § 24 – § 26 sa uplatňujú aj na kontrolný orgán počas úradných kontrol.

## Analýzy a opatrenia

§ 29 Ak výsledky analýz ukážu, že existujú odchýlky od limitných hodnôt uvedených v prílohe 1, prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia alebo nádrže, bezodkladne preskúmajú príčinu nesúladu, posúdia, či nesúlad predstavuje riziko pre ľudské zdravie, a prijmú potrebné opatrenia na nápravu nesúladu čo najskôr. Pri posudzovaní opatrení, ktoré sa majú prijať, sa zohľadní rozsah nesúladu a riziko pre ľudské zdravie.

§ 30 Ak mikroorganizmy, parazity alebo látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu, iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe 1, predstavujú riziko pre ľudské zdravie, prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia alebo z nádrží, bezodkladne preskúmajú a podľa možnosti určia príčinu vzniku rizika a prijmú potrebné opatrenia na ochranu ľudského zdravia.

§ 31 Prevádzkovatelia, ktorí produkujú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia, čo najskôr informujú kontrolný orgán, keď je potrebné prijať okamžité opatrenia na ochranu ľudského zdravia.

§ 32 Povinnosť posúdiť riziká a prijať opatrenia podľa § 29 a § 30 sa neuplatňuje, ak odchýlku od limitných hodnôt uvedených v prílohe 1 alebo iné riziko pre ľudské zdravie spôsobil domáci distribučný systém alebo jeho údržba. V takom prípade prevádzkovateľ čo najskôr informuje vlastníka majetku a kontrolný orgán o potrebe prijať opatrenia.

## Informácie

§ 33 Prevádzkovatelia, ktorí produkujú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia, musia:

1. okamžite informovať spotrebiteľov a poskytnúť im potrebné poradenstvo, ak je používanie vody určenej na ľudskú spotrebu obmedzené alebo sa prijmú iné opatrenia na ochranu ľudského zdravia;

2. informovať spotrebiteľov o prijatí potrebných opatrení v súlade s § 29 a § 30 na nápravu nedostatkov, pokiaľ sa kontrolný orgán nedomnieva, že odchýlka od požiadaviek na kvalitu je menej dôležitá; a

3. Informovať spotrebiteľov, ak už neexistuje potenciálne riziko pre ľudské zdravie a ak sa výroba alebo distribúcia vrátili do normálu.

§ 34 Prevádzkovatelia, ktorí produkujú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia, zabezpečia, aby spotrebitelia mali k dispozícii informácie o pitnej vode v súlade s oddielom A prílohy 5.

Prvý odsek sa nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí produkujú výlučne vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá sa plní do fliaš alebo nádob.

§ 35 Prevádzkovatelia dodávajúci vodu určenú na ľudskú spotrebu z distribučného zariadenia do trvalého bývania a sekundárnych obydlí zabezpečia, aby sa spotrebiteľom poskytovali informácie o pitnej vode v súlade s oddielom B prílohy 5 aspoň raz ročne.

§ 36 Prevádzkovatelia, ktorí produkujú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia, každoročne najneskôr do 31. januára poskytnú Švédskej agentúre pre potraviny a spôsobom určeným Švédskou agentúrou pre potraviny informácie o výsledkoch monitorovania v súlade s § 23 ods. 1, o opatreniach v súlade s § 29 a incidentoch súvisiacich s pitnou vodou.

Povinnosť podľa prvého odseku sa nevzťahuje na utajované skutočnosti podľa zákona o ochrannej bezpečnosti (2018:585) alebo na iné informácie, ktoré:

1. môžu poškodiť medzinárodné vzťahy, verejnú bezpečnosť alebo úplnú obranu;

2. môžu spôsobiť poškodenie inšpekčných, kontrolných alebo iných činností dohľadu orgánu alebo schopnosti orgánu predchádzať trestným činom alebo ich stíhať;

3. sa vzťahujú na obchodné alebo priemyselné informácie a zverejnenie pravdepodobne spôsobí osobe ekonomickú škodu;

4. odkazujú na osobné údaje a zverejnenie môže znamenať ujmu osobe, ktorej sa údaje týkajú, ak dotknutá osoba nesúhlasila so zverejnením informácií;

5. môžu poškodiť osobné záujmy osoby, ak poskytla požadované informácie bez toho, aby to vyžadoval zákon alebo predpis, pokiaľ táto osoba nesúhlasila so zverejnením informácií;

6. môžu mať nepriaznivé účinky na ochranu životného prostredia, ktorého sa informácie týkajú; alebo

7. môžu poškodiť práva duševného vlastníctva.

## Výnimky

§ 37 Za predpokladu, že kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu nie je ohrozená, kontrolný orgán môže udeliť výnimky z § 11 – § 13 prevádzkovateľom, ktorí vyrábajú alebo dodávajú v priemere 10 – 100 m3 vody určenej na ľudskú spotrebu za deň alebo zásobujú 50 – 500 osôb vodou určenou na ľudskú spotrebu. Ak sa takáto výnimka udelí, § 20 sa neuplatňuje.

Ak bola udelená výnimka v súlade s prvým odsekom, v zariadení sa musí poskytnúť vybavenie na varovanie pri poruchách počas úpravy pH a dezinfekcie. Ak zariadenie na zásobovanie vodou využíva povrchovú vodu ako surovú vodu a je vybavené filtrami na separáciu zakalenia, musí existovať aj poplach, ktorý sa aktivuje pri zvýšenej zakalenosti.

§ 38 Kontrolný orgán môže rozhodnúť o oslobodení prevádzkovateľa potravinárskeho podniku od tohto predpisu, pokiaľ ide o vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá sa používa osobitne na jeho potravinárske činnosti.

Takéto oslobodenie sa môže udeliť len vtedy, ak:

1. kvalita vody sa nepovažuje za ovplyvňujúcu bezpečnosť hotového jedla; a

2. prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže preukázať súlad s povinnosťami stanovenými v príslušnom potravinovom práve Únie, najmä s ustanoveniami o postupoch pre zásady analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov a nápravných opatrení.

§ 39 Za predpokladu, že nepredstavuje potenciálne riziko pre ľudské zdravie a zásobovanie vodou určenou na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti sa nemôže udržiavať žiadnym iným primeraným spôsobom, Švédska agentúra pre potraviny môže povoliť prevádzkovateľom, ktorí vyrábajú vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo ju dodávajú z distribučného zariadenia, aby sa odchýlili od limitných hodnôt pre chemické látky stanovených v prílohe 1. Takýto súhlas je možné udeliť len na základe:

1. nového povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu;

2. toho, že bol zistený nový zdroj znečistenia v povodí pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu alebo nedávno vyhľadávané alebo zistené parametre; alebo

3. nepredvídaná a výnimočná situácia v existujúcej oblasti povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá by mohla viesť k dočasnému a obmedzenému prekročeniu limitných hodnôt.

Súhlas uvedený v prvom odseku nie je možné udeliť v prípade vody určenej na ľudskú spotrebu plnenej do fliaš alebo nádob.

____________________________________________

1. Tieto predpisy nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

2. Týmito predpismi sa zrušujú predpisy Švédskej agentúry pre potraviny (SLVFS 2001:30) o vode určenej na ľudskú spotrebu.

3. Ustanovenia o monitorovaní surovej vody uvedené v § 17 a v prílohe 3 sa po prvýkrát uplatňujú 1. januára 2025.

4. Ustanovenia o monitorovaní a opatreniach týkajúcich sa bisfenolu A, halogénovaných kyselín octových, chlorátu, chloritu, mikrocysínu-LR, PFAS 4, PFAS 21 a uránu v § 6 a prílohe 1 sa prvýkrát uplatňujú 1. januára 2026.

ANNICA SOHLSTRÖM

Elin Häggqvist

(právne oddelenie)

Príloha 1

(k LIVSFS 2022:xx )

# Limitné hodnoty pri posudzovaní kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

## Parametre pre mikroorganizmy

| Parameter | Výstupná voda určená na ľudskú spotrebu | Pitná voda u spotrebiteľa | Pitná voda plnená do fliaš alebo nádob | Jednotka | Vzorová skupina | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | Demonštrované | Demonštrované | Demonštrované | množstvo/100 ml | A a B | V prípade pitnej vody plnenej do fliaš alebo nádob je jednotka číslo/250 ml. |
| Črevné baktérie enterococcus | Demonštrované | Demonštrované | Demonštrované | množstvo/100 ml | A a B | V prípade pitnej vody naplnenej do fliaš alebo nádob je jednotka číslo/250 ml. |

## Parametre chemických a rádioaktívnych látok

| Parameter | Výstupná voda určená na ľudskú spotrebu | Pitná voda u spotrebiteľa a pitná voda naplnená do fliaš alebo nádob | Jednotka | Vzorová skupina | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrylamid |  | 0,10 | µg/l | B | Limitná hodnota sa vzťahuje na koncentráciu reziduálneho monoméru v pitnej vode vypočítanú podľa špecifikácií maximálnej migrácie zo zodpovedajúceho polyméru, ktorý prichádza do styku s vodou. Parameter sa musí vypočítať len vtedy, ak sa pitná voda dostane do kontaktu s príslušným polymérom. |
| Antimón |  | 10 | µg/l | B |  |
| Arzén |  | 5,0 | µg/l | B | Pred 1. januárom 2026 sa môže použiť parametrická hodnota 10 μg/l. |
| Pesticídy – aldrin, dieldrin, heptachlór, heptachlór epoxid |  | 0,030 | µg/l | B | Limitná hodnota sa uplatňuje na každý jednotlivý pesticíd. |
| Pesticídy – individuálne |  | 0,10 | µg/l | B | Limitná hodnota sa uplatňuje na každý jednotlivý pesticíd. Je potrebné monitorovať len pesticídy, ktoré sú pravdepodobne prítomné v zásobovaní vodou. Pesticídy sú organické látky používané ako insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, algicídy, rodenticídy, pesticídy hlienu, rastové regulátory a podobné produkty, ako aj príslušné metabolity, produkty degradácie a reakcie. Metabolit pesticídu sa považuje za relevantný pre pitnú vodu, ak sa usudzuje, že má vnútorné vlastnosti porovnateľné s vlastnosťami pôvodnej látky z hľadiska špecifického účinku pesticídov, alebo že buď pesticíd, alebo produkty jeho transformácie predstavujú pre spotrebiteľov zdravotné riziko. |
| Pesticídy – celková koncentrácia |  | 0,50 | µg/l | B | Limitná hodnota sa vzťahuje na súčet všetkých jednotlivých preukázaných pesticídov. |
| Benzén |  | 1,0 | µg/l | B |  |
| Benzo(a)pyrén |  | 0,010 | µg/l | B |  |
| Bisfenol A |  | 2,5 | µg/l | B |  |
| Olovo |  | 5,0 | µg/l | B | Pred 1. januárom 2026 sa môže použiť parametrická hodnota 10 μg/l. |
| Bór |  | 1,5 | mg/l | B | Limitná hodnota 2,4 mg/l sa môže uplatňovať, ak je odsolená voda hlavným zdrojom surovej vody pre príslušný systém zásobovania alebo v oblastiach, v ktorých geologické podmienky môžu viesť k vysokým koncentráciám bóru v podzemných vodách. |
| Bromičnan |  | 10 | µg/l | B |  |
| Kyanid |  | 50 | µg/l | B |  |
| 1,2-dichloroetán |  | 3,0 | µg/l | B |  |
| Epichlórohydrín |  | 0,10 | µg/l | B | Limitná hodnota sa vzťahuje na koncentráciu reziduálneho monoméru v pitnej vode vypočítanú podľa špecifikácií maximálnej migrácie zo zodpovedajúceho polyméru, ktorý prichádza do styku s vodou. Parameter sa musí vypočítať len vtedy, ak sa pitná voda dostane do kontaktu s príslušným polymérom. |
| Fluoridy |  | 1,5 | mg/l | B |  |
| Halogénované kyseliny octové (HAA) |  | 60 | µg/l | B | Parameter sa musí monitorovať len vtedy, ak sa na dezinfekciu pitnej vody používajú metódy dezinfekcie, ktoré môžu generovať HAA. Limitná hodnota sa vzťahuje na súčet týchto piatich reprezentatívnych látok: kyselina monochlóroctová, kyselina trichlóroctová, kyselina monobrómoctová a kyselina dibrómoctová. |
| Indikatívna dávka |  | 0,10 | mSv | B | Parameter sa musí monitorovať len za podmienok stanovených v oddiele D prílohy 3. |
| Kadmium |  | 0,50 | µg/l | B | Pred 1. januárom 2026 sa môže použiť parametrická hodnota 5 μg/l. |
| Chlór, spolu | 0,40 |  | mg/l |  | Parameter sa musí monitorovať len v prípade pitnej vody dezinfikovanej chlórovými zlúčeninami. |
| Chlorát |  | 0,70 | mg/l | B | Parameter sa musí monitorovať len vtedy, ak sa na dezinfekciu pitnej vody používa metóda dezinfekcie, ktorou sa vytvára chlorát, najmä oxid chloričitý. |
| Chlorit |  | 0,70 | mg/l | B | Parameter sa musí monitorovať len vtedy, ak sa na dezinfekciu pitnej vody používa dezinfekčná metóda, ktorou sa generuje chlorit, najmä oxid chloričitý. |
| Meď |  | 2,0 | mg/l | B |  |
| Chróm |  | 25 | µg/l | B | Pred 1. januárom 2026 sa môže použiť parametrická hodnota 50 μg/l. |
| Ortuť |  | 1,0 | µg/l | B |  |
| Mikrocystín-LR |  | 1,0 | µg/l | B | Parameter sa musí monitorovať len v prípade možného kvitnutia rias v zdroji alebo zariadení na vodu (zvýšenie hustoty cyanobakteriálnych buniek alebo potenciálu kvitnutia rias). |
| Nikel |  | 20 | µg/l | B |  |
| Dusičnany |  | 50 | mg/l | B |  |
| Dusitan | 0,10 | 0,50 | mg/l | A a B, alebo iba B | Parameter sa musí zahrnúť do skupiny vzoriek A len vtedy, ak sa pri ošetrení používa chlóramín. Parameter NO3/50+ NO2/0,5, na základe NO3 a NO2 v mg/l, musí byť ≤ 1. |
| PFAS 4 |  | 4,0 | ng/L | B | Parameter sa monitoruje, ak z analýzy nebezpečenstva vyplýva, že je to potrebné. Limitná hodnota sa vzťahuje na súčet týchto látok: Kyselina perfluóroktánsulfónová (PFOS) Kyselina perfluóroktánová (PFOA) Kyselina perfluórnonánová (PFNA) Kyselina perfluórhexán sulfónová (PFHxS) |
| PFAS 21 |  | 100 | ng/L | B | Parameter sa monitoruje, ak z analýzy nebezpečenstva vyplýva, že je to potrebné. Limitná hodnota sa vzťahuje na súčet týchto látok: Kyselina perfluórbutánová (PFBA) Kyselina perfluórpentánová (PFPA) Kyselina perfluórhexánová (PFHxA) Kyselina perfluórheptánová (PFHpA) Kyselina perfluóroktánová (PFOA) Kyselina perfluórnonánová (PFNA) Kyselina perfluórodekánová (PFDA) Kyselina perfluóroundekánová (PFUnDA) Kyselina perfluórododekánová (PFDoDA) Kyselina perfluórtridekánová (PFTrDA) Kyselina perfluórbután sulfónová (PFBS) Kyselina perfluórpentán sulfónová (PFPS) Kyselina perfluórhexán sulfónová (PFHxS) Kyselina perfluórheptán sulfónová (PFHpS) Kyselina perfluóroktán sulfónová (PFOS) Kyselina perfluórnonán sulfónová (PFNS) Kyselina perfluorodekán sulfónová (PFDS) Kyselina perfluoroundecán sulfónová (PFUnDS) Kyselina perfluorododekán sulfónová (PFDoDS) Kyselina perfluortridekán sulfónová (PFTrDS) Kyselina fluórotelomér sulfónová (6:2 FTS) |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) |  | 0,10 | µg/l | B | Súčet koncentrácií týchto špecifikovaných zlúčenín: benzo(b)fluóretylén, benzo(k)fluórantén, benzo(ghi)perylén a indeno(1,2,3-cd)pyrén. |
| Radón |  | 100 | Bq/l | B | Parameter sa musí monitorovať len vtedy, ak pitná voda pochádza z podzemnej vody alebo podzemnej vody ovplyvnenej povrchovou vodou. |
| Selén |  | 20 | µg/l | B | Limitná hodnota 30 μg/l sa uplatňuje v oblastiach, v ktorých geologické podmienky môžu viesť k vysokým koncentráciám selénu v podzemných vodách. |
| Tetrachlóretylén a trichlóretylén |  | 10 | µg/l | B | Súčet koncentrácií týchto dvoch parametrov. |
| Trihalometány (THM) – celkovo |  | 100 | µg/l | B | Toto je súčet koncentrácií týchto špecifikovaných zlúčenín: chloroform, bromoform, dibrómchlórmetán a brómchlórmetán. |
| Urán |  | 30 | µg/l | B | Parameter sa musí monitorovať len vtedy, ak pitná voda pochádza z podzemnej vody alebo podzemnej vody ovplyvnenej povrchovou vodou. |
| Vinylchlorid |  | 0,50 | µg/l | B | Limitná hodnota sa vzťahuje na koncentráciu reziduálneho monoméru v pitnej vode vypočítanú podľa špecifikácií maximálnej migrácie zo zodpovedajúceho polyméru, ktorý prichádza do styku s vodou. Parameter sa musí vypočítať len vtedy, ak sa pitná voda dostane do kontaktu s príslušným polymérom. |

## Indikačné parametre

| Parameter | Výstupná voda určená na ľudskú spotrebu | Pitná voda u spotrebiteľa | Pitná voda plnená do fliaš alebo nádob | Jednotka | Vzorová skupina | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktinobaktérie |  | 100 |  | množstvo/100 ml | B |  |
| Hliník |  | 200 | 200 | µg/l | A a B alebo iba B | Parameter sa musí zahrnúť do skupiny vzoriek A len vtedy, ak sa pri ošetrení používa hliník. |
| Amónium |  | 0,50 | 0,50 | mg/l | A a B alebo iba B | Parameter sa musí zahrnúť do skupiny vzoriek A len vtedy, ak sa pri ošetrení používa chlóramín. |
| Clostridium perfringens, vrátane spór |  | Demonštrované |  | množstvo/100 ml | B | Parameter sa monitoruje, ak surová voda pochádza z povrchovej vody alebo je ňou ovplyvnená, alebo ak z analýzy nebezpečenstva vyplýva, že je to potrebné. |
| Farba | 15 | 30 | 30 | mg/l | A a B | Príčina abnormálnych zmien sa musí vždy preskúmať. |
| Železo | 100 | 200 | 200 | µg/l | A a B, alebo iba B | Parameter sa musí zahrnúť do skupiny vzoriek A len vtedy, ak sa pri ošetrení používa železo. |
| Vápnik |  | 100 | 100 | mg/l | B |  |
| Chlorid |  | 250 | 250 | mg/l | B | Pitná voda by nemala byť korózna. |
| Koliformné baktérie | Demonštrované | Demonštrované | Demonštrované | množstvo/100 ml | A a B | V prípade pitnej vody naplnenej do fliaš alebo nádob je jednotka číslo/250 ml. |
| Vodivosť |  | 2 500 | 2 500 | µs/cm pri 20 °C | A a B | Pitná voda by nemala byť agresívna. |
| Vôňa |  | Čistá | Čistá |  | A a B | Limitná hodnota sa vzťahuje na monitorovanie pri teplote 20 °C. Dôvody abnormálnych zmien sa vždy preskúmajú. Limitná hodnota sa uplatňuje, ak čistý cudzí zápach naznačuje, že voda je taká znečistená, že by sa nemala používať ako pitná voda. |
| Pomaly rastúce baktérie |  | Žiadna abnormálna zmena |  |  | A a B |  |
| Horčík |  | 30 | 30 | mg/l | B |  |
| Mangán |  | 50 | 50 | µg/l | A a B |  |
| Mikromycety |  | 100 |  | množstvo/100 ml | B |  |
| Sodík |  | 200 | 200 | mg/l | B |  |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C | Žiadna abnormálna zmena | Žiadna abnormálna zmena | Žiadna abnormálna zmena |  | A a B | Limitná hodnota pre odchádzajúcu pitnú vodu sa uplatňuje na dezinfikovanú pitnú vodu. |
| Oxidovateľnosť (index manganistanu) |  | 5,0 | 5,0 | mg/l O2 | B | Parameter sa nemusí monitorovať, ak sa analyzuje TOC. |
| pH (koncentrácia iónov vodíka) | 10,5 | ≥ 6,5 a ≤ 9,5 | ≥ 6,5 a ≤ 9,5 | pH jednotky | A a B | Pitná voda by nemala byť agresívna. V prípade nesýtenej pitnej vody naplnenej do fliaš alebo nádob sa minimálna hodnota môže znížiť na 4,5 jednotky pH. V prípade pitnej vody naplnenej do fliaš alebo nádob a prirodzene bohatej na oxid uhličitý alebo umelo obohatenej o oxid uhličitý môže byť minimálna hodnota nižšia. Ak je úprava pH zahrnutá do úpravy, použije sa limitná hodnota pre výstupnú pitnú vodu. |
| Chuť |  | Čistá | Čistá |  | A a B | Limitná hodnota sa vzťahuje na monitorovanie pri teplote 20 °C. Dôvody abnormálnych zmien sa vždy preskúmajú. Limitná hodnota sa uplatňuje, ak čistá cudzia chuť naznačuje, že voda je taká znečistená, že by sa nemala používať ako pitná voda. |
| Síran |  | 250 | 250 | mg/l | B | Pitná voda by nemala byť korózna. |
| Alfa aktivita celkovo |  | 0,10 | 0,10 | Bq/l | B | Parameter sa musí monitorovať len vtedy, ak pitná voda pochádza z podzemnej vody, podzemnej vody ovplyvnenej povrchovou vodou alebo ak existuje zdroj trícia, ktorý je možné pripísať ľudskej činnosti (antropogénny zdroj trícia) alebo zdroj iných umelých rádionuklidov v povodí. Ak sa limit prekročí, musia sa dodržať podmienky stanovené v oddiele D prílohy 3. |
| Celková beta aktivita |  | 1,0 | 1,0 | Bq/l | B | Parameter sa musí monitorovať len vtedy ak pitná voda pochádza z podzemnej vody, podzemnej vody ovplyvnenej povrchovou vodou alebo ak existuje zdroj trícia, ktorý je možné pripísať ľudskej činnosti (antropogénny zdroj trícia) alebo zdroj iných umelých rádionuklidov v povodí. Ak sa limit prekročí, musia sa dodržať podmienky stanovené v oddiele D prílohy 3. |
| Celkový obsah organického uhlíka (TOC) |  | Žiadna abnormálna zmena | Žiadna abnormálna zmena |  |  | Parameter sa nemusí monitorovať v prípade dodávok vody s menej ako 10 000 m3/deň. |
| Trícium |  | 100 | 100 | Bq/l | B | Parameter sa musí monitorovať len vtedy, ak v povodí existuje antropogénny zdroj trícia. Ak sa limit prekročí, musia sa dodržať podmienky stanovené v oddiele D prílohy 3. |
| Zakalenosť | 0,5 | 1,5 | 1,5 | FNU/FTU/NTU | A a B | Príčina abnormálnych zmien sa musí vždy preskúmať. |

Príloha 2

(k LIVSFS)

# Chemikálie na úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu v súlade s § 16

| Chemikálie a účely spracovania | Podmienky |
| --- | --- |
| Na inhibíciu povlaku pred membránami reverznej osmózy |  |
| Produkt „Ameroyal 363“ Produkt „Ameroyal 642“ Produkt „Ameroyal 710“ | Dávkovanie produktu nesmie prekročiť 5 g/m3 |
| Produkt „Kemguard 5800“ Produkt „Kemguard 5802E“ | Dávkovanie produktu nesmie prekročiť 5 g/m3. |
| Produkt „Vitec 1141“ | Dávkovanie produktu nesmie prekročiť 5 g/m3. |
| Na inhibíciu povlaku pred nanofiltráciou |  |
| Produkt „Ameroyal 363“ Produkt „Ameroyal 710“ | Dávkovanie produktu nesmie prekročiť 5 g/m3 |
| Produkt „Kemguard 5800“ Produkt „Kemguard 5802E“ | Dávkovanie produktu nesmie prekročiť 5 g/m3 |
| Produkt „Vitec 1141“ | Dávkovanie produktu nesmie prekročiť 5 g/m3 |
| Na dezinfekciu a oxidáciu |  |
| Chlórnan vápenatý Chlór Chlórnan sodný | Dávka nesmie za normálnych okolností prekročiť 1,0 g/m3, vypočítaná ako Cl2, pokiaľ neexistuje osobitný krok úpravy redukcie zlúčenín chlóru. |
| Oxid chloričitý | Dávkovanie chloridu sodného (NaClO2) a chlorečnanu sodného (NaClO3) na výrobu oxidu chloričitého nesmie za normálnych okolností prekročiť 0,7 g/m3, pokiaľ neexistuje osobitný krok na úpravu redukcie zlúčenín chlóru. |
| Manganistan draselný | Iba na oxidáciu. |
| Chlorid sodný | Na výrobu chlóru alebo chlórnanu sodného elektrolýzou. |
| Ozón |  |
| Peroxid vodíka |  |
| Kyslík | Na výrobu ozónu a na oxidáciu prevzdušňovaním. |
| Amoniak Chlorid amónny Síran amónny | Na výrobu monochlóramínu. |

| Chemikálie a účely spracovania | Podmienky |
| --- | --- |
| Na zrážanie a koaguláciu |  |
| Síran hlinitý |  |
| Síran hlinitodraselný |  |
| Chlorid železnatý/síran železnatý |  |
| Chlorid železitý/síran železitý |  |
| Chlorid vápenatý |  |
| Aluminát sodný |  |
| Polyalumínium silikát-chlorid |  |
| Polyalumínium chlorid/síran |  |
| Kremičitan sodný (vodné sklo) | Môže sa aktivovať inou chemikáliou na úpravu, ktorá sa môže použiť na pitnú vodu. |
| Polyakrylamid Kopolymér kyseliny polyakrylamid akrylovej | Priemerná dávka nesmie prekročiť 0,5 g/m3 počítaná ako účinná látka. Koncentrácie monoméru v polyakrylamide nesmú prekročiť 500 mg/kg. |
| Produkt „Hydrex 3841“ Produkt „Hydrex 3842“ | Dávkovanie produktu nesmie prekročiť 5 g/m3 |
| Produkt „Sobra 10“ |  |
| Produkt „Sobra 20“ |  |
| Na úpravu pH a alkalizáciu |  |
| Hydroxid vápenatý (hasené vápno) |  |
| Uhličitan vápenatý (vápenec, drvený mramor, krieda) | Kal uhličitanu vápenatého, ktorý sa podáva pred chemickým zrážaním alebo infiltráciou, môže obsahovať aditívum najviac 0,5 % polychlorátu sodného vypočítaného na suchom uhličitane vápenatom. Koncentrácia monoméru (kyseliny akrylovej) v polyakryláte sodnom nesmie prekročiť 0,1 % a dávka kalu nesmie presiahnuť 75 g/m3 |
| Oxid horečnatý a uhličitan vápenatý (čiastočne pálený dolomit) |  |
| Uhličitan vápenatý a horečnatý (dolomit) |  |
| Oxid vápenatý (pálené vápno) |  |
| Uhličitan draselný |  |
| Oxid uhličitý (kyselina uhličitá) |  |
| Hydroxid sodný (lúh, lúh sodný) |  |
| Uhličitan sodný (sóda na pranie) |  |
| Hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna) |  |
| Kyselina chlorovodíková |  |
| Kyselina sírová |  |

| Chemikálie a účely spracovania | Podmienky |
| --- | --- |
| Na iné účely |  |
| Aktívne uhlie | Na adsorpčné účely. |
| Chlorid vápenatý | Na úpravu koncentrácie vápnika. Dávka nesmie prekročiť 30 g/m3 vody. |
| Manganistan draselný | Na regeneráciu filtrov železa a mangánu. |
| Chlorid sodný | Na regeneráciu výmenných filtrov iónov. |
| Hydrogénsíran sodný | Na redukciu oxidačných činidiel spojených s membránovou filtráciou. Dávka sírovodíka sodného nesmie prekročiť 2 g/m3 vody. |

Príloha 3

(k LIVSFS)

# Oddiel A – Programy prevádzkovej kontroly

Monitorovací program uvedený v prvom odseku § 17 zahŕňa program prevádzkovej kontroly, ktorý poskytuje rýchly prehľad o prevádzkovej výkonnosti a problémoch s kvalitou vody a umožňuje rýchle a vopred naplánované nápravné opatrenia. Program prevádzkovej kontroly musí byť špecifický pre zásobovanie, berúc do úvahy výsledky analýzy nebezpečenstva, a je určený na potvrdenie účinnosti všetkých kontrolných opatrení týkajúcich sa odberu, spracovania, distribúcie a skladovania.

Program prevádzkovej kontroly zahŕňa monitorovanie parametra zakalenia v zariadení na zásobovanie vodou s cieľom pravidelne kontrolovať účinnosť fyzikálneho čistenia filtráciou v súlade s frekvenciami uvedenými v nasledujúcej tabuľke (neuplatňuje sa na zdroje podzemnej vody, v ktorých je zakalenie spôsobené železom a mangánom). Limitná hodnota je 0,3 FNU/FTU/NTU u 95 % vzoriek (pričom žiadna z nich nemôže prekročiť 1 FNU/FTU/NTU).

| Vyprodukovaný objem pitnej vody za deň (m3) v oblasti zásobovania vodou | Minimálna frekvencia odberu vzoriek |
| --- | --- |
| ≤ 1 000 | Každý týždeň |
| > 1 000 – 10 000 | Každý deň |
| > 10 000 | Priebežne |

Ak z analýzy nebezpečenstva vyplynie, že je to potrebné, program prevádzkovej kontroly zahŕňa aj monitorovanie somatických kolifágov v surovej vode s cieľom skontrolovať účinnosť procesu spracovania proti mikrobiologickým rizikám.

| Parameter | Limitné hodnoty | Jednotka | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- |
| Somatické kolifágy | 50 (pre surovú vodu) | Jednotky tvoriace plak (PFU)/100 ml | Ak sa parameter nachádza v surovej vode v koncentráciách > 50 PFU/100 ml, mal by sa analyzovať po určitých štádiách procesu úpravy s cieľom stanoviť logaritmickú redukciu prostredníctvom existujúcich bariér a posúdiť, či je riziko neeliminácie patogénnych vírusov dostatočne pod kontrolou. |

# Oddiel B – Minimálna frekvencia monitorovania

### Tabuľka 1 – Surová voda (parametre a počet vzoriek za rok)

Parametre, ktoré sa musia monitorovať, sú minimálne Escherichia coli (E.coli), črevné enterokoky, koliformné baktérie, somatické kolifágy, farba, vodivosť, mangán (ak sa používa podzemná voda), pH a zakalenie.

### Monitorovanie sa vykonáva v mieste, kde sa surová voda dostáva do zariadenia na zásobovanie vodou. Monitorovanie sa nevyžaduje, ak sa pitná voda neupravuje a objem vyprodukovanej pitnej vody je nižší ako 10 m3 za deň.

| Vyprodukovaný objem pitnej vody za deň (m3)1 | Podzemná voda | Povrchové a podzemné vody ovplyvnené povrchovou vodou |
| --- | --- | --- |
| < 10 | 1 | 2 |
| 10 – 100 | 2 | 4 |
| > 100 – 1 000 | 6 | 24 |
| > 1 000 – 10 000 | 9 | 36 |
| > 10 000 – 100 000 | 12 | 52 |
| > 100 000 | 24 | 52 |

1) Objemy sa vypočítajú ako priemerná hodnota počas kalendárneho roka. Počet zásobovaných osôb sa môže použiť ako základ pre výpočet objemu vyprodukovanej vody. V takom prípade sa predpokladá, že spotreba pitnej vody je 200 litrov denne na osobu.

### Tabuľka 2 – Odchádzajúca pitná voda (počet vzoriek za rok)

| Vyprodukovaný objem pitnej vody za deň (m3)1 | Parametre pre mikroorganizmy, koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 22 °C, ako sa uvádza v prílohe 1 |  | Parametre pre chemické látky, farbu, železo, pH a zakalenie, ako sa uvádza v prílohe 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podzemná voda | Povrchové a podzemné vody ovplyvnené povrchovou vodou |  |
| ≤ 100 | 4 | 12 | 1 |
| > 100 – 1 000 | 6 | 24 | 2 |
| > 1 000 – 10 000 | 9 | 36 | 6 |
| > 10 000 – 100 000 | 12 | 52 | 12 |
| > 100 000 | 24 | 52 | 36 |

- Objemy sa vypočítajú ako priemerná hodnota počas kalendárneho roka. Počet zásobovaných osôb sa môže použiť ako základ pre výpočet objemu vyprodukovanej vody. V takom prípade sa predpokladá, že spotreba pitnej vody je 200 litrov denne na osobu.

Pre parametre monitorovania, ktoré sa monitorujú pre výstupnú vodu určenú na ľudskú spotrebu podľa prílohy 1, sa nevyžaduje monitorovanie, ak je objem vyprodukovanej vody menší alebo rovný 100 m3 za deň a výrobca pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu môže kontrolnému orgánu preukázať, že nedochádza k zmene kvality medzi výstupnou pitnou vodou a pitnou vodou u spotrebiteľa.

## Tabuľka 3 – Pitná voda u spotrebiteľa (počet vzoriek za rok)

| Distribuovaný alebo vyprodukovaný objem pitnej vody za deň v oblasti zásobovania vodou (m3)1 | Parametre zahrnuté do skúšobnej skupiny A podľa prílohy 1 | Parametre zahrnuté do skúšobnej skupiny B, ako sa uvádza v prílohe 1 |
| --- | --- | --- |
| < 10 | 1 | 1 každých šesť rokov |
| 10 – 100 | 2 | 1 každé dva roky |
| > 100 – 1 000 | 4 | 1 |
| > 1 000 – 10 000 | 4 + (3 na 1 000 m3 za deň a jej časť vypočítaná z celkového objemu) | 1 +(1 na 3 300 m3 za deň a jej časť vypočítaná z celkového objemu) |
| > 10 000 – 100 000 | 4 + (3 na 1 000 m3 za deň a ich časť vypočítaná z celkového objemu) | 3 +(1 na 10 000 m3 za deň a jej časť vypočítaná z celkového objemu) |
| > 100 000 | 4 + (3 na 1 000 m3 za deň a jej časť vypočítaná z celkového objemu) | 12 + (1 na 25 000 m3 za deň a jej časť vypočítaná z celkového objemu) |

1) Objemy sa vypočítajú ako priemerná hodnota počas kalendárneho roka. Počet osôb v oblasti zásobovania vodou sa môže použiť ako základ na výpočet objemu distribuovanej alebo vyrobenej pitnej vody. V takom prípade sa predpokladá, že spotreba pitnej vody je 200 litrov denne na osobu.

## Tabuľka 4 – Pitná voda naplnená do fliaš alebo nádob (parametre a počet vzoriek za rok)

Parametre, ktoré sa majú monitorovať, sú radón, celková alfa aktivita, celková beta aktivita, trícium a indikatívna dávka.

| Vyprodukovaný objem pitnej vody za deň (m3)1 | Monitorovanie parametrov rádioaktívnych látok |
| --- | --- |
| ≤ 60 | 1 |
| > 60 | 1 (+ 1 na 100 m3 za deň a jej časť vypočítaná z celkového objemu) |

1) Objemy sa vypočítajú ako priemerná hodnota počas kalendárneho roka.

# Oddiel C – Zvýšenie alebo zníženie frekvencie odberu vzoriek a zvýšenie alebo zníženie počtu parametrov

## Časť I – Zvýšenie počtu parametrov a zvýšenie frekvencie odberu vzoriek

Na základe výsledkov analýzy nebezpečenstva v súlade s § 11 sa zvýši počet parametrov, ktoré sa monitorujú podľa skupín vzoriek A a B v súlade s prílohou 1, a parametre pre surovú vodu v oddiele B alebo zvýši sa frekvencia monitorovania v súlade s oddielom B, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

1. Je potrebné ďalšie monitorovanie, aby sa zabezpečilo, že pitná voda je zdravá a čistá.

2. Na zabezpečenie účinnosti čistenia je potrebné ďalšie monitorovanie surovej vody.

3. Je potrebné ďalšie monitorovanie, aby sa overilo, či sú existujúce opatrenia na kontrolu rizík pre ľudské zdravie v dodávateľskom reťazci vody od povodia cez odber, spracovanie a skladovanie až po distribúciu účinné a či je voda v mieste, kde sa majú hodnoty pozorovať, zdravá a čistá.

4. Ak sa pri posúdení rizika povodia zo strany orgánov vodného hospodárstva zistili látky prekračujúce smerné hodnoty stanovené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2022/679, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 vytvára zoznam sledovaných látok a zlúčenín, ktoré vzbudzujú obavy v súvislosti s vodou určenou na ľudskú spotrebu, a preto je potrebné ďalšie monitorovanie, aby sa zabezpečilo, že voda určená na ľudskú spotrebu je zdravá a čistá.

## Časť II – Zníženie počtu parametrov a frekvencie odberu vzoriek

Na základe výsledkov analýzy nebezpečenstva v súlade s § 11 sa počet parametrov, ktoré sa majú monitorovať v súlade so skupinami vzoriek A a B, a frekvencia odberu vzoriek podľa oddielu B môže znížiť. Za predpokladu, že analýzou nebezpečenstva sa potvrdí, že nemožno odôvodnene očakávať, že žiadne látky alebo mikroorganizmy zhoršia kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Ostatné podmienky sú uvedené v bodoch 1 až 3.

Parametre E. coli a črevné baktérie enterococcus sa vždy monitorujú pri frekvencii uvedenej v oddiele B tabuľke 3.

## 1. Zníženie frekvencie odberu vzoriek

Frekvencia odberu vzoriek v súlade s oddielom B sa môže znížiť na jeden parameter, ak všetky výsledky vzoriek odobratých v súlade s prijatým monitorovacím programom počas najmenej troch rokov z miest odberu vzoriek reprezentatívnych pre celú oblasť dodávky vody predstavujú menej ako 60 % limitnej hodnoty stanovenej v prílohe 1. Frekvencia odberu vzoriek sa určuje vo vzťahu k dlhodobému trendu parametra a odchýlke koncentrácie.

## 2. Výnimka z možnosti znížiť frekvenciu odberu vzoriek

Odsek 1 sa nevzťahuje na trícium, ktorého frekvencia sa nesmie znížiť, ak sa vyžaduje monitorovanie parametra v súlade s prílohou 1 a o znížení nie je možné rozhodnúť v súlade s časťou III.

## 3. Zníženie počtu parametrov

Zníženie počtu parametrov, ktoré sa majú monitorovať v súlade s prílohou 1, s výnimkou parametrov rádioaktívnych látok, sa môže uskutočniť, ak:

a) všetky výsledky vzoriek odobratých v súlade s prijatým programom monitorovania počas najmenej troch rokov z miest odberu vzoriek reprezentatívnych pre celú oblasť dodávky vody predstavujú menej ako 30 % limitnej hodnoty stanovenej v prílohe 1, alebo ak sa analýzou nebezpečenstva preukáže, že parameter nie je prítomný v surovej vode, a

b) analýzou nebezpečenstva sa potvrdí, že ľudské zdravie je chránené pred škodlivými účinkami akéhokoľvek znečistenia vody určenej na ľudskú spotrebu.

## Časť III – Zníženie počtu parametrov rádioaktívnych látok

Parametre radónu, celkovej alfa aktivity, celkovej beta aktivity, trícia a indikatívnej dávky sa môžu vylúčiť z monitorovania na určité časové obdobie, ak kontrolný orgán zistí, že parameter sa pravdepodobne nevyskytne v zásobovaní pri koncentráciách, ktoré by mohli predstavovať riziko odchýlky od limitných hodnôt stanovených v prílohe 1.

## Oddiel D – Preskúmanie indikatívnej dávky

## Ak sa prekročí limit pre celkovú aktivitu alfa, celkovú aktivitu beta alebo trícium, preskúmajú sa rádionuklidy špecifikované v tabuľke, ktoré sú relevantné pre zdroj.

| Pôvod | Nuklid |
| --- | --- |
| Prírodný | U-23811 U-2341 Ra-226 Ra-228 Pb-210 Po-210 |
| Umelý | C-14 Sr-90 Pu-239/Pu-240 Am 241 Co-60 Cs-134 Cs-137 I-131 |

1V tejto tabuľke sa zohľadňujú len rádiologické vlastnosti uránu, nie jeho chemická toxicita.

Po vykonaní analýzy špecifických rádionuklidov sa indikatívna dávka vypočíta na základe nameraných koncentrácií aktivity a ďalej uvedených dávkových koeficientov na základe ročného príjmu vody 730 litrov na osobu.

| Rádionuklidy | Koeficienty dávkovania (Sv/Bq) |
| --- | --- |
| U-238 U-234 Ra-226 Ra-228 Pb-210 Po-210 C-14 Sr-90 Pu-239 Pu-240 Am-241 Co-60 Cs-134 Cs-137 I-131 | 4,5 x 10-8 4,9 x 10-8 2,8 x 10-7 6,9 x 10-7 6,9 x 10-7 1,2 x 10-6 5,8 x 10-10 2,8 x 10-8 2,5 x 10-7 2,5 x 10-7 2,0 x 10-7 3,4 x 10-9 1,9 x 10-8 1,3 x 10-8 2,2 x 10-8 |

Príloha 4

(k LIVSFS)

# Analýza a metódy analýzy

## Oddiel A – Parametre pre mikroorganizmy a indikačné parametre, pre ktoré sú špecifikované analytické metódy

| Parameter | Metóda |
| --- | --- |
| Aktinobaktérie | SS 28212 |
| Clostridium perfringens, vrátane spór | EN ISO 14189 |
| Escherichia coli (E. coli) a koliformné baktérie | SS-EN ISO 9308-1, SS-EN ISO 9308-2 alebo SS 028167 |
| Črevné baktérie enterococcus | SS-EN ISO 7899-2 |
| Pomaly rastúce baktérie | EN ISO 6222 |
| Mikromycety | SS 28192 |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 22 °C | EN ISO 6222 |

## Oddiel B – Parametre pre chemické a rádioaktívne látky, pre ktoré sú stanovené kritériá metódy

Analytickou metódou použitou pre parametre v tabuľke musí byť možné merať pri minimálnych koncentráciách rovnajúcich sa limitnej hodnote, s limitom kvantifikácie najviac 30 % limitnej hodnoty a s neistotou merania uvedenou v tabuľke.

Výsledok sa vyjadrí aspoň na rovnaký počet desatinných miest ako limitné hodnoty uvedené v prílohe 1.

Neistota merania stanovená v tabuľke sa nesmie použiť ako dodatočná tolerancia hodnôt stanovených v prílohe 1.

## Minimálna neistota merania

| Parameter | Neistota merania (%) limitnej hodnoty uvedenej v prílohe 1 (okrem pH)1 | Pripomienky |
| --- | --- | --- |
| Akrylamid | 30 |  |
| Hliník | 25 |  |
| Amónium | 40 |  |
| Antimón | 40 |  |
| Arzén | 30 |  |
| Pesticídy (individuálne) | 30 | Kritériá metódy pre jednotlivé pesticídy sú uvedené ako indikácie. Pri niekoľkých pesticídoch je možné dosiahnuť hodnoty neistoty merania až 30 %, v prípade viacerých pesticídov sa môžu povoliť vyššie hodnoty až do 80 %. |
| Benzén | 40 |  |
| Benzo(a)pyrén | 50 | Ak nie je možné merať hodnotu neistoty merania, mala by sa vybrať najlepšia možná technika (až do 60 %). |
| Bisfenol A | 50 |  |
| Olovo | 30 |  |
| Bór | 25 |  |
| Bromičnan | 40 |  |
| Kyanid | 30 | Táto metóda určuje celkový kyanid vo všetkých formách. |
| 1,2-dichloroetán | 40 |  |
| Epichlórohydrín | 30 |  |
| Fluoridy | 20 |  |
| Halogénované kyseliny octové (HAA) | 50 |  |
| Železo | 30 |  |
| Kadmium | 25 |  |
| Chlorát | 40 |  |
| Chlorid | 15 |  |
| Chlorit | 40 |  |
| Vodivosť | 20 |  |
| Meď | 25 |  |
| Chróm | 30 |  |
| Ortuť | 30 |  |
| Mangán | 30 |  |
| Mikrocystín-LR | 30 |  |
| Sodík | 15 |  |
| Nikel | 25 |  |
| Dusičnany | 15 |  |
| Dusitan | 20 |  |
| Oxidovateľnosť (index manganistanu) | 50 | Na určenie parametra sa môže použiť bývalá norma SS 0281181. Referenčná metóda SS-EN ISO 8467. |
| PFAS 4 | 50 |  |
| PFAS 21 | 50 |  |
| pH (koncentrácia iónov vodíka) | 0,2 | Hodnota neistoty merania je vyjadrená v jednotkách pH. |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) | 40 | Metodické kritériá sa uplatňujú na jednotlivé látky uvedené vo výške 25 % limitnej hodnoty v prílohe 1. |
| Selén | 40 |  |
| Síran | 15 |  |
| Tetrachlóretylén a trichlóretylén | 40 | Metodické kritériá sa uplatňujú na jednotlivé látky uvedené vo výške 50 % limitnej hodnoty v prílohe 1. |
| Celkový obsah organického uhlíka (TOC) | 30 | Neistota merania by sa mala stanoviť pri koncentrácii 3 mg/l celkového organického uhlíka (TOC). Na stanovenie neistoty skúšobnej metódy sa použije norma SS-EN 1484 na stanovenie TOC a rozpusteného organického uhlíka (DOC). |
| Trihalometány (THM) – celkovo | 40 | Metodické kritériá sa uplatňujú na jednotlivé látky uvedené vo výške 25 % limitnej hodnoty v prílohe 1. |
| Zakalenosť | 30 | Neistota merania by sa mala stanoviť pri koncentrácii 1,0 FNU/FTU/NTU v súlade s normou SS-EN ISO 7027 alebo inou rovnocennou štandardnou metódou. |
| Urán | 30 |  |
| Vinylchlorid | 50 |  |

1) Neistota merania je nezáporný parameter, ktorý charakterizuje rozpätie hodnôt množstva priradených meranej veličine na základe použitých informácií. Kritériá metódy pre neistotu merania (k = 2) sú percentuálny podiel limitnej hodnoty uvedenej v tabuľke alebo vyššej.

Neistota merania sa odhaduje na úrovni parametrov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pri týchto parametroch a rádionuklidoch musí byť použitou analytickou metódou možné merať koncentrácie aktivity aspoň na ďalej uvedených limitoch detekcie.

| Parametre a rádionuklidy | Detekčný limit2 | Pripomienky |
| --- | --- | --- |
| Radón | 10 Bq/l | Limit detekcie radónu je 10 % jeho limitu 100 Bq/l. |
| Alfa aktivita celkovo | 0,04 Bq/l | Detekčný limit pre celkovú aktivitu alfa je 40 % limitnej hodnoty 0,1 Bq/l. |
| Celková beta aktivita | 0,4 Bq/l | Detekčný limit pre celkovú aktivitu alfa je 40 % limitnej hodnoty 1,0 Bq/l. |
| Trícium | 10 Bq/l | Detekčný limit pre trícium je 10 % jeho limitnej hodnoty 100 Bq/l. |
| U-238 | 0,02 Bq/l |  |
| U-234 | 0,02 Bq/l |  |
| Ra-226 | 0,04 Bq/l |  |
| Ra-228 | 0,02 Bq/l | Tento limit detekcie sa vzťahuje len na počiatočný skríning indikatívnej dávky nového zdroja vody. Ak počiatočné analýzy naznačujú, že je nepravdepodobné, že Ra-228 prekročí 20 % odvodenej koncentrácie, detekčný limit sa môže zvýšiť na 0,08 Bq/l pre bežné merania špecifické pre jadro Ra-228, až kým sa nevyžaduje opakovaná analýza. |
| Pb-210 | 0,02 Bq/l |  |
| Po-210 | 0,01 Bq/l |  |
| C-14 | 20 Bq/l |  |
| Sr-90 | 0,4 Bq/l |  |
| Pu-239/Pu-240 | 0,04 Bq/l |  |
| Am 241 | 0,06 Bq/l |  |
| Co-60 | 0,5 Bq/l |  |
| Cs-134 | 0,5 Bq/l |  |
| Cs-137 | 0,5 Bq/l |  |
| I-131 | 0,5 Bq/l |  |

2) Detekčný limit sa vypočíta v súlade s normou SS-EN ISO 11929 s pravdepodobnosťou chyby prvého a druhého druhu 0,05 pri každom. Neistoty merania sa vypočítajú a vykazujú ako štandardné neistoty alebo ako rozšírené štandardné neistoty s faktorom rozšírenia 1,96 podľa pokynov ISO na odhad neistoty merania.

## Oddiel C – Parametre pre chemické látky a indikačné parametre, pre ktoré nie sú špecifikované žiadne kritériá metódy

- Akrylamid (kontrolovaný podľa špecifikácie produktu)

- Epichlórohydrín (kontrolovaný podľa špecifikácie produktu)

- Farba

- Chlór, celkovo

- Vôňa

- Chuť

- Vinylchlorid (kontrolovaný podľa špecifikácie produktu)

Príloha 5

(k LIVSFS)

# Informácie pre verejnosť

Oddiel A

Ďalej uvedené informácie sú dostupné na internete používateľsky ústretovým a vhodným spôsobom, pokiaľ tieto informácie neobsahujú utajované skutočnosti v súlade so zákonom o ochrannej bezpečnosti (2018:585) alebo iné informácie, ktoré:

– môžu poškodiť medzinárodné vzťahy, verejnú bezpečnosť alebo úplnú obranu;

– môžu poškodiť inšpekčnú, kontrolnú alebo inú činnosť dohľadu orgánu alebo schopnosť orgánu predchádzať trestným činom alebo ich stíhať;

– sa vzťahujú na obchodné alebo priemyselné informácie a zverejnenie pravdepodobne spôsobí ekonomickú škodu jednotlivcovi;

– môžu mať nepriaznivé účinky na ochranu životného prostredia, ktorého sa informácie týkajú; alebo

– môžu poškodiť práva duševného vlastníctva.

1. Meno prevádzkovateľa, ktorý produkuje alebo dodáva vodu určenú na ľudskú spotrebu, oblasť a počet zásobovaných osôb a spôsob produkcie pitnej vody.

2. Výsledky skúšok pitnej vody u spotrebiteľa pre parametre uvedené v prílohe 1 a frekvenciu odberu vzoriek a limitné hodnoty. Výsledky nesmú byť staršie ako jeden rok. Pri monitorovaní frekvencií menej ako raz za rok sa poskytnú najnovšie výsledky.

3. Informácie o týchto parametroch a ich hodnotách:

a) tvrdosť;

b) minerály, anióny/katióny rozpustené vo vode: vápnik Ca, horčík Mg a draslík K.

4. V prípade možného rizika pre ľudské zdravie; informácie a potrebné rady, ako aj informácie o tom, kedy je používanie pitnej vody obmedzené, alebo iné opatrenia prijaté na ochranu ľudského zdravia.

5. Relevantné informácie o analýze nebezpečenstva.

Ak sú takéto informácie k dispozícii, spotrebitelia majú na základe odôvodnenej žiadosti prístup k historickým údajom týkajúcim sa informácií uvedených v odsekoch 2 a 3 na obdobie najviac desiatich rokov spätne.

Oddiel B

Tieto informácie sa poskytujú vhodným a ľahko dostupným spôsobom.

1. Informácie o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

2. Odkaz na informácie uvedené v oddiele A.

Pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) v pôvodnom znení a smernicu Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu, v pôvodnom znení. Pozri tiež smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.

Môže sa monitorovať len vtedy, ak z analýzy nebezpečenstva vyplýva, že je to potrebné, pozri tiež časť A.

Limit kvantifikácie je špecifikovaný násobok detekčného limitu pri koncentrácii látky, ktorý je možné primerane určiť s prijateľnou presnosťou a precíznosťou. Limit kvantifikácie sa môže vypočítať pomocou príslušnej normy alebo vzorky a možno ho získať z najnižšieho kalibračného bodu kalibračnej krivky s výnimkou slepej vzorky.