1. ------IND- 2019 0178 A-- SV- ------ 20190430 --- --- PROJET

Utkast till utlåtande

Februari 2019	till nummer 08-LL-119/2013 (057/2019)

Delstatsregeringens förordning av den ……………,
Zl. 08-LL-119/2013 (0../2019), om ändring av Kärntens förordning om värmeanläggningar

Artikel I

Kärntens förordning om värmeanläggningar (K-HeizVO, Kärntner Heizungsanlagenverordnung), delstatens officiella tidning (LGBl., Landesgesetzblatt) 19/2015, ändras enligt följande:

1. Innehållsförteckningen får följande lydelse:

”Innehållsförteckning

Avsnitt 1
Utsläppande på marknaden av värmare

1 §	Förutsättningar

2 §	Utsläppsgränsvärden för utsläppande på marknaden

3 §	Krav på verkningsgrad för utsläppande på marknaden

4 §	Provningsförhållanden

5 §	EG-försäkran om överensstämmelse enligt direktiv 2009/125/EG

Avsnitt 2
Installation och utrustning av värmeanläggningar

5a §	Tillämpningsområde

6 §	Uppförande och utrustning

6a §	Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

7 §	Mätöppningar

Avsnitt 3
Utsläppsgränsvärden och avgasförluster för drift av förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk

8 §	Allmänt

9 §	Förbränningsanläggningar med en bränslevärmeproduktion på under 100 kW

10 §	Förbränningsanläggningar med en bränslevärmeproduktion från och med 100 kW

11 §	Kraftvärmeverk (inbegripet motorer och gasturbiner)

11a §	Medelstora förbränningsanläggningar

Avsnitt 4
Bränslen

12 §	Tillåtna bränslen

13 §	Lagring av fasta bränslen

Avsnitt 5
Kontroller av förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk i drift

14 §	Kontroller av förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk

15 §	Enkel kontroll (Avgasmätning)

16 §	Omfattande kontroll

17 §	Kontinuerlig övervakning

18 §	Särskild kontroll

19 §	Regelbunden inspektion (energieffektivitetskontroll)

20 §	Oberoende kontrollsystem

21 §	Sanering

22 §	Avgift

Avsnitt 6
Slutbestämmelser

23 §	Ikraftträdande

23a §	Hänvisningar

24 §	Hänvisning om anmälan

Bilaga 1	Anläggningsdatablad

Bilaga 2a, 2b, 2c	Provningsrapporter

Bilaga 3	Inspektionsrapport

Bilaga 4	Beräkningsregler - blandningsregel

Bilaga 5	Basdata”

2. Rubriken till kapitel 1 lyder:

”Utsläppande på marknaden av värmare”

3. 1 § ska ha följande lydelse:

”1 §
Förutsättningar

Värmare med en nominell värmeeffekt på upp till 400 kW och väsentliga byggdelar får endast släppas ut på marknaden, uppföras, installeras och drivas om de uppfyller kraven i detta avsnitt.”

4. 2 § ska ha följande lydelse:

”2 §
Utsläppsgränsvärden för utsläppande på marknaden

Värmare med en nominell värmeeffekt på upp till 400 kW får under provningsförhållandena i 4 § vid drift enligt bestämmelserna inte överskrida följande utsläppsgränsvärden:

1. Värmare för fasta bränslen med manuell matning:

| Parameter | Utsläppsgränsvärden (mg/MJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Träbränslen |  |  | fossila bränslen |  |
|  | Värmare för enskilda rum* | Rumsvärmare* | Stationära ugnar och spisar | under 50 kW nominell värmeeffekt* | från och med 50 kW nominell värmeeffekt* |
| CO | 1 100 | 500 | 1 100 | 1 100 | 500 |
| NO x | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| OGC | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 |
| Partiklar | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |

* de angivna värdena gäller för värmare för enskilda rum till 31.12.2021, för rumsvärmare till 31.12.2019

2. Värmare för fasta bränslen med automatisk matning:

| Parameter | Utsläppsgränsvärden (mg/MJ)** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Träpellets värmare för enskilda rum | Träpellets rumsvärmeanordningar | Övriga träbränslen |
| CO | 500* | 250* | 250* |
| NO x | 100 | 100 | 100 |
| OGC | 30 | 20 | 30 |
| Partiklar | 25 | 20 | 30 |

* Vid drift med delbelastning på 30 % av den nominella värmeeffekten får gränsvärdet överskridas med upp till 50 %.

** de angivna värdena gäller för värmare för enskilda rum till 31.12.2021, för rumsvärmare till 31.12.2019

3. Värmare för flytande bränslen:

| Parameter | Utsläppsgränsvärden (mg/MJ) |
| --- | --- |
| CO | 20 |
| NOx | 35* |
| OGC | 6 |

* gäller endast för spisar

4. Värmare för gasformiga bränslen:

| Parameter | Utsläppsgränsvärden (mg/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naturgas |  | Flytande gas |  |
|  | Atmosfärisk brännare | Blåsbrännare | Atmosfärisk brännare | Blåsbrännare |
| CO | 20 | 20 | 35 | 20” |

5. 3 § ska ha följande lydelse:

”3 §
Krav på verkningsgrad för utsläppande på marknaden

Värmare med en nominell värmeeffekt på upp till 400 kW får under provningsbetingelserna i 4 § vid drift enligt bestämmelserna såväl vid nominell last som dellast inte underskrida följande verkningsgrader:

1. Värmare för enskilda rum för fasta bränslen:

|  | Minsta nyttoverkningsgrad i % |
| --- | --- |
| Stationära ugnar och spisar | 80 |
| Spisar för fossila bränslen* | 73 |
| Spisar för träbränslen* | 72 |
| övriga värmare för enskilda rum* | 80 |

* de angivna värdena gäller till 31.12.2021

2. Varmvattenberedare:

|  | Minsta nyttoverkningsgrad i % |
| --- | --- |
| Varmvattenberedare för fasta bränslen | 75 |

3. Rumsvärmare för fasta bränslen*:

|  | Minsta nyttoverkningsgrad i % |
| --- | --- |
| a) med manuell matning |  |
| upp till 10 kW | 79 |
| över 10 till 200 kW | (71,3 + 7,7 log Pn) |
| över 200 kW | 89 |
| b) med automatisk matning |  |
| upp till 10 kW | 80 |
| över 10 till 200 kW | (72,3 + 7,7 log Pn) |
| över 200 kW | 90 |

* de angivna värdena gäller till 31.12.2019”

6. 4 § ska ha följande lydelse:

”4 §
Provningsförhållanden

1. Provningen av utsläppsförhållande och verkningsgrad hos värmare med en nominell värmeeffekt på upp till 400 kW ska vad gäller provningsmetoder och provningsförhållanden ske enligt de tekniska reglerna. Därvid ska i första hand motsvarande ÖNORMEN, EN-NORMEN eller andra likvärdiga tekniska direktiv från en medlemsstat inom EU beaktas eller en avtalspart inom EES.

2. Iakttagandet av utsläppsgränsvärden för fasta och flytande bränslen måste intygas vid nominell belastning och vid minsta av tillverkaren angiven delbelastning inom värmeeffektsområdet. När det gäller stationära ugnar och spisar med en nominell värmeeffekt på under 8 kW krävs intyg endast för nominell belastning.”

7. Beteckningen till avsnitt 2 samt rubrik stryks.

8. Hittillsvarande avsnitt 3 får avsnittsbeteckningen ”2”.

9. Före 6 § infogas följande som 5a §:

”5a §
Tillämpningsområde

Avsnitten 2 till 5 med undantag för 6 § punkt 1 i denna förordning gäller ej för värmeanläggningar om de omfattas av driftsföreskrifter enligt statliga närings- eller skatterättsliga och/eller avfallshanteringsrättsliga och/eller elrättsliga bestämmelser.”

10. 6 § ska ha följande lydelse:

”6 §
Uppförande och utrustning

För uppförande och installation av förbränningsanläggningar gäller följande:

1.	För nya anläggningar gäller följande: Värmare med en nominell värmeeffekt på upp till 400 kW får endast uppföras eller installeras om de uppfyller villkoren i avsnitt 1, väsentliga byggdelar får endast kombineras om ett för detta motsvarande intyg (typprovning) föreligger.

2.	Vid byte av en väsentlig byggdel hos en värmare ska det säkerställas att de tillämpliga kraven i avsnitt 3 kan efterlevas.

3.	Dimensioneringen av förbränningsanläggningen ska ske enligt aktuella tekniska regler.

4.	Det bör undersökas huruvida anläggningens partiella belastning gör att en ackumulatortank behövs.

5.	Såvida värmarna för fasta bränslen med manuell matning måste vara utrustade med en ackumulatortankför att efterleva utsläppsgränsvärdena (8 § punkt 1.10 i Kärntens lag om värmeanläggningar [K-HeizG, Kärntner Heizungsanlagengesetz]), ska dimensioneringen av ackumulatortanken likaledes ske på ett sätt som motsvarar aktuella tekniska regler.

6.	För förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk, med undantag för värmare för enskilda rum, ska före nästföljande kontroll ett anläggningsdatablad enligt bilaga 1 utarbetas och sedan finnas tillgängligt i anslutning till anläggningen under hela dess livstid. Ändringar på anläggningen, som inverkar på förbränningskvaliteten, ska noteras i databladet.”

11. Efter 6 § infogas följande som 6a §:

”6a §
Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

1. En operatör som driver en medelstor förbränningsanläggning ska före den första avsedda idrifttagningen och före den avsedda idrifttagningen efter genomförande av betydande ändringar föra in basdata enligt bilaga 5 i onlineregistret på www.edm.gv.at.

2. Upphörande av verksamheten ska anmälas i onlineregistret enligt punkt 1 av operatören inom fyra veckor från det att förbränningsanläggningen tagits ur drift.”

12. 7 § ska ha följande lydelse:

”7 §
Mätöppningar

1. Om förbränningsanläggningen inte har någon av tillverkaren förutbestämd mätöppning ska, för utförande av enkel kontroll (15 §), på en rak del av kopplingen mellan eldstaden och uttaget för kopplingen resp. dragluckan på ett avstånd av två rördiametrar från pannan eller avgaskröken en förslutningsbar mätöppning som motsvarar kopplingsanordningens täthet med en diameter på minst 12 mm byggas in på ett ställe som går att komma åt lätt och riskfritt. Efter mätpunkten krävs en utloppssträcka som minst motsvarar en enkel rördiameter i den raka rördelen för ytterligare installationsdelar. Värmare för enskilda rum får förses med en mätöppning endast om en särskild inspektion (18 §) genomförs.

2. Om förbränningsanläggningen inte har någon mätöppning som föreskrivits av tillverkaren ska för genomförandet av en omfattande kontroll (16 §) en mätöppning enligt de relevanta tekniska reglerna skapas på en lättillgänglig och riskfri plats. På ett avstånd av minst fem gånger rökrörets innerdiameter före mätöppningen och två gånger innerdiametern efter mätöppningen får det inte finnas några förträngningar, krökningar, utvidgningar eller annat som kan påverka luftflödet.

3. Om kraftvärmeverket inte har någon mätöppning som föreskrivits av tillverkaren ska man skapa en mätöppning i en rak del av avgasröret som gör det möjligt att fastställa reproducerbara resultat.

4. Avvikelser från de angivna mätöppningarna tillåts endast om detta kräver en orimligt stor insats. Dessa ska dokumenteras i respektive provningsrapport och inverkan på mätresultatet ska bedömas.”

13. Hittillsvarande avsnitt 4 får avsnittsbeteckningen ”3”.

14. 9 § ska ha följande lydelse:

”9 §
Förbränningsanläggningar med en bränslevärmeproduktion på under 100 kW

1) Förbränningsanläggningar med en bränslevärmeproduktion på under 100 kW får, beroende på bränsletyp, inte överskrida följande utsläppsgränsvärden och avgasförluster:

1. Förbränningsanläggningar för fasta bränslen:

| Parameter | Med manuell matning |  | Med automatisk matning |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | biogen fast | fossilt fast | biogen fast | fossilt fast |
| Avgasförlust (%) | 20 | 20 | 19 | 19 |
| CO (mg/m³) | 4 500 | 3 500 | 1 800 | 1 500 |

Gränsvärdet för CO är baserat på en syrehalt på 6 %.

2. Förbränningsanläggningar för flytande bränslen:

| Parameter | Gränsvärde |
| --- | --- |
| Avgasförlust (%) | 10 |
| Sotvärde* | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |

Gränsvärdet för CO är baserat på en syrehalt på 3 %.

* gäller inte för oljevärmevärdeanordningar

3. Förbränningsanläggningar för gasformiga bränslen:

| Parameter | Förbränningsanläggningar | Varmvattenberedare med en minsta nominell värmeeffekt på 26 kW |
| --- | --- | --- |
| Avgasförlust (%) | 10 | 14 |
| CO (mg/m³) | 100 | 200 |

Gränsvärdet för CO är baserat på en syrehalt på 3 %.

(2) För förbränningsanläggningar som inte drivs med standardiserade biobränslen gäller vid den första provningen följande gränsvärden:

1. Fasta biobränslen:

| Parameter: | Gränsvärden: |
| --- | --- |
| Avgasförlust (%) | 19 |
| Partiklar (mg/m³) | 150 |
| CO (mg/m³) | 800* |
| OGC (mg/m³) | 50 |
| NOx (mg/m³) | 500 |

Gränsvärdena för CO, NOx, OGC och partiklar är baserade på en syrehalt på 11 %.

* Vid en dellast på mindre än 50 % av den nominella värmeeffekten får gränsvärdet överskridas med upp till 50 %.

2. Flytande biobränslen:

| Parameter: | Gränsvärden: |
| --- | --- |
| Avgasförlust (%) | 10 |
| Sotvärde | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 450 |
| SO2 (mg/m³) | 170 |

Gränsvärdena för CO, NOx och SO2 är baserade på en syrehalt på 3 %. SO2-koncentrationen i avgaserna kan även bestämmas genom beräkning om lämpliga uppgifter om bränslets svavelhalt finns.

3. Gasformiga biobränslen:

| Parameter: | Gränsvärden: |
| --- | --- |
| Avgasförlust (%) | 10 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 200 |
| SO2 (mg/m³) | 350 |

Gränsvärdena för CO, NOx och SO2 är baserade på en syrehalt på 3 %.”

15. 10 § ska ha följande lydelse:

§ 10
Förbränningsanläggningar med en bränslevärmeproduktion från och med 100 kW

1. Förbränningsanläggningar med en bränslevärmeproduktion från och med 100 kW får inte överskrida utsläppsgränsvärdena i förordningen om förbränningsanläggningar.

2. Om förbränningsanläggningar växelvis drivs med olika bränslen ska de utsläppsgränsvärden som avses i förordningen om förbränningsanläggningar för dessa bränsletyper gälla för respektive använd bränsletyp.

16. 11 § ska ha följande lydelse:

”11 §
Kraftvärmeverk (inbegripet motorer och gasturbiner)

1. Kraftvärmeverk med en bränslevärmeproduktion på under 1 MW får, beroende på bränsletyp, inte överskrida följande utsläppsgränsvärden:

1. Flytande bränslen:

| Parameter | Gränsvärde* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bränslevärmeproduktion < 0,25 | Bränslevärmeproduktion 0,25 till < 1 |
| Boschvärde | 3 | – |
| Partiklar (mg/m³) | – | 20 |
| CO (mg/m³) | 245 | 95 |
| NOx (mg/m³) | 450 | 150 |

* Gränsvärdena är baserade på en syrehalt på 15 %.

2. Gasformiga bränslen:

| Parameter | Gränsvärde* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naturgas, flytande gas | Biogas, vedgas*** |  |
|  |  | Bränslevärmeproduktion < 0,25 | Bränslevärmeproduktion 0,25 till < 1 |
| CO (mg/m³) | 75 | 375 | 250 |
| NOx (mg/m³) | 95 | 375 | 200 |
| NMHC (mg/m³) | 60 | – | 56 |

* Gränsvärdena är baserade på en syrehalt på 15 %.

** För kraftvärmeverk som drivs med vedgas gäller ett CO-värde på 560 mg/m³.

Om man driver en stationär förbränningsmotor med en denitrifikationsanläggning får utsläppen av ammoniak och ammoniumföreningar, angivet som ammoniak, inte överskrida 10 mg/m3 (beräknat på 15 % O2).

2. Kraftvärmeverk med en bränslevärmeproduktion på minst 1 MW får utöver utsläppsgränsvärdena för motorer och gasturbiner i förordningen om förbränningsanläggningar inte överskrida följande utsläppsgränsvärden:

| Parameter | Gränsvärde* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Flytande bränslen | Naturgas, flytande gas | Biogas, vedgas |
| CO (mg/m³) | 100 | 120 | 250 |
| NMHC (mg/m³) | – | 20 | 20 |

* Gränsvärdena är baserade på en syrehalt på 15 %.”

17. Efter 11 § infogas följande som 11a §:

”11a §
Medelstora förbränningsanläggningar

1. Om man vid medelstora förbränningsanläggningar använder två eller flera bränslen samtidigt ska utsläppsgränsvärdet för varje förorening beräknas i enlighet med de beräkningssteg som anges i bilaga 4 (blandningsregel).

2. Vid medelstora förbränningsanläggningar där man växelvis kan använda flera bränslen ska utsläppen från det bränsle där utsläppet förväntas vara högst bevakas.

3. Operatörer som driver en medelstor förbränningsanläggning ska se till att ankomst- och avgångstiderna är så korta som möjligt. Om de fastställda utsläppsgränsvärdena inte efterlevs ska operatören vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att man så snart som möjligt kan uppfylla kraven igen. Myndigheten ska omedelbart meddelas skriftligen om såväl bristande efterlevnad som vidtagna åtgärder.

4. När det gäller mätkraven för medelstora förbränningsanläggningar ska dessutom bestämmelserna i förordningen om förbränningsanläggningar tillämpas.

5. Myndigheten kan på operatörens begäran undanta befintliga medelstora förbränningsanläggningar från uppfyllandet av de rättsligt fastställda utsläppsgränsvärdena om anläggningarna i rullande genomsnitt under en period på fem år inte är i drift mer än 500 drifttimmar per år. När det gäller anläggningar som eldas med fasta bränslen ska det utsläppsgränsvärde för partiklar på 200 mg/Nm3 dock alltid upprätthållas.

6. Myndigheten kan på operatörens begäran undanta nya medelstora förbränningsanläggningar från uppfyllandet av de rättsligt fastställda utsläppsgränsvärdena om anläggningarna i rullande genomsnitt under en period på tre år inte är i drift mer än 500 drifttimmar per år. När det gäller anläggningar som eldas med fasta bränslen ska det utsläppsgränsvärde för partiklar på 100 mg/Nm3 dock alltid upprätthållas.”

18. Hittillsvarande avsnitt 5 får avsnittsbeteckningen ”4”.

19. 12 § punkt 1 ska ha följande lydelse:

1. Bränslen får endast förbrännas i förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk om de uppfyller följande krav:

| Typ | Bränsle | Tekniska krav |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasformiga bränslen | Naturgas | ÖVGW-direktiv G 31 |  |
|  | Flytande gas | Propan, propen, butan, buten jämte blandningar ÖNORM C 1301 |  |
| Flytande bränslen | Eldningsolja extra lätt svavelfri* | ÖNORM C 1109 Högsta tillåtna svavelhalt: 0,0010 % |  |
|  | Eldningsolja extra lätt med biologiska komponenter | ONR 31115; 2009 Högsta tillåtna svavelhalt: 0,0010 % |  |
|  | Eldningsolja lätt (EL)** | ÖNORM C 1108 Högsta tillåtna svavelhalt: 0,20 % M |  |
|  |  | Tillåtna endast i nybyggda förbränningsanläggningar > 400 kW nominell värmeeffekt och t.o.m. den 1. 1. 2018 i befintliga anläggningar med > 70 kW nominell värmeeffekt. |  |
|  | Eldningsolja medel** | ÖNORM C 1108 Högsta tillåtna svavelhalt: 0,40 % M |  |
|  |  | Tillåten endast i förbränningsanläggningar > 5 MW värmeeffekt från bränslet |  |
|  | Eldningsolja tung** | ÖNORM C 1108 Högsta tillåtna svavelhalt: 1,00% M |  |
|  |  | Tillåten endast i förbränningsanläggningar > 10 MW värmeeffekt från bränslet |  |
|  | Dieselbränsle | ÖNORM EN 590 |  |
|  | Biobränslen | Uteslutande eller övervägande framställt av naturligt, förnybart material. ÖNORM EN 14214 |  |
| Fasta fossila bränslen | Brun- och stenkol, briketter, torv och koks, dock ej petroleumkoks | Svavelhalten får inte överstiga 0,30 g/MJ och 0,20 g/MJ för förbränningsanläggningar med en nominell värmeeffekt på över 400 kW (i båda fallen avseende värmevärdet hos bränslet i vattenfritt tillstånd och den brännbara delen av svavlet). |  |
| Standardiserade biogena biobränslen (träbränslen) | Brännved | Naturligt, obehandlat och lufttorkat Trä (vattenhalt max. 20%), som uppfyller kraven i ÖNORM EN ISO 17225-5, kvalitetsklass A1 |  |
|  | Träflis | Uteslutande framställt av naturligt, obehandlat trä. ÖNORM EN ISO 17225-4, kvalitetsklass A1 och A2 |  |
|  | Trä- och barkpellets | Uteslutande framställt av naturligt, obehandlat trä eller bark. ÖNORM EN ISO 17225-2 eller ÖNORM EN ISO 17225-3, kvalitetsklass A1 |  |
|  | Annat | Såvida de inte består av material som till följd av behandling med träskyddsmedel eller beläggning kan innehålla halogenorganiska föreningar eller tungmetaller. Den totala klorhalten i sådant bränsle får inte överskrida 1 500 mg/kg torrsubstans. |  |
| Icke-standardiserade biobränslen | Halm, oljeväxtfröer, rester av träbaserade material, vegetabiliska oljor, biogas, rötgas, vedgas, deponigas |  | Såvida de inte består av material som till följd av behandling med träskyddsmedel eller beläggning kan innehålla halogenorganiska föreningar eller tungmetaller. Den totala klorhalten i sådant bränsle får inte överskrida 1 500 mg/kg torrsubstans. |

* Dieselbrännolja enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802 av den 11 maj 2016 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen

** Tung eldningsolja enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802 av den 11 maj 2016 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen

20. Hittillsvarande beteckning till avsnitt 6 ersätts av följande avsnittbeteckning och rubrik:

”Avsnitt 5
Kontroller av förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk i drift”

21. 14 § ska ha följande lydelse:

”14 §
Kontroller av förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk

1. Förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk ska efter att de tagits i drift och därefter återkommande underkastas en kontroll i syfte att fastställa huruvida de uppfyller kraven i stycke 3 och 4. Förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk med över 10 MW värmeeffekt från bränslet ska dessutom kontinuerligt övervakas med avseende på deras utsläppskoncentrationer. Undantagna från kontroll och övervakning är:

1.	Förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk med en bränslevärmeproduktion på under 1 MW som drivs med flytande eller gasformiga bränslen och som endast fungerar som reserv vid bortfall, och som inte drivs mer än 250 timmar per år. (förbränningsanordningens drifttimmar). Efterlevnaden av detta villkor ska kontrolleras vartannat år (punkt 2.2).

2.	Förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk i objekt som inte är anslutna till någon offentlig elförsörjning och som endast till orimligt höga kostnader skulle kunna anslutas till offentlig elförsörjning (isolerade platser).

3.	Värmare för enskilda rum, med andra ord värmare för direkt uppvärmning av uppställningsutrymmet (t.ex. kaminer, kakelugnar, rumsvärmeanordningar för olja eller gas, köksspisar).

4.	Befintliga anläggningar, på vilka en mätöppning kan installeras endast till orimligt höga kostnader.

5.	Varmvattenberedare med en nominell värmeeffekt på under 26 kW.

2) Utöver kontrollen av uppfyllandet av kraven enligt stycke 3 och 4 ska följande kontrolleras, såvida detta inte redan sker i enlighet med andra rättsbestämmelser:

1.	Vid den första kontrollen:

–	Om de uppvisar erforderlig typskylt och CE-märkning.

–	Om de försetts med teknisk dokumentation.

–	Om det finns ett anläggningsdatablad enligt bilaga 1.

–	Om man använder ett tillåtet bränsle (visuell kontroll, provtagning om nödvändigt).

–	Om det finns tillräcklig förbränningsluftning.

–	Leveranstrycket i avgasanläggningen.

–	För förbränningsanläggningar för fasta bränslen, om en eventuellt nödvändig ackumulatortank (8 § punkt 1.10 i K-HeizG) är tillräckligt dimensionerad.

2.	Vid återkommande kontroll (i den mån det är tillämpligt på anläggningarna):

–	Avgasspjällets funktion.

–	Tätheten hos värmepannan inklusive förslutningar.

–	Förbränningsluften (tillräcklig lufttillförsel, fläkt i förbränningskammaren etc.).

–	Dragregulatorns respektive explosionsspjällets funktion.

–	Leveranstrycket i avgasanläggningen.

–	Värmeytor/flammbild (vid uppvärmning med fast bränsle).

–	Bränslen (visuell kontroll, provtagning om nödvändigt).

–	Om tekniska ändringar utförts på förbränningsanläggningen.

–	Förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk som inte drivs mer än 250 timmar per år ska vartannat år kontrolleras med avseende på faktisk användning, tekniskt skick och möjlighet till ändring.

3. Den första kontrollen, återkommande kontroller samt den regelbundna inspektionen ska ombesörjas av operatören som i sin tur kan anlita sådana företag eller personer som nämns i 24 § punkt 1 och 2 i Kärntens lag om värmeanläggningar, som enligt 25 § i Kärntens lag om värmeanläggningar är behöriga att utföra arbetet.

4. Provningsrapporterna enligt 15–19 §§ samt anläggningsdatabladet enligt bilaga 1 ska överlämnas till värmeanläggningens operatör.”

22. 15 § punkterna 2 och 3 ska ha följande lydelse:

”2. Utsläppsmätningarna ska vid en enkel kontroll genomföras i det drifttillstånd som anläggningen till övervägande delen drivs i. Vid tvåstegsbrännare i båda lastnivåerna. Anläggningen får endast uppvisa en ringa nedsmutsningsgrad i förbränningsområdet. Genomförandet av mätningen ska ske enligt de tekniska reglerna för en enkel kontroll, varvid de aktuella ÖNORMEN ska tillämpas. Vid bestämning av CO-halten är en momentanmätning (punktmätning) i stabilt drifttillstånd tillåten. CO-halten, CO2- eller O2-halten, förbränningslufts- och avgastemperaturer, pannans temperatur, transporttrycket i avgasanläggningen samt avgasförlusten ska fastställas. För förbränningsanläggningar för flytande bränslen ska dessutom sotvärdet fastställas och för kraftvärmeverk NOx-halten.

3. Anläggningen gäller, med avseende på värdet för avgasförlusten, som lämplig för fortsatt drift, om det avrundade mätresultatet inte överskrider gränsvärdet. CO- och NOx-utsläppsgränsvärdet uppfylls om bedömningsvärdet inte överskrider utsläppsgränsvärdet.”

23. I 15 § punkt 4 ersätts ordföljden ”ägaren eller av person med förfoganderätt ” med ordet ”operatör”. Dessutom kompletteras den näst sista meningen så att den får följande lydelse: ”Denne ska spara provningsrapporten åtminstone till nästa kontroll, om det rör sig om en medelstor förbränningsanläggning handlar det om minst sex år.”

24. 15 § punkt 5 utgår.

25. 16 § ska ha följande lydelse:

”16 §
Omfattande kontroll

1. En omfattande kontroll är nödvändig

1.	senast inom fyra veckor efter idrifttagandet för

–	små förbränningsugnar som drivs med icke standardiserade biobränslen,

–	förbränningsanläggningar med en nominell värmeeffekt på över 400 kW och

–	Kraftvärmeverk (inbegripet motorer och gasturbiner).

2.	vart tredje år för förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk med en nominell värmeeffekt från bränslet på mellan 1 MW och 20 MW,

3.	årligen för förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk med en nominell värmeeffekt från bränslet på mer än 20 MW.

De år som omfattande kontroller genomförs krävs ingen enkel kontroll enligt § 15.

2) Utsläppsmätningarna vid den omfattande kontrollen ska genomföras enligt aktuella tekniska regler, varvid samtliga parametrar respektive begränsade parametrar som kommer i fråga ska kontrolleras. Vid första kontrollen ska mätningen ske vid två lastnivåer, nämligen inom området för lägsta effekt samt inom området för nominell värmeeffekt. Vid den återkommande kontrollen ska mätningarna genomföras i det drifttillstånd som anläggningen huvudsakligen befinner sig i. Inom loppet av tre timmar ska tre mätvärden bildas som halvtimmesmedelvärden. När det gäller medelstora förbränningsanläggningar ska även kraven i 11a § punkt 1 och 2 tas i beaktande.

3. Utsläppsgränsvärdet gäller som iakttaget om, med hänsyn till mätmetodens mätosäkerhet, inget av halvtimmesmedelvärdena överskrider det avgörande utsläppsgränsvärdet. Anläggningen gäller, med avseende på värdet för avgasförlusten, som lämplig för fortsatt drift om det avrundade mätresultatet inte överskrider gränsvärdet.

4. En provningsrapport över resultatet av kontrollen ska upprättas enligt aktuella tekniska regler. Provningsrapporten ska överlämnas till anläggningens operatör. Denne ska spara provningsrapporten åtminstone till nästa kontroll, om det rör sig om en medelstor förbränningsanläggning handlar det om minst sex år. På begäran ska provningsrapporten kunna uppvisas för sotaren eller för behörig myndighet.”

26. I 17 § ska formuleringen ”förordningen om förbränningsanläggningar, BGBl. II nr 331/1997, i dess lydelse enligt 312/2011,” ersättas av formuleringen ”förordningen om förbränningsanläggningar”.

27. I 21 § punkt 1 ska beteckningen ”Avsnitt 4” ersättas med beteckningen ”Avsnitt 3”.

28. Efter 21 § punkt 1 ska följande införas som punkt 1a:

”1 a) I avvikelse från punkt 1 ska man när det gäller medelstora förbränningsanläggningar vidta de åtgärder som krävs så snabbt att gränsvärdet åter uppfylls utan onödigt dröjsmål.”

29. I 21 § punkt 2 ersätts formuleringen ”Denna frist förlängs” av formuleringen ”För förbränningsanläggningar och kraftvärmeverk med en bränslevärmeproduktion på under 1 MW förlängs den frist som fastställs i punkt 1”.

30. 21 § punkt 3.2 får följande lydelse:

”2.	till högst fem år om saneringen av anläggningen kräver att hela anläggningen eller en väsentlig byggdel till den måste förnyas och utsläppsgränsvärdena för CO överskridits med mer än 100 % och högst 400 % eller att avgasförlusterna överskridits med mer än 20 % och högst 100 %,”

31. Hittillsvarande avsnitt 7 får avsnittsbeteckningen ”6”.

32. Efter 23 § infogas följande som 23a §:

”23a §
Hänvisningar

När man i denna förordning gör hänvisning till förordningen om förbränningsanläggningar avser dessa hänvisningar förordningen om förbränningsanläggningar, BGBl. II nr 331/1997, ändrad genom förordning BGBl. II nr xxx/2019.”

Artikel II

1. Denna förordning träder i kraft den första dagen i månaden efter tillkännagivandet i delstatens officiella tidning.

2. Denna lag har varit föremål för ett informationsförfarande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänsten, EUT L 241, 17.9.2015, s. 1 (anmälningsnummer 2019/A/xx).

För Kärntens delstatsregering:

Delstatsregeringens chef:

Bilaga 1

ANLÄGGNINGSDATABLAD enligt 6 § punkt 6 i K-HeizVO

| Förbränningsanläggning/kraftvärmeverk | Värmepanna/kraftvärmeverk: |
| --- | --- |
| (fabrikat/typ) | Brännare: |
| Typ av förbränningsanläggning | ☐ standardpanna ☐ lågtemperatur ☐ värmevärde ☐ växelbränning ☐ två kammare ☐ annat |
| Brännare | ☐ atmosfärisk ☐ fläkt |
| Värmeeffekt från bränslet | kW |
| Nominell värmeeffekt | kW |
| Värmeeffektsområde | kW |
| Tillverkningsnummer och tillverkningsår |  |
| Tillåtna bränslen |  |
| Ackumulatortankens volym | m³ |

| Operatör |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (namn och adress) |  |  |  |  |
| Uppställningsplatsens |  |  |  |  |
| adress |  |  |  |  |
| Anläggningsnummer* |  |  | Uppvärmningsbar yta | m² |
| Anlitad sotare |  |  |  |  |

Förbränningsanläggning/kraftvärmeverk installerades av:

| Namn och adress |  |
| --- | --- |
| namn och adress |  |
| Datum |  |

Ändringar på förbränningsanläggningen/kraftvärmeverket:

| Anmärkningar |  |
| --- | --- |
| Namn och adress |  |
| namn och adress |  |
| Datum |  |

| Anmärkningar |  |
| --- | --- |
| Namn och adress |  |
| namn och adress |  |
| Datum |  |

| Annan anläggning för värmeförsörjning/varmvattenberedning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Reservanläggning | ☐ Kamin- eller kakelugn | ☐ Solvärmeanläggning | ☐ Annat |

| Anläggningsdatabladets utfärdandedatum |  |
| --- | --- |

* endast vid flera anläggningar

Bilaga 2a

PROVNINGSRAPPORT FÖR ENKEL KONTROLL AV FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR enligt 15 § i K-HeizVO Gasformiga och flytande bränslen

☐ Extra lätt eldningsolja	☐ Extra lätt eldningsolja, lågsvavlig	☐ Lätt eldningsolja	☐ Naturgas	
☐ Flytande gas	☐.............

| Anläggningens operatör (namn/adress) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prövningsorgan |  |  |  |  | Provningsdatum |  |  |
| Operatörens provningsnummer |  |  | Anläggningsnummer* |  |  |  |  |
| Förbränningsanläggning |  |  |  |  |  |  |  |
| (fabrikat/typ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mätinstrument |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat |  | Kalibreringsplats |  |  |  |  |  |  |
| Typbeteckning |  | Senast kalibrerat den |  |  |  |  |  |  |

Anledning till provningen

☐ första enkla provningen ☐ återkommande enkel provning ☐ Avhjälpande åtgärder ☐ särskild kontroll

| Avgasluckan funktionsduglig? (☐ ej tillämpligt) | ☐ ja ☐ nej | Dragregulatorn/avlastningsventilen ok (☐ ej tillämpligt) | ☐ ja ☐ nej |
| --- | --- | --- | --- |
| Koppling ok? | ☐ ja ☐ nej | Tillåtet bränsle? | ☐ ja ☐ nej |
| Tillräcklig lufttillförsel? | ☐ ja ☐ nej |  |  |

| Mätvärde |  |  |  |  |  | Bedömningsvärde |  | Gränsvärde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avgastemperatur |  |  | °C | Avgasförlust |  | % |  | % |
| Temperatur på förbränningsluften |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| ☐ CO2-halt ☐ O2-halt |  |  | % |  |  |  |  |  |
| CO-halt |  |  | ppm | CO-halt vid 3 % O2 |  | mg/m³ |  | mg/m³ |
| Panntemperatur |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Leveranstryck avgasanläggning |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
| Sottal | 1:a mätningen |  | 2:a mätningen |  | 3:e mätningen |  | Medelvärde |  |

| Brister | ☐ ja ☐ nej |  | Åtgärda till den |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beskrivning av brister/anmärkningar |  |  |  |  |  |
| Företagsstämpel Prövningsorganets underskrift |  |  |  |  |  |
| Nästa provning |  |  |  |  |  |
| Operatörens namnteckning |  |  |  |  |  |
| Årlig bränsleförbrukning |  |  |  |  |  |
| eldningsolja (l) |  |  |  | naturgas (m³) |  |
| gasol (kg) |  |  |  | annat |  |

* endast vid flera förbränningsanläggningar

Bilaga 2b

PROVNINGSRAPPORT FÖR ENKEL KONTROLL AV FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR enligt 15 § i K-HeizVO Fasta bränslen

☐ Brännved	☐ Pellets	☐ Flis	☐ Kol/koks	☐………….

| Anläggningens operatör (namn/adress) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prövningsorgan |  |  | Provningsdatum |  |  |
| Operatörens provningsnummer |  |  |  |  |  |
| Förbränningsanläggning |  |  |  |  |  |
| (fabrikat/typ) |  |  |  |  |  |
| Anläggningsnummer * |  |  |  |  |  |
| Mätinstrument |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat |  | Kalibreringsplats |  |  |  |  |
| Typbeteckning |  | Senast kalibrerat den |  |  |  |  |

Anledning till provningen

☐ första enkla provningen ☐ återkommande enkel provning ☐ Avhjälpande åtgärder ☐ särskild kontroll

| Tillräcklig lufttillförsel? | ☐ ja ☐ nej | Koppling ok? | ☐ ja ☐ nej |
| --- | --- | --- | --- |
| Rostfunktion ok? (☐ ej tillämpligt) | ☐ ja ☐ nej | Dragregulatorn/avlastningsventilen ok? (☐ ej tillämpligt) | ☐ ja ☐ nej |
| Tillåten bränslelagring? | ☐ ja ☐ nej | Tillåtet bränsle? | ☐ ja ☐ nej |

| Mätvärde |  |  | Bedömningsvärde | Gränsvärden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avgastemperatur | °C | Avgasförlust | % | % |
| Temperatur på förbränningsluften | °C |  |  |  |
| ☐ CO2-halt ☐ O2-halt | % |  |  |  |
| CO-halt | ppm | CO-halt ☐ 6 % O2 | mg/m³ | mg/m³ |
| Panntemperatur | °C |  |  |  |
| Leveranstryck avgasanläggning | Pa |  |  |  |

| Brister | ☐ ja ☐ nej | Åtgärda till den |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beskrivning av brister/anmärkningar |  |  |  |
| Företagsstämpel Prövningsorganets underskrift |  |  |  |
| Nästa provning |  |  |  |
| Operatörens namnteckning: |  |  |  |
| Årlig bränsleförbrukning |  |  |  |
| brännved (rm) |  | pellets, flis (srm) |  |
| kol, koks (kg) |  | annat |  |

* endast vid flera förbränningsanläggningar

Bilaga 2c

PROVNINGSRAPPORT FÖR ENKEL KONTROLL AV KRAFTVÄRMEVERK enligt 15 § i K-HeizVO

☐ Extra lätt eldningsolja	☐ Dieselbränsle	☐ Biodiesel	☐ Vegetabilisk olja	☐ Naturgas	
☐ Flytande gas	☐ Biogas	☐ Rötgas	☐ Vedgas	☐ Deponigas

| Anläggningens operatör (namn/adress) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prövningsorgan |  |  |  |  | Provningsdatum |  |  |
| Operatörens provningsnummer |  | Anläggningsnummer * |  |  |  |  |  |
| Kraftvärmeverk (fabrikat/typ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mätinstrument |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat |  |  | Kalibreringsplats |  |  |  |  |  |
| Typbeteckning |  |  | Senast kalibrerat den |  |  |  |  |  |

Anledning till provningen

☐ enkel provning ☐ återkommande enkel provning ☐ Avhjälpande åtgärder ☐ särskild kontroll

| Avgasanläggningen korrekt | ☐ ja ☐ nej | Tillåtet bränsle | ☐ ja ☐ nej |
| --- | --- | --- | --- |
| Tillräcklig lufttillförsel? | ☐ ja ☐ nej |  |  |

| Mätvärde |  |  |  |  |  | Bedömningsvärde |  |  | Gränsvärde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO-halt |  |  | ppm | CO-halt NOx-halt (☐ 15 % O2)** |  | mg/m³ mg/m³ |  |  | mg/m³ mg/m³ |  |
| NOx-halt |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| Boschvärde | 1:a mätningen |  | 2:a mätningen |  | 3:e mätningen |  |  | Medelvärde |  |  |
| Temperatur på förbränningsluften |  |  | °C |  | Avgastemperatur |  |  | °C |  |  |

| Brister | ☐ ja ☐ nej |  |  | Åtgärda till den |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beskrivning av brister/anmärkningar |  |  |  |  |  |
| Företagsstämpel Prövningsorganets underskrift |  |  |  |  |  |
| Nästa provning |  |  |  |  |  |
| Operatörens namnteckning |  |  |  |  |  |
| Årlig bränsleförbrukning |  |  |  |  |  |
| Eldningsolja (l) |  |  | naturgas (m³) |  |  |
| Diesel (l) |  |  | gasol (kg) |  |  |
| Biodiesel (l) |  |  | Biogas (m3) |  |  |
| Vegetabilisk olja (l) |  |  | Rötgas (m3) |  |  |
| deponigas (m³) |  |  | Vedgas (m3) |  |  |

* endast vid flera förbränningsanläggningar.

** Obs. nytt: Gränsvärde med referenssyre 15 %.

Bilaga 3

Inspektionsrapport för regelbunden inspektion enligt 19 § i K-HeizVO

Allmänna uppgifter

| Operatör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalisering |  |  |  |  |  |
| Boyta | m² | Byggnadens byggår |  | Byggnadens uppvärmningslast | kW |

Uppgifter om förbränningsanläggningen

| Fabrikat |  |  |  | Typ |  | Byggår |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Använt bränsle |  |  | ☐ Extra lätt eldningsolja ☐ Lätt eldningsolja ☐ Naturgas ☐ Flytande gas ☐ Brännved ☐ Pellets ☐ Flis ☐ Kol/koks ☐ Annat ………………. |  |  |  |  |  |
| Bränsleförbrukning/år |  |  |  | Varmvatten med förbränningsanläggning | ☐ ja ☐ nej | Volymer ackumulatortank |  | m³ |
| Förbränningsteknisk verkningsgrad |  | % |  |  | Nominell värmeeffekt |  | kW |  |

Andra eldstäder

| Ytterligare eldstäder |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  | Bränsleförbrukning/år |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Använt bränsle |  |  | ☐ Extra lätt eldningsolja ☐ Naturgas ☐ Flytande gas ☐ Brännved ☐ Pellets ☐ Kol/koks ☐ Annat ……………… |  |  |  |  |  |
| Anläggningens tillstånd |  |  |  |  |  | Förbättringsförslag |  |  |
| Energicertifikat finns tillgängligt |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Cirkulationspumpar reglerade och korrekt inställda |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Regleringens förbättringspotential |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Avgasmätning |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Dragregulator respektive explosionsspjäll |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Värmerörets värmeisolans korrekt |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Överdimensionering av värmepannan > 1,5 |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Ackumulatortank uppfyller systemkraven och dämpning korrekt |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Energirådgivning rekommenderas |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Provningsnummer |  |  |  | Stämpel och underskrift |  |  |  |  |
| Provningsorgan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmanamn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provningsdatum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nästa provning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatörens namnteckning |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilaga 4 (till 11a §)

Som utsläppsgränsvärde för anläggningar enligt 11a § gäller det värde som framgår enligt följande formel av summan av de multiplicerade utsläppsgränsvärdena med andelen av det relevanta bränslet för den totala bränslevärmeproduktionen:

1. Fastställande av utsläppsgränsvärden för varje enskilt bränsle i enlighet med förordningen om förbränningsanläggningar. När det gäller förbränningsanläggningar med aggregering ska man vid fastställandet av de utsläppsgränsvärden som ska tillämpas använda sig av den sammanlagda bränslevärmeproduktionen för förbränningsanläggningar med aggregering.

2. Fastställande av viktade utsläppsgränsvärden för de enskilda bränslena. Detta värde erhålls när man multiplicerar de enskilda utsläppsgränsvärdena enligt punkt 1 med bränslevärmeproduktionen för de enskilda bränslena och dividerar produkten med summan av bränslevärmeproduktionen för samtliga bränslen (sammanlagd bränslevärmeproduktion för förbränningsanläggningar med aggregering).

3. Tillägg av viktade utsläppsgränsvärden för de enskilda bränslena. Därvid måste samtliga utsläppsgränsvärden tillämpas med samma syrehalt.

Beräkningsföreskriften enligt punkt 1–3 kan även återges med hjälp av följande formel:

Förklaring:

ELV tot: utsläppsgränsvärde enligt blandningsregeln

ELV B1: utsläppsgränsvärde bränsle 1 med hänsyn till total bränslevärmeproduktion (summan av bränslevärmeproduktionen för samtliga använda bränslen)

B1: bränsle 1

BVP B1: bränslevärmeproduktion bränsle 1

BVP tot: summan av bränslevärmeproduktionen för samtliga använda bränslen

ELV B2: utsläppsgränsvärde bränsle 2 med hänsyn till total bränslevärmeproduktion (summan av bränslevärmeproduktionen för samtliga använda bränslen)

B2: bränsle 2

BVP B2: bränslevärmeproduktion bränsle 2

O2, B1: referensinnehåll av syre för bränsle 1 i procent

O2, B2: referensinnehåll av syre för bränsle 2 i procent

Bilaga 5 (till 6a §)

Basdata för registrering av medelstora förbränningsanläggningar enligt 6a §

1. Bränslevärmeproduktion (i MW) i förbränningsanläggningen.

2. Typ av förbränningsanläggning (dieselförbränningsmotor, gasförbränningsmotor, förbränningsmotor för två ämnen, gasturbin, annan förbränningsanläggning).

3. Typ och respektive andel använt bränsle (anges som bränslevärmeproduktionsandel i MW), uppdelat enligt bränsletyperna enligt förordningen om förbränningsanläggningar.

4. Årsvärde för utsläppsnivåerna för SO2, NOx, partiklar och CO. Om det inte utförs några kontinuerliga utsläppsmätningar ska dessa utsläppsnivåer anges på grundval av beräknade resp. uppskattade värden.

5. Datum för idrifttagning av förbränningsanläggningen eller, om det exakt datumet för idrifttagning inte är känt, intyg för att driften påbörjades före den 20 december 2018.

6. Förbränningsanläggningens eller industrienhetens näringsgren som den ska användas inom (Nacekod).

7. Förbränningsanläggningens förväntade antal drifttimmar per år och förväntad driftbelastning i genomsnitt per år (procent av full belastning).

8. Operatörens namn och huvudkontor – vid stationära förbränningsanläggningar – platsen där anläggningen finns samt adress.