
1. ------IND- 2017 0446 FIN RO- ------ 20171004 --- --- PROJET
Proiect din 19 septembrie 2017
Decretul Ministerului Mediului
privind sistemele de apă și canalizare pentru clădiri
Prin decizia Ministerului Mediului, prin prezentul, se stabilesc următoarele în temeiul articolului 117c alineatul (3), articolului 117d alineatul (2), articolului 117f alineatul (3), articolului 117g alineatul (4), articolului 117i alineatul (4), articolului 122a alineatul (3) și articolului 150f alineatul (4) din Legea (132/1999) privind destinația terenurilor și clădirile, astfel cum se modifică prin articolul 117c alineatul (3), articolul 117d alineatul (2), articolul 117f alineatul (3) și articolul 117i alineatul (4) din Legea 958/2012, articolul 117g alineatul (4) din Legea 1151/2016 și articolul 122a alineatul (3) și articolul 150f alineatul (4) din Legea 41/2014:
Capitolul 1
Observații generale
Articolul 1
Domeniul de aplicare
Prezentul decret se aplică proiectării și construirii de sisteme de apă și canalizare pentru clădiri noi. Decretul se aplică, de asemenea, extinderilor de clădiri, creșterilor suprafeței calculate a planșeului, lucrărilor de reparații și de renovare a clădirilor, precum și schimbărilor utilizării preconizate a clădirilor. 
Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului decret:
1) canalizare separată înseamnă un sistem de canalizare în care apa reziduală este deversată în sistemul de canalizare propriu, iar apa pluvială și apa de drenare a fundației în propriul sistem de canalizare;
2) sistem special de apă înseamnă alte echipamente decât cele pentru deversarea apei potabile menajere;
3) apa pluvială înseamnă apa de ploaie sau apa din topire care urmează să fie deversată de pe suprafața solului, de pe acoperișul unei clădiri sau al altor suprafețe similare;
4) interspațiu cu aer înseamnă distanța verticală liberă între marginea inferioară (sau echivalentă) a conductei de alimentare a obiectelor instalațiilor sanitare și cel mai înalt nivel posibil al apei din rezervor (sau echivalentul) sub aceasta;
5) conductă de deservire înseamnă o conductă de apă care deservește două sau mai multe puncte de alimentare cu apă;
6) apă reziduală înseamnă, în general, apa care urmează să fie deversată prin sistemul de canalizare care este poluată din punct de vedere chimic, microbiologic, fizic sau în alt mod;
7) element de susținere înseamnă un suport care susține o conductă sau un sistem de canalizare;
8) punct fix înseamnă ancorajul unei conducte de apă sau a unui sistem de canalizare care previne deplasarea conductei de la locul de susținere a acesteia;
9) sistem de canalizare colector înseamnă un sistem de canalizare la care sunt conectate două sau mai multe puncte de drenare;
10) conductă conectoare înseamnă o conductă de apă prin care obiectele ale instalațiilor sanitare sunt conectate la conducta de deservire;
11) sistem de canalizare conector înseamnă un sistem de canalizare prin care un punct de drenare este conectat la sistemul de canalizare colector;
12) punct de conectare înseamnă un punct prin care este conectat sistemul de apă și canalizare al clădirii la rețeaua sistemelor de apă și canalizare;
13) alimentare cu apă caldă înseamnă apă produsă prin încălzirea apei menajere;
14) precipitații estimate înseamnă precipitații maxime care apar în zece minute;
15) debit proiectat înseamnă valoarea de bază a debitului pentru proiectarea, conductelor de apă sau sistemelor de canalizare;
16) debit standard înseamnă valoarea debitului de bază care se obține fie dintr-un punct de apă, fie care urmează să fie deversat într-un punct de drenare;
17) înălțime de refulare înseamnă nivelul maxim aprobat la care nivelul de apă dintr-un sistem de canalizare poate crește la punctul în care atinge clădirea;
18) supapă de refulare înseamnă o supapă care permite curgerea apei în canalizare într-o singură direcție;
19) drenare cu presiune înseamnă un sistem de canalizare în care este pompată apa reziduală, apa pluvială sau apa de drenare a fundației; 
20) apa de drenare a fundației înseamnă apă care s-a infiltrat în sol și care este deversată într-un sistem de canalizare sau un alt loc de deversare pentru a usca baza și fundația unei clădiri; 
21) sistem de canalizare (contratreaptă) înseamnă un sistem de canalizare a cărui gradient în relație cu planul vertical este mai mic de 45°;
22) sistem de alimentare cu apă pentru prevenirea incendiilor înseamnă echipamente destinate stingerii incendiilor;
23) sistem de canalizare mixt înseamnă un sistem de canalizare în care apa reziduală, apa pluvială și apa de drenare a fundației sunt deversate în același sistem de canalizare;
24) supapă de închidere înseamnă un dispozitiv pentru a deschide sau pentru a opri debitul de apă;
25) alimentare cu apă menajeră (potabilă) înseamnă apă care este utilizată pentru apa de băut, pentru pregătirea alimentelor și pentru prepararea și procesarea produselor în întreprinderile alimentare; 
26) conducta de apă de deservire înseamnă o conductă de apă care conectează sistemul de apă al clădirii cu conducta de apă comună a unui număr de clădiri;
27) conducta de canalizare de deservire înseamnă un sistem de canalizare care conectează un sistem de canalizare al unei clădiri cu sistemul de canalizare comun al unui număr de clădiri;
28) ventil de evacuare înseamnă o conductă pentru ventilarea unui sistem de canalizare și egalizarea presiunii fluctuațiilor din interiorul acesteia; 
29) supapă de evacuare prin vacuum înseamnă un dispozitiv care, atunci când într-o conductă sau într-un dispozitiv există un nivel specificat de presiune negativă deschide o legătură cu aerul exterior și previne astfel apariția unui efect de sifonare care cauzează sifonare inversă;
30) sistem de canalizare orizontal înseamnă un sistem de canalizare al cărui gradient relativ cu planul vertical este mai mare decât sau egal cu 45°; 
31) conductă de apă înlocuibilă înseamnă o conductă care poate fi înlocuită și reparată fără muncă excesivă sau fără spargerea niciunei structuri;
32) plasarea conductei de apă sau a sistemului de canalizare în interiorul clădirii înseamnă o conductă de apă sau un sistem de canalizare instalat în interiorul sau deasupra unui panou al fundației unei clădiri; 
33) plasarea conductei de apă sau a sistemului de canalizare în sol înseamnă o conductă de apă sau un sistem de canalizare instalat în sol sub panoul fundației unei clădiri sau în afara zidului fundației;
34) obiecte ale instalațiilor sanitare înseamnă dispozitive destinate pentru extragerea apei, cum ar fi robinete, mixere sau altele asemănătoare;
35) sistem de apă înseamnă sistemul pentru deversarea apei potabile și a apei calde menajere;
36) sigiliu pentru apă înseamnă un dispozitiv care previne ca gazele de canalizare să scape dintr-un sistem de canalizare;
37) punct de alimentare cu apă înseamnă un loc unde apa este extrasă și care este dotat cu obiecte ale instalațiilor sanitare;
38) aparatură electrocasnică pentru drenare înseamnă dispozitive pentru canalizare, destinate pentru canalizare, cum ar fi chiuvete, sifoane de pardoseală, canale de scurgere ale bazinelor de toaletă sau dispozitive asemănătoare;
39) sistem de canalizare înseamnă sistemul pentru eliminarea apei reziduale, apei pluviale sau apei de drenare a fundației;
40) punct de drenare înseamnă un loc de drenare care este dotat cu  aparatură de drenare;
41) sistem de canalizare gradient înseamnă un sistem de canalizare în care apa reziduală, apa pluvială și apa de drenare a fundației este eliminată sub acțiunea gravității;
42) gradient minim înseamnă cel mai mic gradient permis al unui sistem de canalizare gradient în care sistemul de canalizare operează într-un mod de autocurățare;
43) sistem de debit închis înseamnă un sistem de apă pluvială de pe acoperiș care funcționează în baza debitului unei conducte complete;
44) supapă antiretur înseamnă o supapă care permite curgerea apei dintr-o conductă de apă într-o singură direcție;
45) conductă de preaplin înseamnă o conductă care previne revărsarea din dispozitiv.
Articolul 3
Proiectarea sistemului de apă și canalizare al unei clădiri
La proiectarea unei clădiri, proiectantul principal, proiectantul specialist și proiectantul dezvoltator (fiecare în conformitate cu sarcinile lor respective) trebuie să se asigure că această clădire îndeplinește cerințele privind siguranța, salubritatea, fiabilitatea operațională, durabilitatea și eficiența energetică a sistemului de apă și canalizare, în conformitate cu utilizarea preconizată a clădirii. Persoana însărcinată cu faza de construcție trebuie să elaboreze o listă a componentelor și produselor utilizate în sistemul de apă, precum și a materialelor acestora și înaintează lista pentru includere în orientările de funcționare și întreținere ale clădirii.
Capitolul 2
Sistemul de apă al unei clădiri
Articolul 4
Calitatea apei
Proiectantul specialist trebuie să fie conștient de calitatea apei care este destinată să fie deversată spre sistemul de apă al clădirii, în scopul proiectării tehnice a sistemului și să evite coroziunea de atingere. Doar apa care îndeplinește cerințele de calitate stabilite pentru apa menajeră poate fi deversată către sistemul de apă al clădirii. Apa extrasă din sistemul de apă al clădirii nu trebuie să pună în pericol sănătatea, iar apa nu trebuie să aibă un gust sau un miros deranjant.
Articolul 5
Protecția împotriva riscurilor de sănătate și a altor probleme
Sistemele de apă conectate la rețeaua publică de apă și canalizare nu trebuie să fie în contact direct cu niciun sistem de apă, sistem de canalizare sau sistem special de apă care își obține apa dintr-o altă sursă de apă. 
Produsele care trebuie să fie utilizate în sistemul de apă trebuie să fie adecvate pentru deversarea apei menajere.
Sistemul de apă trebuie să fie proiectat pentru a preveni sifonarea inversă a apei și riscul de poluare cauzat de penetrarea lichidelor și gazelor. Dacă conducta de apă este localizată în sol contaminat sau dacă există un risc de contaminare, trebuie utilizat material pentru conductă rezistent la difuzie.
Persoana responsabilă pentru faza de construcție este responsabilă pentru protejarea produselor de construcții din cadrul sistemului de apă împotriva umezelii și impurității în timpul depozitării la locul de muncă și în tipul construcției.
Articolul 6
Temperatura apei
Conducta de apă rece trebuie să fie instalată în așa fel încât să prevină ca temperatura din sistemul de apă rece să depășească 20 °C, exceptând lunile iunie, iulie și august când temperatura apei reci poate ajunge până la 24 °C după o perioadă de neutilizare de cel puțin opt ore. Temperatura apei din sistemul de apă caldă trebuie să fie de cel puțin 55 °C și aceasta trebuie să fie utilizată din instalațiile sanitare pentru apă caldă în 20 de secunde. Temperatura apei disponibile din sistemul de apă caldă nu trebuie să depășească 65 °C. 
Sistemul de apă trebuie să fie proiectat astfel încât să se prevină debitul tangențial dăunător al apei din conducta de apă caldă în conducta de apă rece sau invers. 
Articolul 7
Proiectarea sistemului de apă
Sistemul de apă trebuie să reziste la o presiune internă în exces de cel puțin 1 000 kilopascali. 
Obiectele instalațiilor sanitare trebuie să ofere un debit care este constant având în vedere scopul destinat, fără zgomote deranjante sau șocuri de descărcare dăunătoare. 
Articolul 8
Conducta circulară de alimentare cu apă caldă
La construirea unei clădiri noi și în lucrările de reparații și modificare a sistemului de apă care este echivalentul construcției unui nou sistem de apă, alimentarea cu apă caldă nu trebuie să fie utilizată pentru a încălzi clădirea. 
În legătură cu alte lucrări de reparații și modificare, emițătoarele de căldură conectate la conducta circulară de alimentare cu apă caldă pot fi înlocuite, dar acestea nu trebuie să fie proiectate pentru a acoperi pierderile de căldură sau încălzirea pe sub pardoseală. Într-un astfel de caz, pierderea de căldură a uscătoarelor de prosoape încălzite conectate la conducta circulară de alimentare cu apă caldă nu trebuie să depășească 200 watti pe încăpere.
Articolul 9
Obiectele sanitare
Obiectele sanitare trebuie să fie adecvate pentru utilizarea preconizată. Funcțiile și direcțiile deplasării aparaturii electrocasnice pentru controlarea volumului de apă și a temperaturii trebuie să fie sigure. Aparatura de control al instalațiilor sanitare trebuie să fie construită în așa fel încât temperatura la suprafața acestora să nu crească peste 40 °C. 
Articolul 10
Apometre
Apometrul clădirii trebuie să fie într-un loc unde este ușor de instalat, citit și deservit și unde nu poate să înghețe. Clădirea trebuie să aibă apometre individuale pentru fiecare locuință pentru a măsura apa rece și caldă care intră în locuință, astfel încât să fie posibil să se utilizeze consumul de apă indicat de apometre ca bază pentru facturare. Apometrele pentru locuințele individuale trebuie să fie ușor de instalat și deservit și trebuie să fie lizibile astfel încât utilizatorii locuințelor să poată să își monitorizeze consumul de apă. 
Articolul 11
Conectarea unui sistem de apă pentru prevenirea incendiilor cu un sistem de apă a unei clădiri
Un sistem de apă pentru prevenirea incendiilor poate fi conectat cu un sistem de apă al unei clădiri cu permisiunea rețelei publice de apă și canalizare.
Sistemul de apă pentru prevenirea incendiilor nu trebuie să cauzeze dăunarea sănătății sau alte efecte dăunătoare pentru sistemul de apă al clădirii sau la funcționarea acesteia. Un sistem de prevenire a incendiilor care utilizează substanțe dăunătoare pentru sănătate nu trebuie să fie conectat la sistemul de apă.
Sistemul de apă pentru prevenirea incendiilor nu trebuie să cauzeze refluxul în sistemul de apă al clădirii.
Articolul 12
Instalarea sistemului special de apă
În sisteme de apă speciale, apa pentru uz tehnic alta decât apa menajeră potabilă poate fi deversată doar dacă echipamentul este separat de sistemul de apă menajer printr-un interspațiu cu aer.
Fiecare punct de alimentare cu apă și componentă a rețelei sistemului special de apă trebuie să aibă o etichetă clară și permanentă care menționează calitatea și scopul apei. 
Capitolul 3
Fiabilitatea operațională a sistemului de apă
Articolul 13
Detectabilitatea scurgerilor
Proiectantul specialist trebuie să proiecteze conductele de apă și dispozitivele de conectare care urmează să fie instalate în clădiri în așa fel încât orice scurgere de apă să fie ușor de detectat și conductele de apă și dispozitivele să poată fi ușor inspectate, reparate și înlocuite. Conductele conectoare din structuri trebuie să fie fără suduri. Dacă lucrările de reparații și modificare ale sistemului de apă implică înlocuirea echipamentelor din conductele existente, conductele de apă și dispozitivele trebuie să fie ușor de inspectat și orice scurgere de apă trebuie să fie ușor detectabilă.
Găuri prin plumb pentru conducte de apă nu trebuie să fie făcute în planșeul unui cabinet medical. 
Pentru detectarea scurgerilor de apă, trebuie să se utilizeze soluții structurale care direcționează scurgerea apei spre un loc unde este vizibil. Conductele de deservire verticale trebuie să aibă detectoare mecanice sau structurale la fiecare nivel. 
Articolul 14
Integritatea sistemului de apă
Sistemul de apă trebuie să fie etanș la scurgeri. Integritatea sistemului de apă trebuie să fie asigurată utilizând produse, componente și materiale care sunt compatibile unul cu altul. 
Articolul 15
Prevenirea înghețării
Apa din sistemul de apă trebuie protejată împotriva înghețului. Conductele de apă care sunt localizate într-o zonă rece trebuie să fie izolate termic. Conductele de apă care sunt instalate în sol trebuie să fie situate sub zona de penetrare a înghețului, în afară de cazul în care conductele de apă sunt protejate împotriva înghețului în alt mod. 
Articolul 16
Elemente de susținere și elemente de fixare
Elementele de susținere și punctele de atașare ale conductelor de apă trebuie să fie în așa fel încât nici extinderea căldurii, nici forțele generate de debitul de apă să nu cauzeze ca aceste conducte să se deplaseze, să se desprindă, să se spargă sau să facă zgomote deranjante. Produsele utilizate în elemente de susținere și elemente de fixare trebuie să fie rezistente la coroziune în mediul lor de utilizare.
Articolul 17
Sistemul de apă: dispozitive de închidere și de siguranță
Sistemul de apă trebuie să încorporeze opțiuni de închidere pentru a se asigura că echipamentele sunt ușor de utilizat, de deservit și de reparat. 
Supapele de închidere trebuie localizate:
1) la fiecare clădire de locuințe
2) la fiecare locuință
3) în conducte de deservire verticale
4) pe ambele părți ale dispozitivelor instalate în conductele de deservire
5) în fața dispozitivelor sau obiectelor care sunt conectate la o conductă de conectare 
6) pe ambele părți ale apometrelor.
Echipamentele de apă caldă menajeră trebuie să aibă un dispozitiv de siguranță pentru a preveni presiunea în exces.
Articolul 18
Sistemul de apă: dispozitive de măsurare și de reglare
Sistemul de apă trebuie să aibă o opțiune de măsurare și reglare pentru controlul supapelor de funcționare principale. Sistemul de apă trebuie să încorporeze:
1) un manometru
2) termometre pentru măsurarea temperaturii apei uzate de la boiler la conducta de apă caldă menajeră și până la conducta circulară de alimentare cu apă caldă menajeră
3) supape de admisie.
Articolul 19
Modificarea presiunii conductei de apă
Proiectantul specialist trebuie să elaboreze un calcul de pierdere a presiunii pentru sistemul de apă. 
Dacă presiunea apei din conducta de deservire depășește 500 kilopascali, trebuie să fie utilizată o supapă de reducție pentru a reduce presiunea nivelului impus prin proiectarea sistemului de apă. 
Dacă nivelul de presiune este atât de mic încât sistemul de apă nu oferă un debit de deversare impus prin proiect, trebuie utilizate echipamente de amplificare. Stația de amplificare trebuie să fie dotată cu dispozitive de reglare pentru a controla presiunea de ieșire astfel încât să nu fie generate fluctuații de presiune sau zgomote deranjante, precum și cu accesorii de siguranță pentru a preveni suprapresiuni ridicate excesive. 
Capitolul 4
Măsurători de dare în exploatare a sistemului de apă
Articolul 20
Stabilirea integrității sistemului de apă
Supraveghetorul specialist trebuie să vegheze ca integritatea sistemului de apă să fie supusă testării anterior dării în exploatare a clădirii. Integritatea sistemului de apă este asigurată printr-un test de presiune a apei. Testul trebuie desfășurat astfel încât conductele de apă și îmbinările acestora să fie vizibile. 
Persoana însărcinată cu faza de construcție trebuie să consemneze în registrul de inspecție a lucrărilor de construcție o intrare în legătură cu stabilirea integrității sistemului de alimentare cu apă.
Articolul 21
Spălarea sistemului de apă
Supraveghetorul specialist trebuie să supravegheze ca echipamentele conductelor de apă să fie spălate înainte de a fi date în exploatare. Spălarea trebuie să efectuată cu apă menajeră potabilă, astfel încât orice murdărie și deșeu să fie eliminate din rețeaua de conducte. 
Persoana însărcinată cu faza de construcție trebuie să consemneze în registrul de inspecție a lucrărilor de construcție o intrare în legătură cu spălarea.
Articolul 22
Curățarea și dezinfectarea sistemului de apă
Dacă există un motiv să se suspecteze că sistemul de apă a fost expus efectelor microorganismelor patogene sau ale altor substanțe care sunt periculoase sau dăunătoare pentru sănătate, supraveghetorul specialist trebuie să se asigure că acesta este curățat și dezinfectat înainte de a fi dat în exploatare. 
Persoana însărcinată cu faza de construcție trebuie să consemneze în registrul de inspecție a lucrărilor de construcție intrările necesare în legătură cu măsurile de curățare.
Articolul 23
Măsurarea și reglarea presiunii sistemului de alimentare cu apă și debitul din obiectele sanitare
Supraveghetorul specialist trebuie să se asigure că presiunea sistemului de alimentare cu apă și debiturile din obiectele sanitare sunt măsurate, reglate și conforme celor prevăzute dării în exploatare a clădirii. 
Persoana însărcinată cu faza de construcție trebuie să consemneze în registrul de inspecție a lucrărilor de construcție o intrare care să menționeze că lucrările de măsurare și reglare au fost realizate în conformitate cu planurile.
Articolul 24
Reglarea debitului conductei circulare de alimentare cu apă caldă menajeră
Supraveghetorul specialist trebuie să supravegheze ca debitul din conducta circulară să fie măsurat și reglat înainte de darea în exploatare. 
Persoana însărcinată cu faza de construcție trebuie să consemneze în registrul de inspecție a lucrărilor de construcție o intrare în legătură cu reglarea debitului.
Capitolul 5
Sistemul de apă reziduală al unei clădiri
Articolul 25
Eliminarea apei reziduale
Sistemul de apă reziduală al clădirii nu trebuie să cauzeze pericole asupra sănătății, probleme de miros, revărsare a canalizării, zgomot sau daune pentru mediu. 
Apa reziduală trebuie să fie deversată spre sistemul public de alimentare cu apă și sistemele de canalizare a rețelelor de canalizare publice sau pentru purificarea la nivelul clădirii individuale sau la puțurile de decantare. 
Dimensiunea conductei de canalizare nu trebuie să descrească în direcția debitului.
Articolul 26
Dispunerea drenajului
Un punct de alimentare cu apă trebuie să încorporeze un punct de drenare care este conectat la un sistem de canalizare prin aparatură de drenare. Niciun punct de drenaj nu este necesar pentru punctele de irigare, punctele de stingere a incendiilor, aspersoarele de urgență, mașinile de spălat vase individuale sau frigiderele individuale și aparatele pentru băuturi.
La sifonul de pardoseală nu trebuie conectate mai mult de două puncte de drenare. Acestea pot fi localizate la o distanță de maximum trei metri de la sifonul de pardoseală. Următoarele zone trebuie dotate cu un sifon de pardoseală la construcția unei noi clădiri și la lucrări de reparații și modificare care sunt echivalente construcției unei noi clădiri:
1. zonele de dușuri și băile și încăperile de saună;
2. spălătorii;
3. încăperile de distribuție a încălzirii centralizate;
4. încăperile aparaturii de ventilare;
5. grupuri sanitare destinate pentru uz general; 
6. încăperile de inginerie și utilități unde există posibilitate de daune cauzate de apă;
7. puncte de spălare a autovehiculelor;
8. zone speciale care sunt curățate cu apă de clătire. 
Articolul 27
Stație de pompare a apei reziduale
Dacă apa reziduală nu poate fi eliminată din punctele de drenare ale clădirii sub acțiunea gravitației printr-un sistem de canalizare gradient, apa reziduală trebuie pompată. Stația de pompare trebuie să fie etanșă la apă și rezistentă la presiunea solului și nu trebuie să cauzeze probleme de miros. Stația de pompare a apei reziduale trebuie să fie ventilată.
Stația de pompare trebuie să încorporeze un detector de defectare. Stația de pompare trebuie localizată într-un loc unde poate fi ușor inspectată și deservită și nu trebuie permis ca apa reziduală să se scurgă înapoi în stația de pompare.
Dacă un punct de drenare este localizat sub înălțimea unui loc izolat, apa reziduală trebuie pompată. În lucrări de reparații și modificări, un punct de drenare individual localizat sub înălțimea locului izolat poate fi dotat cu o supapă pentru un punct izolat în locul unei stații de pompare.
Articolul 28
Prevenirea răspândirii mirosurilor de canalizare
Sistemul de canalizare nu trebuie să cauzeze probleme de miros.
Un punct de drenare trebuie să încorporeze un sigiliu de apă care se poate curăța.
Sistemele de canalizare trebuie conectate la un ventil de evacuare care se extinde deasupra acoperișului clădirii. Ventilele de evacuare din zone reci trebuie să fie izolate termic. 
Articolul 29
Drenarea preaplinului și a apei de evacuare
Preaplinul și apa de evacuare din rezervoare de apă și apa de evacuare din mașinile de spălat haine și mașinile de spălat vase nu trebuie să se poată scurge înapoi din scurgere în aparatura electrocasnică. 
Capitolul 6
Fiabilitatea operațională a sistemului de apă reziduală
Articolul 30
Susținerea și fixarea sistemelor de canalizare de structuri
Sistemele de canalizare trebuie susținute și fixate de structuri astfel încât forțele mecanice și extinderea căldurii să nu cauzeze îndoiri sau modificări dăunătoare în sistemele de canalizare. Un sistem de canalizare trebuie ancorat dacă forțele generate de debitul apei reziduale sunt atât de puternice încât sistemul de canalizare nu va rămâne altfel pe loc fără probleme. Produsele utilizate în elemente de susținere și elemente de fixare trebuie să fie rezistente la coroziune în mediul lor de utilizare. 
Elementele de susținere a unui sistem de canalizare care este sudat pe loc prin acoperire sau căptușire trebuie să aibă caracteristicile necesare pentru a suporta stresul generat de utilizarea sistemului de canalizare reparat. 
Articolul 31
Luarea în considerare a circumstanțelor locației sistemului de canalizare
Un sistem de canalizare instalat în sol trebuie să suporte sarcina impusă de sol, coroziunea solului și subsidența solului. Scurgerea din sisteme de canalizare localizate într-o zonă cu apă subterană trebuie să fie detectabilă.
Conductele de apă și sistemele de canalizare instalate în sol trebuie să fie identificabile și acestea trebuie localizate separat unul de celălalt. 
Sistemul de canalizare trebuie protejat împotriva înghețului.
Articolul 32
Integritatea sistemul de canalizare
Sistemul de canalizare trebuie să fie etanș la apă și etanș la aer. Materialele și îmbinările trebuie să fie compatibile una cu cealaltă. 
Persoana însărcinată cu faza de construcție trebuie să consemneze în registrul de inspecție a lucrărilor de construcție o intrare în legătură cu stabilirea integrității sistemului de canalizare.
Articolul 33
Sistemul de apă reziduală: separatoare
Dacă nisip, nămol, grăsime, petrol, ulei sau substanțe care dăunează fizic sau chimic pot ajunge în sistemul/rețeaua de apă reziduală sau în mediu, sistemul de apă reziduală trebuie să încorporeze un separator sau un dispozitiv de tratare. 
Dispozitivele de separare trebuie plasate astfel încât acestea să poată fi deservite și golite ușor și fără a cauza probleme. 
Separatoarele de ulei și grăsime trebuie să încorporeze o alarmă automată care indică când acestea sunt pline. O conductă de canalizare localizată în spatele unui separator trebuie să prezinte o facilitate pentru prelevarea de eșantioane. 
Articolul 34
Sisteme de canalizare a apei reziduale: uși de curățare
Sistemul de canalizare a apei reziduale trebuie să încorporeze uși de curățare care sunt ușor de manipulat și care se încuie; acest lucru se aplică atât sistemelor de canalizare orizontale, cât și celor verticale. Ușile de curățare trebuie plasate astfel încât lungimea întreagă a sistemului de conducte să poată fi curățată. 
Capitolul 7
Sistemul de apă pluvială al unei clădiri
Articolul 35 
Proiectarea sistemului de apă pluvială
Proiectantul principal și proiectantul specialist trebuie să proiecteze sistemul de apă pluvială astfel încât prima soluție pentru înlăturarea apei pluviale este devierea și infiltrarea în cadrul limitelor clădirii. Dacă infiltrarea apei pluviale nu este posibilă datorită caracteristicilor solului, clădirea trebuie să aibă un sistem de apă pluvială prin care apa pluvială se scurge într-un șanț, în corpuri de apă sau în sistemul municipal de apă pluvială. Apa reziduală nu trebuie să fie deversată prin sistemul de apă pluvială. 
Proiectarea sistemului de apă pluvială trebuie să fie în așa fel încât un debit echivalent cu precipitațiile estimate care este deversat în sistemul de canalizare să nu cauzeze preaplinul sistemului de canalizare.
Articolul 36
Plasarea sistemului de apă pluvială
Sistemele de canalizare de apă pluvială din interiorul clădirilor nu trebuie să genereze zgomot. Sistemele de canalizare de apă pluvială instalate în sol trebuie, fără a suporta deteriorări sau a suferi pierderea funcției, să suporte impactul presiunii solului, stresului și coroziunii solului și orice subsidență locală la locația sa. Trebuie să fie posibil ca sistemul de canalizare de apă pluvială să fie curățat prin camere de curățare și accesorii de curățare.
Articolul 37 
Integritatea și fiabilitatea operațională a sistemelor de canalizare de apă pluvială din interiorul unei clădiri
Proiectantul specialist trebuie să se asigure că integritatea sistemelor de canalizare de apă pluvială internă este verificată prin măsurarea presiunii pentru a se asigura că suportă presiunea coloanei de apă care umple întreaga conductă de curățare verticală. Sistemul de canalizare de apă pluvială trebuie să fie fixat pe de structuri astfel încât să se asigure că nu există deformări dăunătoare, probleme care rezultă din orice extindere a căldurii și deplasare problematică ca urmare a forțelor generate de debitul apei de ploaie. Sistemele de canalizare de apă pluvială din interiorul unei clădiri trebuie să încorporeze izolație contra condensării.
Sistemul de canalizare de apă pluvială trebuie protejat împotriva înghețului.
Articolul 38
Eliminarea apei de drenare a fundației unei clădiri
Scurgerile trebuie să deverseze apa de drenare a fundației prin puțuri de drenare către un puț de colectare a apei fundației. Apa de drenare a fundației trebuie să se scurgă dinspre clădire astfel încât să nu cauzeze probleme pentru sistemele de apă reziduală și sistemele de apă pluvială ale clădirii. În funcție de sistemul de canalizare al zonei, apa de drenare a fundației a clădirii se poate scurge într-un șanț, corpuri de apă sau sistemul de canalizare al apei pluviale municipale sau se poate infiltra în sol. 
Apa reziduală și apa pluvială nu trebuie să fie deversate în sistemul de canalizare al apei de drenare a fundației.
Capitolul 8
Intrarea în vigoare și dispoziții tranzitorii
Articolul 39
Intrarea în vigoare
Prezentul decret intră în vigoare la [data] [luna] 20.
Proiectele care sunt în așteptare la data intrării în vigoare a prezentului decret se supun dispozițiilor în vigoare în acel moment.
	
	
	


PAGE  
	
	11
	



