1. ------IND- 2018 0650 FIN LT- ------ 20200804 --- --- FINAL

7/19

Aplinkos ministerijos dekretas

dėl pastatų vidaus vandentiekio sistemai skirtų santechnikos įrenginių tipo patvirtinimo

Vadovaujantis aplinkos ministro sprendimu, pagal Įstatymo Nr. 954/2012 dėl tam tikrų statybos produktų tipo patvirtinimo 6 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį nustatoma:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame dekrete nustatomi pastatuose ir objektuose įrengiamų geriamojo ir buitinio karšto vandens tiekimo santechnikos įrenginių tipo patvirtinimo reikalavimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame dekrete:

1) santechnikos įrenginio reguliavimo vožtuvas – uždarymo elemento, pavaros mechanizmo ir pavaros derinys. Uždarymo elementas leidžia vandeniui tekėti arba apsaugo, kad vanduo netekėtų per santechnikos įrenginį. Uždarymo elementas valdomas pavara, naudojant pavaros mechanizmą. Uždarymo elementas gali būti valdomas rankiniu būdu arba elektra;

2) elektroninis santechnikos įrenginys – čiaupas su elektra valdomu reguliavimo vožtuvu.

3 straipsnis

Atitikties deklaracija

Tipo patvirtinimas įrodo, kad santechnikos įrenginiai atitinka taikomus pagrindinius techninius reikalavimus pagal Žemėnaudos ir statybos įstatymo Nr. 132/1999 su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 958/2012, 117c straipsnį.

4 straipsnis

Tinkamumas geriamajam vandeniui tiekti

Akredituotoji bandymų laboratorija išbando santechnikos įrenginių medžiagos specifikacijas.

Akredituotoji bandymų laboratorija tiria į bandomąjį vandenį išsiskiriantį švino kiekį iš santechnikos įrenginio konstrukcijos medžiagos per 26 savaičių išplovimo bandymo laikotarpį arba švino ir kadmio išsiskyrimą iš santechnikos įrenginių tiria per dešimties dienų bandymo laikotarpį pagal 1 priedą.

5 straipsnis

Metalinių dalių cheminė sudėtis ir atsparumas korozijai

Akredituotoji bandymų laboratorija atlieka santechnikos įrenginių cheminės sudėties analizę. Sudėtis turi atitikti gamintojo paskelbtą sudėtį.

Akredituotoji bandymų laboratorija matuoja santechnikos įrenginių atsparumą decinkacijai, jeigu cinko kiekis santechnikos įrenginių sudėtyje yra didesnis nei 15 proc.

6 straipsnis

Išorinis paviršius

Akredituotoji bandymų laboratorija vizualiai patikrina santechnikos įrenginių išorinį paviršių.

Akredituotoji bandymų laboratorija tikrina santechnikos įrenginio reguliavimo vožtuvo paviršiaus temperatūros, nurodytos gamintojo, matavimo rezultatus.

7 straipsnis

Įrengimas ir veikimas

Akredituotoji bandymų laboratorija patikrina santechnikos įrenginių įrengimą ir veikimą. Santechnikos įrenginiai turi būti įrengti pagal gamintojo įrengimo instrukcijas. Santechnikos įrenginiai turi veikti pagal gamintojo instrukcijas. Elektroninio čiaupo veikimas tikrinamas bent du kartus.

8 straipsnis

Elektroniniai čiaupai

Akredituotoji bandymų laboratorija patikrina elektroninio čiaupo elektroninius įtaisus. Tikrinamas gamintojo nurodytas elektroninio čiaupo elektroninių įtaisų apsaugos lygis.

Iš elektros tinklo maitinamas čiaupas tikrinamas siekiant užtikrinti, kad sutrikus elektros tiekimui nutrūktų ir vandens tiekimas.

Akumuliatoriumi maitinamas čiaupas tikrinamas siekiant užtikrinti, kad čiaupas išliktų uždarytas, jeigu akumuliatoriaus įtampa nukris žemiau veikimo ribos. Bandymas atliekamas pakeičiant akumuliatorių maitinimo šaltiniu, kurio išvesties įtampa yra reguliuojama.

9 straipsnis

Matmenys

Akredituotoji bandymų laboratorija patikrina santechnikos įrenginių konstrukcijos ir sujungimo matmenis.

10 straipsnis

Sandarumas

Akredituotoji bandymų laboratorija išbando, ar santechnikos įrenginiuose nėra nuotėkio. Sandarumas bandomas naudojant šaltą (25 ± 5) °C vandenį, kaip nurodyta 1 lentelėje. Atliekant bandymą santechnikos įrenginys turi būti susandarintas. Kreiptuvas turi veikti pagal numatytą paskirtį, o vanduo iš naudojamos vandens pratakos negali nutekėti per antrąją prataką. Santechnikos įrenginiuose turi nebūti kryžminio srauto.

1 lentelė. Santechnikos įrenginių sandarumo bandymai

| Bandomasis įtaisas |  | Uždarymo elementas | Išvado anga | Slėgis bar | Bandymo laikas s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reguliavimo vožtuvas ir korpusas | Pratakos iki uždarymo elemento | Uždarytas | Atidaryta | 16 ± 0,5 | 60 ± 5 |
|  | Pratakos nuo uždarymo elemento | Atidarytas | Uždaryta | 4 ± 0,2 |  |
|  |  | Atidarytas | Uždaryta | 0,2 ± 0,02 |  |
| Kreiptuvas, nustatomas iš naujo rankiniu būdu | Uždarymo elementas atidarytas, kreiptuvas – vonios funkcijos padėtyje |  | A: atidaryta / S: uždaryta | 4 ± 0,2 0,2 ± 0,02 |  |
|  | Uždarymo elementas atidarytas, kreiptuvas – dušo funkcijos padėtyje |  | S: uždaryta /A: atidaryta |  |  |
| Kreiptuvas, automatiškai nustatomas iš naujo | Uždarymo elementas atidarytas, kreiptuvas – vonios funkcijos padėtyje |  | Abi atidarytos | 4 ± 0,2 |  |
|  | Uždarymo elementas atidarytas, kreiptuvas – dušo funkcijos padėtyje |  |  | 4 ± 0,2 0,5 ± 0,02 |  |
|  | Uždarymo elementas uždarytas |  |  |  |  |
|  | Uždarymo elementas atidarytas, kreiptuvas – vonios funkcijos padėtyje |  |  | 0,5 ± 0,02 |  |
| Reguliavimo vožtuvas | Kryžminis srautas tarp įtekėjimo angos jungčių | Uždarytas | Atidaryta | 4 ± 0,2 |  |

A = vonia, S = dušas

11 straipsnis

Atsparumas slėgiui

Akredituotoji bandymų laboratorija išbando santechnikos įrenginių atsparumą slėgiui. Slėgio bandymas atliekamas naudojant šaltą (25±5) °C vandenį, kaip nurodyta 2 lentelėje. Atliekant bandymą negali atsirasti ilgalaikių santechnikos įrenginių deformacijų ar pažeidimų.

2 lentelė. Santechnikos įrenginių slėgio bandymas

| Bandomasis įtaisas | Uždarymo elementas | Išvadas | Slėgis bar | Bandymo laikas s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pratakos iki uždarymo elemento | Uždarytas | Atidarytas | 25 ± 0,5 | 60 ± 5 |
| Pratakos nuo uždarymo elemento | Atidarytas | Atidarytas | 4 ± 0,2 | 60 ± 5 |

12 straipsnis

Standartinis srautas

Akredituotoji bandymų laboratorija išbando standartinį santechnikos įrenginių srautą. Standartinis srautas tikrinamas naudojant bandymo įrangą taikant (3 0/+0,2) bar vandens slėgį. Atliekant bandymą santechnikos įrenginio reguliavimo vožtuvas yra visiškai atidarytas. Maišytuvo tipo santechnikos įrenginio standartinis srautas matuojamas mišraus vandens temperatūroje taip: 10–15 °C, 34 °C, 38 °C, 44 °C šaltame vandenyje ir 60–65°C karštame vandenyje.

13 straipsnis

Valdymo savybės

Akredituotoji bandymų laboratorija išbando maišytuvo tipo santechnikos įrenginių valdymo savybes. Bandymas atliekamas naudojant bandymo įrangą taikant (3 0/+0,2) bar vandens slėgį. Per bandymą atliekami 3 lentelėje nurodyti bandymai.

3 lentelė. Santechnikos įrenginio valdymo savybių bandymas

| Bandymas |  | Reikalavimas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svirtinis maišytuvas |  | Dušo čiaupai (Gv) | Kiti čiaupai (Gv) |
| Mišraus vandens temperatūros Ts valdymo jautrumas nuo Tm –4 iki Tm + 4 | r > 45 mm | ≥ 12 mm | ≥ 10 mm |
|  | r ≤ 45 mm | ≥ 12° arba ≥ 12 mm | ≥ 10° arba ≥ 10 mm |
| Termostatinis čiaupas |  | Virtuvės čiaupai | Kiti čiaupai |
| Valdymo jautrumas nuo 34 °C iki 42 °C |  | Gt ≥ 10 mm | Gt ≥ 12 mm |
| Bandymų pradžioje 1–3, Ts = (38 ± 1) °C |  |  |  |
| 1. Saugumas nutrūkus šalto vandens tiekimui, vandens tūris |  | 5 s: ≤ 200 ml, 30 s: ≤ 300 ml |  |
| 2. Temperatūros stabilumas keičiantis šalto vandens slėgiui Slėgio pokytis: 3 bar –> 2 bar, 15 s –> 3 bar, 60 s –> 2 bar, 15 s –> 3 bar, 60 s |  | Ts didžiausias nuokrypis 2 K 20 s ir nustačius iš naujo. Be to, Ts didžiausias kito, ne vonios išvado nuokrypis po 3 K 1 s. |  |
| 3. Temperatūros stabilumas keičiantis karšto vandens slėgiui Temperatūros pokytis: karštas vanduo +65 °C –> +55 °C, 30 s –> +65 °C, 40 s |  |  |  |
| Ts mišraus vandens temperatūra Tm šalto ir karšto vandens temperatūra Gv svirtinio maišytuvo įjungimo rankenėlės galo poslinkis arba sukimosi kampo pokytis r atstumas tarp įjungimo rankenėlės galo ir svirtinio maišytuvo centrinės ašies |  |  |  |

14 straipsnis

Patvarumas

Akredituotoji bandymų laboratorija išbando santechnikos įrenginio svirtinio maišytuvo patvarumą. Bandymas atliekamas naudojant bandymo įrangą, kai vožtuvas pakartotinai atidaro ir uždaro vandens srovę. Rankinis reguliavimo vožtuvas uždaromas (60 ± 5) laipsnių per sekundę kampiniu greičiu. Uždarymo ir atidarymo padėtys išlaikomos (5 ± 0,5) sekundės. Veikimo ciklų skaičius ir bandymo sąlygos atliekant patvarumo bandymą nurodytos 4 lentelėje.

Atlikus patvarumo bandymą santechnikos įrenginiai turi būti susandarinti bandant pagal šio dekreto 10 straipsnį.

4 lentelė. Patvarumo bandymo sąlygos ir veikimo ciklų skaičius

| Bandomasis įtaisas | Vandens temperatūra °C (šaltas / karštas) | Slėgis ir srautas | Ciklų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Užsukamasis reguliavimo vožtuvas | (≤ 30)/(65 ± 2) | (4 ± 0,5) bar (0,1 ± 0,02) dm3/s | 200 000 |
| Svirtinio maišytuvo reguliavimo vožtuvas | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 70 000a) |
| Termostatinio čiaupo reguliavimo vožtuvas | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 50 000 |
| Kreiptuvas | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 30 000 |
| Apgrąžos snapelis | ≤ 30 |  | 80 000 |
| Skalbyklės vožtuvas | ≤ 30 |  | 10 000 |
| Vandens ventilio čiaupo elektroninis santechnikos įrenginys | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 210 000 |
| Maišytuvo elektroninis santechnikos įrenginys | (≤ 30)/(65 ± 2) |  | 70 000 |
| a) Svirtiniai maišytuvai: stačiakampio arba trikampio trajektorija, įskaitant tris atidarymo ir (arba) uždarymo ciklus, srovės trukmė (5 ± 0,5) s |  |  |  |

15 straipsnis

Pavaros mechanizmo sąsūkos stipris varginant

Akredituotoji bandymų laboratorija išbando santechnikos įrenginio pavaros mechanizmo sąsūkos stiprį varginant. Bandymas atliekamas, kaip nurodyta 5 lentelėje. Atliekant bandymą negali atsirasti ilgalaikių santechnikos įrenginių deformacijų ar pažeidimų. Atlikus bandymą santechnikos įrenginiai susandarinami. Termostatiniai čiaupai turi atitikti valdymo savybėms taikomus reikalavimus.

5 lentelė. Pavaros mechanizmo sąsūkos stipris varginant

| Bandomasis įtaisas | Sukimo momentas | Bandymo laikas |
| --- | --- | --- |
| Reguliavimo vožtuvas: uždarymo ir (arba) atidarymo kryptis | (6 ± 0,2) Nm | (300–315) s momento ištraukimo laikas (4–6) s |
| Termostatinio čiaupo temperatūros kontrolės rankenėlė | (3+0/–0,15) Nm |  |

16 straipsnis

Grįžtamojo srauto prevencija

Akredituotoji bandymų laboratorija patikrina santechnikos įrenginių grįžtamojo sifonavimo apsaugą.

17 straipsnis

Triukšmo lygis

Akredituotoji bandymų laboratorija išmatuoja santechnikos įrenginių triukšmo lygį. Triukšmo lygiui matuoti santechnikos įrenginyje esantis keičiamasis įtaisas gali būti pakeistas hidrauliniu pasipriešinimu. Šis srautas pasirenkamas taip, kad atitiktų pakeistą įtaisą ir srauto reikalavimą pagal santechnikos įrenginių numatytą paskirtį.

Santechnikos įrenginių triukšmo lygis ir atitinkamas srautas matuojamas taikant 0,1, 0,3 ir 0,5 megapaskalio vandens slėgį. Matuojant santechnikos įrenginių triukšmo grupę, norint nustatyti didžiausią čiaupo triukšmo lygį sukant įjungimo rankenėles taikomas 0,3 megapaskalio slėgis. Triukšmo lygio grupė nustatoma remiantis trijų mėginių matavimo rezultatais.

18 straipsnis

Ženklinimas

Akredituotoji bandymų laboratorija patikrina santechnikos įrenginių ženklus.

19 straipsnis

Tipo bandymas

Akredituotoji bandymų laboratorija atlieka santechnikos įrenginių tipo patvirtinimo bandymus, atsižvelgdama į bandymų apimtį, kaip nurodyta 2.1 lentelėje.

Tipo bandymams atlikti, be mėginių, gamintojas pateikia gaminio brėžinius, įskaitant dalių sąrašą ir žaliavų specifikacijas, medžiagų specifikacijas ir sertifikatus bei įrengimo instrukcijas.

20 straipsnis

Su tipo patvirtinimu susijusi kokybės kontrolė

Kokybės kontrolės tvirtinančioji įstaiga tikrina, ar santechnikos įrenginiai atitinka tipo patvirtinimo reikalavimus ir tipo patvirtinimo sprendime nustatytas sąlygas.

Kokybės sertifikavimo įstaiga atlieka pirminę gamybos įmonės patikrą, nuolatinį vidaus kokybės kontrolės stebėjimą ir bandymus su atsitiktiniais gaminių mėginiais bent kartą per metus arba dažniau, jeigu gaminiai neatitinka tipo patvirtinimo reikalavimų. Atsitiktine tvarka atrinktų mėginių bandymo kriterijai yra nurodyti 2 priedo 2.2 lentelėje.

Gamintojo vykdoma gamybos kokybės vidaus kontrolė apima bent patikrinimus ir bandymus, nurodytus 3 priedo 3.1 lentelėje.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis dekretas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Helsinkis, 2019 m. balandžio 11 d.

Aplinkos, energetikos ir būsto ministras Kimmo Tiilikainen

Vyresnysis specialistas Tomi Marjamäki

1 priedas

Sunkiųjų metalų tirpimas. Bandymo metodas

Atliekamas sunkiųjų metalų (kadmio ir švino) iš žalvarinių santechnikos įrenginių dalių, kurios liečiasi su vandeniu, tirpimo bandymas. Bandomas nenaudotas santechnikos įrenginys. Bandymas trunka 10 dienų.

Bandomasis tirpalas

Bandomasis tirpalas (sintetinis geriamasis vanduo) paruošiamas pasveriant 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 ir 50 mg CaCO3 (visos grynos medžiagos) vienam litrui distiliuoto ir (arba) dejonizuoto vandens. Tirpalas maišomas ir per jį leidžiami CO2 burbuliukai, kol ištirpsta visas CaCO3. Po to į maišomą tirpalą leidžiami oro burbuliukai, kol pH vertė padidėja iki 7,0 ± 0,1. Kadangi CaCO3 tirpsta labai lėtai, reikia įsitikinti, kad ištirpo visas CaCO3, prieš įleidžiant oro burbuliukų, antraip tirpalas nenusistovės.

Bandomąjį tirpalą taip pat galima paruošti pasveriant 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 ir 37 mg Ca(OH)2 (visos grynos medžiagos) vienam litrui distiliuoto ir (arba) dejonizuoto vandens. Tirpalas maišomas tol, kol Ca(OH)2 visiškai ištirpsta, o CO2 burbuliukai leidžiami tol, kol pH vertė tampa mažesnė nei 5. Po to į maišomą tirpalą leidžiami oro burbuliukai, kol pH vertė išauga iki 7,0 ± 0,1. Šis paruošimo būdas padės lengviau ištirpinti druskas.

Sintetinis geriamasis vanduo arba paruošiamas iškart prieš kaskart keičiant vandenį, arba reikia užtikrinti, kad tirpalas būtų skaidrus, o jo pH yra 7,0 ± 0,1, bent pakeičiant vandenį 4, 8 ir 9 dienomis. 8 ir 9 dienomis keičiant vandenį iš tirpalo paimamas tuščiasis mėginys.

Analizės įranga

Atominės absorbcijos spektrometras su grafitine krosnele ar kitas pakankamai jautrus matuoklis. Švino (Pb) matavimo nustatymo riba turi būti bent 0,1 g/l, o kadmio (Cd) – 0,02 g/l.

Bandymo metodas

Mėginio dalys, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu, valomos grynu etanoliu, kad neliktų riebalų. Vėliau per mėginį standartine santechnikos įrenginio srove vieną valandą leidžiamas vandentiekio vanduo.

Mėginio srauto angoms užkimšti naudojami iš bespalvio polietileno pagaminti arba polietileno plėvele dengti kamščiai. Kamščiai gali būti pagaminti iš kitų medžiagų, jeigu jos neištirpdo kadmio ar švino. Mėginys iškart po to išskalaujamas sintetiniu geriamuoju vandeniu pripildant jį pusiau ir maždaug pusę minutės paplakant, po to vanduo išpilamas. Iškart po to į mėginį įpilama sintetinio geriamojo vandens taip, kad į vidų patektų oro, o srauto angos užkemšamos.

Sintetinis geriamasis vanduo turi likti mėginyje 1 dieną, po to jis išleidžiamas, išmatuojamas vandens tūris ir mėginys pripildomas pakartotinai. Po 1, 2, 3, 4, 7, 8 ir 9 dienų mėginio sintetinis geriamasis vanduo pakeičiamas. Iš mėginio išleisto vandens kiekis patikrinamas siekiant įsitikinti, kad jo lygis yra pastovus (± 10 %).

Po 8 ir 9 dienų atliekama keičiamame vandens mėginyje esančio kadmio ir švino analizė (9 ir 10 dienų bandymo laikotarpis). Rezultatuose nurodomos išmatuotos koncentracijos, atėmus atitinkamas tuščiojo mėginio koncentracijas (g/l). Be to, nurodomas visas kadmio ir švino kiekis (g), apskaičiuotas pagal mėginio koncentracijas ir vandens tūrį, ir vandens tūris litrais.

2 priedas

Santechnikos įrenginių tipo patvirtinimo bandymas ir išorės kokybės kontrolė

2.1 lentelė. Savybės, bandomos atliekant santechnikos įrenginių tipo patvirtinimo bandymus ir bandymų apimtis

| Bandomos savybės | Bandymų apimtis įtaisas / gaminys |
| --- | --- |
| Medžiagos, savybės Sunkiųjų metalų tirpimas | vienas kartas / žaliava / čiaupo tipas |
| Matmenys | 1 |
| Sandarumas | 1 |
| Atsparumas slėgiui | 1 |
| Pagrindinės techninės charakteristikos | 1 |
| Įjungimo rankenėlių sąsūkos stipris varginant | 1 |
| Atsparumas trinčiai | 1 |
| Akustinės charakteristikos | 3 |

2.2 lentelė. Išorės kokybės bandymai bei patikrinimai ir minimali jų santechnikos įrenginių naudojimo apimtis

| Bandymai | Bandymų apimtis |
| --- | --- |
| Vizualinė patikra | vienas kartas gaminiui |
| Sandarumas | vienas kartas per metus gaminių grupei |
| Atsparumas slėgiui | vienas kartas per metus gaminių grupei |
| Akustinės charakteristikos | vienas kartas per metus |

3 priedas

Gamintojo vidaus kokybės kontrolės bandymai

3.1 lentelė. Vidaus kokybės bandymai bei patikrinimai ir minimali santechnikos įrenginių naudojimo apimtis

| Bandymai | Bandymų apimtis |
| --- | --- |
| Medžiagų priimtinumo kontrolė: žaliavos, plombos, kiti komponentai | Kiekviena patvirtinta partija užregistruojama ir patikrinamas patvirtintos medžiagos tinkamumas |
| Gamybos procesas - Liejimo procesas | - Nuolatinė temperatūros stebėsena ir regimoji stebėsena |
| - Įrankiai | - Nustatomi svarbiausi matmenys ir stebimas matmenų stabilumas |
| - Chromavimas | - Vizualinė patikra |
| - Rinkinys | - Vizualinė patikra |
| Funkcinės ypatybės - Sandarumas | - Visi gaminiai |
| Darbo instrukcijos, procedūros ir brėžiniai | - Dokumentuojamos gamybos etapų gairės. Dokumentų pakeitimai įrašomi ir nurodomos jų datos. |
| Skundų nagrinėjimas | - Taikoma skundų nagrinėjimo procedūra. |