Paraugdirektīva par ugunsdrošību lietotu riepu un plastmasas atkritumu uzglabāšanā atkritumu apglabāšanas iekārtās

(MKLR paraugdirektīva par plastmasas uzglabāšanu)

- 2023. gada marts —

1.	Aizsardzības mērķis

1.1.	Šo vadlīniju mērķis ir novērst ugunsgrēka un dūmu rašanos un izplatīšanos un nodrošināt efektīvu ugunsdzēšanas darbu lietotu riepu un plastmasas atkritumu uzglabāšanas laikā atkritumu apglabāšanas iekārtās (MBO (Musterbauordnung, Būvniecības paraugkodekss) 14. pants).

2.	Piemērošanas joma

Šo direktīvu piemēro lietotu riepu glabāšanai un plastmasas atkritumu apstrādei vai šķirošanai, tostarp nepieciešamajai uzglabāšanai atkritumu apglabāšanas iekārtās (turpmāk “vielas”) uzglabāšanas daudzumos, kas lielāki par 200 m3, uzglabājot tos vienveidīgu vai jauktu frakciju veidā kompaktā formā vai kā beztaras materiālus, beramus, stacionāros un pārvietojamos konteineros, noliktavās un ārā.

3.	Termini

3.1. “Lietotas riepas”

Lietotas riepas šīs direktīvas izpratnē ir lietotas riepas, ciktāl tās ir atkritumi grozītā 2012. gada 24. februāra Aprites ekonomikas likuma (BGB1. (Federālais Oficiālais Vēstnesis) I, 212. lpp.) 3. panta 1. punkta nozīmē.

3.2. “Plastmasas atkritumi”

Plastmasas atkritumi šīs direktīvas izpratnē ir atkritumi grozītā 2012. gada 24. februāra Aprites ekonomikas likuma (BGB1. I, 212. lpp.) 3. panta 1. punkta nozīmē, kas galvenokārt satur plastmasu vai ir sajaukti ar plastmasu, piemēram, aizstājējdegvielām, vieglā iepakojuma atkritumiem (Gelbe Tonne, dzeltenajām tvertnēm) un izmestām plastmasas frakcijām.

4.	Ugunsdzēsības dienesta zonas

Ugunsdzēsības dienesta vajadzībām īpašumā, vienojoties ar dienestu, kas atbild par ugunsdrošību, ir jāizveido piemēroti piebraucamie ceļi, kā arī iekārtu un pārvietošanās zonas. Glabātavās ārpus telpām ar platību no 2000 m² un būvobjektos ar platību 5000 m² iekārtu zonas ierīko vismaz divās pretējās pusēs. Attālumi no ēkas ārsienām saskaņā ar paraugdirektīvu attiecībā līdz ugunsdzēsības dienesta zonām jāpiemēro arī uzglabāšanas vietu robežām.

5.	Vielu uzglabāšana ēkās

5.1.	Vielas drīkst uzglabāt tikai ēku pirmajā stāvā. Ciktāl tās netiek uzglabātas pirmā stāva līmenī, var noteikt īpašas prasības, lai nodrošinātu efektīvu ugunsdzēšanas darbu.

5.2.	Glabātuves ar uguns mūriem sadala ugunsdrošības zonās, kuru platība nepārsniedz 5000 m2.

5.3.	Uzglabāšanas vietās, kuru platība nepārsniedz 300 m2, katru ugunsdrošības zonu atdala ar vismaz 10 m platām zonām bez ugunsslodzes (brīvām joslām).

5.4.	Ugunsdrošības zonā jābūt:

— stacionārām automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām vai dūmu izplūdes atverēm kopā ar automātiskām ugunsgrēka signalizācijas sistēmām, ja ugunsdrošības zonas platība ir lielāka par 800 m2. Prasību par dūmu izplūdes atverēm uzskata par izpildītu, jo īpaši, ja tās atbilst M VVTB (Rūpnieciskās būvniecības paraugdirektīva, kas grozīta 2019. gada maijā) 5.7.1.2., 5.7.4.2. un 5.7.4.4. panta kārtas Nr. A 2.2.2.8. pantam;

— stacionārām automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām, ja ugunsdrošības zonas platība ir lielāka par 1600 m2.

5.5.	Lai uzglabātu un dzēstu degošas vielas, ārpus telpām ir jānodrošina piemērota 400 m² platība.

6.	Vielu uzglabāšana ārpus telpām

6.1.	Vielu uzglabāšana ārpus telpām ietver arī uzglabāšanu glabātavas zonā ar jumtu, ja:

— pieļaujamais uzglabāšanas augstums sasniedz vismaz 2,5 m zem jumta zemākās daļas apakšējās malas,

— glabātavas zona ir pilnībā atvērta vismaz divās pretējās pusēs un

— glabātavas zonas atlikušajām pusēm, kas nav pilnībā atvērtas, maksimālais garums ir 45 m.

6.2.	Noliktavu iedala glabātavas zonās ar platību, kas nepārsniedz 2000 m2, ar vismaz 10 m platām zonām bez jumta un bez ugunsslodzes (brīvajām joslām) vai ugunsdrošām sienām, kas izgatavotas no neuzliesmojošiem būvmateriāliem. Sienām ir jābūt:

— vismaz par 1 m augstākām par pieļaujamo uzglabāšanas augstumu glabātavas zonās bez jumta,

— līdz jumta membrānai glabātavas zonās ar jumtu saskaņā ar 6.1. pantu no neuzliesmojošiem būvmateriāliem,

— vismaz par 1 m augstākām par jumtu glabātavas zonām ar jumtu saskaņā ar 6.1. pantu no uzliesmojošiem būvmateriāliem.

.

6.3.	Katra glabātavas zona ir jāsadala uzglabāšanas vietās, kuru platība nepārsniedz 400 m2, ar vismaz 10 m platām zonām, kurās nav ugunsslodzes (brīvās zonas), vai ugunsdrošām sienām, kas izgatavotas no neuzliesmojošiem būvmateriāliem. Sienas uzbūvē vismaz 1,0 m augstākas par pieļaujamo glabāšanas augstumu.

6.4.	Glabātavas zonas un uzglabāšanas vietas nepārsniedz šādu glabāšanas dziļumu:

— 40 m, ja divas pretējās puses ir brīvi pieejamas ugunsdzēsībai;

— 20 m, ja ugunsdzēsībai ir pieejama tikai viena puse.

6.5.	Uzglabāšanas vietām ārā jāatrodas vismaz 10 m attālumā no objekta robežām vai jābūt ar ugunsdrošām sienām, kas izgatavotas no neuzliesmojošiem būvmateriāliem bez atverēm un kas ir vismaz 1 m augstākas par atļauto glabāšanas augstumu.

6.6.	Vismaz vienā uzglabāšanas vietas malā ir jānodrošina 10 m plata josla degošo materiālu pārvietošanai un dzēšanai. Ja šī josla sakrīt ar ugunsdrošības zonu saskaņā ar 6.3. punktu, pietiek ar 15 m kopējo platumu. Piemērotas joslas vietā var paredzēt piemērotu zonu saskaņā ar 5.5. punktu.

7.	Uzglabāšanas augstums

Uzglabāšanas materiāla augstums nedrīkst pārsniegt 5 m beztaras materiālu un 4 m taras materiālu uzglabāšanai.

Pieļaujamajam glabāšanas augstumam jābūt skaidri redzamam.

8.	Ugunsdzēsības iekārtu ūdensapgādes sistēma

Lai ierobežotu uguns izplatīšanos ārpus uzglabāšanas vietas, divu stundu laikā jābūt pieejamam vismaz 192 m3/h dzēšanas ūdens daudzumam. Konsultējoties ar Ugunsdrošības departamentu, nepieciešamības gadījumā var būt vajadzīgs lielāks ugunsdzēšanas ūdens daudzums un lielāks caurplūdums. Noliktavās ar automātisko ugunsdzēsības iekārtu sistēmu ugunsdzēsības dienesta veiktajiem dzēšanas darbiem ūdens apjomu var samazināt, konsultējoties ar Ugunsdrošības departamentu.

9.	Operatīvie pasākumi

Konsultējoties ar Ugunsdrošības departamentu, ugunsdrošības plāni jāsagatavo un jādara pieejami vietējam ugunsdzēsības dienestam.

Paziņots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvu (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).