1. ------IND- 2018 0467 F-- SL- ------ 20180926 --- --- PROJET
	FRANCOSKA REPUBLIKA

	
	
	

	Ministrstvo za notranje zadeve

	
	
	

	
	
	


Odredba z dne [   ]
o spremembi Odredbe z dne 25. junija 1980 o sprejetju splošnih določb pravilnika o varstvu pred nevarnostmi požara in panike v objektih, v katerih se zbirajo ljudje
ŠT.: INTE1823855A
Ciljna javnost: upravljavci in lastniki objektov, v katerih se zbirajo ljudje, naročniki, izvajalci, arhitekti, člani varnostnih odborov, tehnični kontrolorji, proizvajalci in monterji opreme, ki uporablja hladilna sredstva.
Zadeva: sprememba določbe o uporabi hladilnih sredstev na javnih mestih.
Začetek veljavnosti: 1. januar 2019.
Obvestilo: Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih določa zmanjšanje emisij teh plinov, zlasti količin fluoriranih ogljikovodikov (HFC). Nekateri HFC se uporabljajo v napravah in napeljavah za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo in proizvodnjo tople sanitarne vode v objektih, v katerih se zbirajo ljudje. Nadomestne snovi za HFC, ki se uporabljajo pri klimatizaciji/hlajenju v objektih, v katerih se zbirajo ljudje, so pogosto vnetljive. Namen te odredbe je dovoliti uporabo teh nadomestnih snovi v objektih, v katerih se zbirajo ljudje, pod pogojem, da se izvedejo določeni ukrepi za obvladovanje tveganja. Postopki za obvladovanje tveganja iz te odredbe temeljijo na mnenju Generalnega direktorata za preprečevanje tveganj (DGPR) Ministrstva za ekološki in solidarnostni prehod (MTES) in na analizi tveganja, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za industrijsko okolje in tveganja (INERIS).
Referenčna besedila: besedilo, ki ga spreminja ta odredba, je v spremenjeni obliki na voljo na spletnem mestu Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Državni minister za notranje zadeve,
ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, zlasti uradnega obvestila št. [    ];
ob upoštevanju Zakonika o gradnji in stanovanjih, zlasti člena R 123-12; 
ob upoštevanju Odredbe z dne 25. junija 1980 o sprejetju splošnih določb pravilnika o varstvu pred nevarnostmi požara in panike v objektih, v katerih se zbirajo ljudje, kakor je bila spremenjena;
ob upoštevanju mnenja Vrhovnega sveta za gradnje in energetsko učinkovitost z dne [];
ob upoštevanju mnenja Nacionalnega sveta za ocenjevanje standardov z dne [ ],
odreja:
Člen 1
Poglavje V naslova I zvezka II Pravilnika o varstvu pred nevarnostmi požara in panike v objektih, v katerih se zbirajo ljudje, odobrenega z zgoraj navedeno odredbo z dne 25. junija 1980, se spremeni v skladu s členoma 2 in 3.
Člen 2
Člen CH 35 se nadomesti z naslednjimi določbami: 
„Naprave in napeljave, ki uporabljajo hladilna sredstva
Oddelek 1. Za namene tega člena se uporabljajo naslednje opredelitve:
– ‚vnetljiva hladilna sredstva‘ so tekočine, pri katerih se plamen širi pri temperaturi 60 °C in tlaku 101,3 kPa;
– ‚strupena hladilna sredstva‘ so tekočine, pri katerih obstajajo dokazi o strupenosti pri koncentracijah pod 400 ppm.
Termodinamična oprema in napeljave za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo in proizvodnjo tople sanitarne vode izpolnjujejo spodnje določbe.
Oddelek 2. Določbe, ki veljajo ne glede na uporabljeno hladilno sredstvo.
Kadar je oprema z vgrajenim kompresorjem nameščena v javnih prostorih, so kompresorji hermetični ali polhermetični.
Kadar je oprema nameščena v strojnici, ima ta vsaj dve prezračevalni odprtini na zunanji strani objekta na različnih višinah. Ločena je od kurilnice in ni neposredno povezana z javno dostopnimi prostori.
Cevi, ki se uporabljajo za prenašanje hladilnih sredstev, so kovinske.
Toplotna izolacija cevi je izdelana iz materialov razreda M1 ali CL-s3, d0 v javnih prostorih in prehodih ter iz materialov razreda M3 ali DL-s3, d0 v drugih delih objekta.
Cevi in posode, ki vsebujejo sredstva za prenos nizkih temperatur (hladilna sredstva), morajo izpolnjevati določbe oddelka 3 člena CH 25.
Toplotna izolacija posod, ki vsebujejo hladilna sredstva, je izdelana iz materialov razreda M1 ali B-s3, d0 v javnih prostorih in prehodih in iz materialov razreda M3 ali D-s3, d0 v drugih delih objekta.
Oddelek 3. Določbe, ki se uporabljajo pri uporabi vnetljivih hladilnih sredstev.
Določbe oddelka 3 se ne uporabljajo za hermetično zaprto opremo, ki je označena z oznako CE. 
Prepovedana je namestitev snemljivih priključkov na ceveh za prenos vnetljivih hladilnih sredstev, razen za priključitev enot.
Cevi za prenos vnetljivih hladilnih sredstev so zaščitene pred vsemi nevarnostmi zloma. Cevi so nameščene najmanj dva metra nad tlemi ali so opremljene z mehansko zaščito, ki izpolnjuje to zahtevo.
Notranji premer cevi za prenos vnetljivih hladilnih sredstev v utekočinjeni obliki je manjši od 50 mm.
Poleg pogojev iz oddelka 2 je toplotna izolacija notranjih enot, ki vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva, izdelana iz materialov razreda M1 ali B-s3, d0.
Strojnice v smislu oddelka 2 člena CO 28 so objekti s srednjim tveganjem.
a) Območje izključitve.
Okoli snemljivih priključkov enot, ki vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva, se z namenom preprečitve kakršnega koli tveganja vžiga v primeru uhajanja vzpostavi območje, v katerem je prepovedan kateri koli vir vžiga, in zlasti kakršne koli plamen ali aparat, ki lahko povzroči iskro.
Glede na to, ali je napeljava nameščena znotraj ali zunaj objekta, in glede na zgorevalne lastnosti sredstva se polmer tega območja določi v skladu z naslednjo preglednico:
	Notranji premer (D) cevi za prenos sredstva v tekoči obliki (mm)
	Polmer (m)

	
	Zunanje napeljave(1)
	Notranje napeljave(2)
LII ≥ 0,10 kg/m3
	Notranje napeljave(3)
LII < 0,10 kg/m3

	D ≤ 10
	2
	1
	2

	10 < D ≤ 20
	4
	2
	4

	20 < D ≤ 50
	10
	4
	10


1 Območje izključitve, ki velja samo za zunanje napeljave z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, pri katerih je hitrost širjenja plamena višja od 10 cm/s.
2 Vnetljiva hladilna sredstva s spodnjo mejo vnetljivosti, ki je znaša 0,10 kg/m³ ali več.
3 Vnetljiva hladilna sredstva s spodnjo mejo vnetljivosti, ki je nižja od 0,10 kg/m3.
b) Največja dovoljena obremenitev.
Največja skupna količina vnetljivega hladilnega sredstva, ki kroži v hladilnem krogotoku, je omejena, s čimer se prepreči tveganje, da bi se v primeru puščanja v prostoru dosegla spodnja meja vnetljivosti.
Izračuna se po naslednji formuli:
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2,
pri čemer je
mmax (kg) največja skupna količina vnetljivega hladilnega sredstva,
LII (kg/m3) spodnja meja vnetljivosti,
h0 koeficient, povezan z višino opreme, ki je v prostoru nameščena najnižje, katerega vrednost je:
0,6 pri talni namestitvi,
1,1 pri okenski namestitvi,
1,8 pri stenski namestitvi,
2,2 pri stropni namestitvi
glede na višino najnižjega priključka v prostoru, če je ta višja od 2,2 m,
A (m²) površina prostora.
Omejitev največje skupne količine vnetljivega hladilnega sredstva ne velja, če zasnova opreme vključuje ventil za zapiranje hladilnega krogotoka in prezračevalni sistem z detektorjem, da se v primeru uhajanja prepreči doseganje spodnje meje vnetljivosti v prostoru.
Omejitev največje skupne količine vnetljivega hladilnega sredstva ne velja, če je oprema, ki uporablja te tekočine, postavljena v strojnico in je strojnica opremljena z:
– napravo za odkrivanje uhajanja, ki v primeru uhajanja sproži mehansko napravo za odsesavanje zraka in prekine kroženje tekočine v krogotoku, da se omeji trajanje uhajanja, bodisi s popolnim izklopom termodinamičnega sistema bodisi z aktiviranjem elektromagnetnega ventila. Ta naprava za odkrivanje uhajanja je sestavljena iz centrale za odkrivanje in dveh senzorjev, nameščenih glede na naravo uporabljenega sredstva. Avtomatska opozorilna naprava opozarja na kakršne koli okvare sistema za odkrivanje in odsesavanje zraka;
 – mehanska naprava za odsesavanje zraka zagotavlja določeno količino obnovljenega zraka na uro, kar zadostuje, da se zrak stalno nahaja pod spodnjo mejo vnetljivosti. Ta naprava spada v kategorijo 3 v smislu Direktive 2014/34/EU o opremi in zaščitnih sistemih, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.
c) Pri vgradnji termodinamične opreme in sistemov se upoštevajo navodila proizvajalca.
Pripravi se dokument z opisom vseh elementov napeljave, ki se da na voljo upravnim organom in intervencijskim družbam, ki se morajo z njim seznaniti pred vsakim posegom. Vsebovati mora zlasti naslednje elemente:
– načrt cevovoda;
– povzetek namestitve;
– podroben in utemeljen izračun največje količine ali količin hladilnih sredstev;
– načrt postavitve varnostnih naprav (detektorjev, elektromagnetnih ventilov, razdelilnikov itd.);
– teoretične stopnje vseh eventualnih razdelitev, če je presežena največja izračunana količina;
– prikaz umerjenosti in zanesljivosti naprave za odkrivanje ter hitrost prenove zraka prek mehanske naprave za odsesavanje zraka;
– korelacijsko preglednico različnih varnostnih naprav v primeru prekoračitve največje izračunane količine.
Ta dokument se posodobi po vsaki spremembi napeljav ali prostorov.
Napeljave mora vsako leto preveriti pristojni tehnik, ki mora pripraviti poročilo, v katerem navede zlasti rezultate odkrivanja neposrednega ali posrednega uhajanja. Vsaj 20 % zgoraj omenjenih povezanih varnostnih naprav in podrejenih naprav je treba preveriti vsako leto, vse skupaj pa je treba preveriti vsakih 5 let. Rezultati teh preskusov se vključijo v prej omenjeno poročilo.
Oddelek 4. Uporaba strupenih hladilnih sredstev je dovoljena, če so hkrati izpolnjeni naslednji trije pogoji:
– zunanja izvedba ali izvedba v strojnici, ki je ločena od kurilnice;
– delovanje v sistemu posredne izmenjave;
– skupna količina sredstva, prisotna v celotni opremi, je omejena na 150 kg.
Oddelek 5. Hladilne naprave ali skupine teh naprav z izgorevanjem se namestijo pod pogoji, določenimi v členih CH 5 ali CH 6, odvisno od njihove moči. “
Člen 3
Točka c) člena CH 45 se črta.
Člen 4
Poglavje II naslova II zvezka II Pravilnika o varstvu pred nevarnostmi požara in panike v objektih, v katerih se zbirajo ljudje, odobrenega z zgoraj navedeno Odredbo z dne 25. junija 1980, se spremeni:
Oddelek 4 člena M 40 se črta.
Člen 5
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2019.
Člen 6
Ta odredba bo objavljena v Uradnem listu Francoske republike.
Dne [   ].
Za državnega ministra in s pooblastilom:
[funkcija],
[začetnica imena + PRIIMEK]
