1. ------IND- 2018 0650 FIN CS- ------ 20190107 --- --- PROJET

Výnos ministerstva životního prostředí

o schvalování typu vodovodních armatur určených pro vodovodní instalace uvnitř budov

Rozhodnutím ministerstva životního prostředí se na základě ustanovení § 6 odst. 3, § 9 odst. 2 a § 10 odst. 3 zákona o schválení typu některých stavebních výrobků (954/2012) stanoví následující:

§ 1

Působnosti

Tento výnos platí pro požadavky na schválení typu vodovodních armatur pro rozvod pitné vody a teplé užitkové vody v budovách a nemovitostech.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto prováděcího nařízení se rozumí:

1) Regulačním ventilem vodovodní armatury se rozumí kombinace zavíracího prvku, řídícího mechanismu a regulátoru. Zavírací prvek umožňuje tok vody přes vodovodní armaturu nebo mu zabraňuje. Zavírací prvek se ovládá regulátorem pomocí řídícího mechanismu. Zavírací prvek může být ovládaný ručně nebo elektricky.

2) Elektronickou vodovodní armaturou se rozumí baterie s elektronicky ovládaným regulačním ventilem.

§ 3

Označení shody

Schválením typu se prokazuje, že vodovodní armatury splňují platné základní technické požadavky podle § 117 c) zákona o užívání půdy a stavbách (132/1999) ve znění zákona (958/2012) a na jeho základě.

§ 4

Vhodnost pro rozvod pitné vody

Akreditovaná zkušební laboratoř zkouší materiálové specifikace vodovodních armatur.

Akreditovaná zkušební laboratoř zkouší obsah olova, které se vyluhovalo do zkoušené vody z materiálu, z něhož je vyrobena vodovodní armatura během 26denního zkušebního období louhování; olovo a kadmium vylouhované z vodovodní armatury se zkouší po dobu deseti dní v souladu s přílohou č. 1.

§ 5

Chemické složení a odolnosti proti korozi kovových částí

Chemické složení vodovodních armatur musí analyzovat akreditovaná zkušební laboratoř. Složení odpovídá složení uváděnému výrobcem.

Akreditovaná zkušební laboratoř měří odolnost vodovodních armatur proti odzinkování, pokud je obsah zinku ve složení měděných tvarovek větší než 15 procent.

§ 6

Vnější povrch

Akreditovaná zkušební laboratoř vizuálně kontroluje vnější povrch vodovodních armatur.

Akreditovaná zkušební laboratoř kontroluje výsledek měření povrchové teploty regulačního ventilu vodovodní armatury, který uvádí výrobce.

§ 7

Instalace a funkce

Akreditovaná zkušební laboratoř kontroluje instalaci a fungování vodovodních armatur. Vodovodní armatury musí být instalovány v souladu s pokyny pro instalaci od výrobce. Vodovodní armatury musí fungovat v souladu s pokyny výrobce. Funkce elektronické baterie se musí kontrolovat alespoň dvakrát.

§ 8

Elektrické vodovodní baterie

Akreditovaná zkušební laboratoř provede kontrolu elektronické jednotky elektronické baterie. U elektronické baterie se musí zkontrolovat stupeň ochrany elektronické jednotky uvedený výrobcem.

Baterie napájená ze sítě se kontroluje za účelem zajištění toho, že v případě výpadku elektřiny se zastaví přívod vody.

Baterie napájená z akumulátoru se kontroluje za účelem zajištění toho, aby baterie zůstala zavřená, pokud napětí akumulátoru klesne pod provozní mezní hodnotu. Zkouška se provádí tak, že akumulátor se nahradí napájecím zdrojem s nastavitelným výstupním napětím.

§ 9

Rozměry

Akreditovaná zkušební laboratoř kontroluje instalaci a fungování vodovodních armatur.

§ 10

Těsnost

Akreditovaná zkušební laboratoř přezkouší, zda u vodovodních armatur nedochází k únikům. Těsnost se kontroluje pomocí studené vody o teplotě (25±5) stupňů Celsia, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Během zkoušky musí být vodovodní armatura utěsněna. Odchylovač funguje v souladu s určeným použitím a tok vody využívaný v jedné trase nesmí pronikat do trasy druhého toku. Ve vodovodních armaturách nesmí docházet k příčnému toku.

Tabulka č. 1. Zkouška těsnosti vodovodní armatury.

| Zkoušená jednotka |  | Zavírací prvek | Výstupní otvor | Tlak bar | Doba zkoušky s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulační ventil a tělo | Trasy toku vody po zavírací prvek | Zavřený | Otevřený | 16±0,5 | 60±5 |
|  | Trasy toku vody za zavíracím prvkem | Otevřený | Zavřený | 4±0,2 |  |
|  |  | Otevřený | Zavřený | 0,2±0,02 |  |
| Odchylovač, manuální resetování | Zavírací prvek otevřený, odchylovač v poloze vana |  | A: zavřený/ S: otevřený | 4±0,2 0,2±0,02 |  |
|  | Zavírací prvek otevřený, odchylovač v poloze sprcha |  | S: zavřený/A: otevřený |  |  |
| Odchylovač, automatické resetování | Zavírací prvek otevřený, odchylovač v poloze vana |  | Oba otevřené | 4±0,2 |  |
|  | Zavírací prvek otevřený, odchylovač v poloze sprcha |  |  | 4±0,2 0,5±0,02 |  |
|  | Zavírací prvek zavřený |  |  |  |  |
|  | Zavírací prvek otevřený, odchylovač v poloze vana |  |  | 0,5±0,02 |  |
| Regulační ventil | Příčný tok mezi přívodními přípojkami | Zavřený | Otevřený | 4±0,2 |  |

A = vana, S = sprcha

§ 11

Odolnost vůči tlaku

Akreditovaná zkušební laboratoř zkouší odolnost vůči tlaku vodovodních armatur. Tlaková zkouška se provádí za použití studené vody o teplotě (25±5) stupňů Celsia, jak je uvedeno v tabulce č. 2. Při zkoušce se nesmí ve vodovodních armaturách objevit trvalé deformace ani poškození.

Tabulka č. 2. Tlaková zkouška pro vodovodní armatury.

| Zkoušená jednotka | Zavírací prvek | Výpust | Tlak bar | Doba zkoušky s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasy toku vody po zavírací prvek | Zavřený | Otevřený | 25±0,5 | 60±5 |
| Trasy toku vody za zavíracím prvkem | Otevřený | Otevřený | 4±0,2 | 60±5 |

§ 12

Standardní rychlost průtoku

Akreditovaná zkušební laboratoř zkouší standardní rychlost průtoku ve vodovodních armaturách. Standardní rychlost průtoku se kontroluje pomocí zkušebního vybavení při tlaku vody (3 0/+0,2) bar. Během zkoušky je regulační ventil vodovodní armatury zcela otevřený. Ve směšovací vodovodní armatury se standardní rychlost průtoku měří při následujících teplotách směšované vody: studená voda o teplotě (10–15) stupňů Celsia, 34 stupňů Celsia, 38 stupňů Celsia, 44 stupňů Celsia a teplá voda o teplotě (60–65) stupňů Celsia.

§ 13

Kontrolní prvky

Akreditovaná zkušební laboratoř zkouší kontrolní prvky směšovacích vodovodních armatur. Zkouška se provádí pomocí zkušebního vybavení pro vodovodní armatury při tlaku vody (3 0/+0.2) bar. Během zkoušení se provádějí zkoušky uvedené v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3. Zkoušení kontrolní prvků vodovodních armatur.

| Zkouška |  | Požadavek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pákový směšovač |  | Baterie sprchy, Gv | Jiné baterie, Gv |
| Citlivost kontroly teploty směšované vody Ts v rozsahu (Tm - 4) a (Tm + 4) | r > 45 mm | ≥ 12 mm | ≥ 10 mm |
|  | r ≤ 45 mm | ≥ 12° nebo ≥ 12 mm | ≥ 10° nebo ≥ 10 mm |
| Termostatická baterie |  | Kuchyňské baterie | Jiné baterie |
| Citlivost kontroly v rozsahu od 34 °C do 42 °C |  | Gt ≥ 10 mm | Gt ≥ 12 mm |
| Na začátku zkoušek 1–3, Ts = (38±1)°C |  |  |  |
| 1 Bezpečnost při přerušení přívodu studené vody, objem vody |  | 5 s: ≤ 200 ml, 30 s: ≤ 300 ml, |  |
| 2 Stálost teploty během změny tlaku studené vody Změna tlaku: 3 bar -> 2 bar, 15 s -> 3 bar, 60 s -> 2 bar, 15 s -> 3 bar, 60 s |  | Ts maximální odchylka 2 K 20 s a po resetování. Kromě toho, Ts maximální odchylka po 3 K 1 s pro jinou než vanovou výpust. |  |
| 3 Stálost teploty během změny tlaku teplé vody Změna teploty: teplá voda +65 °C -> +55 °C, 30 s -> +65 °C, 40 s |  |  |  |
| Ts teplota směšované vody Tm střední teplota studené a teplé vody Gv posunutí konce ovládací rukojeti pákového směšovače nebo změna úhlu otáčení r vzdálenost mezi koncem ovládací rukojeti a středovou osou pákového směšovače |  |  |  |

§ 14

Odolnost

Akreditovaná zkušební laboratoř zkouší odolnost pákového směšovače vodovodní armatury. Zkouška se provádí pomocí zkušebního vybavení, přičemž se prostřednictvím ventilu opakovaně pouští a zastavuje tok vody. Manuální regulační ventil musí být zavřený při úhlové rychlosti (60±5) stupňů za vteřinu. Uzavřené a otevřené polohy se musí podržet po dobu (5±0,5) sekund. Počet provozních cyklů a zkušební podmínky během zkoušky odolnosti jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Během zkoušky odolnosti musí být vodovodní armatury utěsněné, pokud se zkoušejí v souladu s § 10 tohoto výnosu.

Tabulka č. 4. Zkušební podmínky pro zkoušku odolnosti a počet provozních cyklů.

| Zkoušená jednotka | Teplota vody °C (studená/teplá) | Tlak a rychlost průtoku | Počet cyklů |
| --- | --- | --- | --- |
| Regulační ventil, šroubovací | (≤ 30)/(65±2) | (4± 0,5) bar (0,1±0,02) dm3/s | 200 000 |
| Regulační ventil, pákový směšovač | (≤ 30)/(65±2) |  | 70 000 a) |
| Regulační ventil, termostatická baterie | (≤ 30)/(65±2) |  | 50 000 |
| Odchylovač | (≤ 30)/(65±2) |  | 30 000 |
| Výpust, reverzní | ≤ 30 |  | 80 000 |
| Ventil na pračku | ≤ 30 |  | 10 000 |
| Elektronická vodovodní armatura, baterie se zobákovým kohoutkem | (≤ 30)/(65±2) |  | 210 000 |
| Elektronická vodovodní armatura, směšovač | (≤ 30)/(65±2) |  | 70 000 |
| a) Pákové směšovače: obdélníková nebo trojúhelníková dráha včetně třech cyklů otevření/zavření, trvání toku (5±0,5) s |  |  |  |

§ 15

Torzní únavová pevnost řídícího mechanismu

Akreditovaná zkušební laboratoř zkouší torzní únavovou pevnost řídícího mechanismu vodovodní armatury. Zkouška se provádí podle údajů uvedených v tabulce č. 5. Při zkoušce se nesmí ve vodovodních armaturách objevit trvalé deformace ani poškození. Po zkoušce musí být vodovodní armatury těsné. Termostatické baterie musí splňovat požadavky na kontrolní prvky.

Tabulka č. 5. Torzní únavová pevnost řídícího mechanismu.

| Zkoušená jednotka | Krouticí moment | Doba zkoušky |
| --- | --- | --- |
| Regulační ventil: směr zavření/otevření | (6±0,2) Nm | (300–315) s kroutící moment čas zrychlení (4–6) s |
| Rukojeť pro kontrolu teploty termostatické baterie | (3+0/-0,15) Nm |  |

§ 16

Prevence zpětného toku

Akreditovaná zkušební laboratoř kontroluje ochranu proti zpětnému nasávání vodovodních armatur.

§ 17

Hladina hluku

Akreditovaná zkušební laboratoř měří hladinu hluku vodovodních armatur. Na měření hladiny hluku se může výměnná jednotka ve vodovodní armatuře nahradit průtokovým odporem. Tato rychlost průtoku se vybírá tak, aby odpovídal nahrazené jednotce, aby byl splněn požadavek na rychlost průtoku v souladu s určeným použitím vodovodních armatur.

Hladina hluku vodovodních armatur a příslušná rychlost průtoku se měří při tlaku vody ve výši 0,1, 0,3 a 0,5 megapascalu. Při měření se používá tlak 0,3 megapascalu určující skupinu hluku vodovodní armatury pro zjištění maximální hladiny hluku baterie otočením ovládací rukojeti. Skupina hladiny hluku se určuje na základě měření třech vzorků.

§ 18

Označení

Akreditovaná zkušební laboratoř kontroluje značení vodovodních armatur.

§ 19

Zkoušení typu

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí zkoušku typu vodovodních armatur pro schválení typu v souladu s rozsahem zkoušení uvedeným v tabulce č. 2.1.

Kromě vzorků musí výrobce pro zkoušku typu předložit nákresy výrobku včetně seznamu dílů a specifikací surovin, materiálových specifikací a certifikátů a pokynů pro instalaci.

§ 20

Kontrola jakosti v souvislosti se schválením typu

Certifikační orgán pro kontrolu kvality musí zabezpečit, aby vodovodní armatury splňovaly požadavky na schválení typu a rovněž podmínky stanovené v rozhodnutí o schválení typu.

Orgán pro certifikaci kvality provede počáteční kontrolu výrobního závodu, a pokud výrobky nesplňují požadavky na schválení typu, bude vykonávat průběžný dohled nad vnitřním řízením kvality a zkoušením namátkou odebraných vzorků produkce alespoň jednou za rok. Rozsah zkoušení namátkou odebraných vzorků je uveden v tabulce č. 2.2 v příloze č. 2.

Vnitřní řízení kvality výroby prováděné výrobcem zahrnuje alespoň kontroly a zkoušky uvedené v tabulce č. 3.1 v příloze č. 3.

§ 21

Uvedení v platnost

Tento výnos vstupuje v platnost dne [den] [měsíc] 20XX.

Helsinky, [den] [měsíc] 20XX

Ministr pro bydlení, energetiku a životní prostředí

vedoucí specialista

# Příloha č. 1

# Rozpouštění těžkých kovů – zkušební metoda

Musí být provedena zkouška rozpouštění těžkých kovů (kadmia a olova) z mosazných částí vodovodních armatur přicházejících do styku s vodou. Zkouška se provádí na nepoužité vodovodní armatuře během 10denního zkušebního období.

Zkušební roztok

Zkušební roztok (syntetická pitná voda) se připravuje odvážením 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 a 50 mg CaCO3 (všechno v p.a. kvalitě) v litru destilované a/nebo deionizované vody. Roztok se zamíchá a probublává se CO2, dokud se CaCO3 nerozpustí. Následně se do roztoku přidávají vzduchové bubliny, přičemž je nutné roztok míchat, dokud se hodnota pH nezvýší na 7,0±0,1. Jelikož se CaCO3 rozpouští velmi pomalu, mělo by být zajištěno, aby se veškerý CaCO3 rozpustil před tím, než jsou přidány vzduchové bubliny; jak se roztok neustálí.

Zkušební roztok lze připravit rovněž odvážením 50 mg NaCl, 50 mg Na2SO4 a 37 mg Ca(OH)2 (všechno v p.a. kvalitě) v litru destilované a/nebo deionizované vody. Roztok se míchá, dokud není Ca(OH)2 téměř rozpuštěn, a probublává se CO2, dokud hodnota pH není nižší než 5. Následně se do roztoku přidávají vzduchové bubliny, přičemž je nutné roztok míchat, dokud se hodnota pH nezvýší na 7,0±0,1. Tento způsob přípravy usnadní rozpouštění solí.

Syntetická pitná voda se připravuje buďto těsně před každou výměnou vody nebo musí být zajištěno, aby byl roztok čistý a jeho hodnota pH byla 7,0±0,1 alespoň ve spojení s výměnou vody prováděnou 4., 8. a 9. den. Slepý vzorek se odebírá z roztoku během výměny vody prováděné 8. a 9. den.

Vybavení pro analýzu

Atomový absorpční spektrometr vybavený grafitovou pecí nebo jiným dostatečně citlivým měřidlem. Limit detekce pro měření musí být alespoň 0,1 g/l v případě olova (Pb) a 0,02 g/l v případě kadmia (Cd).

Zkušební metoda

Části vzorku přicházející do styku s pitnou vodou by měly být odmaštěny pomocí čistého etanolu. Následně se vzorek musí jednu hodinu proplachovat vodou z vodovodu při standardní rychlosti průtoku pro vodovodní armaturu.

V otvorech průtoku vzorku je nutné použít zátky vyrobené z bezbarvého polyetylenu nebo jsou potaženy polyetylenovou fólií. Zátky mohou být vyrobeny rovněž z jiných materiálů, pokud tyto materiály nerozpouštějí kadmium nebo olovo. Vzorek musí být okamžitě vypláchnut syntetickou pitnou vodou naplněním do poloviny a přibližně půlminutovým protřepáním, po němž se voda vylije. Okamžitě po tomto úkonu se vzorek naplňuje syntetickou pitnou vodou, aby se vevnitř nezachytil vzduch a aby se otvory průtoku utěsnily.

Syntetická pitná voda se ponechává ve vzorku po dobu 1 dne, po jejímž uplynutí je vzorek vyprázdněn, je změřen objem vody a vzorek je opět napuštěn. Syntetická pitná voda ve vzorku se vyměňuje po 1., 2., 3., 4., 7., 8. a 9. dnu. Množství vody vyprázdněné ze vzorku je nutné zkontrolovat, aby se zjistilo, že je stálé (±10%).

Kadmium a olovo se analyzuje po 8. a 9. dnu ze vzorku vyměňované vody (zkušební období 9 a 10 dnů). Naměřené koncentrace mínus odpovídající koncentrace ve slepém vzorku se uvádí ve výsledcích (g/l). Kromě toho je nutné oznámit celkový obsah kadmia a olova (g) vypočítán z koncentrací a objemu vody ve vzorku a rovněž objem vody v litrech.

# Příloha č. 2

# Zkouška schválení typu pro vodovodní armatury a vnější kontrola kvality

Tabulka č. 2.1. Vlastnosti, které se budou zkoušet v rámci zkoušek schválení typu pro vodovodní armatury, a rozsah zkoušení.

| Zkoušená vlastnost | Rozsah zkoušek ks/výrobek |
| --- | --- |
| Materiály, vlastnosti Rozpuštění těžkých kovů | jednou/suroviny/ typ baterie |
| Rozměry | 1 |
| Těsnost | 1 |
| Odolnost vůči tlaku | 1 |
| Technické vlastnosti průtoku | 1 |
| Torzní únavová pevnost ovládací rukojeti | 1 |
| Odolnost proti oděru | 1 |
| Akustika | 3 |

Tabulka č. 2,2. Zkoušky a kontroly vnějšího řízení kvality a jejich minimální rozsah pro vodovodní armatury.

| Zkouška | Rozsah zkoušky |
| --- | --- |
| Vizuální kontrola | jednou/výrobek |
| Těsnost | jednou/rok/ skupina výrobků |
| Odolnost vůči tlaku | jednou/rok/ skupina výrobků |
| Akustika | jednou/rok |

Příloha č. 3

# Zkoušky v rámci vnitřní kontroly jakosti výrobce

Tabulka č. 3,1. Zkoušky a kontroly vnitřního řízení kvality a jejich minimální rozsah pro vodovodní armatury.

| Zkouška | Rozsah zkoušky |
| --- | --- |
| Kontrola přijatelnosti materiálů: suroviny, těsnění, jiné komponenty | Každá přijatá šarže se zaznamená a ověří se vhodnost přijatého materiálu |
| Výrobní proces - Proces odlévání - Lisovací formy - Chromování - Sestavení | - Průběžné monitorování teploty a vizuální monitorování - Určí se nejdůležitější rozměry a bude se monitorovat stálost rozměrů - Vizuální kontrola - Vizuální kontrola |
| Funkční prvky - Těsnost | - Všechny výrobky |
| Pracovní pokyny, postupy a nákresy | - Je nutné zdokumentovat směrnice pro výrobní fáze. Změny v dokumentech se musí zaznamenat s uvedením data. |
| Vyřizování stížností | - Je nutné vytvořit postup pro vyřizování stížností. |