Stand: 21. Juli 2016

Entwurf

BEWERTUNGSGRUNDLAGE

Bewertungsgrundlage für Emails und keramische Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser (Email/Keramik-Bewertungsgrundlage)

# Einleitung

Werkstoffe und Materialien, die für die Neuerrichtung oder Instandhaltung von Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von Trinkwasser verwendet werden und Kontakt mit Trinkwasser haben, dürfen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) nicht

1.	den nach der TrinkwV 2001 vorgesehenen Schutz der menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar mindern,

2.	den Geruch oder den Geschmack des Wassers nachteilig verändern oder

3.	Stoffe in Mengen ins Trinkwasser abgeben, die größer sind als dies bei Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar ist.

Die vorliegende Bewertungsgrundlage nach § 17 Abs. 3 TrinkwV 2001 konkretisiert für die im Anwendungsbereich aufgeführten Werkstoffe die vorgenannten allgemeinen hygienischen Anforderungen.

Werkstoffe im Anwendungsbereich dieser Bewertungsgrundlage entsprechen dem § 17 Abs. 2 Satz 1 TrinkwV 2001, wenn sie die hier aufgeführten Anforderungen erfüllen.

Die Bewertungsgrundlage gilt nach § 17 Abs. 3 Satz 4 TrinkwV 2001 zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung (also ab dem [einsetzen: Datum der Veröffentlichung zuzüglich zwei Jahre]) verbindlich. Ab diesem Datum haben Unternehmer und sonstige Inhaber von Wasserversorgungsanlagen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 TrinkwV 2001 sicherzustellen, dass für die Neuerrichtung oder Instandhaltung von Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von Trinkwasser ausschließlich solche Emails und keramischen Werkstoffe verwendet werden, die den Anforderungen dieser Bewertungsgrundlage entsprechen. Der Nachweis, dass ein Produkt den Anforderungen dieser Bewertungsgrundlage entspricht, kann zum Beispiel durch ein Zertifikat eines für den Trinkwasserbereich akkreditierten Zertifizierers erbracht werden. Mit der Regelung in § 17 Abs. 3 TrinkwV 2001 und den konkreten Anforderungen nach dieser Bewertungsgrundlage setzt die Bundesrepublik Deutschland Artikel 10 der Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch um, der die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, die Anforderungen an Materialien im Kontakt mit Trinkwasser zu regeln. Für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser gibt es derzeit keine harmonisierten europäischen Vorschriften. Die vier EU-Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich Großbritannien (4MS) arbeiten auf diesem Gebiet zusammen, um eine Angleichung ihrer nationalen Anforderungen zu erreichen. Diese Bewertungsgrundlage wird als Vorschlag für eine gemeinsame Regelung im Rahmen dieser Zusammenarbeit eingebracht.

# Anwendungsbereich

Die Bewertungsgrundlage gilt für alle Emails und keramischen Werkstoffe, die Kontakt mit Trinkwasser haben.

# Prinzip der Bewertung

Emails und keramische Werkstoffe dürfen nur die in dieser Bewertungsgrundlage aufgeführten Inhaltsstoffe aufweisen.

Mit einer Migrationsprüfung des fertigen Produktes oder eines repräsentativen Musters (z.B. eine emaillierte Platte) wird die Abgabe bestimmter Elemente untersucht.

Die Anforderungen an die Elementabgabe sind so gestaltet, dass die entsprechenden Grenzwerte der TrinkwV 2001 oder - falls diese nicht existieren - diesbezügliche Leitwerte des Umweltbundesamtes (UBA) oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht vollständig durch die Abgabe aus Emails oder keramischen Werkstoffen ausgeschöpft werden (siehe dazu 7.2).

# Aufnahme weiterer Werkstoffe

Für die Berücksichtigung weiterer Werkstoffe in den Positivlisten dieser Bewertungsgrundlage hat das Umweltbundesamt eine Information veröffentlicht.

(http://www.umweltbundesamt.de/dokument/information-beruecksichtigung-weiterer-werkstoffe)

# Begriffe

Produkt

ist ein eindeutig zu identifizierendes hergestelltes Teil in seiner endgültigen Form, das von einem Hersteller auf den Markt gebracht wird.

Prüfwert (PW)

ist die maximale Konzentration eines Elementes im Trinkwasser, die durch die Migration aus Emails oder keramischen Werkstoffen auftreten darf.

Elemente

im Rahmen dieser Bewertungsgrundlage sind alle gelösten Spezies eines Elementes.

Konversionsfaktor (FC)

ist ein bauteilspezifischer Umrechnungsfaktor, der mit dem experimentellen Oberflächen/Volumenverhältnis und der in der Prüfung angewendeten Kontaktzeit benötigt wird, um die maximal an der Entnahmearmatur zu erwartende Konzentration (CTap) zu berechnen.

Bauteil

ist eine gefertigte Komponente, die direkt oder nach dem Einbau in einem anderen Produkt für den Kontakt mit Trinkwasser eingesetzt wird.

Versuchswasser

ist das für die Migrationsprüfung verwendete vollentsalzte (VE) Wasser.

Migrationswasser

ist das Versuchswasser nach dem Kontakt mit dem Prüfstück/den Prüfstücken nach den vorgegebenen Kontaktbedingungen.

Emailhersteller

ist das Schmelzwerk, das Emailglas herstellt.

Emaillierer

ist das Werk, das Emailglas auf Werkstücke zu einem Verbundwerkstoff emailliert.

# Beschreibung der Werkstoffe

## Email

Email ist ein durch Schmelzen bei 1200 °C – 1300 °C und Abschrecken (Fritten) entstandener glasartiger Werkstoff mit anorganischer, in der Hauptsache oxidischer Zusammensetzung (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1:	Positivliste der möglichen Inhaltsstoffe von Email

| Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |
| SiO2 | 25 | 80 | MgO | 0 | 5 | Fe2O3 | 0 | 5 |
| B2O3 | 0 | 20 | CeO2 | 0 | 15 | MoO3 | 0 | 5 |
| Na2O | 0 | 30 | ZnO | 0 | 10 | P2O5 | 0 | 5 |
| K2O | 0 | 10 | Al2O3 | 0 | 5 | SnO2 | 0 | 5 |
| Li2O | 0 | 10 | CoO | 0 | 5 | TiO2 | 0 | 10 |
| CaO | 0 | 10 | NiO | 0 | 3 | ZrO2 | 0 | 30 |
| BaO | 0 | 15 | CuO | 0 | 3 | F | 0 | 10 |
| SrO | 0 | 5 | MnO2 | 0 | 5 | Cr2O3 | 0 | 3 |

Die gemahlene Emailfritte wird durch Aufschmelzen bei über 480 °C auf eisenhaltige Metalle aufgetragen. Die dabei entstehende Emaillierung verbindet die Festigkeit und Elastizität von Metallen mit der Härte und der chemischen Widerstandsfähigkeit von Glas. Bei der Emaillierung reagieren Email und Metall in einer elektrochemischen Reaktion miteinander und es entsteht ein Verbundwerkstoff. Dadurch haftet Email mit bis zu 100 N/mm² auf der metallenen Oberfläche. Die Emaillierung kann nicht unterwandert werden, ist diffusionsdicht und temperaturbeständig bis 300 °C.

Emails, die für den Trinkwasserbereich eingesetzt werden, sollen eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser aufweisen. Trinkwasser wird von Email weder optisch noch geschmacklich beeinflusst, so dass auf eine entsprechende Prüfung verzichtet werden kann. Eine Prüfung des mikrobiellen Bewuchses ist ebenfalls nicht erforderlich, da die glatte Oberfläche und die fehlenden organischen Nährstoffe im Werkstoff den Bewuchs nicht fördern.

Emaillierte Bauteile, die die Anforderungen dieser Bewertungsgrundlage erfüllen, weisen eine hygienische Eignung zur Verwendung mit allen Trinkwässern auf.

## Keramische Werkstoffe

Keramik ist ein anorganischer und nichtmetallener Werkstoff. Für die Herstellung von keramischen Produkten wird in der Regel ein keramisches Rohmaterial (z.B. Kaolin, Ton) bei Raumtemperatur geformt, welches entweder in Granulatform für das Trockenpressen oder in plastischer Form vorliegt. Der anschließende Sintervorgang führt zu den typischen Eigenschaften, wie beispielsweise diffusionsdicht oder chemisch beständig. Die Sintertemperaturen liegen, je nach Werkstoff, zwischen 1250 °C und 2500 °C. Dabei entstehen kristalline Strukturen, die teilweise auch einen Anteil einer Glasphase enthalten. Keramiken weisen eine hohe Festigkeit sowie Härte auf, sind korrosionsbeständig und können meist bis knapp unterhalb der Sintertemperatur eingesetzt werden. Keramiken sind außerdem gegenüber Wasser sehr beständig. Trinkwasser wird von Keramiken weder optisch noch geschmacklich beeinflusst, so dass auf eine entsprechende Prüfung verzichtet werden kann. Eine Prüfung des mikrobiellen Bewuchses ist ebenfalls nicht notwendig, da die glatte Oberfläche (typischerweise erzeugt durch Schleif- und Polierbearbeitung) sowie fehlende organische Nährstoffe im Werkstoff den Bewuchs verhindern.

### Oxidische Keramiken

Zu den oxidischen Keramiken gehören Keramiken aus Al2O3und SiO2 (siehe Tabelle 2), ZrO2 (siehe Tabelle 3) oder Hartferrite (siehe Tabelle 4). Hartferrite sind Verbindungen des Eisenoxids mit anderen Metalloxiden in der allgemeinen Form: MexFeyOz. Sie bilden die Grundlage für oxidkeramische Werkstoffe mit magnetischen Eigenschaften, die daher für bestimmte Produkte im Kontakt mit Trinkwasser verwendet werden.

Tabelle 2:	Positivliste der möglichen Inhaltsstoffe von Al2O3- und SiO2 - Keramiken

| Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  |  | Min. |
| Al2O3 | 0 | 99,99 | MgO | 0 | 3,0 |
| SiO2 | 0 | 92 | MnO2 | 0 | 3,5 |
| B2O3 | 0 | 2,0 | Na2O | 0 | 3,0 |
| BaO | 0 | 0,2 | P2O5 | 0 | 0,1 |
| CaO | 0 | 8,0 | SrO | 0 | 0,5 |
| Cr2O3 | 0 | 2,0 | TiO2 | 0 | 2,5 |
| Fe2O3 | 0 | 4,0 | ZrO2 | 0 | 3,0 |
| K2O | 0 | 3,0 |  |  |  |

Anorganische Schwefel-Spezies als Verunreinigungen mit Gehalten bis 0,5 % können vernachlässigt werden.

Tabelle 3:	Positivliste der möglichen Inhaltsstoffe von ZrO2 - Keramiken

| Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |
| Al2O3 | 0 | 95 | SiO2 | 0 | 5,0 |
| ZrO2 | 5 | 99 | TiO2 | 0 | 0,5 |
| HfO2 | 0 | 2,0 | Y3O2 | 0 | 8,5 |
| MgO | 0 | 4,0 |  |  |  |

Tabelle 4:	Positivliste der möglichen Inhaltsstoffe von Hartferrit - Keramiken

| Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |
| FeO/Fe2O3 | 85 | 95 | MnO | 0 | 3,0 |
| Al2O3 | 0 | 3,0 | Ni | 0 | 0,1 |
| BaO | 0 | 12 | P2O5 | 0 | 0,1 |
| CaO | 0 | 3,0 | SiO2 | 0 | 3,0 |
| Cr2O3 | 0 | 0,1 | SrO | 0 | 12 |

Anorganische Schwefel-Spezies und Chlorid als Verunreinigungen mit Gehalten jeweils bis 0,5 % können vernachlässigt werden.

### Nichtoxidische Keramiken

Als nichtoxidische Keramiken werden Siliziumcarbide (siehe Tabelle 5 und Tabelle 6), Wolframcarbide (siehe Tabelle 7) und Siliziumnitride (siehe Tabelle 8) für den Kontakt mit Trinkwasser verwendet.

Tabelle 5:	Positivliste der möglichen Inhaltsstoffe von Siliziumcarbid (SiC) - Keramiken

| Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |
| SiC | 78 | 100 | Fe2O3 | 0 | 3,0 |
| Si | 0 | 22 | Na | 0 | 0,1 |
| Al | 0 | 2,0 | Ni | 0 | 0,1 |
| Al2O3 | 0 | 5,0 | SiO2 | 0 | 3,0 |
| B | 0 | 3,0 | Ti | 0 | 0,2 |
| C | 0 | 5,0 | Y2O3 | 0 | 3,0 |
| Ca | 0 | 0,1 | ZrB2 | 0 | 11 |
| Fe | 0 | 0,2 |  |  |  |

Tabelle 6:	Positivliste der möglichen Inhaltsstoffe von Siliziumcarbid mit freiem Kohlenstoff (SISIC-C) - Keramiken

| Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |
| SiC | 55 | 90 | Fe | 0 | 0,2 |
| C | 5 | 40 | Ni | 0 | 0,1 |
| Al | 0 | 0,2 | Si | 2 | 15 |
| B | 0 | 0,5 | SiO2 | 0 | 2,5 |
| Ca | 0 | 0,1 | Ti | 0 | 0,2 |

Tabelle 7:	Positivliste der möglichen Inhaltsstoffe von Wolframcarbid (HW) - Keramiken

| Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |
| WC | 90 | 100 | Mo | 0 | 1 |
| Cr3C2 | 0 | 1 | Ni | 0 | 8 |

Tabelle 8:	Positivliste der möglichen Inhaltsstoffe von Siliziumnitrid (SN) - Keramiken

| Substanz | Gehalt in % |  | Substanz | Gehalt in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |
| Si3N4 | 78 | 97 | MgO | 0 | 4,0 |
| Al2O3 | 0 | 7,0 | SiO2 | 0 | 7,0 |
| CaO | 0 | 2,0 | TiO2 | 0 | 5,0 |
| Fe2O3 | 0 | 1,0 | Y2O3 | 0 | 3,0 |
| La2O3 | 0 | 6,0 | ZrO2 | 0 | 3,0 |

### Kohlenstoff-Keramiken

### Graphite

Graphite bieten spezielle technische Eigenschaften. Ausgangsstoffe sind z.B. Braunkohle, Steinkohle oder Petrolkokse, die mit einem Bindemittel, z.B. Pech oder einem Kunststoffharz vermischt und anschließend bei 600 °C bis 1000 °C geglüht werden. Daraus entstehen die sogenannten Kohlenstoffgraphite, welche z.B. für Gleitlager, Dichtungsringe oder Pumpenteile verwendet werden. In einem weiteren Herstellungsschritt, dem Graphitierungsprozess, werden diese Kohlenstoffgraphite nochmals bei bis zu 3000 °C geglüht. Die einzelnen Graphitkristalle vergrößern sich, wodurch sich die Dichte erhöht. Durch Verbrennen von Verunreinigungen nimmt die Reinheit zu. Diese Elektrographite weisen eine gute Gleitfähigkeit auf und die thermische und elektrische Leitfähigkeit nimmt zu. Sollten Graphite mit einem organischen Harz imprägniert sein, ist das Harz gesondert nach der Beschichtungsleitlinie zu beurteilen.

### Amorphe Kohlenstoffschichten

Keramische oder metallene Werkstoffe können mit einer Kohlenstoffschicht überzogen werden, um eine gute Gleitfähigkeit zu erzielen. Die Schichten können durch verschiedene Verfahren hergestellt werden. Dabei entstehen kristalline Schichten aus Graphit und Diamant. Amorphe Kohlenstoffschichten (englisch diamond-like carbon, DLC) werden nach der VDI-Richtlinie: VDI 2840 Kohlenstoffschichten - Grundlagen, Schichttypen und Eigenschaften in verschiedene Arten unterteilt.

### Kohlenstofffasern

Zur Verstärkung keramischer Werkstoffe können Kohlenstofffasern verwendet werden. Diese werden aus organischen Fasern, wie Viskose- oder Polyacrylnitrilfasern, in einem Pyrolyseprozess zu Kohlenstoff umgewandelt.

# Hygienische Anforderungen an Emails und keramische Werkstoffe

## Anforderungen an die Zusammensetzung

Alle Inhaltsstoffe mit einem Anteil von größer als 0,02 % (m/m) im Werkstoff sind anzugeben.

Emails dürfen nur die in Tabelle 1 aufgeführten Inhaltsstoffe enthalten. Die angegebenen Gehalte gelten verbindlich, können aber auf Antrag verändert werden. Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen, technisch unvermeidbaren, aber nicht bewusst zugegebenen Mengen als Begleitsubstanzen enthalten sein. Der Gehalt dieser Elemente muss unter 0,02 % (m/m) sein.

Keramische Werkstoffe dürfen nur die für den jeweiligen Werkstoff in Tabelle 2 bis Tabelle 8 aufgeführten Inhaltsstoffen enthalten. Die angegeben Gehalte gelten verbindlich, können aber auf Antrag verändert werden. Blei und Cadmium dürfen nur in kleinen, technisch unvermeidbaren, aber nicht bewusst zugegebenen Mengen als Begleitsubstanzen enthalten sein. Der Gehalt dieser Elemente muss unter 0,02 % (m/m) sein.

Für keramische Werkstoffen aus Kohlenstoff gelten keine Anforderungen an die Zusammensetzung, wenn ihre Herstellung den Angaben unter 6.2.3 entspricht.

Diese Anforderungen gelten nicht für marginale Produkte (siehe 7.3).

## Anforderungen an die Elementabgabe

Die Elementabgabe von emaillierten Produkten oder Produkten mit keramischen Bauteilen darf bei ordnungsgemäßem Einsatz nicht dazu führen, dass in einem verteilten Trinkwasser die Grenzwerte der TrinkwV 2001 überschritten werden. Falls für bestimmte Elemente keine Grenzwerte in der TrinkwV 2001 aufgeführt sind, sind die Leitwerte der WHO oder des UBA einzuhalten. Die Prüfwerte (Tabelle 9) sind auf Anteile der Grenz- oder Leitwerte beschränkt, um andere mögliche Eintragsquellen zu berücksichtigen. Die Anteile unterscheiden sich für die verschiedenen Elemente. Der Stoffeintrag sollte entsprechend dem Minimierungsgebot (§ 6 Abs. 3 TrinkwV 2001, § 17 Abs. 2 Nr. 3 TrinkwV 2001) möglichst gering sein. Daher ist der Prüfwert für Email und keramische Werkstoffe in der Regel auf 10 % des Grenz- bzw. Leitwertes begrenzt. Für nicht erlaubte Bestandteile (Blei und Cadmium), die als Verunreinigungen im Produkt enthalten sein können, ist der Anteil des Prüfwertes auf 5 % beschränkt. Kobalt, Mangan und Aluminium sind bedeutende Bestandteile von Emails. Für Kobalt sind keine weiteren Eintragspfade in das Trinkwasser bekannt. Aus diesem Grund kann für Kobalt der Anteil des Prüfwertes am Leitwert auf 90 % festgelegt werden. Da für Lanthan ebenfalls keine weiteren Eintragspfade ins Trinkwasser bekannt sind, wird auch hier der Anteil des Prüfwertes auf 90% festgelegt. Für Mangan und Aluminium sind Einträge aus anderen Werkstoffen, die für die Trinkwasserverteilung verwendet werden, nicht zu erwarten. Aus diesem Grund kann für Mangan und Aluminium der Anteil des Prüfwertes am Grenzwert der TrinkwV 2001 auf 50 % festgelegt werden. Der 50 %-Anteil gilt auch für Cer, Titan und Zirkonium, da für diese Elemente ebenfalls keine weiteren relevanten Eintragspfade in das Trinkwasser bekannt sind. Aufgrund von den derzeit beim Umweltbundesamt eingereichten Untersuchungsergebnissen wird bezüglich Hafnium und Wolfram davon ausgegangen, dass die am Wasserhahn maximal zu erwartenden Konzentrationen kleiner als 0,1 µg/l sind. Daher wird für diese Elemente ein Prüfwert von 0,1 µg/l festgelegt. Dieser wird angenommen, wenn für die Substanz keine weiteren Informationen zur Toxikologie vorliegen. Die Prüfwerte sind in nachstehender Tabelle 9 zusammengestellt.

Tabelle 9: 	Prüfwerte (PW) für verschiedene Elemente

| Element | Bezug des Prüfwertes | Anteil des Prüfwertes am Grenzwert/ Leitwert | Prüfwert in µg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminium* | TrinkwV 2001 | 50 % | 100 |
| Barium* | WHO | 10 % | 70 |
| Blei* | TrinkwV 2001 | 5 % | 0,5 |
| Bor* | TrinkwV 2001 | 10 % | 100 |
| Cadmium* | TrinkwV 2001 | 5 % | 0,15 |
| Chrom* | TrinkwV 2001 | 10 % | 5 |
| Cer* | UBA | 50 % | 20 |
| Hafnium | UBA |  | 0,1 |
| Kobalt* | UBA | 90 % | 9 |
| Kupfer* | TrinkwV 2001 | 10 % | 200 |
| Lanthan | UBA | 90% | 2,7 |
| Mangan* | TrinkwV 2001 | 50 % | 25 |
| Molybdän* | WHO | 10 % | 7 |
| Nickel* | TrinkwV 2001 | 10 % | 2 |
| Strontium* | UBA | 10 % | 210 |
| Titan* | UBA | 50 % | 70 |
| Wolfram | UBA |  | 0,1 |
| Yttrium | UBA | 10% | 3,5 |
| Zirkonium* | UBA | 50 % | 5,0 |

* Parameter, die für Emails grundsätzlich im Migrationswasser zu überprüfen sind.

Kohlenstoffhaltige Keramiken (alle Keramiken, die Kohlenstoff enthalten inkl. Carbide) müssen auf die Abgabe von Benzo-(a)-pyren und weitere polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) geprüft werden. Dabei gelten die Prüfwerte der Tabelle 10.

Tabelle 10: 	Prüfwerte (PW) für PAK

| Polyaromatische Kohlenwasserstoffe | Bezug des Prüfwertes | Anteil des Prüfwertes am Grenzwert/Leitwert | Prüfwert in µg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzo-(b)-fluoranthen | TrinkwV 2001 | 10 % | Die Summe der 4 PAK 0,01. |
| Benzo-(k)-fluoranthen |  |  |  |
| Benzo-(ghi)-perylen |  |  |  |
| Indeno-(1,2,3-cd)-pyren |  |  |  |
| Benzo-(a)-pyren | TrinkwV 2001 | 10 % | 0,001 |

Diese Anforderungen sind für marginale Produkte (siehe 7.3) nicht zu prüfen.

## Marginale Produkte

Produkte, für die ein Konversionsfaktor kleiner als 0,001 d/dm gilt (siehe Tabelle 12), können als marginale Produkte angesehen werden. Dies sind kleinflächige Bauteile für Ausrüstungsgegenstände aus Materialien, die nur an einer Stelle im Trinkwasserverteilungssystem eingebaut werden. An die Zusammensetzung dieser Produkte werden keine Anforderungen gestellt. Eine Prüfung der Produkte ist nicht notwendig.

# Prüfung

## Bauteilprüfung – Werkstoffprüfung

Die hygienische Eignung für die Verwendung im Trinkwasser ist am Bauteil nachzuweisen, das emailliert oder aus Keramik hergestellt ist.

Für den Werkstoff Email besteht jedoch die Möglichkeit, gehandelte Emailfritten, deren Zusammensetzung einem Überwachungsverfahren unterzogen sind, unter Berücksichtigung der spezifischen Verfahrensbedingungen der Emaillierung stellvertretend für die daraus gefertigten emaillierten Bauteile zu prüfen. In diesem Fall müssen die entsprechend emaillierten Bauteile nicht mehr nach dieser Bewertungsgrundlage geprüft werden.

## Überprüfung der Zusammensetzung

### Email

Es ist eine Analyse der Zusammensetzung des Bauteils bzw. des Prüfkörpers vorzunehmen. Dies kann per Röntgenfluoreszenzanalyse oder per nasschemischem Verfahren erfolgen.

Die Überprüfung der Zusammensetzung dient:

- der Überprüfung der Anforderung, dass in Emails nur die in Tabelle 1 aufgeführten Inhaltsstoffe enthalten sind (siehe 7.1) und

- der Identifizierung des Produktes.

### Keramische Werkstoffe

Es ist eine Analyse der Zusammensetzung des Bauteils bzw. des Prüfkörpers vorzunehmen.  Die Überprüfung der Zusammensetzung dient:

- der Überprüfung der Anforderung, dass die Zusammensetzung des keramischen Werkstoffs der entsprechenden Positivliste (Tabelle 2 bis Tabelle 8) entspricht,

- der Festlegung der im Migrationswasser zu bestimmenden Elemente und

- der Identifizierung des Produktes.

### Kohlenstoff-Keramiken

Für Kohlenstoff-Keramiken ist keine Analyse der Zusammensetzung vorzunehmen.

## Migrationsprüfung

### Prinzip des Verfahrens

Die Prüfkörper werden durch einen wiederholten Kontaktversuch mit vollentsalztem Wasser (VE-Wasser = Versuchswasser) bei 23 °C ± 2 °C (Kaltwasserprüfung), 60 °C ± 2 °C (Warmwasserprüfung) oder 85 °C ± 2 °C (Heißwasserprüfung) auf die Migration der Bestandteile geprüft. In Tabelle 11 sind die Prüfbedingungen der verschiedenen Bauteile entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung aufgeführt.

Tabelle 11:	Prüfbedingungen für Bauteilgruppen

| Bauteilgruppe | Prüfbedingungen |
| --- | --- |
| Bauteile, die ausschließlich für den Kaltwassereinsatz vorgesehen sind | Kaltwasserprüfung bei 23 °C ± 2 °C |
| Bauteile, die ordnungsgemäß mit Warm- und Kaltwasser im Kontakt sind (z.B. Mischkartuschen einer Entnahmearmatur) | Warmwasserprüfung bei 60 °C ± 2 °C |
| Bauteile für Trinkwassererwärmer | Warmwasserprüfung bei 60 °C ± 2 °C |
| Bauteile für Trinkwassererwärmer, die bestimmungsgemäß kochendes Heißwasser abgeben | Heißwasserprüfung bei 85 °C ± 2 °C |

Die Migrationsprüfung erfolgt nach DIN EN 12873-1. Jeder Prüfkörper wird einer spezifischen Probenvorbehandlung unterzogen, bestehend aus einer Spül-, einer Stagnations- und einer weiteren Spülphase. Der Probenvorbehandlung folgen Migrationsperioden bei einem definierten Verhältnis von Prüfkörperoberfläche zu Wasservolumen. Am Ende jeder Migrationsperiode ist das Migrationswasser durch frisches Versuchswasser zu ersetzen. Die Migrationswässer der definierten Migrationsperioden werden für die weiteren Untersuchungen verwendet.

### Prüfkörper

Als Prüfkörper ist das Bauteil bzw. Produkt zu verwenden.

Für die Prüfung von Emails können anstatt von Prüfkörpern auch speziell hergestellte Platten (Prüfplatten) verwendet werden. Diese müssen aus dem gleichen Werkstoff wie das zu emaillierende Bauteil bestehen. Es sind Platten der Größe 105 x 105 mm zu verwenden. Zum Aufhängen erhalten die Proben eine Bohrung von etwa 5 mm Durchmesser, deren Mitte 4 mm vom Rand entfernt ist. Vorbehandlung und Emaillierung müssen der regulären Fertigung entsprechen. Die Probenrückseite wird mit einer dünnen Emailschicht vor Korrosion geschützt. Nach dem Trocknen wird die Emailschicht auf dem Prüfkörper gemeinsam mit den regulären Produkten unter den sonst üblichen Bedingungen eingebrannt. Für den Fall, dass nicht das Bauteil sondern speziell hergestellte Prüfplatten verwendet werden, ist ein Protokoll der Herstellung der Prüfkörper anzufertigen und dem Prüfbericht (siehe Kapitel 9) beizufügen.

### Durchführung

Die Probenvorbereitung und die anschließenden Migrationsversuche sind gemäß DIN EN 12873-1 durchzuführen.

Als Versuchswasser ist VE-Wasser mit einer Leitfähigkeit < 1 µS cm-1 zu verwenden.

Für die Bestimmung der Elementabgabe von emaillierten Produkten oder Produkten mit keramischen Bauteilen dürfen keine Glasbehälter oder Glasgefäße verwendet werden. Die Migrationsprüfung von kohlenstoffhaltigen Keramiken und die anschließende Analyse der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe erfolgt ausschließlich in Glasbehältern bzw. Glasgefäßen.

Es sind mindestens zwei parallele Migrationsversuche und ein Blindversuch gleichzeitig durchzuführen.

Bei der Prüfung von Bauteilen ist mindestens ein Verhältnis von Prüfoberfläche zu Wasservolumen (O/V) von 5 dm-1 einzustellen. Bei der Prüfung von speziell hergestellten Prüfplatten gemäß Abschnitt 8.3.2 ist der Versuchsaufbau so zu bemessen, dass ein Verhältnis von Prüfoberfläche zu Wasservolumen (O/V) von 5 dm-1 ± 10 % erreicht wird.

Abbildung 1 zeigt eine zweckmäßige Apparatur zur Durchführung der Migrationsprüfung für emaillierte Platten. In den drei Prüfkammern der Apparatur hat das Versuchswasser in 2 Kammern Kontakt mit je 2 emaillierten Platten, während in der mittleren Kammer der Blindversuch durchgeführt wird.

Es sind aber auch andere Aufbauten zur Prüfung möglich.  zeigt einen Prüfaufbau, bei dem Trichter auf die Emailplatten aufgedrückt sind, die das Migrationswasser enthalten.

Abbildung 1: Beispiel einer Apparatur zur Durchführung von Migrationsprüfung von emaillierten Testplatten (Apparatur enthält zur besseren Darstellung Glasteile, die für die Prüfung nicht verwendet werden dürfen) (Foto: TÜV Süd)

Abbildung 2: Alternativer Prüfaufbau (Foto: Umweltbundesamt)

Das Prüfwasser muss bei der Warm- oder Heißwasserprüfung nach höchstens einer Stunde die geforderte Prüftemperatur erreichen. Dies kann z.B. durch vorgewärmtes Prüfwasser sichergestellt werden.

Für die Kaltwasserprüfung sind mindestens die 3 nach DIN EN 12873-1 beschriebenen Migrationsperioden durchzuführen. Wenn CTap (Berechnung siehe 8.3.5) für einen oder mehrere Parameter in der 3. Migrationsperiode über dem Prüfwert liegt (siehe Tabelle 9) oder eine steigende Tendenz aufweist, kann die Untersuchung mit 9 Migrationsperioden nach Anhang 1 dieser Bewertungsgrundlage durchgeführt werden. In den zusätzlichen Migrationsperioden sind die zu analysierenden Migrationswässer nur auf diese Parameter zu untersuchen, die die Anforderungen in der regulären Prüfung nicht eingehalten haben.

Für die Warm- und Heißwasserprüfung sind mindestens die ersten 7 Migrationsperioden nach Anhang 2 dieser Bewertungsgrundlage durchzuführen. Wenn CTap (Berechnung siehe 8.3.5) für ein oder mehrere Elemente in der 7. Migrationsperiode über dem Prüfwert liegt (siehe Tabelle 9) oder eine steigende Tendenz aufweist, kann die Untersuchung auf 22 Migrationsperioden nach Anhang 2 ausgedehnt werden. In den zusätzlichen Migrationsperioden sind die zu analysierenden Migrationswässer nur auf diese Parameter zu untersuchen, die die Anforderungen in der regulären Prüfung nicht eingehalten haben.

### Analyse der Migrationswässer

Im Anhang 1 sind die Migrationswässer der jeweiligen Migrationsperioden aufgezeigt, welche für Analysen für die Kaltwasserprüfung und im Anhang 2 für die Warm- und Heißwasserprüfung zu entnehmen sind. Die Migrationswässer sind für die Bestimmung der Elemente (nicht für die PAK Bestimmung) sofort mit konzentrierter HNO3 auf 2 % anzusäuern.

Emails

Für die Prüfung von Emails ist eine Bestimmung der in Tabelle 9 entsprechend gekennzeichneten Elemente unabhängig von der Zusammensetzung des Emails mittels ICP-MS nach DIN EN ISO 17294-1 durchzuführen.

Keramische Werkstoffe

Es sind diejenigen Inhaltsstoffe des keramischen Werkstoffs zu bestimmen, die mit einem Prüfwert gemäß Tabelle 9 belegt sind. Zusätzlich ist der Blei- und Cadmiumgehalt der zu analysierenden Migrationswässer zu bestimmen. Die Analyse ist mittels ICP-MS nach DIN EN ISO 17294-1 durchzuführen.

Kohlenstoff-Keramiken

Für die Prüfung von Kohlenstoff-Keramiken sind in den zu analysierenden Migrationswässern die PAK gemäß Tabelle 10 zu bestimmen.

### Auswertung der Versuchsergebnisse

Die mit den Migrationsuntersuchungen gemessenen Konzentrationen (Cgemessen) werden in die an der Entnahmearmatur maximal zu erwartenden Konzentrationen (CTap) umgerechnet:

cTap=F (cgemessen−cBlind)OV t						(1)

c gemessen 	jeweilige Elementkonzentration in µg/l

c Blind			jeweilige Elementkonzentration des Blindversuchs in µg/l

FC 			bauteilspezifischer Konversionsfaktor gemäß Tabelle 12 in d/dm

O/V 	das Oberflächen/Volumen-Verhältnis in dm-1, wobei O die Oberfläche des Bauteils in dm2 ist und V das mit dem Bauteil in Kontakt gebrachte Volumen in dm3

t 			Kontaktzeit in d

Tabelle 12:	Bauteilgruppen mit den dazugehörigen Konversionsfaktoren

| Bauteilgruppe | Konversionsfaktor FC in d/dm |
| --- | --- |
| Rohre mit DN < 80 mm (Trinkwasser-Installation) | 20 |
| Rohre mit 80 mm ≤ DN < 300 mm (Versorgungsleitungen) | 10 |
| Rohre mit DN ≥ 300 mm (Hauptleitungen) | 5 |
| Ausrüstungsgegenstände (Armaturen, Apparate, Rohrverbinder, Pumpen) für |  |
| Rohre mit DN < 80 mm | 4 |
| Rohre mit 80 mm ≤ DN < 300 mm | 2 |
| Rohre mit DN ≥ 300 mm | 1 |
| Bauteile von Ausrüstungsgegenständen (Armaturen, Apparate, Rohrverbinder, Pumpen), die in der Summe nicht mehr als 10 % der gesamten wasserberührten Oberfläche des Ausrüstungsgegenstandes einnehmen, für |  |
| Rohre mit DN < 80 mm | 0,4 |
| Rohre mit 80 mm ≤ DN < 300 mm | 0,2 |
| Rohre mit DN ≥ 300 mm | 0,1 |
| Kleinflächige Bauteile für Ausrüstungsgegenstände aus Materialien, die nur an einer Stelle im System eingebaut werden (z.B. Wellendichtungen einer Pumpe) für |  |
| Rohre mit DN < 80 mm | 0,004 |
| Rohre mit 80 mm ≤ DN < 300 mm | 0,002 |
| Rohre mit DN ≥ 300 mm | 0,001 |
| Behälter in der Trinkwasser-Installation einschließlich Reparatursystemen | 4 |
| Behälter außerhalb der Trinkwasser-Installation einschließlich Reparatursystemen | 1 |

Die Ergebnisse der parallelen Migrationsuntersuchungen (Doppelbestimmung) sind im Prüfbericht einzeln aufzuführen. Für die Beurteilung ist der Mittelwert () der Doppelbestimmung zu verwenden.

Die Anforderungen gelten für die Kaltwasserprüfung als erfüllt, wenn für alle zu bestimmenden Parameter gilt:

für die 3. oder 9. Migrationsperiode

Die Anforderungen gelten für die Warm- und Heißwasserprüfung als erfüllt, wenn für alle zu bestimmenden Elemente gilt:

für die 7. oder 22. Migrationsperiode

Zusätzlich dürfen die Konzentrationen für die zu bestimmenden Elemente keine steigende Tendenz aufweisen.

# Prüfbericht

Der Prüfbericht nach dieser Bewertungsgrundlage muss den Vorgaben an den Prüfbericht in der DIN EN 12873-1 entsprechen.

Bei der Prüfung von speziell hergestellten Prüfplatten ist insbesondere anzugeben, unter welchen Bedingungen, wo und durch wen die Prüfplatten hergestellt wurden.

# Anhang 1: Migrationszyklen der verlängerten Kaltwasserprüfung

| Woche | Migrationszyklus | Gesamtkontakt-zeit in Tagen | Ende der Migrations-periode | Kontaktzeit-raum in Tagen pro Migration | Analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 (Vorbehandlung) | 1 | Dienstag | 1 | Nein |
| 1 | 1 | 4 | Freitag | 3 | Ja |
| 2 | 2 | 7 | Montag | 3 | Ja |
| 2 | 3 | 10 | Donnerstag | 3 | Ja |
| 3 | 4 | 14 | Montag | 4 | Nein |
| 3 | 5 | 17 | Donnerstag | 3 | Ja |
| 4 | 6 | 21 | Montag | 4 | Nein |
| 4 | 7 | 24 | Donnerstag | 3 | Ja |
| 5 | 8 | 28 | Montag | 4 | Nein |
| 5 | 9 | 31 | Donnerstag | 3 | Ja |

# Anhang 2: Migrationszyklen der verlängerten Warm- oder Heißwasserprüfung

| Woche | Migrationszyklus | Gesamt-kontaktzeit in Tagen | Ende der Migrations-periode | Kontaktzeitraum in Tagen pro Migration | Analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 (Vorbehandlung) | 1 | Dienstag | 1 | Nein |
| 1 | 1 | 2 | Mittwoch | 1 | Ja |
| 1 | 2 | 3 | Donnerstag | 1 | Ja |
| 1 | 3 | 4 | Freitag | 1 | Ja |
| 2 | 4 | 7 | Montag | 3 | Nein |
| 2 | 5 | 8 | Dienstag | 1 | Nein |
| 2 | 6 | 9 | Mittwoch | 1 | Ja |
| 2 | 7 | 10 | Donnerstag | 1 | Ja |
| 2 | 8 | 11 | Freitag | 1 | Nein |
| 3 | 9 | 14 | Montag | 3 | Nein |
| 3 | 10 | 15 | Dienstag | 1 | Nein |
| 3 | 11 | 16 | Mittwoch | 1 | Ja |
| 3 | 12 | 17 | Donnerstag | 1 | Ja |
| 3 | 13 | 18 | Freitag | 1 | Nein |
| 4 | 14 | 21 | Montag | 3 | Nein |
| 4 | 15 | 22 | Dienstag | 1 | Nein |
| 4 | 16 | 23 | Mittwoch | 1 | Ja |
| 4 | 17 | 24 | Donnerstag | 1 | Ja |
| 4 | 18 | 25 | Freitag | 1 | Nein |
| 5 | 19 | 28 | Montag | 3 | Nein |
| 5 | 20 | 29 | Dienstag | 1 | Nein |
| 5 | 21 | 30 | Mittwoch | 1 | Ja |
| 5 | 22 | 31 | Donnerstag | 1 | Ja |

Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

Der Grenzwert in der Trinkwasserverordnung gilt derzeit für Gesamtchrom. Neue toxikologische Erkenntnisse führen zukünftig vermutlich zu einem verschärften Grenzwert für Chrom VI.

Die Prüfkörper entsprechen den Proben nach DIN 4753-3: 2011.

Innerer Durchmesser