|  | KRÓLESTWO BELGII |  |
| --- | --- | --- |
|  | FEDERALNY URZĄD DS. GOSPODARKI, MŚP, SAMOZATRUDNIONYCH I ENERGII |  |
|  | 10 Lipiec 2022 r. - Dekret Królewski wprowadzający rozdział 7.22. Księgi 1 oraz zmieniający niektóre części Ksiąg 1 i 3, wprowadzonych Dekretem Królewskim z dnia 8 września 2019 r. ustanawiającym Księgę 1 w sprawie instalacji elektrycznych niskiego i bardzo niskiego napięcia, Księgę 2 w sprawie instalacji elektrycznych wysokiego napięcia oraz Księgę 3 w sprawie instalacji do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej |  |
|  | FILIP, Król Belgów, Pozdrawiamy wszystkich naszych obecnych i przyszłych poddanych |  |
|  | Uwzględniając Ustawę z dnia 10 marca 1925 r. o dystrybucji energii elektrycznej, art. 21 ust. 1; |  |
|  | Uwzględniając Ustawę z dnia 4 sierpnia 1996 r. o dobrym samopoczuciu pracowników podczas wykonywania przez nich pracy, art. 4 ust. 1 pkt 1, zmienioną Ustawą z dnia 7 kwietnia 1999 r; oraz art. 5 ust. 3 |  |
|  | Uwzględniając Dekret Królewski z dnia 8 września 2019 r. ustanawiający Księgę 1 w sprawie instalacji elektrycznych niskiego i bardzo niskiego napięcia, Księgę 2 w sprawie instalacji elektrycznych wysokiego napięcia oraz Księgę 3 w sprawie instalacji do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej; |  |
|  | Uwzględniając opinię Inspektora Finansów wydaną dnia 25 lutego 2021 r.; Uwzględniając opinię Wysokiej Rady do Spraw Prewencji i Ochrony w Miejscu Pracy, wydaną w dniu 17 listopada 2021 r., na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 4 sierpnia 1996 r. o dobrostanie pracowników podczas wykonywania pracy; Uwzględniając opinię Wysokiej Rady ds. Ochrony przed Pożarami i Wybuchami, wydaną w dniu 22 grudnia 2021 r., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 30 lipca 1979 r. o zapobieganiu pożarom i wybuchom oraz o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w ich okolicznościach; |  |
|  | Uwzględniając Komunikat do Komisji Europejskiej z dnia 2 marca 2021 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego; |  |
|  | Uwzględniając opinię Stałego Komitetu ds. Energii Elektrycznej, wydaną w dniu 24 marca 2022 r., zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 10 marca 1925 r. o dystrybucji energii elektrycznej, zmienionej Ustawą z dnia 8 maja 2014 r.; |  |
|  | Uwzględniając opinię nr 71.421/3 Rady Stanu, wydaną w dniu 25 maja 2022 r., zgodnie z art. 84, § 1 ust. 2 Przepisów o Radzie Stanu, ujednoliconych w dniu 12 stycznia 1973 r; |  |
|  | Na wniosek Ministra ds. pracy i Ministra ds. energii, |  |
|  | POSTANOWILIŚMY I NINIEJSZYM POSTANAWIAMY: |  |
|  | Artykuł 2. W załączniku 1 do tego samego Dekretu wprowadza się następujące zmiany: 1. W księdze 1, część 2, rozdział 2.6, sekcja 2.6.1, między definicjami „obwodu podstawowego” a „obwodu” wprowadza się następującą definicję: ”Wyłącznie dedykowany obwód (w niniejszym dokumencie określany również jako Księga obwodu dedykowanego): obwód elementarny (obwód główny lub obwód zaciskowy) przeznaczony do wyłącznego zasilania jednego lub większej liczby urządzeń przeznaczonych do określonego celu”.; 2. We francuskiej wersji językowej księgi 1 wyrazy „dispositif(s) à courant différentiel résiduel”, „dispositif(s) à courant différentiel-résiduel”, „dispositif(s) de protection à courant différentiel”, „dispositif(s) de protection à courant différentiel résiduel” i „disfortuent dedient” zastępuje się każdorazowo wyrazami „dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel.” 3. W niderlandzkiej wersji językowej księgi 1 wyrazy „differentieelstroominrichting(en)” zastępuje się każdorazowo wyrazami „differentieelstroombeschermings-inrichting(en)”. 4. We francuskiej wersji językowej księgi 1, cześć 5 rozdział 5.2 sekcja 5.2.1, podsekcja 5.2.1.2 ust. 7 wyrazy „circuit(s) exclusivement dédié(s)” zastępuje się każdorazowo wyrazami „circuit(s) dédié(s)”. 5. We francuskiej wersji językowej księgi 1, cześć 5 rozdział 5.2 sekcja 5.2.9, podsekcja 5.2.9.13., lit. b.11. i c.11., wyrazy „circuit exclusivement dédié” zastępuje się wyrazami „circuit dédié”. 6. W niderlandzkiej wersji językowej księgi 1, cześć 5 rozdział 5.2 sekcja 5.2.1, podsekcja 5.2.1.2 ust. 7 wyrazy „exclusief toegekende stroombaan (stroombanen)” zastępuje się wyrazami „toegekende stroombaan (stroombanen)”; 7. W niderlandzkiej wersji językowej księgi 1, część 5 rozdział 5.2, sekcja 5.2.9, podsekcja 5.2.9.13., lit. b.11. i c.11. wyrazy „gescheiden stroombaan” zastępuje się wyrazami „toegekende stroombaan”. 8. W niderlandzkiej wersji językowej księgi 1, część 5 rozdział 5.5, sekcja 5.5.7, podsekcja 5.5.7.2., ust. 5 i 6, wyrazy „afzonderlijke stroombaan (stroombanen)” zastępuje się wyrazami „toegekende stroombaan (stroombanen)”. 9. W niderlandzkiej wersji językowej księgi 1, część 5 rozdział 5.6, sekcja 5.6.2, podsekcja 5.6.2.1., ust. 3 i 4,, wyrazy „afzonderlijke stroombaan (stroombanen)” zastępuje się wyrazami „afzonderlijke stroombaan (stroombanen)”. |  |
|  | Artykuł 3. W załączniku 3 do tego samego Dekretu wprowadza się następujące zmiany: 1. W księdze 3, część 2, rozdział 2.6, sekcja 2.6.1, podsekcja 2.6.1.1, pomiędzy definicjami „obwodu podstawowego” a „obwodu” dodaje się następującą definicję: „Wyłącznie dedykowany obwód (w niniejszym dokumencie określany również jako Księga obwodu dedykowanego): obwód elementarny (obwód główny lub obwód zaciskowy) przeznaczony do wyłącznego zasilania jednego lub większej liczby urządzeń przeznaczonych do określonego celu”.; 2. We francuskiej wersji językowej księgi 3 wyrazy „dispositif(s) à courant différentiel résiduel”, „dispositif(s) à courant différentiel-résiduel”, „dispositif(s) de protection à courant différentiel”, „dispositif(s) de protection à courant différentiel résiduel” i „disfortuent dedient” zastępuje się każdorazowo wyrazami „dispositif(s) de protection à courant différentiel-résiduel.” 3. W niderlandzkiej wersji językowej księgi 3 wyrazy „differentieelstroominrichting(en))” i „differentieelinrichting” zastępuje się każdorazowo wyrazami „differentieelstroombeschermingsinrichting(en)”. 4. W niderlandzkiej wersji językowej księgi 3, część 5 rozdział 5.6, sekcja 5.6.7, podsekcja 5.6.7.2., ust. 5 i 6, wyrazy „afzonderlijke stroombaan (stroombanen)” zastępuje się wyrazami „toegekende stroombaan (stroombanen)”. 5. W niderlandzkiej wersji językowej księgi 3, część 5 rozdział 5.7, sekcja 5.7.2, podsekcja 5.7.2.1, ust. 3 i 4, wyrazy „afzonderlijke stroombaan (stroombanen)” zastępuje się wyrazami „toegekende stroombaan (stroombanen)”. |  |
|  | Artykuł 4. Niniejszy Dekret wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Belgii. |  |
|  | Artykuł 5. Za wykonanie niniejszego dekretu odpowiedzialni są Minister ds. pracy i Minister ds. energii są odpowiedzialni w zakresie, w jakim ich to dotyczy. |  |
|  | Wydane |  |
|  | Przez Króla: |  |
|  | Minister ds. pracy, |  |
| Pierre-Yves Dermagne |  |  |  |
|  | Minister ds. energii, |  |
| Tinne Van der Straeten |  |  |  |
|  | Załącznik Rozdział 7.22. Zasilanie drogowych pojazdów elektrycznych Sekcja 7.22.1. Zakres Wymagania ogólne zawarte w innych częściach niniejszej Księgi będą miały również zastosowanie do obiektów specjalnych i miejsc wymienionych w niniejszym rozdziale 7.22. Wymogi niniejszego Rozdziału uzupełniają ogólne wymogi. Niniejszy Rozdział stosuje się do stacji ładowania drogowych pojazdów elektrycznych, których budowę lub wymianę rozpoczęto z chwilą wejścia w życie niniejszego Rozdziału, a także do obwodów: 1. przeznaczonych do dostarczania energii elektrycznej do pojazdów elektrycznych; oraz ew. 2. również przeznaczonych do oddawania energii elektrycznej z akumulatorów pojazdów elektrycznych. Obwody, o których mowa w poprzednim ustępie, kończą się w punkcie połączenia. W związku z tym postanowienia księgi 1, z wyjątkiem niniejszego rozdziału, nadal mają zastosowanie do: 1. istniejących stacji ładowania drogowych pojazdów elektrycznych, których budowa rozpoczęła się przed wejściem w życie niniejszego rozdziału; 2. stacji ładowania drogowych pojazdów elektrycznych, których projekt budowy, instalację lub wymianę rozpoczęto przed wejściem w życie niniejszego rozdziału, bez uszczerbku dla faktu, że kontrola zgodności, która ma zostać przeprowadzona przed jego wejściem w życie, odbędzie się po wejściu w życie niniejszego rozdziału. Jeżeli istniejąca stacja ładowania, o której mowa w sekcji 1 ust. 4 zostanie dostosowana do przepisów Rozdziału 7.22, podlega ona kontroli zgodności przed jej oddaniem do użytku, zgodnie z przepisami rozdziału 7.22. Jeżeli stacja ładowania wymieniona w sekcji 2 ust. 4 jest przystosowana do spełniania przepisów rozdziału 7.22, należy o tym poinformować uprawnioną organizację odpowiedzialną za sprawdzenie zgodności przed jej oddaniem do użytku. Informacja ta zostanie podana w sprawozdaniu z inspekcji. Stała instalacja elektryczna przeznaczona do dostarczania energii do pojazdu elektrycznego podłączonego do źródła energii elektrycznej bez stałej stacji ładowania specyficznej dla pojazdów elektrycznych podlega ogólnym wymaganiom zawartym w innych częściach niniejszej Księgi. Sekcja 7.22.2. Terminy i definicje Drogowy pojazd elektryczny (zwany w niniejszym dziale pojazdem elektrycznym): każdy pojazd napędzany silnikiem elektrycznym, którego prąd elektryczny pochodzi z systemu magazynowania energii wielokrotnego ładowania, przeznaczony przede wszystkim do użytku na drogach publicznych. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych (w niniejszym rozdziale określana jako stacja ładowania): wyposażenie lub zestaw wyposażenia trwale połączonej instalacji stacjonarnej z funkcjami przeznaczonymi do przesyłania energii elektrycznej między pojazdem elektrycznym a źródłem energii elektrycznej. Punkt przyłączenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych (zwany w niniejszym rozdziale punktem przyłączenia): punkt końcowy stanowiący część stacji ładowania, przez który energia jest przesyłana do lub z pojazdu elektrycznego. Przykład: Gniazdo zasilania na stacji ładowania lub gniazdo pojazdu ruchomego. Sekcja 7.22.3. Określenie ogólnych charakterystyk - dział instalacji Zabrania się podłączania stacji ładowania do stałej instalacji elektrycznej za pomocą gniazdka elektrycznego. Dla każdego punktu przyłączeniowego przewidziany jest dedykowany obwód. Wymóg określony w poprzednim punkcie jest spełniony poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających albo w stałej instalacji elektrycznej przed ładowaniem, albo w stacji ładowania (lub w połączeniu obu tych elementów). Rysunki 7.17. do 7.20. ilustrują niektóre możliwe konfiguracje w celu wyjaśnienia. Nie są one wyczerpujące: |  |  |
| Point de connexion; Punkt przyłączeniowy. Câble souple mobile; Ruchomy elastyczny kabel. Alimentation; Zasilanie. Tableau de manœuvre et de répartition; Panel obsługi i dystrybucji. Borne de charge; Stacja ładowania. Véhicule électrique; Pojazd elektryczny. Circuit dédié; Obwód dedykowany. Rys. 7.17. Stacja ładowania z punktem przyłączeniowym „gniazda pojazdu mobilnego" stanowiącym część stacji ładowania (urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym prądem dedykowanego obwodu zintegrowanego z panelem obsługi i dystrybucji) Point de connexion; Punkt przyłączeniowy. Câble souple mobile; Ruchomy elastyczny kabel. Alimentation; Zasilanie. Borne de charge; Stacja ładowania. Véhicule électrique; Pojazd elektryczny. Circuit dédié; Obwód dedykowany. Rys. 7.18. Stacja ładowania z dwoma punktami przyłączeniowymi „przenośne gniazda na stacji ładowania” stanowiącymi część stacji ładowania (urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym prądem dla obwodów dedykowanych zintegrowanych ze stacją ładowania) Point de connexion; Punkt przyłączeniowy. Câble souple mobile; Ruchomy elastyczny kabel. Alimentation; Zasilanie. Tableau de manœuvre et de répartition; Panel obsługi i dystrybucji. Borne de charge; Stacja ładowania. Véhicule électrique; Pojazd elektryczny. Circuit dédié; Obwód dedykowany. Rys. 7.19. Stacja ładowania z dwoma „przenośnymi gniazdami samochodowymi” stanowiącymi część stacji ładowania (urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym prądem dla obwodów dedykowanych zintegrowanych z panelem panelem obsługi i dystrybucji) Point de connexion; Punkt przyłączeniowy. Câble souple mobile; Ruchomy elastyczny kabel. Alimentation; Zasilanie. Tableau de manœuvre et de répartition; Panel obsługi i dystrybucji. Borne de charge; Stacja ładowania. Véhicule électrique; Pojazd elektryczny. Circuit dédié; Obwód dedykowany. Rys. 7.20. Stacja ładowania z dwoma punktami przyłączeniowymi „przenośne gniazda na stacji ładowania” stanowiącymi część stacji ładowania (urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym prądem dla obwodów dedykowanych zintegrowanych ze stacją ładowania) |
|  | Sekcja 7.22.4. Środki ochronne Podsekcja 7.22.4.1. Ochrona przed kontaktem pośrednim Stosuje się co najmniej jeden z następujących środków ochronnych: a. Ochrona pasywna bez automatycznego odłączenia zasilania Obwód dedykowany jest chroniony przez bezpieczną separację obwodów zgodnie z pkt C podpunktu 4.2.3.3 oraz za pomocą transformatora izolacyjnego. b. Aktywna ochrona z automatycznym odłączeniem zasilania Zakazane jest stosowanie systemu uziemiania TN-C w obwodzie dedykowanym. Każdy dedykowany obwód prądu przemiennego jest indywidualnie chroniony przez urządzenie zabezpieczające różnicowoprądowe, o prądzie roboczym do 30 mA. W związku z tym punkt przyłączenia jest chroniony: 1. za pomocą zabezpieczenia różnicowoprądowego, które jest skonstruowane w taki sposób, że jego działanie pozostaje zagwarantowane w przypadku wystąpienia błędu izolacji ze składową ciągłą powodującą zakłócenia; lub 2. za pomocą urządzenia ochronnego różnicowoprądowego, wspólnie i w koordynacji z ciągłym różnicowoprądowym urządzeniem wykrywającym, które odłącza stację ładowania w przypadku wystąpienia błędu izolacji ze składową ciągłą powodującą zakłócenia; Wymóg, o którym mowa w ustępach drugim i trzecim, musi być spełniony poprzez zastosowanie urządzeń ochronnych wymienionych powyżej albo w stałej instalacji elektrycznej przed ładowaniem lub w stacji ładowania (lub w połączeniu obu tych elementów). W przypadku zastosowania uziemienia IT, dopuszcza się: 1. pominięcie zabezpieczenia różnicowoprądowego, o którym mowa w ustępie drugim, pod warunkiem że każdy wydzielony obwód jest zasilany oddzielnie z indywidualnego źródła energii elektrycznej, na przykład z oddzielnego transformatora uzwojeniowego; 2. zapewnienie stałego monitora izolacji dla więcej niż jednego wydzielonego obwodu, jeżeli obwody te są zasilane z tego samego źródła energii elektrycznej, takiego jak np. transformator. Wymóg ten jest spełniony poprzez zastosowanie tego urządzenia w stałej instalacji elektrycznej przed ładowaniem lub w stacji ładowania. Niezwłocznie po zgłoszeniu przez stały monitor izolacyjny pojedynczego błędu w uziemieniu, należy podjąć niezbędne kroki w celu zbadania i usunięcia tej usterki. Podsekcja 7.22.4.2. Ochrona elektryczna przed przetężeniami Każdy dedykowany obwód jest indywidualnie chroniony przez odpowiednie nadprądowe urządzenie zabezpieczające. Odbywa się to odpowiednio poprzez wdrożenie odpowiedniego nadprądowego urządzenia zabezpieczającego spełniającego wymogi rozdziału 4.4. i umieszczonego w stałej instalacji elektrycznej przed ładowaniem lub w stacji ładowania (lub w kombinacji obu tych elementów). W drodze wyjątku od akapitu pierwszego, jeżeli stacja ładowania ma kilka punktów przyłączeniowych, które nie są używane jednocześnie, zezwala się, aby te ostatnie miały wspólne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniami, pod warunkiem że takie urządzenia zapewniają ochronę wymaganą dla każdego z punktów przyłączeniowych (na przykład gdy prąd znamionowy wspólnego urządzenia zabezpieczającego nie jest wyższy niż najniższy prąd znamionowy punktów przyłączeniowych). Sekcja 7.22.5. Wybór i realizacja wyposażenia elektrycznego Podsekcja 7.22.5.1. Wpływy zewnętrzne Stacja ładująca jest zabezpieczona przed przewidywalnymi wpływami zewnętrznymi miejsca, w którym jest zainstalowana. Jeżeli stacja ładująca jest zainstalowana na zewnątrz, osprzęt posiada stopień ochrony co najmniej IP44. Oprócz środków zapobiegających przewidywalnym wpływom zewnętrznym podejmuje się dodatkowe środki w celu ochrony przed naprężeniami mechanicznymi wynikającymi z wszelkich racjonalnie przewidywalnych kolizji. Podsekcja 7.22.5.2. Awaryjne wyłączenie zasilania Stacje ładowania zainstalowane w budynku należy wyposażyć w awaryjne odcięcie zasilania zgodnie z punktem C podpunktu 5.3.3.1. Każda jednostka sterująca awaryjnego odcięcia zasilania jest wyraźnie i odpowiednio oznakowana, jak również łatwo dostępna i gotowa do obsługi. Będą one dostępne przy każdym dostępnym dla pojazdów wjeździe do wspólnego miejsca parkingowego, chyba że wykonawca przed zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji wyznaczy inne miejsce po uzgodnieniu ze strażą pożarną. Zawiadomienie straży pożarnej jest archiwizowane w aktach instalacji elektrycznej i przechowywane na miejscu do dyspozycji wszystkich osób odpowiedzialnych za instalację, konserwację, nadzór i kontrolę. Awaryjne wyłączenie zasilania zapewnia funkcję odłączenia obciążenia. Niniejszy podpunkt nie ma zastosowania do stacji ładowania, które są częścią instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym. Podsekcja 7.22.5.3. Punkt przyłączeniowy Punkt przyłączeniowy znajduje się jak najbliżej miejsca postojowego przeznaczonego do ładowania pojazdów elektrycznych. Do każdego punktu przyłączeniowego może być podłączony elektrycznie tylko jeden pojazd elektryczny w tym samym czasie. Podsekcja 7.22.5.4. Zdecentralizowane jednostki produkcyjne niskiego napięcia W przypadku, gdy stacja ładowania umożliwia ponowne wprowadzenie energii elektrycznej do stałej instalacji elektrycznej znajdującej się powyżej: 1. powinny zostać spełnione wymagania dla zdecentralizowanych jednostek wytwórczych, w szczególności w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony przed prądem przetężeniowym oraz wyłączników bezpieczeństwa; 2. ostrzeżenie: „Przestroga: możliwe ponowne wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji" dotyczy stacji ładującej (stacji ładujących) oraz zasilanego przez nią (przez nie) panelu obsługi i dystrybucji (paneli operacyjnych). Podsekcja 7.22.5.5. Lokalizacja stacji ładowania i przyległych do nich miejsc parkingowych Stacje ładowania i przylegające do nich miejsca parkingowe są zlokalizowane w miejscach nienarażonych na wpływy zewnętrzne BE3. Załącznik do dekretu z dnia 10 lipca 2022 r. wprowadzającego rozdział 7.22 Księgi 1 oraz zmieniającego niektóre części Ksiąg 1 i 3, wprowadzone dekretem królewskim z dnia 8 września 2019 r. ustanawiającym Księgę 1 w sprawie instalacji elektrycznych niskiego i bardzo niskiego napięcia, Księgę 2 w sprawie instalacji elektrycznych wysokiego napięcia oraz Księgę 3 w sprawie instalacji do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. |  |  |
|  |  | W imieniu Króla: |  |
|  |  | Minister ds. pracy, |  |
| Pierre-Yves Dermagne |  |  |  |
|  |  | Minister ds. energii, |  |
| Tinne Van der Straeten |  |  |  |