| LAND TIROL | ZEMĚ TYROLSKO |
| --- | --- |
| Landesgesetzblatt für Tirol | Zemský věstník pro Tyrolsko |

1. ------IND- 2019 0651 A-- CS- ------ 20200930 --- --- FINAL

Ročník 2020	oznámeno 30. června 2020

70.	Změna tyrolského nařízení o plynových, topných a klimatizačních nařízeních 2014

70. nařízení tyrolské zemské vlády ze dne 23 června 2020, kterým se mění tyrolské nařízení o plynových, topných a klimatizačních zařízeních z roku 2014

Na základě § 3 odst. 2 tyrolského zákona o plynových, topných a klimatizačních zařízeních z roku 2013, Zemsk. věst. č. 111/2013, naposledy změněný zákonem Zemsk. věst. č. 144/2018, se nařizuje:

Článek I

Tyrolské nařízení o plynových, topných a klimatizačních zařízeních z roku 2014, Zemsk. věst. č. 80/2014, ve znění nařízení, Zemsk. věst. č. 9/2018, se mění následovně:

1. V § 2 jsou po odst. 5 přidána následující ustanovení jako odst. 6, 7 a 8:

„(6) V případě novostavby ve smyslu § 2 odst. 7 tyrolského stavebního řádu z roku 2018, Zemsk. věst. č. 28/2018, ve znění pozdějších předpisů není dovoleno použití pevných fosilních paliv v souladu s přílohou 1 a kapalných fosilních paliv podle přílohy 2 v systémech centrálního vytápění.“

(7) U větších renovací ve smyslu § 2 odst. 27 Tyrolského stavebního řádu 2018 není dovoleno použití pevných fosilních paliv podle přílohy 1 a kapalných fosilních paliv podle přílohy 2 v systémech centrálního vytápění. Odlišně od tohoto je dále povoleno používání pevných fosilních paliv podle přílohy 1 a kapalných fosilních paliv podle přílohy 2 v systémech centrálního vytápění, pokud je žádáno o větší renovaci ve smyslu § 2 odst. 27 Tyrolského stavebního řádu 2018 u stavebního úřadu až do 31. prosince 2024 a již stávající topný kotel dotyčného systému centrálního vytápění není k termínu žádost starší než deset let.

(8) Odst. 6 a 7 neplatí pro systémy centrálního vytápění, u kterých bude úřadu předložena kolaudace nejpozději 31. prosince 2020.“

2. Ustanovení § 3 odst. 7 a 8 zní:

„(7) topná a klimatizační zařízení musejí být instalována a provozována tak, aby se zabránilo nadměrnému hluku obtěžujícímu sousedy. Nepřiměřená hlučnost se nevyskytuje zejména v případě, že hladina akustického tlaku A takto zapříčeného trvalého hluku nepřekračuje hranice pozemků nemovitostí v okolí, které nemají dopravní oblasti v souladu s § 2 odst. 21 tyrolského stavebního řádu z roku 2018 v příslušném provozním režimu, které nepřekračují následující hodnoty dB:

|  | Den od 6:00 do 19:00 hod. | Večer od 19:00 do 22:00 hod. | Noc od 22:00 do 6:00 hod. |
| --- | --- | --- | --- |
| Obytná oblast | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| smíšená obytná a turistická oblast | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Oblast centra města, zemědělská a všeobecná smíšená oblast | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

Ve srovnání se zvláštními oblastmi v souladu s § 43 tyrolského zákona o územním plánování z roku 2016, Zemsk. věst. č. 101/2016, v aktuálním znění, a ve vztahu k zastavěným stavebním pozemkům na volném prostranství podle § 41 tyrolského zákona o územním plánování z roku 2016, musí být hodnoty dB pro každý způsob využití jako pozemek, která se nejvíce blíží zamýšlenému použití určenému pro zvláštní oblasti.

(8) Mezní hodnoty stanovené v odstavci 7 mohou být překročeny, pokud základní úroveň stanovená podle stavu vývoje technologií na hranici nemovitosti není zvýšena o více než 3 dB.“

3. Odst. 4 § 6 musí znít:

„(4) Topná zařízení je nutno vybavit samoregulačními zařízeními k oddělené regulaci teploty pro každou místnost nebo pokud je to technicky účelné - pro každou určitou vytápěnou oblast části budovy, pokud toto lze technicky a ekonomicky realizovat.“

4. Odst 5 § 6 se ruší.

5. Dosavadní odst. 6 § 6 obdrží označení odstavce „(5)“.

6. Nynější odst. 5 § 6 musí znít:

„(5) V novostavbách musí být centrální topná zařízení na plyn, představující malá topidla, vybavena takovou technologií spalování a nastavena tak, aby mohla být provozována v oblasti výhřevnosti co nejčastěji. V případě výměny centrálních topných zařízení na plyn to platí pouze tehdy, pokud je stávající zařízení již takovou technologií spalování vybavena nebo v jiném případě, pokud je to technicky možné bez nepřiměřeně vysokých nákladů. Pro centrální topná zařízení na olej platí druhá věta analogicky, pokud je výměna takových centrálních topných zařízení přípustná.“

7. Odst. 2 § 28 má následující znění:

„(2) Toto nařízení

a)	bylo notifikováno při dodržení ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o informačním postupu v oblasti norem a technických předpisů a předpisů o službách informační společnosti, Úř. věst. L 204 z roku 1998 , s. 37, naposledy změněno vyhláškou (EU) č. 1025/2012, Úř. věst. L 316 z roku 2012, s. 12 (notifikační číslo 2013/0703/A) a

b)	bylo notifikováno za dodržení ustanovení směrnice (EU) 2015/1535 o informačním postupu v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, Úř. věst. 2015, čís. L 241, str. 1 (notifikační číslo 2019/651/A).“

Článek II

Toto nařízení vstupuje v platnost uplynutím dne jeho zveřejnění.

Předseda vlády spolkové země:

Platter

Ředitel zemského úřadu:

Forster