1. ------IND- 2019 0309 HU- SK- ------ 20190703 --- --- PROJET

**Minister poľnohospodárstva**

**Vyhláška .../2019 z ... .... 2019,**

**ktorou sa mení vyhláška ministra poľnohospodárstva č. 53/2017 z 18. októbra 2017 o prevádzkových podmienkach spaľovacích zariadení s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším alebo rovným ako 140 kWth, ale nižším ako 50 MWth a o limitných hodnotách látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré vypúšťajú**

V súlade s oprávnením udeleným v zmysle § 110 ods. 8 písm. g) zákona LIII z roku 1995 o všeobecných pravidlách ochrany životného prostredia a v rozsahu mojich povinností vymedzených v § 79 ods. 9 vládnej vyhlášky č. 94/2018 z 22. mája 2018 o povinnostiach a právomociach členov vlády týmto nariaďujem toto:

**§ 1**

(1) Do § 2 ods. 1 vyhlášky ministra poľnohospodárstva č. 53/2017 z 18. októbra 2017 o prevádzkových podmienkach spaľovacích zariadení s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším alebo rovným ako 140 kWth, ale nižším ako 50 MWth a o limitných hodnotách látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré vypúšťajú (ďalej len vyhláška) sa pridáva tento bod 1a:

*(Na účely tejto vyhlášky)*

„1.a „*prepravná sieť pre plyn“* znamená spolupracujúcu sieť zemného plynu podľa zákona XL z roku 2008 o dodávkach zemného plynu;“

(2) § 2 ods. 1 bod 9 tejto vyhlášky sa nahrádza takto:

„9. „*celkový menovitý tepelný príkon*“ znamená súčet menovitých tepelných príkonov spaľovacích zariadení, vypočítaný podľa agregačného pravidla, ktorý sa v prípade spaľovacieho zariadenia rovná jeho menovitému tepelnému príkonu;“

**§ 2**

(1) § 4 ods. 6 a ods. 7 vyhlášky nadobúdajú účinnosť s týmto znením:

„(6) Hodnoty emisných limitov uvedené v prílohe 1 sa týkajú spaľovacích zariadení I. kategórie s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším alebo rovným 1 MWth a ktoré sa prevádzkujú najviac 500 prevádzkových hodín ročne ako kĺzavý priemer počas obdobia piatich rokov s výnimkou toho, že emisný limit pre pevné materiály pre spaľovacie zariadenia na pevné biomasové palivá je 200 mg/Nm3 a emisný limit pre oxid uhoľnatý je 375 mg/Nm3.

(7) Do1. januára 2030 sa hodnoty limitov uvedené v prílohe 1 týkajú spaľovacích zariadení I. kategórie s celkovým menovitým tepelným príkonom viac ako 5 MWth, ak sa 50 % produkcie využiteľného tepla týchto zariadení, ako kĺzavý priemer počas obdobia piatich rokov, dodá formou pary alebo teplej alebo horúcej vody do verejnej siete diaľkového vykurovania, s výnimkou toho, že emisný limit pre oxid siričitý pre spaľovacie zariadenia na pevné alebo kvapalné palivá je 1 100 mg/Nm3 a emisný limit pre pevné materiály pre spaľovacie zariadenia na pevné palivá je 150 mg/Nm3, zatiaľ čo emisný limit pre oxid uhoľnatý pre spaľovacie zariadenia spaľujúce pevné biomasové palivá je 375 mg/Nm3.“

(2) § 4 ods. 9 vyhlášky nadobúda účinnosť s týmto znením:

„(9) Do 1. januára 2030 sa použijú emisné limity stanovené v prílohe 1 na oxidy dusíka z motorov kategórie 1 a plynových turbín s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším ako 5 MWth a používaných na pohon plynových kompresorových staníc potrebných na zaistenie bezpečnosti a ochrany prepravných sietí pre plyn s výnimkou toho, že v prípade plynových motorov uvedených do prevádzky pred 1. januárom 1994 je emisný limit pre oxidy dusíka 565 mg/Nm3.“

(3) § 4 ods. 10 vyhlášky sa nahrádza takto:

„(10) Hodnoty emisných limitov uvedené v prílohe 1 sa týkajú spaľovacích zariadení II. kategórie, ktoré sa prevádzkujú najviac 500 prevádzkových hodín ročne ako kĺzavý priemer počas obdobia troch rokov s výnimkou toho, že emisný limit pre pevné materiály pre spaľovacie zariadenia na pevné palivá je 100 mg/Nm3 a emisný limit pre oxid uhoľnatý pre spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším alebo rovným ako 1 MWth, ktoré spaľujú pevné biomasové palivá, je 375 mg/Nm3.“

(4) § 4 ods. 13 vyhlášky sa nahrádza takto:

„(13) V prípade stacionárnych motorov sa emisné limity vzťahujú na

*a)* motory s menovitým tepelným príkonom menším ako 1 MWth, ktorých spotreba paliva je menšia ako 50 kg/h, a

*b)* stacionárne motory s núdzovým napájaním, ktoré sa prevádzkujú menej ako 50 hodín ročne.“

**§ 3**

§ 12 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky sa nahrádza takto:

„(2) Do 31. decembra 2029 sa emisné limity uvedené v prílohe 1 uplatňujú na spaľovacie zariadenia I. kategórie s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším alebo rovným ako 1 MWth ale nižším ako 5 MWth, s týmito výnimkami:

1. v prípade spaľovania pevnej biomasy je emisný limit pre oxid uhoľnatý 375 mg/Nm3;
2. v prípade plynových motorov uvedených do prevádzky pred 1. januárom 1994, ktoré majú celkový menovitý tepelný príkon viac ako 3 MWth, je emisný limit pre oxidy dusíka 565 mg/Nm3, emisný limit CO pre štvortaktné motory je 375 mg/Nm3, pre dvojtaktné motory je to 320 mg/Nm3 a pre celkové organické zlúčeniny, vyjadrené ako C (uhlík), okrem metánu, je emisný limit 115 mg/Nm3.

(3) Do 31. decembra 2024 sa emisné limity uvedené v prílohe 1 uplatňujú na spaľovacie zariadenia I. kategórie s celkovým menovitým tepelným príkonom viac ako 5 MWth, s týmito výnimkami:

1. v prípade spaľovania pevnej biomasy je emisný limit pre oxid uhoľnatý 375 mg/Nm3;
2. v prípade plynových motorov uvedených do prevádzky pred 1. januárom 1994 je emisný limit pre oxidy dusíka 565 mg/Nm3, emisný limit pre oxid uhoľnatý pre štvortaktné motory je 375 mg/Nm3, pre dvojtaktné motory je to 320 mg/Nm3 a pre celkové organické zlúčeniny, vyjadrené ako C (uhlík), okrem metánu, je emisný limit 115 mg/Nm3.“

**§ 4**

(1) Príloha 1 k vyhláške sa mení v súlade s prílohou 1.

(2) Príloha 2 k vyhláške nadobúda účinnosť v súlade s prílohou 2.

(3) Príloha 3 k vyhláške nadobúda účinnosť v súlade s prílohou 3.

(4) Príloha 4 k vyhláške sa mení v súlade s prílohou 4.

(5) Príloha 5 k vyhláške sa mení v súlade s prílohou 5.

**§ 5**

Podbod 3.4 bodu 3 prílohy 4 k vyhláške sa týmto zrušuje.

**§ 6**

(1) Táto vyhláška, s výnimkou uvedenou v ods. 2 a ods. 3, nadobúda účinnosť 15. deň po jej uverejnení.

(2) § 2 ods. 1 a ods. 2, § 4 ods. 3 a príloha 3 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.

(3) § 4 ods. 2 a príloha 2 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2030.

**§ 7**

(1) Táto vyhláška slúži na zabezpečenie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení.

(2) Požiadavka predbežného oznámenia tejto vyhlášky, ako je stanovené v článkoch 5 – 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, bola splnená.

V Budapešti (deň) júna 2019.“

Dr István Nagy

*Minister poľnohospodárstva*

*Príloha 1 k vyhláške ministra poľnohospodárstva č. .../2019 z ... ... 2019*

1. Podbod 2.3 bodu 2 v prílohe 1 k vyhláške sa nahrádza nasledujúcim textom:

„2.3 Emisný limit pre NOx je 320 mg/m3 pre spaľovanie hnedého uhlia, 300 mg/m3 pre fluidné kotly spaľujúce pevné biomasové palivá a 210 mg/m3 pre fluidné kotly spaľujúce iné pevné palivá.“

2. Podbod 3.1 bodu 3 v prílohe 1 k vyhláške sa nahrádza nasledujúcim textom:

„3.1 Emisný limit pre NOx je 300 mg/m3 pre dvojtaktné motory, 225 mg/m3 pre štvortaktné plynové motory na bioplyn a skládkový plyn, 1 650 mg/m3 pre dieselové motory používané výlučne na prieskumné vrty a 1 500 mg/m3 pre iné dieselové motory.“

3. Do bodu 3 prílohy 1 k vyhláške sa vkladá tento podbod 3.4:

„3.4 Emisný limit TOC pre plynové motory používajúce zemný plyn s obsahom etánu vyšším ako 5 % je 95 mg/m3.“

*Príloha 2 k vyhláške ministra poľnohospodárstva č. .../2019 z ... ... 2019*

1. V bunke B:5 tabuľky v bode 2 prílohy 2 k vyhláške sa text „1 500“ nahrádza textom „375“.

2. Podbod 2.5 bodu 2 v prílohe 2 k vyhláške nadobúda účinnosť takto:

„2.5 Emisný limit pre NOx je 320 mg/Nm3 pre spaľovanie hnedého uhlia, 300 mg/Nm3 pre fluidné kotly spaľujúce pevné biomasové palivá a 210 mg/Nm3 pre fluidné kotly spaľujúce iné pevné palivá.“

3. Podbod 3.3 bodu 3 v prílohe 2 k vyhláške nadobúda účinnosť takto:

„3.3 Emisný limit pre NOx je 1 500 mg/Nm3 v týchto prípadoch:

a) pre dieselové motory, ktorých zhotovenie sa začalo pred 18. májom 2006;

b) pre dvojpalivové motory v kvapalnom režime.“

4. Do bodu 3 prílohy 2 k vyhláške sa vkladá tento podbod 3.8:

„3.8 Emisný limit TOC pre plynové motory používajúce zemný plyn s obsahom etánu vyšším ako 5 % je 95 mg/m3.“

*Príloha 3 k vyhláške ministra poľnohospodárstva č. .../2019 z ... ... 2019*

1. V bunke B:5 tabuľky v bode 2 prílohy 3 k vyhláške sa text „1 500“ nahrádza textom „375“.

2. Podbod 2.6 bodu 2 v prílohe 3 k vyhláške nadobúda účinnosť takto:

„2.6 Emisný limit pre NOx je 320 mg/m3 pre spaľovanie hnedého uhlia, 300 mg/m3 pre fluidné kotly spaľujúce pevné biomasové palivá a 210 mg/m3 pre fluidné kotly spaľujúce iné pevné palivá.“

3. Podbod 3.2 bodu 3 v prílohe 3 k vyhláške nadobúda účinnosť takto:

„3.2 Emisný limit pre NOx je 1 500 mg/Nm3 v týchto prípadoch:

a) pre dieselové motory, ktorých zhotovenie sa začalo pred 18. májom 2006;

b) pre dvojpalivové motory v kvapalnom režime.“

4. Bod 3 prílohy 3 k vyhláške nadobúda účinnosť s týmito bodmi 3.9 a 3.10:

„3.9 Emisný limit TOC pre plynové motory používajúce zemný plyn s obsahom etánu vyšším ako 5 % je 95 mg/m3.

3.10 V prípade plynových motorov uvedených do prevádzky pred 1. januárom 1994, ktoré sa používajú na pohon plynových kompresorových staníc potrebných na zaistenie bezpečnosti a ochrany prepravných sietí pre plyn, je emisný limit CO pre štvortaktné motory 375 mg/m3, pre dvojtaktné motory je to 320 mg/m3 a emisný limit TOC je 115 mg/m3 do 1. januára 2030.“

*Príloha 4 k vyhláške ministra poľnohospodárstva č. .../2019 z ... ... 2019*

1. Podbod 2.5 bodu 2 v prílohe 4 k vyhláške sa nahrádza nasledujúcim textom:

„2.5 Emisný limit pre NOx je 320 mg/m3 pre spaľovanie hnedého uhlia, 300 mg/m3 pre fluidné kotly spaľujúce pevné biomasové palivá a 210 mg/m3 pre fluidné kotly spaľujúce iné pevné palivá.“

2. Podbod 3.3 bodu 3 v prílohe 4 k vyhláške sa nahrádza nasledujúcim textom:

„3.3 Emisný limit pre NOx pre dieselové motory, ak sú ich emisie NOx limitované v dôsledku primárnych opatrení, je 1 650 mg/m3 pre dieselové motory používané výlučne na prieskumné vrty a 1 500 mg/m3 pre iné dieselové motory.“

3. Do bodu 3 prílohy 4 k vyhláške sa vkladá tento podbod 3.8:

„3.8 Emisný limit TOC pre plynové motory používajúce zemný plyn s obsahom etánu vyšším ako 5 % je 95 mg/m3.“

*Príloha 5 k vyhláške ministra poľnohospodárstva č. .../2019 z ... ... 2019*

1. V bunke B:5 tabuľky v bode 2 prílohy 5 k vyhláške sa text „1 500“ nahrádza textom „375“.

2. Podbody 2.3 a 2.4 bodu 2 v prílohe 5 k vyhláške sa nahrádzajú nasledujúcim textom:

„2.3 Emisný limit pre NOx pre spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším alebo rovným ako1 MWth ale menším ako 5 MWth je 500 mg/Nm3, s výnimkou, že na spaľovanie hnedého uhlia je to 320 mg/Nm3 a pre fluidné kotly spaľujúce pevné biomasové palivá je to 300 mg/Nm3.

2.4 Emisný limit pre NOx pre fluidné kotly na spaľovanie iných pevných palív je 210 mg/Nm3.“

3. Podbod 3.2 bodu 3 v prílohe 5 k vyhláške sa nahrádza nasledujúcim textom:

„3.2 V prípade motorov prevádzkovaných počas 500 – 1 500 hodín ročne, ak je ich emisia NOx obmedzená z dôvodu primárnych opatrení, sa uplatňujú tieto emisné limity pre NOx:

a) 1 300 mg/Nm3 pre dieselové motory s celkovým menovitým tepelným príkonom najviac 20 MWth s ≤ 1 200 r/min;

b) 1 500 mg/Nm3 pre dieselové motory s celkovým menovitým tepelným príkonom najviac 20 MWth a pre dvojpalivové motory v kvapalnom režime;

c) 750 mg/Nm3 pre dieselové motory s > 1 200 r/min;

d) 380 mg/Nm3 pre dvojpalivové motory v plynnom režime.“

4. Do bodu 3 prílohy 5 k vyhláške sa vkladá tento podbod 3.9:

„3.9 Emisný limit TOC pre plynové motory používajúce zemný plyn s obsahom etánu vyšším ako 5 % je 95 mg/m3.“