1. ------IND- 2018 0467 F-- PT- ------ 20180926 --- --- PROJET
	REPÚBLICA FRANCESA

	
	
	

	Ministério do Interior

	
	
	

	
	
	


Portaria de [   ]
que altera a Portaria, de 25 de junho de 1980, que aprova as disposições gerais do regulamento de segurança contra os riscos de incêndio e de pânico nos estabelecimentos que recebem público (ERP)
NOR: INTE1823855A
Público abrangido: Operadores e proprietários de estabelecimentos que recebem público, donos da obra, diretores de projeto, arquitetos, membros das comissões de segurança, controladores técnicos, fabricantes e instaladores de equipamentos que utilizam fluidos refrigerantes.
Objeto: Alteração de uma disposição relativa ao uso de fluidos refrigerantes em locais que recebem público.
Entrada em vigor: 1 de janeiro de 2019.
Nota explicativa: O Regulamento (UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos gases fluorados com efeito de estufa, prevê uma redução das emissões desses gases e nomeadamente das quantidades de hidrofluorcarbonetos (HFC). Determinados HFC são utilizados em equipamentos ou instalações de aquecimento, de ar condicionado, de climatização e de produção de água quente sanitária dos estabelecimentos que recebem público. Os substitutos dos HFC utilizados na climatização/refrigeração dos estabelecimentos que recebem público são geralmente inflamáveis. A presente portaria tem por objeto autorizar a utilização de substitutos nos estabelecimentos que recebem público, desde que sejam implementadas certas medidas de gestão dos riscos. As modalidades de gestão dos riscos contidas na presente portaria baseiam-se no parecer da Direção-Geral para a Prevenção dos Riscos (DGPR) do Ministério da Transição Ecológica e Solidária (MTES) e na análise dos riscos realizada pelo INERIS (Instituto Nacional do Ambiente Industrial e dos Riscos).
Referências: O texto alterado pela presente portaria pode ser consultado, com a redação que lhe foi dada pela alteração em causa, no sítio Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
O ministro de Estado, ministro do Interior,
Tendo em conta a Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação, nomeadamente a notificação n.º [    ],
Tendo em conta o Código da Construção e da Habitação e, nomeadamente, o artigo R 123.º‑12, 
Tendo em conta a Portaria, de 25 de junho de 1980, com a redação que lhe foi dada, que aprova as disposições gerais do regulamento de segurança contra os riscos de incêndio e de pânico nos estabelecimentos que recebem público,
Tendo em conta o parecer do Conselho Superior da Construção e da Eficiência Energética, com data de [],
Tendo em conta o parecer do Conselho Nacional de Avaliação das Normas, com data de [ ],
Decreta:
Artigo 1.º
O livro V, título I, capítulo II, do regulamento de segurança contra os riscos de incêndio e de pânico nos estabelecimentos que recebem público, aprovado pela Portaria de 25 de junho de 1980 supramencionada, é alterado em conformidade com os artigos 2.º a 3.º.
Artigo 2.º
O artigo CH 35.º é substituído pelas seguintes disposições: 
«Equipamentos ou instalações que utilizam fluidos refrigerantes
1. Para efeitos do presente artigo, entende-se por:
- fluidos refrigerantes inflamáveis, fluidos que apresentam propagação de chama a uma temperatura de 60 °C e uma pressão de 101,3 kPa,
- fluidos refrigerantes tóxicos, fluidos sobre os quais existem provas de toxicidade em concentrações inferiores a 400 ppm.
As instalações e os equipamentos termodinâmicos destinados a garantir o aquecimento, o ar condicionado, a climatização e a produção de água quente sanitária cumprem as seguintes disposições.
2. Disposições aplicáveis independentemente do fluido refrigerante utilizado.
Se os equipamentos com compressor incorporado forem instalados em locais acessíveis ao público, os compressores são de tipo hermético ou hermético acessível.
Se os equipamentos forem instalados numa casa das máquinas, esta deve possuir pelo menos dois orifícios de ventilação para o exterior do estabelecimento, situados a alturas diferentes. Esta é diferente da casa das caldeiras e não comunica de forma direta com locais acessíveis ao público.
As tubagens que transportam os fluidos refrigerantes devem ser metálicas.
Os calorífugos utilizados no isolamento das tubagens devem ser de material da classe M1 ou CL-s3, d0 nos locais e nas saídas acessíveis ao público e de material da classe M3 ou DL-s3, d0 nas outras zonas do estabelecimento.
As canalizações e os recipientes contendo os fluidos utilizados para transporte do frio (designados como fluidos secundários) devem respeitar as disposições do artigo CH 25.º, n.º 3.
Os calorífugos utilizados para os recipientes contendo os fluidos refrigerantes e os fluidos secundários devem ser de material da classe M1 ou B-s3, d0 nos locais e nas saídas acessíveis ao público e de material da classe M3 ou D-s3, d0 nas outras zonas do estabelecimento.
3. Disposições aplicáveis em caso de utilização de fluidos refrigerantes inflamáveis.
As disposições do n.º 3 não se aplicam a equipamento hermeticamente selado com marcação CE. 
É proibida a instalação de uniões desmontáveis nas tubagens que transportam fluidos refrigerantes inflamáveis, salvo na ligação das unidades.
As tubagens que transportam fluidos refrigerantes inflamáveis devem ser protegidas contra qualquer risco de rutura clara. A instalação das tubagens a uma altura mínima de dois metros do solo ou a colocação de uma proteção mecânica devem satisfazer essa exigência.
O diâmetro interno das tubagens que transportam fluidos refrigerantes inflamáveis na forma liquefeita deve ser inferior a 50 mm.
Para além das condições previstas no n.º 2, os calorífugos utilizados no isolamento das unidades de interior contendo fluidos refrigerantes inflamáveis devem ser realizados com material da classe M1 ou B-s3, d0.
As casas das máquinas são locais de risco médio nos termos do artigo CO 28.º, n.º 2.
a) Zona de exclusão.
Em torno das ligações desmontáveis das unidades contendo fluidos refrigerantes inflamáveis deve ser criada uma zona na qual é proibida qualquer fonte de inflamação e, nomeadamente, qualquer chama ou equipamento suscetível de produzir faíscas, para evitar qualquer risco de inflamação em caso de fuga.
Consoante as instalações se situem no interior ou no exterior do estabelecimento e consoante as características de combustão do fluido, o raio desta zona deve ser definido de acordo com o quadro seguinte:
	Diâmetro interno D da tubagem que faz circular a fase líquida (mm)
	Raio (m)

	
	Instalações exteriores(1)
	Instalações interiores(2)
LII ≥ 0,10 kg/m3
	Instalações interiores(3)
LII < 0,10 kg/m3

	D ≤ 10
	2
	1
	2

	10 < D ≤ 20
	4
	2
	4

	20 < D ≤ 50
	10
	4
	10


1 Zona de exclusão exigível apenas no caso de instalações exteriores cujos fluidos refrigerantes inflamáveis apresentem uma velocidade de propagação de chama superior a 10 cm/s.
2 Fluidos refrigerantes inflamáveis com um limite inferior de inflamabilidade superior ou igual a 0,10 kg/m³.
3Fluidos refrigerantes inflamáveis com um limite inferior de inflamabilidade inferior a 0,10 kg/m3.
b) Quantidade de carga máxima autorizada.
A quantidade total máxima de fluido refrigerante inflamável que circula no circuito de refrigeração deve ser limitada para evitar qualquer risco de atingir o limite inferior de inflamabilidade em caso de fuga no local.
É calculada através da fórmula seguinte:
mmáx = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
Em que:
mmáx (kg): quantidade total máxima de fluido refrigerante inflamável.
LII (kg/m3): limite inferior de inflamabilidade.
h0: coeficiente ligado à altura do equipamento situado na posição mais baixa do local, cujo valor é igual a:
0,6 para uma colocação no solo,
1,1 para uma montagem na janela,
1,8 para uma montagem na parede,
2,2 para uma montagem no teto,
altura da ligação mais baixa do local caso exceda os 2,2 m.
A (m²): área do local.
Não é imposta nenhuma restrição de carga de fluido refrigerante inflamável se a conceção do equipamento incluir uma válvula de corte do circuito de refrigeração e um sistema de ventilação equipado com um sensor para evitar atingir o limite inferior de inflamabilidade no local em caso de fuga.
Não é imposta nenhuma restrição de carga de fluido refrigerante inflamável se o equipamento que utiliza esses fluidos estiver instalado numa casa das máquinas e se essa divisão estiver equipada:
- com um dispositivo de deteção que, em caso de fuga, ativa o exaustor de ar mecânico e corta a circulação do fluido no circuito para limitar a duração da fuga, quer através da paragem completa do sistema termodinâmico, quer mediante ativação de uma eletroválvula. Este dispositivo de deteção deve ser composto por uma central de deteção e dois sensores implantados consoante a natureza do fluido utilizado. Um dispositivo de aviso automático deve sinalizar qualquer falha no sistema de deteção e de exaustão de ar,
 - com um exaustor de ar mecânico que garanta uma taxa horária de renovação do ar suficiente para se manter aquém do limite inferior de inflamabilidade na saída de exaustão. Este dispositivo deve ser categoria 3 nos termos da Diretiva 2014/34/UE relativa a aparelhos e sistemas de proteção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas.
c) A instalação dos equipamentos e dos sistemas termodinâmicos deve respeitar as regras do fabricante.
Deve proceder-se à elaboração de um documento agrupando os elementos descritivos da instalação, mantido à disposição das autoridades administrativas e das empresas intervenientes, que devem tomar conhecimento do mesmo antes de qualquer intervenção. O documento em causa deve incluir, nomeadamente, os elementos seguintes:
- Um plano da rede de canalizações,
- Um plano sinótico da instalação,
- Um cálculo detalhado e justificado das quantidades máximas dos fluidos refrigerantes,
- Um plano de localização dos dispositivos de segurança (sensores, eletroválvulas, ventilações, etc.),
- Os débitos teóricos das eventuais ventilações caso seja excedida a quantidade máxima calculada,
- A demonstração da calibração e da fiabilidade do dispositivo de deteção, bem como da taxa de renovação de ar do exaustor de ar mecânico,
- Um quadro de correlação dos diferentes dispositivos de segurança caso seja excedida a quantidade máxima calculada.
Este documento deve ser atualizado sempre que ocorrerem alterações nas instalações ou nos locais.
A instalação deve ser verificada todos os anos por um técnico competente, que deve elaborar um relatório, mencionando designadamente o resultado das deteções de fugas diretas ou indiretas. Pelo menos 20 % dos dispositivos de segurança e dos sistemas de deteção ligados, referidos anteriormente, devem ser verificados todos os anos e a totalidade dos mesmos deve ser verificada num período de 5 anos. O resultado dos ensaios deve ser incluído no relatório supramencionado.
4. É autorizada a utilização dos fluidos refrigerantes tóxicos se forem simultaneamente preenchidas as três condições seguintes:
- Instalação no exterior ou numa casa das máquinas distinta da casa das caldeiras,
- Funcionamento em permutador indireto,
- Quantidade total dos fluidos presente em todos os equipamentos limitada a 150 kg.
5. Os aparelhos ou o grupo de aparelhos de produção de frio com combustão devem ser instalados nas condições previstas nos artigos CH 5.º ou CH 6.º, em função da sua potência.»
Artigo 3.º
A alínea c) do artigo CH 45.º é suprimida.
Artigo 4.º
O livro II, título II, capítulo II, do regulamento de segurança contra os riscos de incêndio e de pânico nos estabelecimentos que recebem público, aprovado pela Portaria de 25 de junho de 1980 supramencionada, é alterado do seguinte modo:
O n.º 4 do artigo M 40.º é eliminado.
Artigo 5.º
A presente portaria entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2019.
Artigo 6.º
A presente portaria será publicada no Diário Oficial da República Francesa.
Feito em [   ].
Pelo ministro de Estado e por delegação:
[Função],
[Inicial do nome + APELIDO]
