## Verordening van 10 mei 2019 tot wijziging van de Verordening van 25 juni 1980 tot goedkeuring van de algemene voorschriften inzake brandveiligheid en anti-paniek in inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn

Betrokken publiek: exploitanten en eigenaars van voor het publiek toegankelijke instellingen, opdrachtgevers, bouwheren, architecten, leden van veiligheidscomités, technisch controleurs, fabrikanten en installateurs van apparatuur waarbij koelvloeistoffen worden gebruikt. 
Betreft: wijziging van een bepaling inzake het gebruik van koelvloeistoffen in voor het publiek toegankelijke lokalen (PTL). 
Inwerkingtreding: de dag na publicatie in het Staatsblad van de Franse Republiek. 
Toelichting: Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen voorziet in een vermindering van de uitstoot van deze gassen en meer bepaald van de hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). Bepaalde HFK’s worden gebruikt in apparatuur of installaties voor verwarming, airconditioning, klimaatregeling en productie van warm sanitair water in voor het publiek toegankelijke instellingen (PTI). De voor HFK’s gebruikte vervangers bij klimaatregeling/koeling in PTL’s zijn veelal ontvlambaar. Onderhavig besluit heeft tot doel het gebruik van deze vervangers in PTL’s toe te staan mits bepaalde risicobeheersmaatregelen worden getroffen. De in onderhavig besluit opgenomen risicobeheersbepalingen zijn gebaseerd op het advies van het directoraat-generaal Risicopreventie (DGRP) van het Franse ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie (MEST) en op de door INERIS (Frans nationaal instituut voor industriële milieurisico’s) uitgevoerde risicoanalyse. 
Verwijzingen: de tekst die door dit besluit wordt gewijzigd, kan in de gewijzigde versie worden geraadpleegd op de website Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

De minister van Binnenlandse Zaken,
Gezien Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, met name kennisgeving nr. 2018/467/F;
Gezien het wetboek bouwen en wonen, en met name artikel R. 123-12;
Gezien het gewijzigde besluit van 25 juni 1980 houdende goedkeuring van de algemene bepalingen van de veiligheidsverordening inzake het risico van brand en paniek in instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn;
Gezien het advies van de Hoge Raad voor Bouw en e Energie-efficiëntie van 16 oktober 2018;
Gezien het advies van de nationale raadgevende commissie voor de beoordeling van normen van 11 oktober 2018,
Hierbij besluit:

#### Artikel 1

Hoofdstuk V van titel I van boek II van de veiligheidsverordening inzake het risico van brand en paniek in instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn, goedgekeurd via het hierboven vermelde besluit van 25 juni 1980, wordt gewijzigd overeenkomstig de artikelen 2 tot 3.

#### Artikel 2

Artikel CH 35 wordt vervangen door de volgende bepalingen: 
„Apparatuur of installaties die gebruikmaken van koelvloeistoffen
§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

- „ontvlambare koelvloeistoffen”: vloeistoffen met een vlamuitbreiding bij een temperatuur van 60 °C en een druk van 101,3 kPa; 
- „toxische koelvloeistoffen”: vloeistoffen waarvan de toxiciteit werd aangetoond bij concentraties onder 400 ppm.

De thermodynamische installaties en apparatuur die bestemd zijn voor verwarming, airconditioning, klimaatregeling en productie van warm sanitair water, moeten voldoen aan de volgende bepalingen. 
§ 2. Toepasselijke bepalingen ongeacht de gebruikte koelvloeistof. 
Wanneer de apparatuur met ingebouwde compressor in voor het publiek toegankelijke lokalen wordt geplaatst, zijn de compressoren van het hermetische of semihermetische type. 
Wanneer de apparatuur in een machinekamer wordt geplaatst, bevat deze kamer minstens twee verluchtingsopeningen die naar buiten de inrichting leiden en zich op verschillende hoogtes bevinden. De kamer is gescheiden van de stookplaats en staat niet in rechtstreekse verbinding met de voor het publiek toegankelijke lokalen. 
De buisleidingen voor het transport van de koelvloeistoffen zijn van metaal. 
Het warmte-isolerend materiaal voor de leidingen behoort tot klasse M1 of CL-s3, d0 in de voor het publiek toegankelijke lokalen en doorgangen, en tot klasse M3 of DL-s3, d0 in de andere delen van de inrichting. 
De leidingen en houders met vloeistoffen voor het transport van koude („koudedragers” genoemd) moeten voldoen aan de bepalingen van artikel CH 25, § 3. 
Het warmte-isolerend materiaal voor de houders met koelvloeistoffen en koudedragende vloeistoffen behoort tot klasse M1 of B-s3, d0 in de voor het publiek toegankelijke lokalen en doorgangen, en tot klasse M3 of D-s3, d0 in de andere delen van de inrichting. 
§ 3. Toepasselijke bepalingen bij gebruik van ontvlambare koelvloeistoffen. 
De bepalingen van lid 3 gelden niet voor hermetisch afgesloten apparatuur die voorzien is van een CE-markering. 
Het plaatsen van demonteerbare verbindingsstukken op leidingen die ontvlambare koelvloeistoffen vervoeren, is enkel toegestaan voor de aansluiting van eenheden. 
De leidingen die ontvlambare koelvloeistoffen vervoeren, zijn beschermd tegen risico’s van volledige breuk. Aan deze eis is voldaan wanneer de leidingen op minimaal twee meter hoogte ten opzichte van de vloer zijn geplaatst of wanneer een mechanische bescherming is geplaatst. 
De binnendiameter van de leidingen die ontvlambare koelvloeistoffen in hun vloeibare vorm vervoeren, bedraagt minder dan 50 mm.
Naast de bepalingen in paragraaf 2 behoort het warmte-isolerend materiaal voor de binneneenheden die ontvlambare koelvloeistoffen bevatten, tot klasse M1 of B-s3, d0. 
De machinekamers zijn lokalen met een middelhoog risico in de zin van artikel CO 28, § 2. 
a) Voorbehouden zone. 
Rond de demonteerbare verbindingsstukken voor de eenheden met ontvlambare koelvloeistoffen wordt een zone vastgesteld waarin ontstekingsbronnen zijn verboden en met name vlammen of toestellen waaruit vonken kunnen ontstaan, teneinde ontstekingsrisico's in geval van lekkage te vermijden. 
Naargelang de installaties zich binnen of buiten de inrichting bevinden en naargelang het brandgedrag van de vloeistof wordt de straal van deze zone volgens onderstaande tabel bepaald:

| Binnendiameter D van de leidingen voor de circulatie van de vloeistof (mm) | Straal (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Buiteninstallaties (1) | Binneninstallaties (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Binneninstallaties (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

b) Maximaal toegelaten vulhoeveelheid 
De maximale totaalhoeveelheid van ontvlambare koelvloeistof in het koelcircuit is beperkt, teneinde ieder risico op het bereiken van de onderste ontvlambaarheidsgrens bij lekkage in het lokaal te vermijden. 
Deze hoeveelheid wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2
Waarbij: 
mmax (kg): maximale totaalhoeveelheid van ontvlambare koelvloeistof; 
LII (kg/m3): onderste ontvlambaarheidsgrens; 
h0: coëfficiënt met betrekking tot de hoogte van de laagst gelegen apparatuur in het lokaal met als waarde: 
0,6 voor plaatsing op de vloer,
1,1 voor raammontage,
1,8 voor plaatsing aan de muur,
2,2 voor plafondmontage,
hoogte van de laagste aansluiting in het pand indien deze groter is dan 2,2 m.
A (m²): oppervlakte van het pand. 
Geen enkele vulbeperking voor ontvlambare koelvloeistoffen wordt opgelegd indien het ontwerp van de apparatuur is uitgerust met een afsluitklep voor het koelcircuit en een ventilatiesysteem die door een detector worden gestuurd, teneinde ieder risico op het bereiken van de onderste ontvlambaarheidsgrens bij lekkage in het lokaal te vermijden. 
Geen enkele vulbeperking voor ontvlambare koelvloeistoffen wordt opgelegd indien de apparatuur die gebruik maakt van deze vloeistoffen, in een machinekamer is geplaatst en indien deze kamer is uitgerust met:

- een detectiesysteem dat, in geval van lekkage, de mechanische luchtafzuiger inschakelt en de vloeistofcirculatie in het circuit afsluit om de duur van het lek te beperken, hetzij door volledige stillegging van het thermodynamisch systeem, hetzij door activatie van een elektroventiel. Dit detectiesysteem bestaat uit een detectiecentrale en twee geïntegreerde sensoren naargelang de aard van de gebruikte vloeistof. Een automatisch waarschuwingssysteem signaleert storingen van het detectiesysteem en de luchtafzuiger;
- een mechanische luchtafzuiger die zorgt voor voldoende luchtverversing per uur om bij de afzuigafvoer onder de onderste ontvlambaarheidsgrens te blijven. Dit systeem valt onder categorie 3 in de zin van Richtlijn 2014/34/EU inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

c) De installatie van apparatuur en thermodynamische systemen voldoet aan de door de fabrikant voorgeschreven regels. 
Er wordt een document met de beschrijvende bestanddelen van de installatie opgesteld en ter beschikking gehouden van de administratieve overheden en van de betrokken ondernemingen die hiervan kennis moeten nemen vooraleer eventuele ingrepen worden overwogen. Dit document bevat met name de volgende elementen:

- een plan van het leidingnet;
- een overzicht van de installatie;
- een gedetailleerde en gegronde berekening van de maximale hoeveelheid of hoeveelheden koelvloeistoffen;
- een inplantingsplan van de beveiligingssystemen (detectoren, elektroventielen, ventilatie enz.);
- de ontwerpdebieten van eventuele ventilaties bij overschrijding van de berekende maximumhoeveelheid;
- de voorstelling van de ijking en van de betrouwbaarheid van het detectiesysteem, alsook van de luchtverversingssnelheid van de mechanische luchtafzuiger;
- een correlatietabel van de verschillende beveiligingssystemen in geval van overschrijding van de berekende maximumhoeveelheid.

Dit document wordt bij iedere wijziging van de installaties of van de lokalen bijgewerkt. 
De installatie moet jaarlijks worden nagekeken door een bevoegd technicus die een verslag opstelt waarin onder meer de detectieresultaten voor directe of indirecte verliezen zijn opgenomen. Minimaal 20 % van de beveiligingssystemen en verbonden servomechanismen, hierboven bedoeld, moet jaarlijks worden nagekeken en het geheel ervan moet om de vijf jaar worden nagekeken. Het resultaat van deze proeven wordt opgenomen in voornoemd verslag. 
§ 4. Het gebruik van toxische koelvloeistoffen is toegestaan indien gelijktijdig aan de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:

- inplanting buiten of in een machinekamer die gescheiden is van de stookplaats;
- werking volgens het systeem van indirecte uitwisseling;
- totaalhoeveelheid van de vloeistoffen in alle apparatuur beperkt tot 150 kg.

§ 5. De apparaten of groep apparaten voor koudeproductie door verbranding worden naargelang hun vermogen onder de in artikel CH 5 of CH 6 gestelde voorwaarden geplaatst. ”

(1) Een voorbehouden zone uitsluitend vereist voor buiteninstallaties waarvan de ontvlambare koelvloeistoffen een brandvoortplantingssnelheid hebben van meer dan 10 cm/s.
(2) Ontvlambare koelvloeistoffen waarvan de onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde is 0,10 kg/m³ of meer. 
(3) Ontvlambare koelvloeistoffen waarvan de onderste ontvlambaarheidsgrens minder dan 0,10 kg/m³ bedraagt.

#### Artikel 3

Artikel CH 45, punt c wordt geschrapt.

#### Artikel 4

Hoofdstuk II van titel II van boek II van de veiligheidsverordening inzake het risico van brand en paniek in instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn, goedgekeurd via het hierboven vermelde besluit van 25 juni 1980, wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel M 40, § 4 wordt geschrapt.

#### Artikel 5

Deze Verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Staatsblad van de Franse Republiek.

Gedaan op 10 mei 2019.

Namens de minister en bij delegatie:
Het hoofd van Dienst, adjunct-directeur-generaal voor Civiele Veiligheid en Crisisbeheersing, verantwoordelijk voor het Directoraat van Brandweerlieden,
M. Marquer