## Vyhláška z 10. mája 2019, ktorou sa mení vyhláška z 25. júna 1980, ktorou sa schvaľujú všeobecné ustanovenia bezpečnostného predpisu proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach (VPZ)

Dotknutá verejnosť: prevádzkovatelia a vlastníci verejne prístupných zariadení, zhotovitelia, dodávatelia, architekti, členovia bezpečnostných komisií, technickí kontrolóri, výrobcovia a inštalatéri zariadení využívajúcich chladivá. 
Predmet: zmena ustanovenia týkajúceho sa používania chladív v priestoroch pre verejnosť. 
Nadobudnutie účinnosti: deň po uverejnení v Úradnom vestníku Francúzskej republiky. 
Poznámka: v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch sa stanovuje znižovanie emisií týchto plynov a najmä množstva neúplne fluórovaných uhľovodíkov (HFC).  Niektoré HFC sa používajú vo vykurovacích zariadeniach alebo systémoch, v zariadeniach alebo systémoch na úpravu vzduchu, klimatizačných zariadeniach a systémoch a v zariadeniach a systémoch na výrobu teplej úžitkovej vody vo VPZ. Náhrady HFC používané v klimatizácii/pri chladení vo VPZ sú najčastejšie horľavé. Cieľom tejto vyhlášky je povoliť používanie týchto náhrad vo VPZ pod podmienkou, že sa budú uplatňovať niektoré opatrenia manažmentu rizík. Podmienky manažmentu rizík, ktoré obsahuje táto vyhláška, vychádzajú zo stanoviska generálneho riaditeľstva pre prevenciu rizík (DGPR) ministerstva ekologickej a solidárnej transformácie (MTES) a analýzy rizík vypracovanej INERIS (národným inštitútom pre priemyselné prostredie a riziká). 
Odkazy: text zmenený touto vyhláškou je v znení, ktoré vyplýva z tejto zmeny, dostupný na stránke Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Minister vnútra,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, a najmä na oznámenie č. 2018/467/F,
so zreteľom na zákonník výstavby a bývania a najmä na jeho článok R 123-12,
so zreteľom na zmenenú vyhlášku z 25. júna 1980, ktorou sa schvaľujú všeobecné ustanovenia k bezpečnostnému predpisu proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach,
so zreteľom na stanovisko Najvyššej rady pre stavebníctvo a energetickú účinnosť zo 16. októbra 2018,
so zreteľom na stanovisko Štátnej rady pre posudzovanie noriem z 11. októbra 2018,
vydáva túto vyhlášku:

#### Článok 1

Kapitola V knihy I a knihy II bezpečnostného predpisu proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach, ktorý bol schválený uvedenou vyhláškou z 25. júna 1980, sa mení v súlade s článkami 2 až 3.

#### Článok 2

Článok CH 35 sa nahrádza týmito ustanoveniami: 
„Zariadenia alebo systémy používajúce chladivá 
Ods. 1 Na účely tohto článku sa pod pojmom:

- „horľavé chladivá“ rozumejú kvapaliny, ktoré šíria oheň pri teplote 60 °C a tlaku 101,3 kPa, 
- „toxické chladivá“ rozumejú kvapaliny, pri ktorých bola preukázaná toxicita pri koncentráciách nižších ako 400 ppm.

Termodynamické zariadenia a systémy určené na vykurovanie, úpravu vzduchu, klimatizáciu a výrobu teplej úžitkovej vody spĺňajú nasledujúce ustanovenia. 
Ods. 2 Ustanovenia platné bez ohľadu na použité chladivo. 
Ak sú zariadenia so zabudovaným motorovým kompresorom umiestnené do priestorov prístupných pre verejnosť, motorové kompresory sú hermetické alebo hermetické s prístupom. 
Ak sú zariadenia umiestnené v strojovni, strojovňa je vybavená najmenej dvomi ventilačnými otvormi, ktoré sú obrátené k vonkajšej časti zariadenia a ktoré sa nachádzajú v rôznych výškach. Líši sa od kotolne a nie je priamo prepojená s verejne prístupnými zariadeniami. 
Potrubia rozvádzajúce chladivá sú kovové. 
Tepelné izolátory, ktoré sa používajú na izoláciu potrubí, sú vyrobené z materiálu triedy M1 alebo CL-s3, d0 pre priestory prístupné verejnosti a ich prístupové cesty a z materiálu triedy M3 alebo DL-s3, d0 v prípade ostatných častí zariadenia. 
Potrubia a kontajnery obsahujúce kvapaliny určené na prenos chladu (nazývané aj „chladiace kvapaliny“) musia spĺňať ustanovenia odseku 3 článku CH 25. 
Tepelné izolátory, ktoré sa používajú v prípade kontajnerov na chladiace kvapaliny a chladivá, sú vyrobené z materiálu triedy M1 alebo B-s3, d0 pre priestory prístupné verejnosti a ich prístupové cesty a z materiálu triedy M3 alebo D-s3, d0 v prípade ostatných častí zariadenia. 
Ods. 3 Ustanovenia platné v prípade použitia horľavých chladív. 
Ustanovenia odseku 3 sa neuplatňujú na hermeticky uzavreté zariadenia, ktoré musia mať označenie CE. 
Zakazuje sa montáž demontovateľných častí na potrubia obsahujúce horľavé chladivá, okrem montáže na pripojenie jednotiek. 
Potrubia obsahujúce horľavé chladivá sú chránené pred všetkými rizikami pretrhnutia. Tejto požiadavke vyhovuje montáž potrubí vo výške minimálne dva metre nad úrovňou zeme alebo zabezpečenie mechanickej ochrany. 
Vnútorný priemer potrubí obsahujúcich horľavé chladivá v kvapalnom skupenstve je najviac 50 mm.
Okrem podmienok uvedených v odseku 2 musia byť tepelné izolátory použité na izoláciu vnútorných jednotiek obsahujúcich horľavé chladivá vyrobené z materiálov triedy M1 alebo B-s3, d0. 
V zmysle článku CO 28 ods. 2 strojovne predstavujú priestory so stredným rizikom. 
a) Ochranná zóna. 
Okolo demontovateľných spojov jednotiek obsahujúcich horľavé chladivá sa musí vytvoriť zóna, v ktorej sú zakázané všetky zdroje vznietenia, a najmä akýkoľvek plameň alebo zariadenie, ktoré môže spôsobiť iskru, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku vznietenia v prípade úniku chladiva. 
V závislosti od toho, či sú zariadenia umiestnené na vnútornej alebo vonkajšej časti zariadenia a od vlastností spaľovania kvapaliny, je polomer tejto zóny vymedzený v tabuľke nižšie:

| Vnútorný priemer D potrubia, ktorým obieha kvapalná fáza (mm) | Polomer (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vonkajšie systémy (1) | Vnútorné systémy (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 | Vnútorné systémy (3) LII < 0,10 kg/m3 |
| D ≤ 10 | 2 | 1 | 2 |
| 10 < D ≤ 20 | 4 | 2 | 4 |
| 20 < D ≤ 50 | 10 | 4 | 10 |

b) Maximálny prípustný objem odberu. 
Maximálne celkové množstvo horľavého chladiva, ktoré obieha v chladiacom okruhu, musí byť obmedzené, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku dosiahnutia minimálneho limitu horľavosti v prípade úniku do priestorov. 
Toto množstvo sa stanovuje podľa tohto vzorca: 
mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2,
kde: 
mmax (kg): maximálne celkové množstvo horľavého chladiva. 
LII (kg/m3): minimálny limit horľavosti. 
h0: koeficient závislý od výšky zariadenia umiestneného najnižšie v priestoroch, ktorého hodnota sa rovná: 
0,6 pre umiestnenie na podlahe,
1,1 pre montáž na okná,
1,8 pre umiestnenie na stene,
2,2 pre umiestnenie na strope,
výška najnižšieho spojenia v priestoroch, ak je väčšia ako 2,2 m.
A (m²): plocha priestoru. 
Na objem odberu horľavého chladiva sa neuplatňuje žiadne obmedzenie, ak konštrukcia zariadenia obsahuje uzatvárací ventil chladiaceho okruhu a ventilačný systém ovládaný detektorom, pomocou ktorých sa zabráni zníženiu minimálneho limitu horľavosti v priestoroch v prípade úniku. 
Na objem odberu horľavého chladiva sa neuplatňuje žiadne obmedzenie, ak sa zariadenie používajúce tieto kvapaliny umiestni do strojovne, alebo ak je táto miestnosť vybavená:

- detekčným zariadením, ktoré v prípade úniku spustí mechanické zariadenie na odsávanie vzduchu a preruší obeh kvapaliny v obvode s cieľom obmedziť čas trvania úniku buď úplným zastavením termodynamického systému alebo aktiváciou elektromagnetického ventilu. Toto detekčné zariadenie musí obsahovať detekčný modul a dva snímače, ktoré sa nainštalujú v závislosti od povahy použitej kvapaliny. Každé zlyhanie detekčného systému, ako aj systému odsávania vzduchu musí ohlásiť automatické výstražné zariadenie;
- mechanickým zariadením na odsávanie vzduchu, ktoré zabezpečuje hodinovú rýchlosť obnovy vzduchu dostatočnú na to, aby prekročila minimálnu hranicu horľavosti pri výstupe z odsávacieho zariadenia. Toto zariadenie je zariadenie kategórie 3 v zmysle smernice 2014/34/EÚ o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére.

c) Termodynamické zariadenia a systémy sa inštalujú v súlade s pravidlami stanovenými výrobcom. 
Dokument, ktorý obsahuje všetky opisné prvky zariadenia, sa vypracuje a uchová pre potreby správnych orgánov a zainteresovaných podnikov, ktoré si musia tento dokument pred každým zásahom prezrieť. Tento dokument musí obsahovať najmä tieto prvky:

- plán potrubnej siete,
- synoptický diagram inštalácie,
- podrobný a odôvodnený výpočet maximálneho množstva alebo množstiev chladív,
- plán inštalácie bezpečnostných zariadení (detektory, elektromagnetické ventily, vetranie atď.),
- teoretické prietoky prípadných ventilačných zariadení, ak sa prekročí maximálne vypočítané množstvo,
- dôkaz o kalibrácii a spoľahlivosti detekčného zariadenia, ako aj rýchlosť obnovy vzduchu pomocou mechanického zariadenia na odsávanie vzduchu,
- korelačná tabuľka rôznych bezpečnostných zariadení, ak dôjde k prekročeniu maximálneho vypočítaného množstva.

Tento dokument sa aktualizuje po každej úprave zariadení alebo priestorov. 
Inštaláciu musí každoročne skontrolovať príslušný technik, ktorý musí predložiť správu, v ktorej uvedie najmä výsledky zistení o priamych alebo nepriamych únikoch. Každý rok sa musí skontrolovať najmenej 20 % bezpečnostných zariadení a príslušných automatických ovládacích prvkov uvedených vyššie a všetky sa musia skontrolovať v priebehu 5 rokov. Výsledky týchto testov sa zapracujú do uvedenej správy. 
Ods. 4 Použitie toxických chladív je povolené, ak budú súčasne splnené nasledujúce tri podmienky:

- vonkajšia inštalácia alebo inštalácia v strojovni alebo strojovni, ktorá sa líši od kotolne,
- fungovanie v rámci systému založeného na nepriamej výmene,
- celkové množstvo kvapalín prítomné vo všetkých zariadeniach obmedzené na 150 kg.

Ods. 5 Zariadenia alebo skupiny prístrojov určených na výrobu chladu spaľovaním sa inštalujú podľa podmienok stanovených v článkoch CH 5 alebo CH 6, a to v závislosti od ich výkonu. “

(1) Ochranná zóna sa vyžaduje len pre vonkajšie systémy s horľavými chladivami, ktoré majú rýchlosť šírenia plameňa väčšiu ako 10 cm/s.
(2) Horľavé chladivá s minimálnym limitom horľavosti najmenej 0,10 kg/m³. 
(3) Horľavé chladivá s minimálnym limitom horľavosti menším alebo rovným 0,10 kg/m³.

#### Článok 3

Písmeno c) článku CH 45 sa zrušuje.

#### Článok 4

Kapitola II hlavy II knihy II bezpečnostného predpisu proti rizikám požiaru a paniky vo verejne prístupných zariadeniach, ktorý bol schválený uvedenou vyhláškou z 25. júna 1980, sa mení takto: 
Odsek 4 článku M 40 sa zrušuje.

#### Článok 5

Táto vyhláška nadobudne účinnosť v deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Francúzskej republiky.

Dňa 10. mája 2019.

Za ministra a v zastúpení:
vedúci útvaru, zástupca generálneho riaditeľa pre civilnú bezpečnosť a krízové riadenie, zodpovedný za riaditeľstvo hasičského zboru
M. Marquer