1. ------IND- 2016 0677 F-- DA- ------ 20170104 --- --- PROJET

	DEN FRANSKE REPUBLIK

	
	
	

	Ministeriet for boliganliggender og bæredygtig bebyggelse

	
	
	

	
	
	


UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE af 
om ændring af bekendtgørelse af 3. maj 2007 om eksisterende bygningers termiske egenskaber og energimæssige ydeevne
NOR: LHAL1614615A
Berørte grupper: Bygherrer, byggeledere, rådgivningsfirmaer, byggevirksomheder, tekniske kontrollører.
Formål: Opdatering af krav til termiske og energimæssige ydelsesniveauer for elementer, som installeres eller udskiftes i forbindelse med energirenovering i medfør af bygge- og boliglovens artikel R.131-28.
Ikrafttræden: Den 1. januar 2018.
Beskrivelse: Med denne bekendtgørelse opdateres kravene til de termiske og energimæssige ydelsesniveauer, som skal opfyldes ved installation eller udskiftning af bygningselementer, der har indflydelse på den energimæssige ydeevne, og som er anført i bygge- og boliglovens artikel R.131-28.
Referencer: Retsakter, som er indført ved nærværende bekendtgørelse, findes på Légifrances websted (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Ministeren for boliganliggender og bæredygtig bebyggelse og ministeren for miljø, energi og havet, med ansvar for internationale forbindelser på klimaområdet, har
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, og særlig notifikation nr. 
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning) 
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning)
under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
under henvisning til meddelelse 2014/C 207/02 fra Kommissionen som led i gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF
under henvisning til bygge- og boligloven, særlig artikel L.111-10 og R.131-28
under henvisning til bekendtgørelse af 13. juni 2008 om den energimæssige ydeevne af eksisterende bygninger med et areal over 1 000 m², når de er omfattet af betydelige renoveringsarbejder 
under henvisning til bekendtgørelse af 3. maj 2007 om eksisterende bygningers termiske egenskaber og energimæssige ydeevne 
under henvisning til bekendtgørelse af 26. oktober 2010 om nye bygningers og nye bygningsdeles termiske egenskaber og krav til deres energimæssige ydeevne
og under henvisning til udtalelse fra det franske råd om byggeri og energieffektivitet 
UDSTEDT FØLGENDE BEKENDTGØRELSE:
Artikel 1
Bestemmelserne i bekendtgørelsen af 3. maj 2007 om eksisterende bygningens termiske egenskaber og energimæssige ydeevne ændres i overensstemmelse med artikel 2 til 10. 
Artikel 2
Kapitel I "Bygningens klimaskærm, uigennemsigtige vægge" affattes således:
I. – I første afsnit af artikel 3 ændres "bilag III" til "bilag II". 
– I andet afsnit erstattes "kan tilpasses" med "tilpasses efter klimazonerne i bilag I til ovennævnte bekendtgørelse af 13. juni 2008 og".
· Tabellen efter tredje afsnit af artikel 3 affattes således:
	Vægge
	Mindste-krav til termisk modstand R i zone H1a, H1b, H1c
	Mindste-krav til termisk modstand R i zone H2a, H2b, H2c, H2d og zone H3 i mere end 800 m højde over havet
	Mindste-krav til termisk modstand R i zone H3 i mindre end 800 m højde over havet
	Tilfælde, hvor tilpasning er mulig

	Vægge i kontakt med det fri og skrånende partier på tage med en hældning på mere end 60 ° 
	2,9
	2,9
	2,2
	

	Vægge i kontakt med et uopvarmet rum
	2
	

	Terrassetage
	3,3
	Mindstekravet til termisk modstand kan sættes ned til 3 m²K/W:
· hvis det på grund af isoleringens tykkelse bliver nødvendigt at ændre karme eller hæve rækværk eller ændre det tekniske udstyr
· eller hvis det på grund af isoleringens tykkelse ikke længere er muligt at overholde mindstehøjderne for bortledning af regnvand og rejsninger
· eller hvis isoleringens tykkelse og den anvendte type isolering indebærer, at grænsen for strukturens maksimalbelastning overskrides.

	Gulve i uudnyttelige tagrum
	4,8
	

	Skrånende partier på tage med en hældning på mindre end 60 °
	4,4
	4,3
	4
	I zone H1 kan mindstekravet til termisk modstand sættes ned til 4 m²K/W, når isoleringsarbejderne i beboelsesrum medfører mere end 5 % reduktion af de pågældende rums beboelsesareal på grund af isoleringens tykkelse.

	Gulve i jordhøjde i kontakt med et uopvarmet rum eller det fri
	2,7
	2,7
	2,1
	Mindstekravet til termisk modstand kan sættes ned til 2,1 m².K/W for at tilpasse den påkrævede tykkelse isolering til den foreliggende frie højde, hvis denne er begrænset af andre forskriftsmæssige krav.


· Fra 1. januar 2023 affattes tabellen efter tredje afsnit af artikel 3 således: 
	Vægge
	Mindste-krav til termisk modstand R i zone H1a, H1b, H1c
	Mindste-krav til termisk modstand R i zone H2a, H2b, H2c, H2d og zone H3 i mere end 800 m højde over havet
	Mindste-krav til termisk modstand R i zone H3 i mindre end 800 m højde over havet
	Tilfælde, hvor tilpasning er mulig

	Vægge i kontakt med det fri og skrånende partier på tage med en hældning på mere end 60 ° 
	3,2
	3,2
	2,2
	Mindstekravet til termisk modstand kan sættes ned til 3,2 m²K/W:
· i beboelsesrum, hvis isoleringsarbejdet udføres fra indersiden
· eller hvis struktursystemet er et dobbelt metallag.

	Vægge i kontakt med et uopvarmet rum
	2,5
	

	Terrassetage
	4,5
	4,3
	4
	Mindstekravet til termisk modstand kan sættes ned til 3 m²K/W:
· hvis det på grund af isoleringens tykkelse bliver nødvendigt at ændre karme eller hæve rækværk eller ændre det tekniske udstyr
· eller hvis det på grund af isoleringens tykkelse ikke længere er muligt at overholde mindstehøjderne for bortledning af regnvand og rejsninger
· eller hvis isoleringens tykkelse og den anvendte type isolering indebærer, at grænsen for strukturens maksimalbelastning overskrides.

	Gulve i uudnyttelige tagrum
	5,2
	

	Skrånende partier på tage med en hældning på mindre end 60 °
	5,2
	4,5
	4
	I zone H1 kan mindstekravet til termisk modstand sættes ned til 4 m²K/W, når isoleringsarbejderne i beboelsesrum medfører mere end 5 % reduktion af de pågældende rums beboelsesareal på grund af isoleringens tykkelse.

	Gulve i jordhøjde i kontakt med et uopvarmet rum eller det fri
	3
	3
	2,1
	Mindstekravet til termisk modstand kan sættes ned til 2,1 m².K/W for at tilpasse den påkrævede tykkelse isolering til den foreliggende frie højde, hvis denne er begrænset af andre forskriftsmæssige krav.


· Sætningen under den foranstående tabel ændres som følger: "Bilag III" ændres til "Bilag II".
II. – Artikel 5 suppleres med et afsnit, der affattes således:
"I beboelsesrum og rum til indkvartering, hvor der udføres isoleringsarbejder, skal de vigtigste berørte rum forsynes med luftindtag, hvis der ikke tidligere forefandtes luftindtag eller luftindblæsningskanaler. Modulerne for disse luftindtag skal tilsammen være mindst 45 for soverummenes vedkommende og 90 for opholdsrummenes vedkommende. Denne værdi kan reduceres, når mindre dimensioner er mulige på grund af mekanisk luftudsugning." 
III. – I artikel 6 indsættes efter "fredede områder" "steder til fremme af arkitektur og kulturarv", og "foreskrevet af lokale og regionale myndigheder og for bygninger, som er omfattet af betegnelsen kulturarv fra det 20. århundrede, og bygninger nævnt i syvende afsnit af artikel L.123-1 i byplanlægningsloven" erstattes af "omfattet af artikel L.151-18 og L.151-19 i byplanlægningsloven".
Artikel 3
Kapitel II "Bygningens klimaskærm – Glasvægge" affattes således:
I. Artikel 8 affattes således:
"Artikel 8 - Alle bestemmelser i dette kapitel gælder for vinduer, franske døre, dobbeltvinduer, forhængte facadeelementer, indgangsdøre til parcelhuse, glastage og verandaer, som vender ud mod det fri eller et uopvarmet rum, og som monteres eller udskiftes, bortset fra montering eller udskiftning af:
· udstillingsvinduer og glasvægge med særlige egenskaber (eksplosionssikring, indbrudssikring, røgudsugning, skudsikring, brandsikring)
· andre indgangsdøre end til parcelhuse
· ovenlys, røgspjæld og indgange til brandvæsnet
· gennemskinnelige vægge i glasfliser
· blyindfattede ruder
· uopvarmede verandaer
· lyskasser
· vinduer, som ikke er rektangulære og har en sådan geometri, at kravene medfører ekstraomkostninger, der ikke står i forhold til fordelene ved de forventede energibesparelser." 
II. Artikel 9 affattes således:
"Artikel 9 – Ved montering eller udskiftning må glasvægges termiske ydeevne i watt pr. m2.Kelvin (W/m2.K) højst svare til værdierne i nedenstående tabel: 
	Type glasvæg
	Termisk ydeevne

	Vinduer med et areal på mere end 0,5 m², franske døre, dobbeltvinduer, forhængte facadeelementer
	Uw ≤ 1,9 W/(m².K)

	Indgangsdøre til parcelhuse, som vender ud mod det fri
	Ud ≤ 2 W/(m².K)

	Glastage
	Ucw ≤ 2,5 W/(m².K)

	Verandaer
	Uveranda ≤ 2,5 W/(m².K)


I mangel af europæiske standarder beregnes varmeovergangskoefficienterne i overensstemmelse med Th-Bât-reglerne.
Vinduer med et areal på mindre end 0,5 m² skal forsynes med ruder, som har en koefficient Ug under 1,5 W/(m².K).
Når vinduet, den franske dør eller det forhængte facadeelement er forsynet med lukning, kan kravet opfyldes ved medregning af den yderligere termiske modstand i lukningen. Beregningsmåden for den deraf følgende koefficient Ujn fremgår af bilag III." 
III. – Artikel 10 udgår.
IV. – Artikel 11 ændres til artikel 10 og affattes således: 
· Efter "som bevares eller udskiftes." indsættes "Ved udskiftning af mobile solafskærmninger skal de sikre en solfaktor på højst 0,15." 
· Følgende indsættes som andet afsnit: "Ved montering eller udskiftning skal vinduer, franske døre og forhængte facadeelementer på bygninger, der ikke hovedsagelig er til beboelse, undtagen hvis de vender mod nord eller sidder skjult, sikre en solfaktor for væggen som helhed Sw på højst 0,35 ved anvendelse af solafskærmende ruder eller mobile afskærmninger eller en kombination af disse to løsninger."
V. – Artikel 11 affattes således:
"Artikel 11 – Ved montering eller udskiftning skal tagvinduer desuden sikre en solfaktor for væggen som helhed Sw eller Sws på højst 0,15 ved anvendelse af solafskærmende ruder eller mobile afskærmninger eller en kombination af disse to løsninger. Udvendige mobile afskærmninger anses for at opfylde dette krav." 
VI. – Artikel 12 affattes således:
"Artikel 12 – I. – I skoleklasseværelser og mødelokaler i uddannelses- eller erhvervsuddannelsesinstitutioner på grund- og sekundærtrin samt i hvilerum og aktivitetsrum i kollektive institutioner til børn under seks år skal nymonterede vinduer og franske døre være forsynet med luftindtag, undtagen i rum, hvor der allerede forefindes luftindtag eller luftindblæsningskanaler.
II. – I beboelsesrum og rum til indkvartering skal nymonterede vinduer og franske døre i de vigtigste rum være forsynet med luftindtag, undtagen i lokaler, hvor der allerede forefindes luftindtag eller luftindblæsningskanaler. Modulerne for disse luftindtag skal tilsammen være mindst 45 for soverummenes vedkommende og 90 for opholdsrummenes vedkommende. Denne værdi kan reduceres, når mindre dimensioner er mulige på grund af mekanisk luftudsugning." 
VII. – Artikel 13 udgår.
VIII. – Artikel 14 ændres til artikel 13 og affattes således:
· "3 W/(m².K)" erstattes med "2,5 W/(m².K)",
· og "1 cm af et varmeisolerende materiale" erstattes med "et varmeisolerende materiale, der sikrer en termisk modstand på mindst 0,5 m².K/W". 
IX. – Artikel 15 ændres til artikel 14 og affattes således:
– Efter "fredede områder" indsættes "steder til fremme af arkitektur og kulturarv", og "foreskrevet af lokale og regionale myndigheder og for bygninger, som er omfattet af betegnelsen kulturarv fra det 20. århundrede, og bygninger nævnt i syvende afsnit af artikel L.123-1 i byplanlægningsloven" erstattes af "omfattet af artikel L.151-18 og L.151-19 i byplanlægningsloven".
X. – Artikel 16 ændres til artikel 15.
Artikel 4
Kapitel III "Rumopvarmning" affattes således: 
1° Artikel 17 til 23 og 25 til 29 udgår.
2° Artikel 16 til 22 affattes således:
"Artikel. 16 – Et åbent kedelanlæg til rumopvarmning med lukkespjæld type B1 må kun installeres, herunder som erstatning for et kedelanlæg af samme type, i beboelsesejendomme på en kanal, der er fælles for flere eksisterende boliger, eller i beboelsesejendomme på en individuel kanal, som er mere end 10 m lang.
Artikel 17 – Ved installation eller udskiftning skal kedelanlæg til rumopvarmning, som fyres med flydende eller gasformigt brændsel og er lukket eller tilsluttet en røgkanal, med en nominel termisk effekt på mere end 400 kW, overholde følgende forskrifter, medmindre det er teknisk umuligt:
	Mindste virkningsgrad (nedre brændværdi) ved fuld belastning i procent og en gennemsnitlig
vandtemperatur i kedlen på 70 °C
	90,9

	Mindste virkningsgrad (nedre brændværdi) ved 30 % belastning og en gennemsnitlig
vandtemperatur i kedlen på 40 °C
	90,9


Ved kedelanlæg type C3, C4 og C5 som defineret i dokument FD CEN-TR 17-49 finder disse krav eventuelt ikke anvendelse, når den eksisterende lukkede kanal er uegnet til montering af et sådan kedelanlæg.
Artikel 18 – Ved installation eller udskiftning skal eldrevne varmepumper til rumopvarmning med en nominel termisk effekt på mere end 400 kW overholde en effektfaktor som defineret i standard NF EN 14511, der mindst svarer til værdien i nedenstående tabel målt ved de anførte temperaturer:
	Type udstyr
	Mindste effektfaktor (COP) i rumopvarmningsfunktion
	Kildetemperatur

	
	
	Ude 
	Inde

	Udeluft-vand
	3,2
	7 °C
	35 °C

	Vand-vand på grundvand
	
	10 °C
	

	Vand-vand med nedgravede følere
	
	0/-3 °C
	

	Jord-vand
	
	-5 °C
	

	Jord-jord
	
	
	


Varmepumper med følgende mindste COP for de anførte temperaturer anses for at opfylde kravet i første afsnit af denne artikel: 
	Type udstyr
	Mindste effektfaktor (COP) i rumopvarmningsfunktion
	Kildetemperatur

	
	
	Ude 
	Inde

	Udeluft-vand
	2,7
	7 °C
	45 °C

	Vand-vand på grundvand
	3,2
	10 °C
	

	Vand-vand med nedgravede følere
	2,7
	0/-3 °C
	

	Jord-vand
	2,7
	-5 °C
	


Artikel 19 – Ved installation eller udskiftning skal eldrevne varmepumper til rumopvarmning med en nominel termisk effekt på mere end 12 kW overholde en effektfaktor som defineret i standard NF EN 14511, der mindst svarer til værdien i nedenstående tabel målt ved de anførte temperaturer:
	Type udstyr
	Mindste effektfaktor (COP) i rumopvarmningsfunktion
	Kildetemperatur

	
	
	Ude 
	Inde

	Udeluft-vand
	3,2
	7 °C
	20 °C

	Vand-luft (på sløjfe)
	
	15 °C
	

	Jord-luft
	
	-5 °C
	


Artikel 20 – Når hele varmeanlægget (varmeproducerende enhed og varmeafgiver) udskiftes, skal radiatorerne være tilpasset lavtemperaturdrift.
3 °Artikel 24 ændres til artikel 21.
4 °Artikel 22 til 27 affattes således:
"Artikel 22 – Ved installation eller udskiftning forsynes fjernvarme- og kølenet og tilslutninger på fjernvarme- og kølenet, som er beliggende uden for opvarmede rum, med isolering i klasse 3 eller derover efter standard NF EN 12 828 eller tilsvarende.
Ved installation eller udskiftning af et varmeanlæg eller en vandvarmer forsynes de tilsluttede varmtvandsledninger med isolering i klasse 3 eller derover efter standard NF EN 12 828 eller tilsvarende, når de er beliggende uden for opvarmede rum.
Artikel 23 – Ved installation eller udskiftning forsynes et fjernvarmenet med en afbalanceringskomponent ved foden af hver søjle. Afbalanceringsrapporten, som udarbejdes efter processen, indeholder mindst:
– et forenklet hydraulikdiagram over varmeanlæggene med angivelse af alle regulerede og mærkede ventilers placering på stedet 
– en afbalanceringstabel, hvori der for hver reguleret ventil er anført: 
– mærkningsnummer 
– fabrikat og varenummer eller hydrauliske specifikationer (trykfaldsskema eller lignende) for hver type og diameter reguleret ventil 
– tilstræbt teoretisk gennemstrømningshastighed eller tilstræbt teoretisk returtemperatur for en bestemt afgangstemperatur 
– målt endelig gennemstrømningshastighed eller målt endelig returtemperatur for en bestemt afgangstemperatur.
Rapporter udarbejdet i overensstemmelse med standard NF EN 14 336 anses for at overholde bestemmelserne i denne artikel.
Rapporten udarbejdes af den fagmand, som har foretaget afbalanceringen, og som ligeledes daterer og underskriver dokumentet. 
Artikel 24 – Bortset fra selvstændige træfyringsapparater forsynes alle nye varmeafgivere med en anordning til manuel slukning og automatisk regulering efter rumtemperaturen, medmindre der i forvejen findes en reguleringsanordning til rummet eller det er teknisk umuligt.
Når rumopvarmningen sikres med varmtvandsgulvvarme med lavtemperaturdrift eller luftindblæsning, kan denne anordning imidlertid være fælles:
· for rum med et samlet areal på højst 100 m² for så vidt angår nye varmeafgivere
· for rum, der opvarmes af den eksisterende afgiver. 
Artikel 25 – Nye anordninger til regulering af varmeafgivere med Jouleeffekt har en tidsmæssig variation som defineret i beregningsmetoden Th-BCE 2012, på mindre end:
· 1,8 K for akkumuleringsafgivere eller afgivere, som er integreret i en væg, herunder gulve med gulvvarme
· 0,6 K for andre varmeafgivere.
Deres reguleringsanordning kunne modtage styringskommandoer for drift i mindst en af fire følgende funktionsmåder: komfort, nedsat, frostfri og slukket.
Hvis afgiveren har en sekundær funktion, herunder blæser eller håndklædetørrer, skal denne være tidsstyret.
Alle nye varmeafgivere, bortset fra akkumuleringsafgivere eller integrerede afgivere og afgivere med håndklædetørrerfunktion er forsynet med eller tilknyttet automatisk detektion af tilstedeværelse/fravær eller automatisk detektion ved åbning af vinduer.
Artikel 26 – Alle nye fjernvarmeanlæg er forsynet med en anordning til manuel betjening og automatisk programmering af varmetilførslen i mindst fire følgende funktionsmåder: komfort, nedsat, frostfri og slukket, samt automatisk skift mellem disse funktionsmåder.
Programmeringen kan sikres af et ur eller et ur tilknyttet en optimeringsenhed for igangsætning afhængig af bygningens træghed, parametre for benyttelse eller lokale vejrparametre.
Artikel 27 – Medmindre varmeanlægget og styringen er teknisk uforenelige, er alle nye fjernvarmeanlæg til flydende eller gasformigt brændsel forsynet med temperaturstyring i klasse IV, V, VI, VII eller VIII som defineret i punkt 6.1 i meddelelse 2014/C 207/02 fra Kommissionen som led i gennemførelsen af forordning (EU) nr. 813/2013. 
Artikel 5
Kapitel IV "Varmt brugsvand" affattes således: 
1 °Artikel 30 ændres til artikel 28.
2 °Artikel 31 ændres til artikel 29.
Artikel 6
Kapitel III "Aircondition" affattes således: 
1 °Artikel 32 ændres til artikel 30.
2° Artikel 33 udgår.
3 °Artikel 31 indsættes og affattes således:
"Artikel 31 – Ved installation eller udskiftning skal klimaanlæg og væskekølere med eldrevne kompressorer på mere end 12 kW i kølefunktion have en energivirkningsgrad (EER) som defineret i standard NF EN 14511, der mindst svarer til værdien i nedenstående tabel målt ved de anførte temperaturer: 
	TYPE UDSTYR
	MINDSTE EER I KØLEFUNKTION
	KILDETEMPERATUR I ° C

	
	
	Ude
	Inde

	Luft-luft
	2,8
	35
	27

	Vand-luft
	3
	35
	27

	Luft-vand
	2,6
	35
	7

	Vand-vand
	3
	30
	7


 ".
4 °Artikel 34 ændres til artikel 32.
5 °Artikel 33 og 34 affattes således:
"Artikel 33 – Alle nye airconditionanlæg omfatter for hvert behandlet rum en eller flere anordninger til manuel slukning og automatisk regulering af kuldetilførslen efter indetemperaturen.
Men:
– når afkølingen leveres af et anlæg med variabel luftgennemstrømning, kan anordningen være fælles for rum med et areal på højst 100 m², forudsat at reguleringen af den samlede blæseluftstrøm ikke bevirker øget tryktab
– når afkølingen leveres af et nyt gulv med gulvkøling, kan anordningen være fælles for rum med et areal på højst 100 m²
– ved anlæg af typen ventilationskonvektorer med to rør til køling alene anses kravet i første afsnit for at være opfyldt, når hver ventilator styres af indetemperaturen og koldtvandsproduktionen og -distributionen er forsynet med en programmeringsanordning
– ved bygninger eller bygningsdele, som afkøles ved afkøling af udeluften uden at øge den behandlede gennemstrømning med mere end det dobbelte af de hygiejnebetingede behov, anses kravet i første afsnit for at være opfyldt, såfremt kuldetilførslen dels reguleres mindst efter luftindtagstemperaturen og udetemperaturen dels forhindres i perioder med opvarmning.
"Artikel 34 – Inden endelig afgivelse i rummet, undtagen i tilfælde hvor opvarmningen opnås ved videreudnyttelse af kuldeproduktionen, opvarmes og dernæst afkøles luften ikke igen eller omvendt ved hjælp af anlæg, der bruger energi og er konstrueret og bestemt til luftopvarmning eller -afkøling." 
Artikel 7
Kapitel VI "Ventilation" affattes således: 
1° Artikel 36 ændres som følger:
– Efter "supplerende ventilationsudstyr" indføjes "med en tilført effekt under 30 W".
– "Disse to værdier for maksimalt forbrug kan øges med 0,05 Wh/m3 pr. ventilator indtil den 30. juni 2009" udgår.
2 °Artikel 37 ændres som følger:
– Efter "supplerende ventilationsudstyr" indføjes "med en tilført effekt under 30 W".
– "Disse to værdier for maksimalt forbrug kan øges med 0,05 Wh/m3 pr. ventilator indtil den 30. juni 2009" udgår.
3° Artikel 38 affattes som følger:
"Artikel 38 – I bygninger eller bygningsdele til andet en boligformål skal ventilationen, når ventilationsanlægget installeres eller udskiftes, i de berørte rum eller grupper af rum, som benyttes eller anvendes til helt andre formål, sikres med selvstændige anlæg.
4 °Artikel 39 og 40 indsættes og affattes således:
"Artikel 39 – I bygninger eller bygningsdele til andet en boligformål har alle nye ventilationsanlæg regulering efter behov, som måles på grundlag af parametre for benyttelse, eller eventuelt en urstyret regulering.
Artikel 40 – I bygninger eller bygningsdele til andet en boligformål er anordningen til manuel ændring af luftgennemstrømningen i et rum tidsstyret, for så vidt angår alle nye ventilationsanlæg." 
Artikel 8
Kapitel VII "Rumbelysning" affattes således: 
1° Artikel 39 og 40 udgår.
2 °Artikel 41 og 46 indsættes og affattes således:
"Artikel 41 – Ved udskiftning eller installation er belysningsinstallationer, herunder alle elektriske ledningsnet og belysningsarmaturer, omfattet af kravene i artikel 43 til 48.
Artikel 42 – På færdselsveje og lodrette og vandrette indendørs fællesarealer og i parkeringsanlæg er nye belysningsinstallationer forsynet med en automatisk anordning, der, når rummet ikke benyttes, gør det muligt:
– enten at sætte lysstyrken ned til det foreskrevne minimumsniveau eller til et aftalebestemt lysniveau i et givet tidsrum, hvis det er begrundet med funktionskrav
– eller at slukke de kunstige lyskilder, hvis ingen forskrifter pålægger et minimumsniveau.
En og samme anordning må kun dække:
– et areal på højst 100 m² og ét niveau af vandrette færdselsveje og indendørs fællesarealer
– tre niveauer af lodrette færdselsveje
– et niveau og et areal på højst 500 m² for så vidt angår parkeringspladser.
Artikel 43 – I bygninger eller bygningsdele til andet en boligformål er nye belysningsinstallationer i andre rum end de i artikel 42 omhandlede forsynet med fjernbetjening til brug for forvaltningspersonalet eller en automatisk anordning, der, når rummet ikke benyttes, gør det muligt:
– enten at sætte lysstyrken ned til det foreskrevne minimumsniveau eller til et aftalebestemt lysniveau i et givet tidsrum, hvis det er begrundet med funktionskrav
– eller at slukke de kunstige lyskilder, hvis ingen forskrifter pålægger et minimumsniveau.
Desuden er nye belysningsinstallationer i rum, der er omhandlet i forrige afsnit, overvejende benyttes om dagen og overvejende har adgang til dagslys, forsynet med:
· kunstige lyskilder med styrkegraduering, som reguleres automatisk efter dagslyset i rummet
· anordninger til regulering efter dagslys, som hver især dækker et areal på højst 25 m².
Afhængig af rummets anvendelse kan anordningen tilknyttes en manuel betjening, der er placeret i rummet, til at sætte lysstyrken ned til det foreskrevne minimumsniveau eller til at slukke for belysningen.
Artikel 44 – I bygninger eller bygningsdele til andet en boligformål er den installerede effekt til overordnet belysning i nye belysningsinstallationer højst 1,6 watt pr. m² nytteareal og pr. 100 lux trin gennemsnitligt opretholdt lysniveau i det område, der skal belyses.
Artikel 45 – I bygninger eller bygningsdele til andet en boligformål er alle nye belysningsinstallationer, hvis tænding og slukning fjernstyres, forsynet med en anordning, som viser belysningens tilstand på betjeningsstedet.
Artikel 46 – I bygninger eller bygningsdele til andet en boligformål er rum med flere anvendelser, som kræver meget forskellige belysningsniveauer såsom sportslokaler og multisale, forsynet med en anordning til betjening af flere belysningsniveauer." 
Artikel 9
Kapitel VIII "Vedvarende energi" affattes således:
I. – Artikel 41, 42, 43, 44, 45 og 46 ændres til artikel 47, 48, 49, 50, 51 og 52.
II. – I artikel 48 udgår "Imidlertid kan denne værdi sættes ned til 60 % indtil den 30. juni 2009". 
Artikel 10
I. – Bilag I udgår.
II. – Bilag II ændres til bilag I og affattes således:
1° I definitionen "Modul for luftindtag" indsættes "konventionel" foran "trykforskel".
2° Efter definitionen af "Modul for luftindtag" indsættes følgende definition:
"Parameter for benyttelse
En parameter for benyttelse er en målelig parameter eller et sæt målelige parametre, som antages at være repræsentative for ventilationsbehovene, f.eks. relativ fugtighed (RF), kuldioxid (CO2), flygtige organiske forbindelser (VOC) eller andre gasser, detektion af tilstedeværelse, bevægelse eller benyttelse via infrarød kropsvarme eller tilbagekastning af ultralydsbølger, hvor de elektriske signaler stammer fra manuel udløsning af belysningen eller udstyret."
3 °Efter definitionen af "Gulv i etageadskillelse" indsættes følgende definition:
"Urstyret regulering
En urstyret regulering er en menneske-maskine-grænseflade bestående af et ur (reguleret efter tidspunktet på dagen), der er bestemt til at regulere ventilatorens hastighed eller ventilationsenhedens gennemstrømningshastighed, og som omfatter mindst syv manuelle daglige reguleringer af gennemstrømningen, der kan indstilles til mindst to perioder med reduceret effekt dvs. perioder med reduceret eller nul gennemstrømning."
4 °I definitionen af "Skråtage" erstattes "%" af "grader".
5 °Efter definitionen af "Udstillingsvindue" indsættes følgende definition:
"Opvarmet rum
Et opvarmet rum er et lukket rum, der opvarmes til mere end 12 °C i de perioder, hvor det benyttes. Et rum med en varmeafgiver betragtes også som opvarmet." 
III. – Bilag III ændres til bilag II og affattes således: 
– I del C indsættes efter andet afsnit et afsnit, der affattes således:
· "Hvad angår biobaserede isoleringsmaterialer, svarer værdierne for termisk modstand til det omvendte af værdien for varmeledningsevne i W/(m.K) i bilag IX til ovennævnte bekendtgørelse af 26. oktober 2010." 
– I fjerde afsnit af del C erstattes "0,23" med "0,25 ".
IV. – Bilag IV ændres til bilag III og affattes således:
1° I formlen efter første afsnit erstattes "Uwf" med "Uws".
2° I fjerde afsnit erstattes "Uwf" med "Uws", og i formlen efter "forbindelsen" erstattes "Uwf" med "Uws".
3° I artikel 6 udgår "Koefficient Ujn i watt pr. m2.Kelvin (W/m2.K) skal således højst være værdien i nedenstående tabel:" og den efterfølgende tabel.
Artikel 11
Direktøren for boligmiljø og by- og landskabsplanlægning samt generaldirektøren for energi- og klimaspørgsmål er hver på deres område ansvarlige for gennemførelsen af nærværende bekendtgørelse, som offentliggøres i Journal officiel, Den Franske Republiks statstidende.
Udfærdiget den 
Ministeren for boliganliggender og bæredygtig bebyggelse
Efter bemyndigelse, for ministeren:
Direktøren for boligmiljø og by- og landskabsplanlægning
L. GIROMETTI
Ministeren for miljø, energi og havet,
med ansvar for internationale forbindelser på klimaområdet
Efter bemyndigelse, for ministeren:
Direktøren for boligmiljø og by- og landskabsplanlægning
L. GIROMETTI
Ministeren for miljø, energi og havet,
med ansvar for internationale forbindelser på klimaområdet
Efter bemyndigelse, for ministeren:
Generaldirektøren for energi- og klimaspørgsmål
L. MICHEL
