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Treoir Samhla maidir le cosaint ar dhóiteán i stóráil boinn úsáidte agus dramhaíl phlaisteach i saoráidí diúscartha dramhaíola
(Treoir MKLR maidir le stóráil plaistigh samhla)
- Márta 2023[footnoteRef:1] — [1:  Tabharfar fógra i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).

] 



1.	Cuspóir na cosanta

1.1	Is é is aidhm don treoirlíne seo cosc a chur ar dhóiteán agus ar dheatach a thosú agus a scaipeadh agus obair múchta éifeachtach a chumasú le linn stórála le haghaidh boinn úsáidte agus dramhaíl phlaisteach i saoráidí diúscartha dramhaíola (§ 14 MBO (Musterbauordnung, Cód Foirgníochta Samhla )).


2.	Raon feidhme

Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le stóráil boinn úsáidte agus maidir le dramhaíl phlaisteach a chóireáil nó a shórtáil, lena n-áirítear an stóráil is gá i saoráidí diúscartha dramhaíola — dá ngairtear substaintí anseo feasta — i gcainníochtaí stórála atá níos mó ná 200 m3 i bhfoirm monacodáin- nó codáin mheasctha i bhfoirm dhlúth nó mar bhulcábhar, scaoilte, i gcoimeádáin sheasta agus shoghluaiste, i bhfoirgnimh stórála agus lasmuigh. 

3.	Téarmaí

	3.1 Boinn úsáidte
Is boinn úsáidte de réir bhrí na Treorach seo boinn úsáidte sa mhéid gur dramhaíl iad sin de réir bhrí § 3(1) den Ghníomh um Gheilleagar Ciorclach an 24 Feabhra 2012 (BGB1. (Iris Oifigiúil Dlí na Cónaidhme) I lch. 212) arna leasú.

	3.2 Dramhaíl phlaisteach
Dramhaíl phlaisteach de réir bhrí na Treorach seo is ea dramhaíl de réir bhrí § 3(1) den Ghníomh um Gheilleagar Ciorclach an 24 Feabhra 2012 (BGB1. I lch. 212) arna leasú, ina bhfuil plaistigh den chuid is mó nó a mheasctar le plaistigh amhail breoslaí ionadacha, dramhaíl ó phacáistíocht éadrom (Gelbe Tona, boscaí bruscair buí) agus codáin phlaisteacha aischurtha.

4.	Limistéir seirbhíse dóiteáin

Chun an tseirbhís dóiteáin a úsáid, ní mór bóithre rochtana oiriúnacha chomh maith le limistéir suiteála agus gluaiseachta a bhunú ar an maoin i gcomhaontú leis an roinn atá freagrach as cosaint dóiteáin. Cuirfear limistéir suiteála ar fáil ar dhá thaobh os comhair a chéile ar a laghad do limistéir stórála lasmuigh ó 2 000 m², i gcás suiteálacha foirgníochta a bhfuil achar de 5 000 m² acu. Ní mór achair chuig ballaí seachtracha an fhoirgnimh i gcomhréir leis an Treoir Samhla a chur i bhfeidhm freisin maidir le limistéir don bhriogáid dóiteáin maidir le teorainneacha na limistéar stórála

5.	Substaintí a stóráil i bhfoirgnimh

5.1	Ní fhéadfar substaintí a stóráil i bhfoirgnimh ach amháin ar an mbun-urlár. Sa mhéid nach stóráiltear iad ar leibhéal na talún, is féidir riachtanais speisialta a dhéanamh chun obair múchta éifeachtach a chumasú.

5.2	Roinnfear an stór i roinn dóiteáin nach mó ná 5 000 m2 ar bhallaí dóiteáin.

5.3	Roinnfear gach roinn dóiteáin ar limistéir 10 m ar leithead ar a laghad atá saor ó ualach dóiteáin (stráicí saor) i limistéir stórála nach mó ná 300 m2.

5.4	Ní mór an méid seo a leanas a bheith i láthair i roinn dóiteáin:

— córais uathoibríocha múchta dóiteáin do-aistrithe nó oscailtí um scaoileadh deataigh in éineacht le córais aláraim dóiteáin uathoibríocha má tá an roinn dóiteáin níos mó ná 800 m2. Meastar go gcomhlíontar an ceanglas maidir le hoscailtí um scaoileadh deataigh go háirithe má chomhlíonann siad Ailt 5.7.1.2, 5.7.4.2 agus 5.7.4.4 uimh. seicheamhach A 2.2.2.8 den M VVTB (an Treoir maidir le Tógáil Thionsclaíoch Samhail, arna leasú i mí na Bealtaine 2019).
— córais múchta dóiteáin uathoibríocha do-aistrithe má tá an roinn dóiteáin níos mó ná 1 600 m2.

5.5	Cuirfear limistéar oiriúnach, gan díon de 400 m² ar fáil lasmuigh chun substaintí dóite a stóráil agus a mhúchadh. 

6.	Stóráil substaintí lasmuigh

6.1	Áireofar le stóráil lasmuigh substaintí, stóráil laistigh de roinn stórála le díon más rud é:

— go gcríochnaíonn an airde stórála incheadaithe 2.5 m ar a laghad faoi bhun chiumhais íochtarach na coda is ísle den díon;
— go bhfuil an roinn stórála oscailte go hiomlán ar dhá thaobh os chomhair a chéile ar a laghad; agus
— go bhfuil fad uasta 45 m ar na taobhanna eile den roinn stórála nach bhfuil oscailte go hiomlán.

6.2	Tá an stóras le roinnt ina roinn stórála nach mó ná 2 000 m2 faoi 10 m ar leithead, ar a laghad, de chriosanna gan díon atá saor ó ualach dóiteáin (stráicí saor) nó ag ballaí dódhíonacha atá déanta as ábhair tógála neamhdhócháin. Beidh na ballaí

— 1 m ar a laghad os cionn na hairde stórála incheadaithe do roinn stórála gan díonta

—suas go dtí an scannán dín le haghaidh roinn stórála le díonta de réir Alt 6.1 déanta as ábhair tógála neamh-inadhainte

— 1 m ar a laghad os cionn an díon i gcás roinn stórála ina bhfuil díonta de réir Alt 6.1 d’ábhair tógála inadhainte.


6.3	Tá gach roinn stórála le roinnt ina limistéir stórála d’uasmhéid 400 m2 de chriosanna atá saor ó ualach dóiteáin (stráicí saor) atá 10 m ar leithead ar a laghad nó le ballaí dódhíonacha atá déanta as ábhair tógála neamh-inadhainte. Tógfar na ballaí 1.0 m ar a laghad os cionn na hairde stórála incheadaithe.

6.4	Ní rachaidh na ranna stórála agus na limistéir stórála thar na doimhneachtaí stórála seo a leanas:

— 40 m má tá rochtain gan bhac ar dhá thaobh os comhair a chéile le haghaidh comhrac dóiteáin,

— 20 m, mura bhfuil ach taobh amháin inrochtana do chomhrac dóiteáin.

6.5	Ní mór do limistéir stórála lasmuigh a bheith 10 m ar a laghad ar shiúl ó theorainneacha an láithreáin nó ballaí dódhíonacha a bheith déanta as ábhair tógála neamhdhócháin gan oscailtí suas le 1 m ar a laghad os cionn na hairde stórála ceadaithe.

6.6	Chomh maith le himeall amháin ar a laghad de limistéar stórála, tá stiall oiriúnach 10 m chun ábhair dhó a aistriú agus a mhúchadh le cur ar fáil. Má tá an stiall seo i gcomhthráth le crios saor ó dhóiteán i gcomhréir le pointe 6.3, is leor leithead iomlán 15 m. In ionad stiall oiriúnach, féadfar foráil a dhéanamh do limistéar oiriúnach i gcomhréir le pointe 5.5.

7.	Airde stórála

	Ní rachaidh airde an ábhair stórála thar 5 m i gcás an bhulcstórála, 4 m i gcás blocstórála.

	Ní mór na hairdí stórála incheadaithe a bheith le feiceáil go soiléir.


8.	Soláthar uisce a mhúchadh 

D’fhonn leathadh dóiteáin thar limistéar stórála a theorannú, ní mór cainníocht uisce múchta 192 m3/h a bheith ar fáil thar thréimhse dhá uair an chloig. I gcomhairle leis an Roinn Cosanta Dóiteáin, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le méid níos mó uisce múchta agus ráta sreafa níos airde más gá. I stórais a bhfuil córas uathoibríoch múchta dóiteáin acu, is féidir an méid uisce múchta le haghaidh obair múchta an tseirbhís dóiteáin a laghdú i gcomhairle leis an Roinn Cosanta Dóiteáin.


9.	Bearta oibríochtúla

I gcomhairle leis an Roinn Cosanta Dóiteáin, ní mór pleananna dóiteáin a ullmhú agus a chur ar fáil don tseirbhís dóiteáin áitiúil.



	
