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Wzorcowa dyrektywa w sprawie ochrony przeciwpożarowej podczas składowania zużytych opon i odpadów z tworzyw sztucznych w zakładach unieszkodliwiania odpadów
(Wzorcowa dyrektywa w sprawie składowania tworzyw sztucznych MKLR)
- Marzec 2023[footnoteRef:1] — [1:  Przekazano powiadomienie zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).

] 



1.	Cel ochrony

1.1	Celem niniejszej wytycznej jest zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia i dymu oraz umożliwienie skutecznego gaszenia podczas składowania zużytych opon i odpadów z tworzyw sztucznych w zakładach unieszkodliwiania odpadów (§ 14 MBO (Musterbauordnung, wzorcowy kodeks budowlany)).


2.	Zakres przedmiotowy

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do składowania zużytych opon oraz do przetwarzania lub sortowania odpadów z tworzyw sztucznych, w tym niezbędnego składowania w zakładach unieszkodliwiania odpadów — zwanych dalej substancjami — w ilościach magazynowych powyżej 200 m3 w postaci frakcji jednorodnych lub mieszanych, w formie zagęszczonej lub jako materiał luźny, sypki, w stałych i ruchomych pojemnikach, w budynkach magazynowych i na zewnątrz. 

3.	Terminy

	3.1 Zużyte opony
Zużyte opony w rozumieniu niniejszej dyrektywy stanowią zużyte opony w zakresie, w jakim są to odpady w rozumieniu § 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2012 r. o gospodarce o obiegu zamkniętym (BGB1. (Federalny Dziennik Ustaw) I s. 212) z późniejszymi zmianami.

	3.2 Odpady tworzyw sztucznych
Odpady z tworzyw sztucznych w rozumieniu niniejszej dyrektywy stanowią odpady w rozumieniu § 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2012 r. o gospodarce o obiegu zamkniętym (BGB1. I s. 212) z późniejszymi zmianami, które zawierają głównie tworzywa sztuczne lub są zmieszane z tworzywami sztucznymi, takimi jak paliwa zastępcze, lekkie odpady opakowaniowe (Gelbe Tonne, żółte pojemniki) i wyrzucone frakcje z tworzyw sztucznych.

4.	Obszary dla straży pożarnej

W celu umożliwienia działania straży pożarnej należy ustanowić odpowiednie drogi dojazdowe, jak również obszary do instalacji i przemieszczania na terenie nieruchomości w porozumieniu z działem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową. Obszary do instalacji powinny być zapewnione z co najmniej dwóch przeciwległych stron dla zewnętrznych obszarów składowania o powierzchni od 2000 m², a dla instalacji budowlanych o powierzchni 5000 m². Odległości od zewnętrznych ścian budynku zgodnie z wzorcową dyrektywą dla obszarów dla straży pożarnej mają być również stosowane do granic obszarów składowania

5.	Składowanie substancji w budynkach

5.1	Substancje mogą być składowane w budynkach wyłącznie na parterze. O ile nie są one składowane na poziomie gruntu, można wprowadzić specjalne wymagania umożliwiające skuteczne gaszenie.

5.2	Magazyn powinien być podzielony na sekcje pożarowe o powierzchni nie większej niż 5000 m2 przez ściany przeciwpożarowe.

5.3	Każda sekcja pożarowa powinna być podzielona na obszary składowania o powierzchni nie większej niż 300 m2 przez strefy o szerokości co najmniej 10 m wolne od obciążenia ogniowego (pasy wolne).

5.4	W sekcji pożarowej muszą być obecne:

— stacjonarne automatyczne systemy gaśnicze lub otwory wylotowe dymu w połączeniu z automatycznymi systemami sygnalizacji pożarowej, jeżeli sekcja pożarowa ma powierzchnię większą niż 800 m2. Wymóg dotyczący otworów wylotowych dymu uznaje się za spełniony w szczególności, jeżeli są one zgodne z sekcjami 5.7.1.2, 5.7.4.2 i 5.7.4.4, nr kolejny A 2.2.2.8 M VVTB (wzorcowa dyrektywa budowlana, zmieniona w maju 2019 r.).
— stacjonarne automatyczne systemy gaśnicze, jeżeli sekcja pożarowa ma powierzchnię większą niż 1600 m2.

5.5	Należy zapewnić niezadaszoną, odpowiednią przestrzeń o powierzchni 400 m² do składowania i gaszenia palących się substancji. 

6.	Składowanie substancji na zewnątrz

6.1	Składowanie substancji na zewnątrz obejmuje również składowanie w sekcji magazynowej z dachem, jeżeli:

— dopuszczalna wysokość składowania kończy się co najmniej 2,5 m poniżej dolnej krawędzi najniższej części dachu;
— sekcja magazynowa jest całkowicie otwarta z co najmniej dwóch przeciwległych stron; oraz
— pozostałe boki sekcji magazynowej, które nie są w pełni otwarte, mają maksymalną długość 45 m.

6.2	Magazyn powinien być podzielony na sekcje magazynowe o maksymalnej powierzchni 2000 m2 przez niezadaszone strefy o szerokości co najmniej 10 m wolne od obciążenia ogniowego (pasy wolne) albo przez ściany przeciwpożarowe wykonane z niepalnych materiałów budowlanych. Ściany muszą

— sięgać co najmniej 1 m powyżej dopuszczalnej wysokości składowania w przypadku niezadaszonych sekcji magazynowych

— sięgać do membrany dachowej w przypadku sekcji magazynowych z dachem zgodnie z sekcją 6.1 w razie zastosowania niepalnych materiałów budowlanych

— sięgać co najmniej 1 m powyżej dachu w przypadku sekcji magazynowych z dachem zgodnie z sekcją 6.1 w razie zastosowania palnych materiałów budowlanych

.

6.3	Każda sekcja magazynowa powinna być podzielona na obszary składowania o maksymalnej powierzchni 400 m2 przez strefy o szerokości co najmniej 10 m wolne od obciążenia ogniowego (pasy wolne) albo przez ściany przeciwpożarowe wykonane z niepalnych materiałów budowlanych. Ściany muszą sięgać co najmniej 1,0 m powyżej dopuszczalnej wysokości składowania.

6.4	Sekcje magazynowe i obszary składowania nie mogą przekraczać następujących głębokości składowania:

— 40 m, jeżeli dwie przeciwległe strony są swobodnie dostępne do gaszenia pożarów,

— 20 m, jeśli tylko jedna strona jest dostępna do gaszenia pożarów.

6.5	Zewnętrzne obszary składowania muszą znajdować się w odległości co najmniej 10 m od granic obiektu lub posiadać ściany przeciwpożarowe wykonane z niepalnych materiałów budowlanych bez otworów do wysokości co najmniej 1 m powyżej dozwolonej wysokości składowania.

6.6	Wzdłuż co najmniej jednej krawędzi obszaru składowania należy zapewnić odpowiedni pas o szerokości 10 m do przemieszczania i gaszenia palących się materiałów. Jeżeli pas ten pokrywa się ze strefą wolną od obciążenia ogniowego zgodnie z pkt 6.3, całkowita szerokość 15 m jest wystarczająca. Zamiast odpowiedniego pasa można zapewnić odpowiednią powierzchnię zgodnie z pkt 5.5.



7.	Wysokość składowania

	Wysokość składowania materiału nie może przekraczać 5 m w przypadku składowania luzem i 4 m w przypadku składowania blokowego.

	Dopuszczalne wysokości składowania muszą być wyraźnie widoczne.


8.	Ujęcie wody gaśniczej 

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia poza obszar składowania, woda gaśnicza w ilości wynoszącej co najmniej 192 m3/h musi być dostępna przez okres dwóch godzin. W porozumieniu z Departamentem Ochrony Pożarowej w razie potrzeby może być wymagana większa ilość wody gaśniczej i wyższe natężenie przepływu. W magazynach z automatycznym systemem gaśniczym objętość wody gaśniczej do gaszenia przez straż pożarną może zostać zmniejszona w porozumieniu z Departamentem Ochrony Pożarowej.


9.	Środki operacyjne

W porozumieniu z Departamentem Ochrony Pożarowej plany pożarowe muszą zostać przygotowane i udostępnione miejscowej straży pożarnej.



	
