1. ------IND- 2019 0178 A-- DA- ------ 20190430 --- --- PROJET

Udkast til bedømmelse

Februar 2019	under nr. 08-LL-119/2013 (057/2019)

Forskrift fra delstatsregeringen af ……………,
nr. 08-LL-119/2013 (0../2019) om ændring af Kärntens forskrift vedrørende varmeanlæg (K-HeizVO)

Artikel I

Kärntens forskrift vedrørende varmeanlæg (K-HeizVO), delstatslovtidende (LGBl.) 19/2015, ændres som følger:

1. Indholdsfortegnelsen har følgende ordlyd:

"Indholdsfortegnelse:

1. afsnit
Markedsføring af varmeanlæg

§ 1	Baggrund

§ 2	Emissionsgrænseværdier ved markedsføring

§ 3	Krav til virkningsgrader for markedsføringen

§ 4	Prøvebetingelser

§ 5	EF-overensstemmelseserklæring i henhold til direktiv 2009/125/EF

2. afsnit
Opførelse af varmeanlæg og udstyr hertil

§ 5a	Anvendelsesområde

§ 6	Opførelse og udstyr

§ 6a	Registrering af mellemstore fyringsanlæg

§ 7	Måleåbninger

3. afsnit
Emissionsgrænseværdier og røggastab ved drift af fyringsanlæg og kraftvarmeværker

§ 8	Generelt

§ 9	Fyringsanlæg med en brændselsvarmeydelse under 100 kW

§ 10	Fyringsanlæg med en brændselsvarmeydelse på 100 kW eller derover

§ 11	Kraftvarmeværker (herunder motorer og gasturbiner)

§ 11a	Mellemstore fyringsanlæg

4. afsnit
Brændsler og brændstoffer

§ 12	Tilladte brændsler og brændstoffer

§ 13	Opbevaring af faste brændsler

5. afsnit
Eftersyn af fyringsanlæg og kraftvarmeværker i drift

§ 14	Eftersyn af fyringsanlæg og kraftvarmeværker

§ 15	Enkelt eftersyn (røggasmåling)

§ 16	Omfattende eftersyn

§ 17	Kontinuerlig overvågning

§ 18	Ekstraordinær inspektion

§ 19	Regelmæssig inspektion (energieffektivitetseftersyn)

§ 20	Uafhængigt kontrolsystem

§ 21	Sanering

§ 22	Betaling

6. afsnit 
Afsluttende bestemmelser

§ 23	Ikrafttræden

§ 23a	Henvisninger

§ 24	Notifikationshenvisning

Bilag 1	Datablad over anlæg

Bilag 2a, 2b, 2c	Kontrolrapporter

Bilag 3	Inspektionsrapport

Bilag 4	Beregningsforskrift – blandingsreglen

Bilag 5	Stamdata".

2. Overskriften til det 1. afsnit lyder:

"Markedsføring af varmeanlæg".

3. § 1 får følgende ordlyd:

"§ 1
Forudsætninger

Varmeanlæg med en nominel varmeydelse på op til 400 kW og væsentlige komponenter hertil må kun markedsføres, opføres, indbygges og drives, når de opfylder kravene i dette afsnit.".

4. § 2 får følgende ordlyd:

"§ 2
Emissionsgrænseværdier for markedsføringen

Varmeanlæg med en nominel varmeydelse på op til 400 kW må under prøvebetingelserne i § 4 ikke overskride følgende emissionsgrænseværdier ved korrekt drift:

1. Varmeanlæg til faste brændsler med manuel indfyring:

| Parameter | Emissionsgrænseværdier (mg/MJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | træbrændsler |  |  | fossile brændsler |  |
|  | Centralvarmeapparater* | Varmeapparater* | Nagelfaste ovne og komfurer | under 50 kW nominel varmeydelse* | fra 50 kW nominel varmeydelse* |
| CO | 1100 | 500 | 1100 | 1100 | 500 |
| NOx | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| OGC | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 |
| støv | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |

* De anførte værdier gælder for apparater til lokal rumopvarmning til 31.12.2021 og for apparater til rumopvarmning til 31.12.2019.

2. Varmeanlæg til faste brændsler med automatisk indfyring:

| Parameter | Emissionsgrænseværdier (mg/MJ)** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | træpiller til apparater til lokal rumopvarmning | træpiller til apparater til rumopvarmning | andre træbrændsler |
| CO | 500* | 250* | 250* |
| NOx | 100 | 100 | 100 |
| OGC | 30 | 20 | 30 |
| støv | 25 | 20 | 30 |

* Ved delbelastningsdrift med 30 % af den nominelle varmeydelse kan grænseværdien overskrides med 50 %.

** De anførte værdier gælder for apparater til lokal rumopvarmning til 31.12.2021 og for apparater til rumopvarmning til 31.12.2019.

3. Varmeanlæg til flydende brændsler:

| Parameter | Emissionsgrænseværdier (mg/MJ) |
| --- | --- |
| CO | 20 |
| NOx | 35* |
| OGC | 6 |

* Gælder kun for komfurer.

4. Varmeanlæg til gasformige brændsler:

| Parameter | Emissionsgrænseværdier (mg/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naturgas |  | flydende gas |  |
|  | atmosfærisk brænder | blæsebrænder | atmosfærisk brænder | blæsebrænder |
| CO | 20 | 20 | 35 | 20". |

5. § 3 får følgende ordlyd:

"§ 3
Krav til virkningsgrader for markedsføringen

Varmeanlæg med en nominel varmeydelse på op til 400 kW må under prøvebetingelserne i § 4 ved korrekt drift, både med mærkelast og med dellast ikke underskride følgende virkningsgrader:

1. Apparater til lokal rumopvarmning til faste brændsler:

|  | Minimumsnyttevirkningsgrad i % |
| --- | --- |
| nagelfaste ovne og komfurer | 80 |
| komfurer til fossile brændsler* | 73 |
| komfurer til træbrændsler | 72 |
| øvrige apparater til lokal rumopvarmning* | 80 |

* De anførte værdier gælder frem til 31.12.2021.

2. Vandvarmere:

|  | Minimumsnyttevirkningsgrad i % |
| --- | --- |
| vandvarmere til faste brændsler | 75 |

3. Apparater til rumopvarmning til faste brændsler*:

|  | Minimumsnyttevirkningsgrad i % |
| --- | --- |
| a) med manuel indfyring |  |
| op til 10 kW | 79 |
| over 10 til 200 kW | (71,3 + 7,7 log Pn) |
| over 200 kW | 89 |
| b) med automatisk indfyring |  |
| op til 10 kW | 80 |
| over 10 til 200 kW | (72,3 + 7,7 log Pn) |
| over 200 kW | 90 |

* De anførte værdier gælder frem til 31.12.2019".

6. § 4 får følgende ordlyd:

"§ 4
Prøvningsbetingelser

(1) Ved prøvning af emissionsværdier og virkningsgrader for varmeanlæg med nominel varmeydelse op til 400 kW skal prøvningsmetoderne og -betingelserne være i overensstemmelse med de tekniske regler. I den forbindelse skal der i særdeleshed tages hensyn til de tilsvarende østrigske ÖNORM-standarder, EN-standarder eller andre tilsvarende tekniske retningslinjer fra EU-landene eller fra kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

(2) Overholdelsen af emissionsgrænseværdierne for faste og flydende brændsler skal dokumenteres ved mærkelast og den laveste af producenten angivne dellast i varmeydelsesområdet. I forbindelse med nagelfaste ovne og komfurer med en nominel varmeydelse på under 8 kW skal dokumentationen kun fremlægges for mærkelast.".

7. Betegnelse og overskrift for afsnit 2 udgår.

8. Det hidtidige afsnit 3 får betegnelsen "Afsnit 2".

9. Før § 6 indføjes følgende § 5a:

"§ 5a 
Anvendelsesområde

Afsnit 2 til 5, med undtagelse af § 6, nr. 1, i denne forskrift gælder ikke for varmeanlæg, der er omfattet af delstatsretslige driftsbestemmelser vedrørende markedsføring og/eller affaldshåndtering og/eller elektricitet.".

10. § 6 får følgende ordlyd:

"§ 6
Opførelse og udstyr

Følgende gælder for opførelse og montering af fyringsanlæg og kraftvarmeværker:

1.	Ved nye anlæg: Varmeanlæg med en nominel varmeydelse på op til 400 kW må kun opføres og monteres, hvis de opfylder forudsætningerne i afsnit 1. Væsentlige komponenter må kun kombineres, hvis der foreligger tilsvarende dokumentation (typeprøvning).

2.	Ved udskiftning af en væsentlig bygningsdel i varmeanlæg skal det sikres, at de relevante gældende krav fra afsnit 3 kan overholdes.

3.	Dimensioneringen af fyringsanlægget skal foregå i henhold til de tekniske regler.

4.	Kravet om en bufferbeholder skal kontrolleres under hensyntagen til anlæggets dellastreaktion.

5.	Såfremt varmeanlæg med manuel indfyring skal være udstyret med en bufferbeholder for at overholde emissionsgrænseværdierne (§ 8, stk. 1, nr. 10, i K-HeizG), skal dimensioneringen af bufferbeholderen ligeledes foregå i henhold til de tekniske regler.

6.	Der skal for fyringsanlæg og kraftvarmeværker, med undtagelse af apparater til lokal rumopvarmning, inden næste eftersyn udarbejdes et datablad i henhold til bilag 1, som skal opbevares ved anlægget i hele dets levetid. Ændringer på anlægget, som har betydning for forbrændingskvaliteten, skal angives i databladet.".

11. Efter § 6 indføjes følgende § 6a:

"§ 6a
Registrering af mellemstore fyringsanlæg

(1) Den driftsansvarlige for et mellemstort fyringsanlæg skal indsende stamdata i henhold til bilag 5 før første korrekte idriftsættelse og før korrekt idriftsættelse efter væsentlige ændringer via internettet på www.edm.gv.at.

(2) Ved indstilling af drift skal den driftsansvarlige i henhold til stk. 1 indgive meddelelse herom inden fire uger efter indstilling af driften af fyringsanlægget.".

12. § 7 får følgende ordlyd:

"§ 7
Måleåbninger

(1) Hvis fyringsanlægget ikke har den foreskrevne måleåbning fra producenten, skal der til formål for et enkelt eftersyn (§ 15) installeres en aflukkelig måleåbning med samme tæthed som forbindelsesstykket og med en diameter på mindst 12 mm på et let tilgængeligt og ufarligt sted på en lige del af forbindelsesstykket mellem ildstedet og biluftsanordningen med en afstand på den dobbelte rørdiameter for kedlen eller røggasbøjningen. Efter målestykket skal der på det lige rørstykke og før anlæggets øvrige dele installeres et udløbsstykke med en diameter mindst svarende til rørets diameter. Ved apparater til lokal rumopvarmning skal der kun udformes en måleåbning i tilfælde af en ekstraordinær kontrol (§ 18).

(2) Hvis fyringsanlægget ikke er forsynet med måleåbning fra fabrikken, skal der til formål for et omfattende eftersyn (§ 16) installeres en måleåbning i overensstemmelse med de gældende tekniske standarder på et let og ufarligt tilgængeligt sted. I en afstand på mindst det femdobbelte af røggasrørets diameter foran og det dobbelte af den indvendige diameter efter måleåbninger må der ikke være indsnævringer, bøjninger, udvidelser eller andre installationer, der påvirker flowet.

(3) Hvis en kraftvarmecentral ikke er forsynet med en måleåbning fra fabrikken, skal en måleåbning installeres på et lige stykke af røggasføringen, der muliggør aflæsning af reproducerbare måleresultater.

(4) Afvigelser fra de foreskrevne måleåbninger er kun tilladt i tilfælde af uforholdsmæssigt stort besvær. Disse skal dokumenteres i den pågældende kontrolrapport sammen med den eventuelle påvirkning af måleresultaterne.".

13. Det hidtidige afsnit 4 får betegnelsen "Afsnit 3".

14. § 9 får følgende ordlyd:

"§ 9
Fyringsanlæg med en brændselsvarmeydelse under 100 kW

(1) Fyringsanlæg med en brændselsvarmeydelse under 100 kW må alt efter brændselstype ikke underskride følgende emissionsgrænseværdier og røggastab:

1. Fyringsanlæg til fast brændsel:

| Parameter | manuel indfyring |  | automatisk indfyret |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biogene (faste) | Fossile (faste) | Biogene (faste) | Fossile (faste) |
| Røggastab (%) | 20 | 20 | 19 | 19 |
| CO (mg/m³) | 4.500 | 3.500 | 1.800 | 1.500 |

Grænseværdien for CO er baseret på et iltindhold på 6 %.

2. Fyringsanlæg til flydende brændsler:

| Parameter | Grænseværdi |
| --- | --- |
| Røggastab (%) | 10 |
| Sodtal* | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |

Grænseværdien for CO er baseret på et iltindhold på 3 %.

* Gælder ikke brændværdi af olie.

3. Fyringsanlæg til gasformige brændsler:

| Parameter | Fyringsanlæg | Vandvarmer fra 26 kW nominel varmeydelse |
| --- | --- | --- |
| Røggastab (%) | 10 | 14 |
| CO (mg/m³) | 100 | 200 |

Grænseværdien for CO er baseret på et iltindhold på 3 %.

(2) For fyringsanlæg, der drives med ikke-standardiserede biogene brændsler, gælder følgende grænseværdier for den første kontrol:

1. Faste biogene brændsler:

| Parameter: | Grænseværdier: |
| --- | --- |
| Røggastab (%) | 19 |
| Støv (mg/m³) | 150 |
| CO (mg/m³) | 800* |
| OGC (mg/m³) | 50 |
| NOx (mg/m³) | 500 |

Grænseværdierne for CO, NOx, OGC og støv er baseret på et iltindhold på 11 %.

* Ved dellastdrift under 50 % af den nominelle varmeydelse må grænseværdien overskrides med indtil 50 %.

2. Flydende biogene brændsler:

| Parameter: | Grænseværdier: |
| --- | --- |
| Røggastab (%) | 10 |
| Sodtal | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 450 |
| SO2 (mg/m³) | 170 |

Grænseværdierne for CO, NOx und SO2 er baseret på et iltindhold på 3 %. SO2-koncentrationen i røggassen kan også beregnes, hvis der foreligger egnet dokumentation om brændslets svovlindhold.

3. Gasformige biogene brændsler:

| Parameter: | Grænseværdier: |
| --- | --- |
| Røggastab (%) | 10 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 200 |
| SO2 (mg/m³) | 350 |

Grænseværdierne for CO, NOx og SO2 er baseret på et iltindhold på 3 %.".

15. § 10 får følgende ordlyd:

"§ 10
Fyringsanlæg med en brændselsvarmeydelse på 100 kW eller derover

(1) Fyringsanlæg med en brændselsvarmeydelse fra 100 kW og op må ikke overskride emissionsgrænseværdier i forskrift om fyringsanlæg – FAV.

(2) Hvis fyringsanlæg anvendes vekslende med forskellige typer brændsel, gælder de i forskrift om fyringsanlæg – FAV fastsatte emissionsgrænseværdier for de pågældende brændselstyper.

16. § 11 får følgende ordlyd:

"§ 11
Kraftvarmeværker (herunder motorer og gasturbiner)

(1) Kraftvarmeværker med en brændselsvarmeydelse under 1 MW må alt efter brændselstype ikke overskride følgende emissionsgrænseværdier:

1. Flydende brændstoffer:

| Parameter | grænseværdier* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Brændstofvarmeydelse < 0,25 | Brændstofvarmeydelse 0,25 til < 1 |
| Boschtal | 3 | - |
| Støv (mg/m³) | – | 20 |
| CO (mg/m³) | 245 | 95 |
| NOx (mg/m³) | 450 | 150 |

* Grænseværdierne er baseret på et iltindhold på 15 %.

2. Gasformige brændstoffer:

| Parameter | grænseværdier* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naturgas, flydende gas | Biogas, trægas*** |  |
|  |  | Brændstofvarmeydelse < 0,25 | Brændstofvarmeydelse 0,25 til < 1 |
| CO (mg/m³) | 75 | 375 | 250 |
| NOx (mg/m³) | 95 | 375 | 200 |
| NMHC (mg/m³) | 60 | - | 56 |

* Grænseværdierne er baseret på et iltindhold på 15 %.

** For kraftvarmeværker, der drives med trægas, gælder en CO-værdi på 560 mg/m³.

Hvis en stationær forbrændingsmotor drives med et denitrifikationsanlæg, må emissionerne af ammoniak og ammoniumforbindelser, angivet som ammoniak, ikke overskride 10 mg/m3 (ved 15% O2).

(2) Kraftvarmeværker fra 1 MW i brændselsvarmeydelse må, ud over emissionsgrænseværdierne for motorer og gasturbiner fastsat i forskrift om fyringsanlæg – FAV, ikke overskride følgende emissionsgrænseværdier:

| Parameter | grænseværdier* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Flydende brændstoffer | Naturgas, flydende gas | Biogas, trægas |
| CO (mg/m³) | 100 | 120 | 250 |
| NMHC (mg/m³) | - | 20 | 20 |

* Grænseværdierne er baseret på et iltindhold på 15 %.".

17. Efter § 11 indføjes følgende § 11 a:

"§ 11a
Mellemstore fyringsanlæg

(1) Hvis to eller flere brændstoffer anvendes samtidig i mellemstore fyringsanlæg, skal emissionsgrænseværdien for hvert af de skadelige stoffer beregnes i henhold til beregningsmetoden i bilag 4 (blandingsreglen).

(2) Ved mellemstore fyringsanlæg, hvor flere brændstoffer kan anvendes skiftende, skal emissionerne for det brændstof overvåget, hvor den største emissionsmængde forventes.

(3) Den driftsansvarlige for et mellemstort fyringsanlæg skal holde ind- og udkøringstiderne så korte som muligt. Ved manglende overholdelse af de fastsatte emissionsgrænseværdier skal den driftsansvarlige iværksætte de nødvendige tiltag til a sikre, at kravene hurtigst muligt overholdes igen. Myndighederne skal omgående og skriftligt underrettes både om den manglende overholdelse samt de iværksatte foranstaltninger.

(4) Vedrørende krav til målinger for mellemstore fyringsanlæg skal bestemmelserne i forskrift om fyringsanlæg – FAV ligeledes anvendes.

(5) Myndighederne kan på den driftsansvarliges anmodning fritage eksisterende mellemstore fyringsanlæg fra de lovmæssige emissionsgrænseværdier, når disse gennemsnitligt over en periode på fem år højst er i drift i 500 timer. Anlæg, der anvender faste brændsler, skal dog altid overholde en emissionsgrænseværdi for støvpartikler på 200 mg/Nm3.

(6) Myndighederne kan på den driftsansvarliges anmodning fritage nye mellemstore fyringsanlæg fra de lovmæssige emissionsgrænseværdier, når anlæggene gennemsnitligt over en periode på tre år højst er i drift i 500 timer pr. år. Anlæg, der anvender faste brændsler, skal dog altid overholde en emissionsgrænseværdi for støvpartikler på 100 mg/Nm3.".

18. Det hidtidige afsnit 5 får betegnelsen "Afsnit 4".

19. § 12, stk. 1, får følgende ordlyd:

"(1) Brændsler og brændstoffer må kun anvendes i fyringsanlæg eller kraftvarmeværker, hvis de opfylder følgende krav:

| Type | Brændsel el. brændstof | Tekniske krav |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasformige brændsler og brændstoffer | naturgas | Retningslinje G31 (ÖVGW) |  |
|  | Flydende gas | Propan, propen, butan, buten og deres blandinger ÖNORM C 1301 |  |
| Flydende brændstoffer og brændsler | Ekstra let fyringsolie, svovlfri* | ÖNORM C 1109 maks. tilladt svovlindhold: 0,0010 % |  |
|  | Ekstra let fyringsolie med biogene komponenter | ONR 31115; 2009 maks. tilladt svovlindhold: 0,0010 % |  |
|  | Let fyringsolie (HL)** | ÖNORM C 1108 maks. tilladt svovlindhold: 0,20 %M |  |
|  |  | Kun tilladt i nyinstallerede fyringsanlæg > 400 kW nominel varmeeffekt og indtil 1. 1. 2018 i eksisterende anlæg > 70 kW nominel varmeydelse. |  |
|  | Mellemsvær fyringsolie** | ÖNORM C 1108 maks. tilladt svovlindhold: 0,40 %M |  |
|  |  | Kun godkendt til fyringsanlæg > 5 MW brændselsvarmeydelse |  |
|  | Svær fyringsolie** | ÖNORM C 1108 maks. tilladt svovlindhold: 1,00 %M |  |
|  |  | Kun godkendt til fyringsanlæg > 10 MW brændselsvarmeydelse |  |
|  | Dieselbrændstof | ÖNORM EN 590 |  |
|  | Biogene brændstoffer | Udelukkende eller overvejende af uforarbejdet vedvarende materiale. ÖNORM EN 14214 |  |
| Faste fossile brændsler | Brun- og stenkul, briketter, tørv og koks, undtaget jordoliekoks | Svovlindholdet må ikke overstige 0,30 g/MJ og ved fyringsanlæg over en nominel varmeeffekt på 400 kW 0,20 g/MJ (hhv. i forhold til brændslets varmeværdi i vandfri tilstand og den brandbare andel af svovlet). |  |
| Standardiserede biogene brændsler (træbrændsler) | Brænde | Vedvarende, ubehandlet og lufttørret træ (vandindhold højst 20 %), i overensstemmelse med kravene i henhold til ÖNORM EN ISO 17225-5, kvalitetsklasse A1 |  |
|  | Træflis | Udelukkende fremstillet af uforarbejdet ubehandlet træ. ÖNORM EN ISO 17225-4, kvalitetsklasse A1 og A2 |  |
|  | Træ- og barkpiller | Udelukkende af vedvarende, uforarbejdet ubehandlet træ eller bark. ÖNORM EN ISO 17225-2 eller ÖNORM EN ISO 17225-3, kvalitetsklasse A1 |  |
|  | Øvrige | Såfremt de ikke indeholder materialer, der som følge af en behandling med træbeskyttelsesmidler kan indeholde halogenorganiske forbindelser eller tungmetaller. Disse brændslers samlede klorindhold må ikke overstige 1.500 mg/kg tørstof. |  |
| Ikke-standardiserede biogene brændsler eller brændstoffer | Halm, oliefrø, rester af træbaserede materialer og lignende, planteolie, biogas, sumpgas, trægas, deponeringsgas |  | Såfremt de ikke indeholder materialer, der som følge af en behandling med træbeskyttelsesmidler kan indeholde halogenorganiske forbindelser eller tungmetaller. Disse brændslers samlede klorindhold må ikke overstige 1.500 mg/kg tørstof. |

* Gasolie i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/802 af 11. maj 2016 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer.

** Svær fuelolie i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/802 af 11. maj 2016 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer".

20. Den hidtidige betegnelse for afsnit 6 erstattes med følgende afsnitsbetegnelse og overskrift:

"5. afsnit
Eftersyn af fyringsanlæg og kraftvarmeværker i drift".

21. § 14 får følgende ordlyd:

"§ 14
Eftersyn af fyringsanlæg og kraftvarmeværker

(1) Fyringsanlæg og kraftvarmeværker skal efter idriftsættelse og herefter regelmæssigt undergå eftersyn for, om kravene i afsnit 3 og 4 opfyldes. Fyringsanlæg og kraftvarmeværker med over 10 MW brændselsvarmeydelse skal derudover kontinuerligt overvåges med hensyn til deres emissionskoncentrationer. Undtaget fra et eftersyn og overvågning er:

1.	fyringsanlæg og kraftvarmeværker under 1 MW i brændselsvarmeydelse, som drives med flydende eller gasformede brændsler, der kun fungerer som reserve og ikke er i drift mere end 250 timer om året (forbrændingsanordningens driftstimer). Det skal kontrolleres hvert andet år, at denne forudsætning foreligger (stk. 2, nr. 2)

2.	fyringsanlæg og kraftvarmeværker i bygninger, der ikke er tilsluttet en offentlig strømforsyning, og som kun med en uforholdsmæssig stor indsats kan tilsluttes en offentlig strømforsyning (isolerede beliggenheder)

3.	apparater til lokal rumopvarmning, det er varmeapparater til umiddelbar opvarmning af opstillingsrummet (f.eks. kaminovne, kakkelovne, olie- eller gasvarmeapparater, komfurer)

4.	eksisterende anlæg, hvor en måleåbning kun kan indbygges med et uforholdsmæssigt stort arbejde

5.	vandvarmere fra 26 kW nominel varmeydelse.

(2) Supplerende til kontrollen af, om kravene i afsnit 3 og 4 overholdes, skal det, såfremt dette ikke allerede sker i henhold til andre retsforskrifter, kontrolleres

1.	ved første eftersyn:

–	Om de har det påkrævede typeskilt og den påkrævede CE-mærkning.

–	Om den tekniske dokumentation er vedlagt til dem.

–	Om datablad for anlægget foreligger i henhold til bilag 1.

–	Om der anvendes et tilladt brændsel (visuel kontrol, i givet fald prøveudtagning).

–	Om tilførslen af forbrændingsluft er tilstrækkelig.

–	Røggasanlæggets træk.

–	Om en eventuelt påkrævet bufferbeholder ved fyringsanlæg til faste brændsler (§ 8, stk. 1, nr. 10, i K-HeizG) er tilstrækkeligt dimensioneret.

2.	ved den periodiske kontrol (såfremt det er relevant for anlæggene):

–	Røggasspjældets funktion.

–	Varmekedlens tæthed inklusive lukninger.

–	Forbrændingsluften (tilstrækkelig lufttilførsel, ventilator i forbrændingsluftrummet osv.).

–	Trækspjældets eller eksplosionsspjældets funktion.

–	Røggasanlæggets træk.

–	Hedefladerne og flamme (ved anlæg til faste brændstoffer).

–	Brændstofferne (visuel kontrol, i givet fald prøveudtagning).

–	Om der er foretaget tekniske ændringer på fyringsanlægget.

–	Fyringsanlæg og kraftvarmeværker, som drives mindre end 250 timer pr. år, skal hvert andet år kontrolleres med hensyn til den faktiske anvendelse, den tekniske tilstand og en mulig ændring.

(3) Den første og de periodiske kontroller samt den regelmæssige inspektion skal foranlediges af den driftsansvarlige, som skal gøre brug af de i § 24, stk. 1 og 2, i K-HeizG nævnte branchevirksomheder eller -personer, som er berettiget i henhold til § 25 i K-HeizG.

(4) Eftersynsrapporterne i henhold til § 15 til 19 samt databladet for anlægget i henhold til bilag 1 skal formidles videre til den driftsansvarlige for varmeanlægget.".

22. § 15, stk. 2 og 3, har følgende ordlyd:

"(2) Målingerne skal ved det enkelte eftersyn udføres i den driftstilstand, som anlægget overvejende drives i, og ved totrinsbrændere for hvert trin. Anlægget må kun have en lav tilsmudsningsgrad i fyringsområdet. Gennemførelsen af målingen skal ske i overensstemmelse med de tekniske regler for et enkelt eftersyn, idet de enkelte ÖNORM-standarder primært skal anvendes. Til bestemmelse af CO-indholdet er en momentmåling (punktmåling) i stabil driftstilstand tilladt. Der skal foretages bestemmelse af CO-indholdet, CO2-indholdet eller O2-indholdet, forbrændingsluft- og røggastemperaturerne, kedeltemperaturen, trykket i røggasanlægget og røggastabet. Ved fyringsanlæg til flydende brændsler skal sodtallet desuden bestemmes og ved kraftvarmeværker NOx-indholdet.

(3) Anlægget gælder med hensyn til værdien for røggastab som egnet til yderligere drift, hvis det afrundede måleresultat ikke overskrider grænseværdien. CO- og NOx-emissionsgrænseværdien er overholdt, hvis bedømmelsesværdien ikke overskrider emissionsgrænseværdien.

23. I § 15, stk. 4, erstattes ordlyden "ejeren eller den rådighedshavende person" med ordlyden "den driftsansvarlige". Desuden suppleres den næstsidste sætning, så den lyder som følger: "Denne skal opbevare eftersynsrapporten mindst frem til næste eftersyn og i tilfælde af mellemstore fyringsanlæg i mindst seks år.".

24. § 15, stk. 5, bortfalder.

25. § 16 får følgende ordlyd:

"§ 16
Omfattende eftersyn

(1) Et omfattende eftersyn er påkrævet:

1.	senest inden for fire uger efter idriftsættelsen for:

–	små fyringer, som drives med ikke-standardiserede biogene brændsler

–	fyringsanlæg med en nominel varmeeffekt over 400 kW og

–	kraftvarmeværker (herunder motorer og gasturbiner)

2.	hvert tredje år: for fyringsanlæg og kraftvarmeværker med en brændselsvarmeydelse fra 1 MW til 20 MW

3.	årligt: for fyringsanlæg og kraftvarmeværker med en brændselsvarmeydelse på over 20 MW.

De år, hvor der gennemføres et omfattende eftersyn, er et enkelt eftersyn i henhold til § 15 ikke påkrævet.

(2) Emissionsmålingerne ved det omfattende eftersyn skal gennemføres i henhold til de tekniske regler, hvorved samtlige relevante eller begrænsede parametre skal kontrolleres. Ved det første eftersyn skal målingen ske i to lasttrin, nemlig i den laveste ydelses område og i den nominelle varmeydelses område. Ved de periodiske eftersyn skal målingerne udføres i den driftstilstand, som anlægget overvejende drives i. Inden for et tidsrum på tre timer skal tre måleværdier bestemmes som gennemsnitsværdier pr. halve time. Ved mellemstore fyringsanlæg skal kravene i § 11a, stk. 1 og 2, desuden opfyldes.

(3) Emissionsgrænseværdien er overholdt, hvis ingen af gennemsnitsværdierne pr. halve time under hensyntagen til målemetodens usikkerhed overskriver den gældende emissionsgrænseværdi. Anlægget gælder med hensyn til værdien for røggastabet som egnet til yderligere drift, hvis det afrundede måleresultat ikke overskrider grænseværdien.

(4) Der skal udfærdiges en eftersynsrapport i henhold til de tekniske regler over resultaterne af prøven. Eftersynsrapporten skal udleveres til den driftsansvarlige for anlægget. Denne skal opbevare eftersynsrapporten mindst frem til næste eftersyn og i tilfælde af mellemstore fyringsanlæg i mindst seks år. På forespørgsel skal eftersynsrapporten fremlægges for skorstensfejeren eller den ansvarlige myndighed.".

26. I § 17 erstattes ordlyden "Forskrift om fyringsanlæg – FAV, BGBl. II nr. 331/1997, i den seneste udgave 312/2011," med ordlyden "Forskrift om fyringsanlæg – FAV".

27. I § 21, stk. 1, erstattes angivelsen "afsnit 4" med angivelsen "afsnit 3".

28. Efter § 21, stk. 1, indsættes følgende stk. 1a:

"(1a) Som undtagelse fra stk. 1 skal de krævede foranstaltninger i tilfælde af mellemstore fyringsanlæg gennemføres så hurtigt, at grænseværdierne igen overholdes uden unødig forsinkelse.".

29. I § 21, stk. 2, bliver ordlyden "Denne frist bliver forlænget" erstattet med ordlyden "For fyringsanlæg eller kraftvarmeværker under 1 MW i brændselsvarmeydelse bliver den i stk. 1 fastsatte tidsfrist forlænget".

30. § 21, stk. 3, nr. 2, har følgende ordlyd:

"2.	til højest fem år, hvis det til saneringen, er nødvendigt at udskifte hele anlægget eller en væsentlig komponent heraf, og emissionsgrænseværdien for CO overskrides med mere end 100 % og ikke mere end 400 %, eller røggastabet overskrides med mere end 20 % og ikke mere end 100 %".

31. Det hidtidige afsnit 7 får betegnelsen "Afsnit 6".

32. Efter § 23 indføjes følgende § 23 a:

"§ 23 a
Henvisninger

Såfremt der i nærværende forskrift henvises til forskrift om fyringsanlæg – FAV, refererer denne henvisning til forskriften – FAV, BGBl. II, nr. 331/1997, som affattet i forskriften BGBl. II, nr. xxx/2019.".

Artikel II

(1) Denne forskrift træder i kraft den første dag i den måned, som følger efter offentliggørelsen i Østrigs delstatslovtidende.

(2) Nærværende forskrift har gennemgået en informationsprocedure i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1, (notifikationsnummer 2019/A/xx).

På vegne af Kärntens delstatsregering:

Delstatsregeringschefen:

Bilag 1

DATABLAD FOR ANLÆGGET i henhold til § 6, nr. 6, i K-HeizVO

| Fyringsanlæg/kraftvarmeværk (BHKW) | Varmekedel/BHKW: |
| --- | --- |
| (fabrikat/type) | Brænder: |
| Type af fyringsanlæg | ☐ standardkedel ☐ lavtemperatur ☐ brændværdi ☐ kombifyring ☐ tokamret ☐ andet |
| Brænder | ☐ atmosfærisk ☐ blæser |
| Brændselsvarmeydelse | kW |
| Nominel varmeydelse | kW |
| Varmeydelsesområde | kW |
| Producentnummer og produktionsår |  |
| Tilladte brændsler/brændstoffer |  |
| Bufferbeholdervolumen | m³ |

| Driftsansvarlig |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (navn og adresse) |  |  |  |  |
| Adresse på |  |  |  |  |
| opstillingsstedet |  |  |  |  |
| Anlægsnummer* |  |  | Opvarmet brugsareal | m² |
| Ansvarlig skorstensfejer |  |  |  |  |

Fyringsanlæg/BHKW blev installeret af:

| Navn og adresse |  |
| --- | --- |
| på firmaet |  |
| Dato |  |

Ændringer på fyringsanlægget/BHKW:

| Bemærkninger |  |
| --- | --- |
| Navn og adresse |  |
| på firmaet |  |
| Dato |  |

| Bemærkninger |  |
| --- | --- |
| Navn og adresse |  |
| på firmaet |  |
| Dato |  |

| Andre anlæg til varmeforsyning/varmtvandstilberedning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Reserveanlæg | ☐ Kamin- eller kakkelovn | ☐ Solvarmeanlæg | ☐ Andet |

| Datoen for anlægsdatabladets udfærdigelse |  |
| --- | --- |

* kun ved flere anlæg

Bilag 2a

EFTERSYNSRAPPORT VEDRØRENDE ENKELT EFTERSYN AF FYRINGSANLÆG i henhold til § 15 i K-HeizVO Gasformige og flydende brændstoffer

☐ Ekstra let fyringsolie	☐ Ekstra let fyringsolie, svovlfattig	☐ HL	☐ Naturgas	
☐ Flydende gas	☐.............

| Driftsansvarlig for anlæg (navn/adresse) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolorgan |  |  |  |  | Kontroldato |  |  |
| Anlæggets eftersynsnummer |  |  | Anlægsnummer* |  |  |  |  |
| Fyringsanlæg |  |  |  |  |  |  |  |
| (fabrikat/type) |  |  |  |  |  |  |  |
| Måleapparat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat |  | Kalibreringsmyndighed |  |  |  |  |  |  |
| Typebetegnelse |  | Seneste kalibrering den |  |  |  |  |  |  |

Årsag til kontrollen

☐ første enkle kontrol ☐ regelmæssig enkel kontrol ☐ afhjælpning af mangler ☐ ekstraordinær kontrol

| Røggasspjældets funktion i orden (☐ Ikke relevant) | ☐ ja ☐ nej | Trækspjæld/eksplosionsspjæld i orden (☐ Ikke relevant) | ☐ ja ☐ nej |
| --- | --- | --- | --- |
| Forbindelsesstykke i orden | ☐ ja ☐ nej | Tilladt brændsel | ☐ ja ☐ nej |
| Tilstrækkelig lufttilførsel | ☐ ja ☐ nej |  |  |

| Måleværdier |  |  |  |  |  | Bedømmelsesværdi |  | Grænseværdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Røggastemperatur |  |  | °C | Røggastab |  | % |  | % |
| Forbrændingslufttemperatur |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| ☐ CO2-indhold ☐ O2-indhold |  |  | % |  |  |  |  |  |
| CO-indhold |  |  | ppm | CO-indhold ved 3 % O2 |  | mg/m³ |  | mg/m³ |
| Kedeltemperatur |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Røggasanlæggets træk |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
| Sodtal | 1. måling |  | 2. måling |  | 3. måling |  | Middelværdi |  |

| Mangler | ☐ ja ☐ nej |  | Afhjælpning indtil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type af mangel / kommentar |  |  |  |  |  |
| Firmastempel Kontrolorganets underskrift |  |  |  |  |  |
| Næste eftersyn |  |  |  |  |  |
| Den driftsansvarliges underskrift |  |  |  |  |  |
| Brændselsforbrug pr. år |  |  |  |  |  |
| Fyringsolie (l) |  |  |  | Naturgas (m³) |  |
| Flydende gas (kg) |  |  |  | Øvrige |  |

* kun ved flere fyringsanlæg

Bilag 2b

EFTERSYNSRAPPORT VEDRØRENDE ENKELT EFTERSYN AF FYRINGSANLÆG i henhold til § 15 i K-HeizVO Fast brændsel

☐ Brænde	☐ Piller	☐ Træflis	☐ Kul/koks	☐………….

| Driftsansvarlig for anlæg (navn og adresse) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolorgan |  |  | Kontroldato |  |  |
| Anlæggets eftersynsnummer |  |  |  |  |  |
| Fyringsanlæg |  |  |  |  |  |
| (fabrikat/type) |  |  |  |  |  |
| Anlægsnummer * |  |  |  |  |  |
| Måleapparat |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat |  | Kalibreringsmyndighed |  |  |  |  |
| Typebetegnelse |  | Seneste kalibrering den |  |  |  |  |

Årsag til kontrollen

☐ første enkle kontrol ☐ regelmæssig enkel kontrol ☐ afhjælpning af mangler ☐ ekstraordinær kontrol

| Tilstrækkelig lufttilførsel | ☐ ja ☐ nej | Forbindelsesstykke i orden | ☐ ja ☐ nej |
| --- | --- | --- | --- |
| Ristfunktion i orden (☐ Ikke relevant) | ☐ ja ☐ nej | Trækspjæld/eksplosionsspjæld i orden (☐ Ikke relevant) | ☐ ja ☐ nej |
| Tilladt brændselsopbevaring | ☐ ja ☐ nej | Tilladt brændsel | ☐ ja ☐ nej |

| Måleværdier |  |  | Bedømmelsesværdi | Grænseværdier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Røggastemperatur | °C | Røggastab | % | % |
| Forbrændingslufttemperatur | °C |  |  |  |
| ☐ CO2-indhold ☐ O2-indhold | % |  |  |  |
| CO-indhold | ppm | CO-indhold ☐ 6 % O2 | mg/m³ | mg/m³ |
| Kedeltemperatur | °C |  |  |  |
| Røggasanlæggets træk | Pa |  |  |  |

| Mangler | ☐ ja ☐ nej | Afhjælpning indtil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type af mangel / kommentar |  |  |  |
| Firmastempel Kontrolorganets underskrift |  |  |  |
| Næste eftersyn |  |  |  |
| Den driftsansvarliges underskrift: |  |  |  |
| Brændselsforbrug pr. år |  |  |  |
| Brænde (rm) |  | Piller, træflis (srm) |  |
| Kul, koks (kg) |  | Øvrige |  |

* kun ved flere fyringsanlæg

Bilag 2c

EFTERSYNSRAPPORT VEDRØRENDE ENKELT EFTERSYN AF KRAFTVARMEVÆRKER (BHKW) i henhold til § 15 i K-HeizVO

☐ Ekstra let fyringsolie	☐ Dieselbrændstof	☐ Biodiesel	☐ Planteolie	☐ Naturgas	
☐ Flydende gas	☐ Biogas	☐ Sumpgas	☐ Trægas	☐ Deponeringsgas

| Driftsansvarlig for anlæg (navn og adresse) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolorgan |  |  |  |  | Kontroldato |  |  |
| Anlæggets eftersynsnummer |  | Anlægsnummer * |  |  |  |  |  |
| BHKW (fabrikat/type) |  |  |  |  |  |  |  |
| Måleapparat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat |  |  | Kalibreringsmyndighed |  |  |  |  |  |
| Typebetegnelse |  |  | Seneste kalibrering den |  |  |  |  |  |

Årsag til kontrollen

☐ enkel kontrol ☐ regelmæssig enkel kontrol ☐ afhjælpning af mangler ☐ ekstraordinær kontrol

| Røggasanlæg i orden | ☐ ja ☐ nej | Tilladt brændstof | ☐ ja ☐ nej |
| --- | --- | --- | --- |
| Tilstrækkelig lufttilførsel | ☐ ja ☐ nej |  |  |

| Måleværdier |  |  |  |  |  | Bedømmelsesværdi |  |  | Grænseværdi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO-indhold |  |  | ppm | CO-indhold NOx-indhold (☐ 15 % O2)** |  | mg/m³ mg/m³ |  |  | mg/m³ mg/m³ |  |
| NOx-indhold |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| Boschtal | 1. måling |  | 2. måling |  | 3. måling |  |  | Middelværdi |  |  |
| Forbrændingslufttemperatur |  |  | °C |  | Røggastemperatur |  |  | °C |  |  |

| Mangler | ☐ ja ☐ nej |  |  | Afhjælpning indtil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type af mangel / kommentar |  |  |  |  |  |
| Firmastempel Kontrolorganets underskrift |  |  |  |  |  |
| Næste eftersyn |  |  |  |  |  |
| Den driftsansvarliges underskrift |  |  |  |  |  |
| Brændstofforbrug pr. år |  |  |  |  |  |
| Fyringsolie (l) |  |  | Naturgas (m³) |  |  |
| Diesel (l) |  |  | Flydende gas (kg) |  |  |
| Biodiesel (l) |  |  | Biogas (m3) |  |  |
| Planteolie (l) |  |  | Sumpgas (m3) |  |  |
| Deponeringsgas (m3) |  |  | Trægas (m3) |  |  |

* kun ved flere fyringsanlæg.

** Bemærk, ny: grænseværdi med iltindhold 15 %.

Bilag 3

Eftersynsrapport for regelmæssig kontrol i henhold til § 19 i K-HeizVO

Generelle data

| Driftsansvarlig |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Placering |  |  |  |  |  |
| Boligareal | m² | Bygningsår |  | Bygningens varmelast | kW |

Data for fyringsanlæg

| Fabrikat |  |  |  | Type |  | Opførelsesår |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anvendt brændsel |  |  | ☐ Ekstra let fyringsolie ☐ HL ☐ Naturgas ☐ Flydende gas ☐ Brænde ☐ Piller ☐ Træflis ☐ Kul/koks ☐ Andet ………………. |  |  |  |  |  |
| Brændselsforbrug/år |  |  |  | Varmt vand med fyringsanlæg | ☐ ja ☐ nej | Volumen bufferbeholder |  | m³ |
| Fyringsteknisk nyttevirkningsgrad |  | % |  |  | Nominel varmeydelse |  | kW |  |

Andre fyringssteder

| Yderligere fyringssteder |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  | Brændselsforbrug/år |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anvendt brændsel |  |  | ☐ Ekstra let fyringsolie ☐ Naturgas ☐ Flydende gas ☐ Brænde ☐ Piller ☐ Kul/koks ☐ Andet ……………… |  |  |  |  |  |  |
| Anlæggets tilstand |  |  |  |  |  |  | Forbedringsforslag |  |  |
| Energimærke til stede |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Cirkulationspumpe reguleret og indstillet korrekt |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Mulighed for bedre regulering |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Røggasmåling |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Trækspjæld eller eksplosionsspjæld |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Varmerørernes varmeisolering i ordning |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Overdimensionering af varmekedlen > 1,5 |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Bufferbeholder i overensstemmelse med systemet og korrekt isoleret |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Energirådgivning anbefales |  |  |  |  | ☐ ja ☐ nej |  |  |  |  |
| Eftersynsnummer |  |  |  | Stempel og underskrift |  |  |  |  |  |
| Kontrolorgan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmanavn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroldato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Næste eftersyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Den driftsansvarliges underskrift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilag 4 (ad § 11a)

Som emissionsgrænseværdi for anlæg i henhold til § 11a gælder værdier, der efter følgende formel beregnes som summen af den samlede brændselsvarmeydelse multipliceret med andelen af det pågældende brændsel:

1. fastsættelse af emissionsgrænseværdi for de enkelte brændselstyper i henhold til bestemmelserne i forskrift om fyringsanlæg – FAV. Ved aggregerede fyringsanlæg bestemmes den relevante emissionsgrænseværdi ud fra den samlede brændselsvarmeydelse for det aggregerede fyringsanlæg

2. beregning af vægtede emissionsgrænseværdier for de enkelte brændselstyper. Denne værdi fås ved at multiplicere de enkelte emissionsgrænseværdier i henhold til nr. 1 med brændselsvarmeydelsen for de enkelte brændselstyper og dividere produktet med summen af brændselsvarmeydelsen for alle brændselstyper (den samlede brændselsvarmeydelse ved aggregerede fyringsanlæg)

3. addition af vægtede emissionsgrænseværdier for de enkelte brændselstyper. Alle emissionsgrænseværdier skal anvendes for samme iltindhold.

Beregningen i henhold til nr. 1 og nr. 3 kan også foretages ud fra følgende formel:

Signaturforklaring:

EGW tot… emissionsgrænseværdi i henhold til blandingsregel

EGW BS1… emissionsgrænseværdi for brændsel 1 ved bestemmelse af den samlede brændselsvarmeydelse (summen af BWL for alle anvendte BS)

BS1… brændselstype 1

BWL BS1… brændselsvarmeydelse brændselstype 1

BWL tot… summen af BWL for alle anvendte BS

EGW BS2… emissionsgrænseværdi for brændsel 2 ved bestemmelse af den samlede brændselsvarmeydelse (summen af BWL for alle anvendte BS)

BS2… brændselstype 2

BWL BS2… brændselsvarmeydelse brændselstype 2

O2, BS1 iltindhold for brændselstype 1 i procent

O2, BS2 iltindhold for brændselstype 2 i procent.

Bilag 5 (ad § 6 a)

Stamdata til registrering af mellemstore fyringsanlæg i henhold til § 6a

1. brændselsvarmeydelse (i MW) for fyringsanlægget

2. fyringsanlægstype (dieselforbrændingsmotor, gasforbrændingsmotor, forbrændingsmotor to brændselstyper, gasturbine, andre fyringsanlæg)

3. type og andel af det anvendte brændsel (angivet som andel af brændselsvarmeydelse i MW) inddelt efter brændselstype i henhold til forskrift om fyringsanlæg – FAV

4. årsværdier for skadelige stoffer for SO2, NOx, støv og CO. Hvis der ikke foretages løbende emissionsmålinger, skal rester af skadelige stoffer angives ud fra beregnede eller estimerede værdier

5. dato for idriftsættelse af fyringsanlægget eller, hvis den præcise dato ikke kendes, bevis for, at idriftsættelse er sket før den 20. december 2018

6. branchekode for fyringsanlæg eller driftsanlæg, som det indgår i (NACE-kode)

7. planlagt antal årlige driftstimer for fyringsanlægget og estimeret driftsbelastning som årsgennemsnit (procent af fuld belastning)

8. navn og hovedsædeadresse for den driftsansvarlige og, ved stationære fyringsanlæg, anlæggets placering med angivelse af adresse.