1. ------IND- 2018 0649 FIN SL- ------ 20190107 --- --- PROJET

Uredba Ministrstva za okolje

o bistvenih tehničnih zahtevah za vodovodne priključke, ki se uporabljajo za vodovodne napeljave znotraj stavb

S sklepom Ministrstva za okolje se v skladu z oddelkom 117c(3) Zakona o rabi zemljišč in gradnjah (132/1999), kakor je bil spremenjen z Zakonom 958/2012, določa naslednje:

Oddelek 1

Obseg uporabe uredbe

Ta uredba se nanaša na bistvene tehnične zahteve za vodovodne priključke, ki se uporabljajo za prenos pitne vode in gospodinjske tople vode v stavbah in nepremičninah.

Oddelek 2

Opredelitev pojma

Vodovodni priključki pomenijo različne vrste pip, ki se uporabljajo za oskrbo z vodo. Vodovodni priključki lahko vključujejo mešalno pipo, ki je povezana s cevjo za hladno vodo in cevjo za toplo vodo, ali enostavno zaporno pipo, ki je povezana s cevjo za hladno vodo ali cevjo za toplo vodo.

Oddelek 3

Primernost za prenos pitne vode

Vodovodni priključki v vodo ne smejo sproščati snovi, ki so nevarne za zdravje ali kakovost vode. Materiali, ki prihajajo v stik z vodo, morajo biti ustrezni za prenos pitne vode.

Koncentracija svinca, ki se v preskusno vodo izluži iz konstrukcijskega materiala vodovodnih priključkov, ne sme presegati petih mikrogramov na liter, kadar se material preskuša v 26-tedenskem izluževalnem preskusu pod pogoji, ki so podobni dejanskim pogojem delovanja. Kislost (pH-vrednost) preskusne vode je med 6,7 in 8,4, bazičnost med 0,5 in 1,3 milimola na liter, nasičenosti s kisikom pa več kot 70-odstotna. Preskusna voda mora pred odvzemom vzorca vode stati štiri ure.

Uporabi se lahko tudi desetdnevni izluževalni preskus, pri katerem najvišja dovoljena vsebnost svinca, ki se iz vodovodnih priključkov izluži v vodo, ne sme presegati petih mikrogramov. Kadmij, ki se med preskusom sprosti v vodo, ne sme presegati dveh mikrogramov. Kot preskusna raztopina se uporabi zamenljiva sintetična pitna voda s pH-vrednostjo 7,0 ± 0,1.

Oddelek 4

Odpornost kovinskih delov proti koroziji

Kovinski deli vodovodnih priključkov, ki so v stiku z vodo, so iz materiala, odpornega proti koroziji. Medeninasti deli ogrodja, ki so podvrženi tlaku vode, so izdelani iz medenine, odporne na razcinkanje.

Največja vrednost globine razcinkanja vodovodnega priključka ne sme presegati 200 mikrometrov. Razcinkanja ni treba dokazati, če vsebnost cinka v sestavi vodovodnega priključka ne presega 15 %.

Oddelek 5

Zunanja površina in uporabnost

Zunanja površina vodovodnih priključkov je gladka in brezhibna ter brez ostrih štrlečih delov.

Vodovodni priključki so enostavni za uporabo in omogočajo čiščenje brez posebnega pribora.

Proizvajalec zabeleži temperaturo površine aktivatorja vodovodnega priključka po enominutnem iztekanju vode pri temperaturi tekoče vode 65 °C.

Oddelek 6

Funkcionalne lastnosti

V vodovodnih priključkih ima hladna voda modri indikator, topla voda pa rdeč indikator. Regulacijo temperature v termostatski pipi lahko prikazuje tudi temperaturna skala ali simboli.

Če vodovodni priključki vključujejo ventil za pralni stroj, sta odprti in zaprti položaj ventila jasno vidna.

Oddelek 7

Elektronske pipe

Delovna napetost elektronske pipe ne sme presegati 42 V pri izmeničnem toku (AC) oziroma 72 V pri enosmernem toku (DC). Vir napajanja je lahko transformator, baterija ali drugi vir energije, priključen na električno omrežje.

V zvezi z elektronsko enoto elektronske pipe se navede stopnja zaščite. Stopnja zaščite za umivalnik in kuhinjske pipe je najmanj IP 44, za pipe za prho pa IP 67.

V primeru izpada električne energije se oskrba z vodo v pipi, ki je priključena na električno omrežje, prekine. V primeru baterijske pipe se oskrba z vodo prekine, če napetost baterije pade pod delovno omejitev.

Oddelek 8

Struktura in dimenzije

Struktura in dimenzije vodovodnih priključkov so takšne, da jih je mogoče namestiti v prostor, namenjen za vodovodne priključke, v skladu s predvideno uporabo. Glavne dimenzije vodovodnih priključkov so skladne z dimenzijami iz preglednice 1. Pri priključitvi na vodovodno cev se spojke z nastavki ali cevi v vodovodnih priključkih priključijo na priključno cev vodovodne cevi s spojnimi elementi, ki so namenjeni za pipe.

Vodovodni priključki, predvideni za vgradnjo znotraj stene, imajo odstranljivi prednji element, ki omogoča pregled in popravilo pipe.

Naveden mora biti kot vrtenja dulca v pipi za umivalnik. Izvlečni dulec v kuhinjski pipi mora omogočati samodejno ponastavitev preusmernika.

Preglednica 1. Glavne dimenzije vodovodnega priključka

| Vrsta vodovodnih priključkov in fizikalna vrednost | Dimenzija |
| --- | --- |
| Stenska pipa |  |
| Vhodni priključki, razdalja med centralnimi osmi | 150 ± 1 mm |
| velikost navoja | G ¾ |
| dolžina navoja | ≥ 9 mm |
| Razdalja med središčem izhodne odprtine dulca in ravnjo stene | ≥ 115 mm |
| Druga izhodna odprtina, prha itd., velikost navoja | G ½ B |
| dolžina navoja | ≥ 8 mm |
| Pipa za korito (pipa za umivalnik, kuhinjska pipa) |  |
| Višina najnižje točke izhodne odprtine dulca od ravni mize | ≥ 25 mm |
| Dolžina priključne cevi | ≥ 350 mm |
| Bakrene priključne cevi, zunanji premer | 10 mm |
| Prožne priključne cevi, priključni navoj | G ⅜ |

Oddelek 9

Standardna stopnja pretoka

Vodovodni priključki imajo standardne stopnje pretoka v skladu s predvideno uporabo, kot je prikazano v preglednici 2.

Preglednica 2. Standardne stopnje pretoka v skladu s predvideno uporabo vodovodnih priključkov pod tlakom 3,0 + 0,2/–0 bar.

| Predvidena uporaba vodovodnega priključka | Standardna stopnja pretoka dm3/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stopnja pretoka | Mejne vrednosti |
| Kuhinjska pipa | 0,2 | 0,07–0,30 |
| Ventil pomivalnega stroja | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Pipa za umivalnik in ročna prha | 0,1 | 0,07–0,20 |
| Pipa za prho | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Pipa za kopalno kad | 0,3 | ≥ 0,30 |
| Enostavna zaporna pipa | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Vrtni ventil DN 15 | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Vrtni ventil DN 20 | 0,4 | 0,30–0,50 |
| Ventil za izpiranje pisoarja | 0,4 | min. 0,40 |

Oddelek 10

Vzdržljivost

Vodovodni priključki vzdržijo mehanske, kemične in toplotne obremenitve, ki so prisotne v vodovodnih napeljavah, tako da vodovodni priključki v načrtovani življenjski dobi ostanejo funkcionalni in higiensko ustrezni.

Vodovodni priključki vzdržijo v pogojih delovanja, prikazanih v preglednici 3, in pri tem ostanejo neprepustni in zanesljivi.

Preglednica 3. Pogoji delovanja vodovodnih priključkov

| Vodni sistem |  | Pogoji delovanja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skrajna vrednost | Običajni pogoji delovanja |
| Tlak | Najnižji tlak pretoka | 0,5 bar | 1,0–5,0 bar |
|  | Najvišji statični tlak | 10 bar | 3,0–5,0 bar |
| Najvišja temperatura vode |  | 90 °C1) | 65 °C |
| - Elektronske pipe: 75 °C |  |  |  |

Oddelek 11

Skupine ravni hrupa

Navede se skupina ravni hrupa vodovodnih priključkov. To se določi na podlagi hrupa, ki ga povzroča pretok vode v vodovodnih priključkih pri vodnem tlaku 0,3 MPa, izmerjenem v laboratorijskih pogojih. Obstajajo tri skupine ravni hrupa, ki se določijo na podlagi ravni hrupa iz preglednice 4.

Preglednica 4. Skupina ravni hrupa vodovodnih priključkov

| Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤ 20 dB(A) | Lap ≤ 30 dB(A) | Lap > 30 dB(A) |

Oddelek 12

Preprečevanje povratnega toka

Vodovodni priključki imajo zaščito pred povratnim tokom. Pri termostatskih pipah se navzkrižni pretok hladne in tople vode prepreči s protipovratnimi ventili, nameščenimi v fiksnih vhodnih priključkih pipe. Vodovodni priključki imajo vsaj zaščito pred povratnim tokom iz preglednice 5.

Preglednica 5. Zaščita vodovodnega priključka pred povratnim tokom

| Preskusna enota | Zaščita pred povratnim tokom |
| --- | --- |
| Dulec | zračna reža ≥ 25 mm |
| Ročna prha | avtomatski preusmernik, vakuumski ventil, protipovratni ventil |
| Termostatska pipa | protipovratni ventili |
| Ročna prha za bide | protipovratni ventili |

Oddelek 13

Oznaka

Vodovodni priključki so označeni tako, da oznaka prikazuje najmanj ime proizvajalca.

Vhodni priključki vodovodnih priključkov so označeni tako, da jih je mogoče identificirati. Pri termostatski pipi je vhodni priključek za hladno vodo označen z modro barvo, vhodni priključek za toplo vodo pa z rdečo barvo.

Oddelek 14

Empirično določanje tehničnih značilnosti

Proizvajalec tehnične značilnosti določi s preskušanjem. Empirično določanje se izvaja v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora ali Turčiji z uporabo splošno sprejetega postopka. Poročilo o metodah, uporabljenih za določitev tehničnih značilnosti, in rezultati preskusa se na zahtevo predložijo subjektom, ki izvajajo gradbene projekte, ter organu za nadzor gradenj in trga.

Oddelek 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dne [dan]. [meseca] 20XX.

Za projekte, ki ob začetku veljavnosti te uredbe še niso zaključeni, se uporabljajo določbe, ki so veljale pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Helsinki, [dan]. [meseca] 20XX

Minister za okolje, energetiko in stanovanjska vprašanja

Višji inženir