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Malliohje paloturvallisuudesta varastoitaessa käytettyjä renkaita ja muovijätettä jätteenkäsittelylaitoksissa
(Muovin varastointia koskeva malliohje MKLR)
- Maaliskuu 2023[footnoteRef:1] – [1:  Ilmoitettu teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9 päivänä syyskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1) mukaisesti.

] 



1.	Turvallisuustavoite

1.1	Tämän ohjeen tavoitteena on estää tulipalot sekä palon ja savun leviäminen sekä mahdollistaa tehokas sammutustyö käytettyjen renkaiden ja muovijätteen varastoinnin aikana jätteenkäsittelylaitoksissa (MBO:n (Musterbauordnung, rakennusmääräysmalli) 14 §).


2.	Soveltamisala

Tämä ohje koskee käytettyjen renkaiden varastointia ja muovijätteen käsittelyä tai lajittelua, mukaan lukien tarvittavaa varastointia jätteenkäsittelylaitoksissa (jäljempänä ”aineet”) yli 200 m3:n varastointimäärinä yksittäis- tai sekajakeina kompaktissa muodossa tai irtotavarana, irrallaan, kiinteissä ja siirrettävissä konteissa, varastorakennuksissa ja ulkotiloissa. 

3.	Käsitteet

	3.1 Käytetyt renkaat
Tässä ohjeessa tarkoitetut käytetyt renkaat ovat käytettyjä renkaita siltä osin kuin ne ovat 24 päivänä helmikuuta 2012 annetun kiertotalouslain (Saksan liittovaltion virallinen lehti I s. 212), sellaisena kuin se on muutettuna, 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua jätettä.

	3.2 Muovijätteet
Tässä ohjeessa tarkoitettu muovijäte on 24 päivänä helmikuuta 2012 annetun kiertotalouslain (Saksan liittovaltion virallinen lehti I s. 212), sellaisena kuin se on muutettuna, 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua jätettä, joka sisältää pääasiassa muovia tai on sekoitettu muoviin, kuten korvaaviin polttoaineisiin, kevyeen pakkausjätteeseen (Gelbe Tonne, keltaiset astiat) ja lajiteltuihin muovijakeisiin.

4.	Palolaitoksen tilat

Kiinteistöön on järjestettävä palolaitoksen käyttöön sopivat kulkutiet sekä asennus- ja liikkumisalueet yhteistyössä paloturvallisuudesta vastaavan osaston kanssa. Asennusalueita on oltava vähintään kahdella vastakkaisella puolella ulkovarastointialueilla vähintään 2 000 m²:n pinta-alasta alkaen ja rakennejärjestelmille vähintään 5 000 m²:n pinta-alasta alkaen. Palolaitoksen alueiden osalta sovelletaan malliohjeen mukaisia etäisyyksiä rakennuksen ulkoseiniin myös varastoalueiden rajoilla.

5.	Aineiden varastointi rakennuksissa

5.1	Aineita saa varastoida vain rakennusten pohjakerrokseen. Jos niitä ei varastoida maanpinnan tasolla, voidaan asettaa erityisiä vaatimuksia tehokkaan sammutustyön mahdollistamiseksi.

5.2	Varasto on jaettava paloseinillä enintään 5 000 m2:n palo-osastoihin.

5.3	Jokainen palo-osasto on jaettava enintään 300 m2:n varastoalueiksi vähintään 10 metriä leveillä palokuormittamattomilla vyöhykkeillä (vapailla kaistaleilla).

5.4	Palo-osastossa on oltava

– kiinteät automaattiset sammutusjärjestelmät tai savunpoistoaukot automaattisten palohälytysjärjestelmien yhteydessä, jos palo-osasto on suurempi kuin 800 m2. Savunpoistoaukkoja koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi erityisesti, jos ne täyttävät M VVTB:n (malliteollisuusrakennusohje, sellaisena kuin se on muutettuna toukokuussa 2019) 5.7.1.2, 5.7.4.2 ja 5.7.4.4 kohdan sarjanumeron A 2.2.2.8 vaatimukset.
– kiinteät automaattiset sammutusjärjestelmät, jos palo-osasto on suurempi kuin 1 600 m2.

5.5	Palavien aineiden varastointia ja sammutusta varten on varattava ulkotiloihin kattamaton, sopiva 400 m²:n alue. 

6.	Aineiden varastointi ulkona

6.1	Aineiden ulkovarastointiin on sisällyttävä myös varastointi katetulla varastointiosastolla, jos

– sallittu varastointikorkeus päättyy vähintään 2,5 metriä katon alimman osan alareunan alapuolelle,
– varastointiosasto on täysin avoin vähintään kahdelta vastakkaiselta puolelta ja
– varastointiosaston muiden sivujen, jotka eivät ole täysin avoimia, enimmäispituus on 45 metriä.

6.2	Varasto on jaettava enintään 2 000 m2:n suuruisiin varastointiosastoihin vähintään 10 metriä leveillä kattamattomilla ja palokuormittamattomilla vyöhykkeillä (vapailla kaistaleilla) tai palamattomista rakennusmateriaaleista valmistetuilla palonkestävillä seinillä. Seinien tulee olla

– vähintään 1 metrin sallittua varastointikorkeutta korkeampia, jos varastointiosastoa ei ole katettu

– katon kalvoon asti varastointiosastoissa, jotka on katettu 6.1 §:n mukaisilla palamattomista rakennusmateriaaleista valmistetuilla katoilla

– vähintään 1 m katon yläpuolella sellaisten varastointiosastojen osalta, jotka on katettu 6.1 §:n mukaisilla palavista rakennusmateriaaleista valmistetuilla katoilla.


6.3	Kukin varastointiosasto on jaettava enintään 400 m2:n varastoalueisiin vähintään 10 metriä leveillä palokuormittamattomilla vyöhykkeillä (vapailla kaistaleilla) tai palonkestävillä seinillä, jotka on valmistettu palamattomista rakennusmateriaaleista. Seinät on rakennettava vähintään 1,0 metriä sallitun varastointikorkeuden yläpuolelle.

6.4	Varastointiosastot ja -alueet eivät saa ylittää seuraavia varastointisyvyyksiä:

– 40 metriä, jos kahdelle vastakkaiselle puolelle on vapaa pääsy palontorjuntaa varten,

– 20 metriä, jos vain yhdelle puolelle pääsee palontorjuntaa varten.

6.5	Ulkovarastointialueiden on sijaittava vähintään 10 metrin päässä kiinteistön rajoista tai niissä on oltava palamattomista rakennusmateriaaleista valmistetut palonkestävät seinät, joissa ei saa olla aukkoja vähintään 1 metrin korkeudella sallitusta varastointikorkeudesta.

6.6	Vähintään yhdellä varastointialueen reunalla on oltava 10 metriä leveä kaistale palavan materiaalin siirtämistä ja sammuttamista varten. Jos tämä kaistale osuu yhteen 6.3 kohdan mukaisen palokuormittamattoman vyöhykkeen kanssa, kokonaisleveydeksi riittää 15 metriä. Sopivan kaistaleen sijasta voidaan järjestää sopiva alue 5.5 kohdan mukaisesti.



7.	Varastointikorkeus

	Varastoidun materiaalin korkeus saa olla enintään 5 metriä irtotavarana ja 4 metriä massavarastoinnin osalta.

	Sallittujen varastointikorkeuksien on oltava selvästi näkyvissä.


8.	Sammutusvesihuolto 

Palon leviämisen rajoittamiseksi varastointialueen ulkopuolelle on kahden tunnin aikana oltava käytettävissä vähintään 192 m3/h sammutusvettä. Yhteistyössä paloturvallisuudesta vastaavan osaston kanssa voidaan tarvittaessa määrittää suurempi määrä sammutusvettä ja suurempi virtausnopeus. Automaattisella sammutusjärjestelmällä varustetuissa varastoissa palolaitoksen sammutustöihin tarkoitetun sammutusveden määrää voidaan vähentää yhdessä paloturvallisuusosaston kanssa.


9.	Operatiiviset toimenpiteet

Palosuunnitelmat on laadittava yhteistyössä paloturvallisuudesta vastaavan osaston kanssa ja ne on toimitettava paikallisen palokunnan käyttöön.



	
