1. ------IND- 2019 0178 A-- CS- ------ 20200714 --- --- FINAL

ZEMSKÝ VĚSTNÍK

PRO KORUTANY

Rok 2019	Vydáno dne 8. listopadu 2019	www.ris.bka.gv.at

86. nařízení:	Korutanské nařízení o topných zařízení; změna

86. nařízením vlády spolkové země ze dne 5. listopadu 2019, Zl. 08-LL-119/3-2019, kterou se mění Korutanská vyhláška o topných zařízeních – K-HeizVO

Na základě § 4 odst. 4, § 20a, § 21 odst. 1 a 1a a § 26 odst. 7 a § 28 odst. 7 korutanského zákona o topných zařízeních – K-HeizG, Zemsk. věst.  1/2014, naposledy změněný zákonem Zemsk. věst. 71/2018, se nařizuje:

Článek I

Korutanská vyhláška o topných zařízeních– K-HeizVO, Zemsk. věst. 19/2015, se mění takto:

1. Obsah zní:

„Obsah:

1. oddíl
Uvádění topných zařízení do oběhu

§	1		Předpoklady

§	2		Emisní mezní hodnoty pro uvádění do oběhu

§	3		Požadavky na stupeň účinnosti pro uvádění do oběhu

§	4		Zkušební podmínky

§	5		Prohlášení o shodě ES ve smyslu směr. 2009/125/ES

2. oddíl
Zařízení a vybavení topných zařízení

§	5a		Oblast platnosti

§	6		Zařízení a vybavení

§	6a		Registrace středně velkých spalovacích zařízení

§	7		Měřicí otvory

3. oddíl
Emisní mezní hodnoty a spalinové ztráty v případě provozování spalovacích zařízení a blokových tepláren

§	8 		Všeobecně

§	9 		Topná zařízení se tepelným výkonem paliva pod 100 kW

§	10 	Spalovací zařízení s tepelným výkonem paliva od 100 kW

§	11 	Blokové teplárny (včetně motorových a plynových turbín)

§	11a 	Středně velká spalovací zařízení

4. oddíl
Topiva a paliva

§	12 	Přípustná topiva a paliva

§	13 	Skladování pevných paliv

5. oddíl
Kontroly spalovacích zařízení a blokových tepláren v provozu

§	14 	Kontrola spalovacích zařízení a blokových tepláren

§	15 	Jednoduchá kontrola (měření spalin)

§	16 	Rozsáhlá kontrola

§	17 	Průběžné sledování

§	18 	Mimořádná kontrola

§	19 	Pravidelná inspekce (kontrola energetické efektivnosti)

§	20 	Nezávislý kontrolní systém

§	21 	Sanace

§	22 	Úhrada

6. oddíl 
Závěrečná ustanovení

§	23 	Nabytí platnosti

§	23a 	Odkazy

§	24 	Notifikační odkaz

Příloha 1 		Datový list zařízení

Příloha 2a, 2b, 2c 	Kontrolní zprávy

Příloha 3 		Inspekční zpráva

Příloha 4 		Předpis kalkulace - různá pravidla

Příloha 5 		Kmenová data“

2. Nadpis 1. odd. zní:

„Uvádění topných zařízení do oběhu“

3. § 1 zní:

„§ 1
Předpoklady

Topná zařízení do jmenovitého tepelného výkonu 400 kW a jejich podstatné konstrukční části smí být uváděny do provozu, zabudována a provozována, pokud splňují požadavky tohoto oddílu.“

4. § 2 zní:

„§ 2
Emisní mezní hodnoty pro uvádění do oběhu

Topná zařízení do jmenovitého tepelného výkonu do 400 kW nesmí za zkušebních podmínek § 4 za provozu dle řádného určení překračovat následující emisní hodnoty:

1. Topná zařízení na pevná paliva s ručním přikládáním:

| Parametr | Mezní hodnoty emisí (mg/MJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dřevěná paliva |  |  | fosilní paliva |  |
|  | Topná zařízení pro jednotlivé místnosti* | Topná zařízení pro vytápění prostor* | Lokální kamna a sporáky | Se jmenovitým tepelným výkonem pod 50 kW* | Se jmenovitým tepelným výkonem od 50 kW* |
| CO | 1100 | 500 | 1100 | 1100 | 500 |
| NOx | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| OGC | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 |
| Prach | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |

* Uvedené hodnoty platí pro topná zařízení pro jednotlivé místnosti do 31. 12. 2021; pro topná zařízení pro vytápění prostor do 31. 12. 2019

2. Topná zařízení na pevná paliva a automatickým přikládáním:

| Parametr | Mezní hodnoty emisí (mg/MJ)** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Top. zař. na dřev. pelety pro vytápění jedn. místn. | Dřevěné pelety Zařízení pro vytápění místností | jiná dřevěná paliva |
| CO | 500* | 250* | 250* |
| NOx | 100 | 100 | 100 |
| OGC | 30 | 20 | 30 |
| Prach | 25 | 20 | 30 |

* Při provozu s částečnou zátěží s 30% jmenovitým tepelným výkonem lze překročit mezní hodnotu o 50 %.

** Uvedené hodnoty platí pro topná zařízení pro jednotlivé místnosti do 31. 12. 2021; pro topná zařízení pro vytápění prostor do 31. 12. 2019

3. Topná zařízení na kapalná paliva:

| Parametr | Mezní hodnoty emisí (mg/MJ) |
| --- | --- |
| CO | 20 |
| NOx | 35* |
| OGC | 6 |

* Pouze pro sporáky

4. Topná zařízení na plynná paliva:

| Parametr | Mezní hodnoty emisí (mg/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zemní plyn |  | zkapalněný plyn |  |
|  | atmosférický hořák | hořák s dmychadlem | atmosférický hořák | hořák s dmychadlem |
| CO | 20 | 20 | 35 | 20“ |

5. § 3 zní:

„§ 3
Požadavky na stupeň účinnosti pro uvádění do oběhu

Topná zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 400 kW nesmí za zkušebních podmínek uvedených v § 4 při provozu odpovídajícím účelu vykazovat nižší hodnoty následujících stupňů účinnosti, a to se jmenovitým zatížením i s částečným zatížením:

1. Topná zařízení pro jednotlivé místnosti na tuhá paliva:

|  | Minimální stupeň účinnosti v % |
| --- | --- |
| Lokální kamna a sporáky | 80 |
| Sporáky na fosilní paliva* | 73 |
| Sporáky na dřevěná paliva* | 72 |
| Ostatní top. zař. pro jedn. místnosti* | 80 |

* Uvedené hodnoty platí do 31. 12. 2021

2. Ohřívač vody:

|  | Minimální stupeň účinnosti v % |
| --- | --- |
| Ohřívač vody na tuhá paliva | 75 |

3. Topná zařízení pro vyt. prostor na tuhá paliva*:

|  | Minimální stupeň účinnosti v % |
| --- | --- |
| a) s manuálním doplňováním |  |
| do 10 kW | 79 |
| nad 10 a do 200 kW | (71,3 + 7,7 log Pn) |
| nad 200 kW | 89 |
| b) s automatickým doplňováním |  |
| do 10 kW | 80 |
| nad 10 a do 200 kW | (72,3 + 7,7 log Pn) |
| nad 200 kW | 90 |

* Uvedené hodnoty platí do 31. 12. 2019“

6. § 4 zní:

„§ 4
Zkušební podmínky

(1) Kontrola emisního chování a stupně účinnosti topných zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 400 kW musí probíhat, pokud jde o zkušební proces a podmínky, podle technických pravidel. Přitom je nutné brát ohled na odpovídající normy ÖNORM, normy EN nebo ostatní rovnocenné technické směrnice členského státu EU nebo smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(2) Musí být doloženo dodržování mezních hodnot emisí pro tuhá a kapalná paliva při jmenovitém zatížení a při nejmenším dílčím zatížení rozsahu tepelného výkonu udávaném výrobcem. U lokálních kamen a sporáků se jmenovitým výkonem pod 8 kW musí být předložen doklad pouze o jmenovitém zatížení.“

7. Označení oddílu 2 odpadá včetně nadpisu.

8. Dosavadní oddíl 3 obdrží označení oddílu „2“.

9. Před § 6 se doplní následující § 5a:

„§ 5a
Oblast platnosti

Oddíly 2 až 5 s výjimkou § 6 ř. 1 této vyhlášky neplatí pro topná zařízení, pokud podléhají provozním předpisům dle úprav spolku pro živnosti a/nebo nakládání s odpady a/nebo předpisům týkajícím se elektrické energie.“

10. § 6 zní:

„§ 6
Zřízení a vybavení

Pro zřízení a instalaci spalovacích zařízení a blokových tepláren platí následující:

1.	U nových zařízení: Topná zařízení do jmenovitého tepelného výkonu 400 kW smí být zřizována nebo vestavována pouze tehdy, pokud splňují předpoklady oddílu 1, podstatné konstrukční části smí být kombinovány pouze tehdy, pokud pro toto existuje odpovídající doklad (typová zkouška).

2.	Při výměně podstatné konstrukční části topného zařízení je nutno zajistit dodržení vždy daných příslušných požadavků oddílu 3.

3.	Dimenzace spalovacího zařízení musí proběhnout podle technických pravidel.

4.	Je nutno prověřit potřebu vyrovnávacího zásobníku za zohlednění chování zařízení pří dílčím zatížení.

5.	Pokud musí být topná zařízení s ručním přikládáním vybavena pro dodržení emisních hodnot vyrovnávacím zásobníkem (§ 8 odst. 1 ř. 10 K-HeizG), musí stejně tak dimenzace vyrovnávacího zásobníku nastat způsobem odpovídajícím technickým pravidlům.

6.	Pro spalovací zařízení a blokové teplárny, vyjma topných zařízení pro jednotlivé místnosti, je nutno vystavit datový list zařízení podle přílohy 1 až do příští kontroly, který je nutno po dobu trvání existence zařízení u tohoto uschovat. Změny na zařízení, které mají význam pro kvalitu spalování, musí být zaznamenány v datovém listu.“

11. Za § 6 se vkládá následující § 6a:

„§ 6a
Registrace středně velkých spalovacích zařízení

(1) Provozovatel středně velkého spalovacího zařízení musí zapsat kmenová data podle přílohy 5 před prvním, určení odpovídajícím uvedení do provozu a před prvním, určení odpovídajícím uvedení do provozu po podstatných změnách do online registru na www.edm.gv.at.

(2) Zastavení činnosti musí být jasně uvedeno provozovatelem podle odst. 1 v online registru v průběhu čtyř týdnů od uvedení spalovacího zařízení mimo provoz.“

12. § 7 zní:

„§ 7
Měřicí otvory

(1) Pokud spalovací zařízení nevykazuje žádný, výrobcem naplánovaný měřicí otvor, je nutno za účelem provádění jednoduché kontroly (§ 15) vestavět do přímého dílu spojovacího kusu mezi ústím topeniště a spojovacím kusem, příp. zařízení pro vedlejší vzduch ve vzdálenosti dvojnásobku průměru potrubí topného kotle nebo spalinového oblouku uzavíratelný, utěsnění spojovacího kusu odpovídající měřicí otvor o průměru min. 12 mm a to na lehce a bezpečně přístupném místě. Po místě měření je v přímém úseku potrubí před dalšími vestavěnými součástmi nutný výstupní úsek o průměru jednonásobku průměru potrubí. U topných zařízení pro jednotlivé místnosti je nutno vyrobit měřicí otvor pouze v případě mimořádné kontroly (§ 18).

(2) Pokud topné zařízení nevykazuje výrobcem naplánovaný měřicí otvor, je nutno za účelem provádění rozsáhlé kontroly (§ 16) zabudovat měřicí otvor podle příslušných technických pravidel a to na lehce a bezpečně přístupném místě. Ve vzdálenosti minimálně pětinásobku vnitřního průměru komínové trubky před a dvojnásobného vnitřního průměru za otvory pro měření se nesmí vyskytovat žádné zúžení, oblouk, rozšíření nebo jiné vestavby ovlivňující proudění.

(3) Pokud bloková teplárna nevykazuje žádný, výrobcem naplánovaný měřicí otvor, je nutno v rovné části spalinového vedení zřídit měřicí otvor, který dovolí zjišťování reprodukovatelných výsledků.

(4) Odlišnosti od daných měřicích otvorů jsou přípustné pouze v případě, že by jejich provedení bylo nepřiměřeně nákladné. Tyto je nutno zadokumentovat v příslušné kontrolní zprávě a je nutno zhodnotit vliv na výsledek měření.“

13. Dosavadní oddíl 4 obdrží označení oddílu „3“.

14. § 9 zní:

„§ 9
Topná zařízení se tepelným výkonem paliva pod 100 kW

(1) Spalovací zařízení s tepelným výkonem paliva pod 100 kW nesmí, podle druhu paliva, překračovat následující emisní mezní hodnoty a spalinové ztráty:

1. Spalovací zařízení na pevná paliva:

| Parametr | ruční přikládání |  | automatické přikládání |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pevná biogenní | pevná fosilní | pevná biogenní | pevná fosilní |
| Spalinová ztráta (%) | 20 | 20 | 19 | 19 |
| CO (mg/m³) | 4 500 | 3 500 | 1 800 | 1 500 |

Mezní hodnota CO je vztažena na obsah kyslíku 6 %.

2. Spalovací zařízení na kapalná paliva:

| Parametr | Mezní hodnota |
| --- | --- |
| Spalinová ztráta (%) | 10 |
| Koeficient sazí* | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |

Mezní hodnota CO je vztažena na obsah kyslíku 3 %.

* Neplatí pro hodnoty zařízení spalující olej

3. Spalovací zařízení na plynná paliva:

| Parametr | Spalovací zařízení | Zařízení na přípravu teplé vody od 26 kW jmenovitého tepelného výkonu |
| --- | --- | --- |
| Spalinová ztráta (%) | 10 | 14 |
| CO (mg/m³) | 100 | 200 |

Mezní hodnota CO je vztažena na obsah kyslíku 3 %.

2) Pro spalovací zařízení provozovaná nestandardizovanými biogenními palivy platí pro první kontrolu následující mezní hodnoty:

1. Pevná biogenní paliva:

| Parametry: | Mezní hodnoty: |
| --- | --- |
| Spalinová ztráta (%) | 19 |
| prach (mg/m³) | 150 |
| CO (mg/m³) | 800* |
| OGC (mg/m³) | 50 |
| NOx (mg/m³) | 500 |

Mezní hodnoty pro CO, NOx, OGC a prach jsou vztaženy na obsah kyslíku 11 %.

* Při provozu s dílčí zátěží menší než 50 % jmenovitého tepelného výkonu lze překročit mezní hodnotu o 50 %.

2. Kapalná biogenní paliva:

| Parametry: | Mezní hodnoty: |
| --- | --- |
| Spalinová ztráta (%) | 10 |
| Koeficient sazí | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 450 |
| SO2 (mg/m³) | 170 |

Mezní hodnoty pro CO, NOx a SO2 jsou vztaženy vždy na obsah kyslíku 3 %. Koncentraci SO2 ve spalinách lze stanovit také početně, pokud jsou k dispozici vhodné důkazy o obsahu síry v palivu.

3. Plynná biogenní paliva:

| Parametry: | Mezní hodnoty: |
| --- | --- |
| Spalinová ztráta (%) | 10 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 200 |
| SO2 (mg/m³) | 350 |

Mezní hodnoty pro CO, NOx a SO2 jsou vždy vztaženy na obsah kyslíku 3 %.“

15. § 10 zní:

„§ 10
Spalovací zařízení s tepelným výkonem paliva od 100 kW

(1) Spalovací zařízení s tepelným výkonem paliva od 100 kW nesmí překračovat emisní mezní hodnoty vyhlášky o spalovacích zařízeních (orig. Feuerungsanlagen-Verordnung – FAV).

(2) Jsou-li spalovací zařízení provozována střídavě s různými palivy, pak platí vždy mezní emisní hodnoty pro použitý druh paliva, naplánované vyhláškou o spalovacích zařízeních – FAV pro tento daný druh paliva.

16. § 11 zní:

„§ 11
Blokové teplárny (včetně motorových a plynových turbín)

(1) Blokové teplárny s tepelným výkonem paliva pod 1 MW nesmí, podle druhu paliva, překračovat následující emisní mezní hodnoty:

1. Kapalná paliva:

| Parametr | Mezní hodnoty* |  |
| --- | --- | --- |
|  | TVB < 0,25 | TVB 0,25 až < 1 |
| Bosch číslo | 3 | – |
| prach (mg/m³) | – | 20 |
| CO (mg/m³) | 245 | 95 |
| NOx (mg/m³) | 450 | 150 |

* Mezní hodnoty jsou vztaženy vždy na obsah kyslíku 15 %.

2. Plynná paliva:

| Parametr | Mezní hodnoty* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zemní plyn, zkapalněný plyn | Bioplyn, dřevoplyn*** |  |
|  |  | TVB < 0,25 | TVB 0,25 až < 1 |
| CO (mg/m³) | 75 | 375 | 250 |
| NOx (mg/m³) | 95 | 375 | 200 |
| NMHC (mg/m³) | 60 | - | 56 |

* Mezní hodnoty jsou vztaženy vždy na obsah kyslíku 15 %.

*** Pro blokové teplárny provozované na dřevoplyn platí hodnota CO 560 mg/m³.

Je-li provozován stacionární spalovací motor se zařízením k odbourání dusíku, pak nesmí emise amoniaku a amonných sloučenin udávaných jako amoniak překročit 10 mg/m3 (vztaženo na 15 % O2).

(2) Blokové teplárny s tepelným výkonem paliva od 1 MW nesmí vedle emisních mezních hodnot pro motorové a plynové turbíny podle vyhlášky o spalovacích zařízeních – FAV překračovat následující emisní mezní hodnoty:

| Parametr | Mezní hodnoty* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kapalná paliva | Zemní plyn, zkapalněný plyn | Bioplyn, dřevoplyn |
| CO (mg/m³) | 100 | 120 | 250 |
| NMHC (mg/m³) | - | 20 | 20 |

* Mezní hodnoty jsou vztaženy vždy na obsah kyslíku 15 %.“

17. Za § 11 se vkládá následující § 11a:

„§ 11a
Středně velká spalovací zařízení

(1) Jsou-li ve středně velkých spalovacích zařízeních současně používána dvě nebo více paliv, je nutno mezní emisní hodnotu vypočítat pro každé palivo podle kroků výpočtu uvedených v příloze 4 (směšovací pravidlo).

(2) U středně velkých spalovacích zařízeních, ve kterých je používáno střídavě více paliv, je nutno sledovat emise u paliva, u kterého lze očekávat to nejvyšší množství emisí.

(3) Provozovatel středně velkého spalovacího zařízení musí udržovat v co nejkratší míře nabíhání a vypínání takového středně velkého spalovacího zařízení. V případě nedodržování stanovených emisních mezních hodnot musí provozovatel učinit taková opatření, aby zajistil, aby tyto byly co možná nejrychleji zase dodržovány. Úřad je nutno písemně bez prodlení informovat jak o nedodržení, tak i o učiněných opatřeních.

(4) S ohledem na požadavky na měření pro středně velká spalovací zařízení je nutno navíc aplikovat ustanovení vyhlášky o spalovacích zařízeních – FAV.

(5) Úřad může na žádost provozovatele stávající středně velká spalovací zařízení, která v průběžném průměru po dobu pěti let nejsou v provozu více než 500 provozních hodin ročně, osvobodit od dodržování zákonem stanovených emisních mezních hodnot. U zařízení, ve kterých jsou spalována pevná paliva, je ovšem vždy nutné dodržet emisní mezní hodnotu pro prach 200 mg/Nm3.

(6) Úřad může na žádost provozovatele nová středně velká spalovací zařízení, která v průběžném průměru po dobu tří let nejsou v provozu více než 500 provozních hodin ročně, osvobodit od dodržování zákonem stanovených emisních mezních hodnot. U zařízení, ve kterých jsou spalována pevná paliva, je ovšem vždy nutné dodržet emisní mezní hodnotu pro prach 100 mg/Nm3.“

18. Dosavadní oddíl 5 obdrží označení oddílu „4“.

19. § 12 odst. 1 zní:

„(1) Topiva, příp. paliva smí být spalována ve spalovacích zařízeních, příp. blokových teplárnách pouze tehdy, pokud splňují následující požadavky:

| Druh | Topivo, příp. palivo | Technické požadavky |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plynná topiva a paliva | zemní plyn | Směrnice ÖVGW G 31 |  |
|  | zkapalněný plyn | propan, propen, butan, buten a jejich směsi ÖNORM C 1301 |  |
| Kapalná topiva a paliva | Extra lehký topný olej (ELTO) bez obsahu síry* | ÖNORM C 1109 Maximálně přípustný obsah síry: 0,0010 % |  |
|  | Extra lehký topný olej s biogenními složkami | ONR 31115; 2009 Maximálně přípustný obsah síry: 0,0010 % |  |
|  | Lehký topný olej (LTO)** | ÖNORM C 1108 Maximálně přípustný obsah síry: 0,20 % M |  |
|  |  | Přípustný pouze v nově zřízených spalovacích zařízeních >400 kW jmenovitého tepelného výkonu a do 1. 1. 2018 ve stávajících zařízeních >70 kW jmenovitého tepelného výkonu. |  |
|  | Střední topný olej** | ÖNORM C 1108 Maximálně přípustný obsah síry: 0,40 % M |  |
|  |  | Přípustné pouze ve spalovacích zařízeních >5 MW tepelného výkonu paliva |  |
|  | Těžký topný olej** | ÖNORM C 1108 Maximálně přípustný obsah síry: 1,00 % M |  |
|  |  | Přípustné pouze ve spalovacích zařízeních >10 MW tepelného výkonu paliva |  |
|  | Motorová nafta | ÖNORM EN 590 |  |
|  | Biogenní paliva | Vyrobená výhradně nebo převážně z přírodních obnovitelných zdrojů. ÖNORM EN 14214 |  |
| Pevná fosilní paliva | Hnědé a černé uhlí, brikety, rašelina a koks, vyjma ropného koksu | Obsah síry nesmí překročit 0,30 g/MJ a u topných zařízení nad 400 kW jmenovitého tepelného výkonu 0,20 g/MJ (vždy vztaženo na výhřevnost paliva v odvodněném stavu a spalitelný podíl síry). |  |
| Standardizované biogeny Paliva (dřevěná paliva) | Kusové dřevo | Přírodní, neošetřené a sušené vzduchem Dřevo (obsah vody max. 20 %), které splňuje požadavky podle ÖNORM EN ISO 17225-5, jakostní třída A1 |  |
|  | dřevěná štěpka | Vyrobená výhradně z přírodního neošetřeného dřeva. ÖNORM EN ISO 17225-4, jakostní třída A1 a A2 |  |
|  | pelety ze dřeva a kůry | Vyrobené výhradně z přírodního neošetřeného dřeva nebo kůry. ÖNORM EN ISO 17225-2 nebo ÖNORM EN ISO 17225-3, jakostní třída A1 |  |
|  | Ostatní | Pokud nejsou z materiálů, které vlivem zpracování pomocí ochranného prostředku na dřevo nebo potažením mohou obsahovat halogenorganické sloučeniny nebo těžké kovy. Celkový obsah chlóru u těchto paliv nesmí překročit 1500 mg/kg suché substance. |  |
| Nestandardizovaná biogenní paliva a topiva | Sláma, olejnatá semena, zbytky dřevěných materiálů a pod,, rostlinné oleje, Bioplyn, kalový plyn, dřevoplyn skládkový plyn |  | Pokud nejsou z materiálů, které vlivem zpracování pomocí ochranného prostředku na dřevo nebo potažením mohou obsahovat halogenorganické sloučeniny nebo těžké kovy. Celkový obsah chlóru u těchto paliv nesmí překročit 1500 mg/kg suché substance. |

* Plynový olej podle směrnice (EU) 2016/802 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v určitých kapalných topivech a palivech

* Těžký olej podle směrnice (EU) 2016/802 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v určitých kapalných topivech a palivech“

20. Dosavadní označení oddílu 6 se nahrazuje následujícím označením oddílu včetně nadpisu:

„5. oddíl
Kontroly spalovacích zařízení a tepláren v provozu“

21. § 14 zní:

„§ 14
Kontrola spalovacích zařízení a blokových tepláren

(1) Topeniště a blokové teplárny je nutné po jejich zprovoznění a poté pravidelně podrobit kontrole, zda splňují požadavky stanovené v odd. 3 a 4. Topeniště a blokové teplárny s tepelným výkonem paliva nad 10 MW musí být dále sledovány s ohledem na jejich koncentrace emisí. Do povinnosti kontroly a sledování nespadají:

1.	Spalovací zařízení a blokové teplárny s tepelným výkonem paliva pod 1 MW, které jsou provozovány na kapalná nebo plynná paliva, které slouží pouze jako záložní rezerva při výpadku a nejsou v provozu ročně více než 250 hodin (provozní hodiny spalovacího zařízení); existenci tohoto předpokladu je nutno kontrolovat každé dva roky (odst. 2 ř. 2);

2.	Spalovací zařízení a blokové teplárny v objektech, které nejsou napojeny na veřejnou elektrickou síť, a na veřejnou elektrickou síť by mohly být připojeny pouze za nepřiměřeně vysokých nákladů (izolované polohy);

3.	Zařízení pro vytápění jednotlivých místnosti, to jsou topná zařízení k bezprostřednímu vytápění výstavních prostor (např. krbová kamna, kachlová kamna, olejové nebo plynové topné spotřebiče, kuchyňské sporáky);

4.	Stávající zařízení, u nichž je možné nainstalovat otvor na měření pouze při nepoměrně vysokých nákladech;

5.	Zařízení na přípravu TUV pod 26 kW jmenovitého tepelného výkonu.

(2) Dodatečně ke kontrole dodržování požadavků podle oddílů 3 a 4 je nutno, pokud toto již není dáno jiným legislativních předpisem, kontrolovat:

1.	Při první kontrole:

–	zda jsou opatřena požadovaným typovým štítkem a potřebným označením CE,

–	zda je přiložena technická dokumentace,

–	zda je k dispozici datový list zařízení podle přílohy 1,

–	zda je používáno přípustné palivo (pohledová zkouška, v případě potřeby odběr vzorků)

–	zda existuje dostatečný přívod spalovacího vzduchu,

–	dopravní tlak ve spalinovém zařízení a

–	u spalovacích zařízení na pevná paliva, zda je v případě potřeby vyžadovaný vyrovnávací zásobník (§ 8 odst. 1 ř. 10 K-HeizG) dostatečně dimenzován.

2.	U opakované kontroly (pokud se to v případě zařízení hodí):

–	funkce kouřového hradítka,

–	těsnost topného kotle včetně uzávěrů,

–	spalovací vzduch (dostatečný přívod vzduchu, větrák ve spalovacím prostoru atd.),

–	funkce regulátoru tahu či protiexplozní klapky,

–	dopravní tlak ve spalinovém zařízení,

–	topné plochy/obraz plamenů (u topení na pevná paliva),

–	paliva (vizuální zkouška, popřípadě odběr vzorku),

–	zda došlo k technickým změnám na topným zařízení,

–	spalovací zařízení a blokové teplárny, které nejsou provozovány více než 250 hodin ročně, je nutno každé dva roky zkontrolovat s ohledem na skutečné využívání, technický stav a možné změny.

(3) První a opakované kontroly, a rovněž pravidelnou inspekci musí vyžadovat provozovatel od odborného podniku nebo osob, které jsou vyjmenovány v § 24 odst. 1 a 2 K-HeizG, které jsou oprávněny podle § 25 K-HeizG.

(4) Zkušební zprávy podle §§ 15 až 19, a rovněž datový list zařízení podle přílohy 1 je nutno předat provozovateli topného zařízení.“

22. § 15 odst. 2 a odst. 3 zní:

„(2) Měření je při jednoduché kontrole provádět v provozním stavu, ve kterém je zařízení převážně provozováno, u dvoustupňových hořáků v rámci obou stupňů zatížení. Zařízení smí vykazovat jen nízký stupeň znečištění v oblasti topeniště. Měření musí být provedeno dle technických pravidel pro jednoduchou kontrolu, přičemž je nutné uplatnit primárně dané normy ÖNORM. Při stanovení obsahu CO je přípustné momentální měření (bodové měření) ve stabilním provozním stavu. Je nutno určit obsah CO, obsah CO2 nebo O2, teploty spalovacího vzduchu a spalin, teplotu kotle, dopravní tlak v odvodu spalin a spalinovou ztrátu. U spalovacích zařízení pro kapalná paliva (kromě zařízení splujících olej) je navíc nutno určit koeficient sazí a u blokových tepláren obsah NOx.

(3) S ohledem na hodnotu spalinové ztráty je zařízení shledáno za vhodné k dalšímu provozu, pokud zaokrouhlený výsledek měření nepřekračuje mezní hodnotu. Mezní emisní hodnoty CO a Nox jsou dodrženy, pokud posuzovaná hodnota nepřekračuje emisní mezní hodnotu.“

23. V § 15 odst. 4 je sled slov „vlastník nebo osoba oprávněná disponováním“ nahrazena slovem „provozovatel“. Dále je doplněna předposlední věta, aby zněla následovně: „Tento musí uschovávat zkušební zprávu minimálně až do příští kontroly, pokud se jedná o středně velké spalovací zařízení, pak minimálně po dobu šesti let.“

24. § 15 odst. 5 se vypouští.

25. § 16 zní:

„§ 16
Rozsáhlá kontrola

(1) Rozsáhlá kontrola je nutná:

1.	nejpozději do čtyř týdnů po zprovoznění pro:

–	malá topeniště provozovaná s nestandardizovaným biogenním palivem,

–	topeniště s jmenovitým tepelným výkonem nad 400 kW a

–	blokové teplárny (včetně motorů a plynových turbín);

2.	každé tři roky: pro spalovací zařízení a blokové teplárny s tepelným výkonem paliva od 1 MW do 20 MW;

3.	každý rok: pro spalovací zařízení a blokové teplárny s tepelným výkonem paliva více než 20 MW.

V letech, kdy je provedena rozsáhlá kontrola, není jednoduchá kontrola dle § 15 nutná.

(2) Emisní měření v rámci rozsáhlé kontroly musí být provedena podle technických pravidel, přičemž je nutné zkontrolovat všechny parametry, které připadají v úvahu nebo jsou omezené. Při první kontrole musí být měření provedeno ve dvou stupních zatížení, a to v oblasti nejnižšího výkonu a v oblasti jmenovitého tepelného výkonu. V případě opakované kontroly je nutné měření provést v provozním stavu, v němž je zařízení převážně provozováno. Ve lhůtě tří hodin musí být vytvořeny tři hodnoty měření jako půlhodinové střední hodnoty. U středně velkých spalovacích zařízení je nutno navíc zohlednit zadání v § 11a odst. 1 a 2.

(3) Mezní hodnota emisí platí za dodrženou, pokud při zohlednění nepřesnosti měření žádná z půlhodinových středních hodnot nepřekračuje směrodatnou mezní hodnotu emisí. S ohledem na hodnotu spalinové ztráty je zařízení shledáno za vhodné k dalšímu provozu, pokud zaokrouhlený výsledek měření nepřekračuje mezní hodnotu.

(4) O výsledku kontroly musí být vypracován protokol o zkoušce podle technických pravidel. Zkušební zpráva musí být vydána provozovateli zařízení. Tento musí uschovávat zkušební zprávu minimálně až do příští kontroly, pokud se jedná o středně velké spalovací zařízení, pak minimálně po dobu šesti let. Na vyžádání je nutné předložit zkušební zprávu kominíkovi nebo příslušnému úřadu.“

26. V § 17 se sled slov „vyhláška o spalovacích zařízeních – FAV, Spolk. věst. II čís. 331/1997, naposledy ve znění 312/2011,“ nahrazuje za sled slov „vyhláška o spalovacích zařízeních – FAV“.

27. V § 21 odst. 1 je označení „Oddíl 4“ nahrazeno označením „Oddíl 3“.

28. Po § 21 odst. 1 je přidán následující odst. 1a:

„(1a) Odlišně od odst. 1 je nutno u středně velkých spalovacích zařízení provést požadovaná opatření tak rychle, aby byly opět dodržovány mezní hodnoty bez prodlev, kterým lze zabránit.“

29. V § 21 odst. 2 je sled slov „Tato lhůta se prodlužuje“ nahrazen sledem slov „Pro spalovací zařízení a blokové teplárny s tepelným výkonem paliva pod 1 MW, se prodlužuje lhůta stanovená v odst. 1“.

30. § 21 odst. 3 ř. 2 zní:

„2.	Na nejvýše pět let, pokud musí být pro sanaci zařízení zcela nebo z podstatné části vyměněno a emisní mezní hodnoty pro CO jsou překračovány o více než 100 % a ne více než o 400 % nebo spalinové ztráty o více než 20 % a ne více než o 100 %;“

31. Dosavadní oddíl 7 obdrží označení oddílu „6“.

32. Za § 23 se vkládá následující § 23a:

„§ 23a
Odkazy

Pokud je v této vyhlášce odkazováno na vyhlášku o spalovacích zařízeních – FAV, vztahují se tyto odkazy na Vyhlášku o spalovacích zařízeních (orig. Feuerungsanlagen-Verordnung – FAV 2019, Spolk. věst. II č. 293/2019.“

33. Příloha č. 1, příloha č. 2a, příloha č. 2b, příloha č. 2c a příloha č. 3 nahrazují níže uvedená příloha č. 1, příloha č. 2a, příloha č. 2b, příloha č. 2c s příloha č. 3

Příloha č. 1

DATOVÝ LIST ZAŘÍZENÍ podle § 6 čís. 6 K-HeizVO

| Topné zařízení / bloková teplárna (BHKW) | Topný kotel/BT: |
| --- | --- |
| (produkt/typ) | Hořák: |
| Druh spalovacího zařízení | Standardní kotel Nízká teplota Výhřevnost Více druhů paliva Dvě komory ostatní |
| Hořák | atmosférických dmychadlo |
| Tepelný výkon paliva | kW |
| Jmenovitý tepelný výkon | kW |
| Rozsah tepelného výkonu | kW |
| Výrobní číslo a rok výroby |  |
| Přípustná topiva/paliva |  |
| Objem vyrov. zásobníku | m³ |

| Provozovatel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (jméno a adresa) |  |  |  |  |
| Adresa |  |  |  |  |
| místa instalace |  |  |  |  |
| Číslo zařízení* |  |  | Vytápěná užitná plocha | m² |
| Pověřený kominík |  |  |  |  |

Spal. zař./BT instaloval:

| Jméno a adresa |  |
| --- | --- |
| firmy |  |
| Datum |  |

Změny provedené na spalovacím zařízení/BT:

| Poznámky |  |
| --- | --- |
| Jméno a adresa |  |
| firmy |  |
| Datum |  |

| Poznámky |  |
| --- | --- |
| Jméno a adresa |  |
| firmy |  |
| Datum |  |

| Jiná zařízení na dodávku tepla/přípravu teplé vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervní zařízení | Kamna či kachlová kamna | Solární zařízení | Ostatní |

| Datum vystavení datového listu zařízení |  |
| --- | --- |

* Pouze při více zařízeních

Příloha 2a

ZKUŠEBNÍ ZPRÁVA PRO JEDNODUCHOU KONTROLU SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ podle § 15 K-HeizVO Plynná a kapalný paliva

Extra lehký topný olej		 Extra lehký topný olej s malým obsahem síry		 Lehký topný olej		 Zemní plyn	
 Tekutý plyn  	 ...........

| Provozovatel zařízení (podpis/adresa) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkušební orgán |  |  |  |  | Datum zkoušky |  |  |
| Zkušební číslo provozovny |  |  | Číslo zařízení* |  |  |  |  |
| Spalovací zařízení |  |  |  |  |  |  |  |
| (produkt/typ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Měřicí přístroj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt |  | Kalibrační zkušebna |  |  |  |  |  |  |
| Označení typu |  | Poslední kalibrace dne |  |  |  |  |  |  |

Podnět k přezkoušení

první jednoduchá zkouška opakovaná jednoduchá zkouška odstranění závady mimořádná zkouška

| Kouřové hradítko funkční ( nevhodné) | ano ne | Regulátor tahu/protiexplozní klapka v pořádku ( nevhodné) | ano ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací část v pořádku | ano ne | Přípustné palivo | ano ne |
| Dostatečný přívod vzduchu | ano ne |  |  |

| Naměřené hodnoty |  |  |  |  |  | Posuzovací hodnota |  | Mezní hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota spalin |  |  | °C | Komínová ztráta |  | % |  | % |
| Teplota spalovacího vzduchu |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Obsah CO2 Obsah O2 |  |  | % |  |  |  |  |  |
| Obsah CO |  |  | ppm | Obsah CO při 3 % O2 |  | mg/m³ |  | mg/m³ |
| Teplota kotle |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Dopravní tlak spalinového zařízení |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
| Koeficient sazí | 1. měření |  | 2. měření |  | 3. měření |  | Střední hodnota |  |

| Závady | ano ne |  | Odstranění do |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh závady/poznámka |  |  |  |  |  |
| Firemní razítko Podpis zkušebního orgánu |  |  |  |  |  |
| Příští kontrola |  |  |  |  |  |
| Podpis provozovatele |  |  |  |  |  |
| Spotřeba paliva na rok |  |  |  |  |  |
| Topný olej (l) |  |  |  | Zemní plyn (m³) |  |
| Zkap. plyn (kg) |  |  |  | Ostatní |  |

* pouze při více spalovacích zařízeních

Příloha 2b

ZKUŠEBNÍ ZPRÁVA PRO JEDNODUCHOU KONTROLU SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ podle § 15 K-HeizVO Pevná paliva

Kusové dřevo	 Pelety	 Štípané dřevo  	 Uhlí/koks 		  ………….

| Provozovatel zařízení (podpis/adresa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkušební orgán |  |  | Datum zkoušky |  |  |
| Zkušební číslo provozovny |  |  |  |  |  |
| Spalovací zařízení |  |  |  |  |  |
| (produkt/typ) |  |  |  |  |  |
| Číslo zařízení * |  |  |  |  |  |
| Měřicí přístroj |  |  |  |  |  |  |
| Produkt |  | Kalibrační zkušebna |  |  |  |  |
| Označení typu |  | Poslední kalibrace dne |  |  |  |  |

Podnět k přezkoušení

první jednoduchá zkouška opakovaná jednoduchá zkouška odstranění závady mimořádná zkouška

| Dostatečný přívod vzduchu | ano ne | Spojovací část v pořádku | ano ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkce zamezující korozi v pořádku ( nevhodné) | ano ne | Regulátor tahu/protiexplozní klapka v pořádku ( nvhodné) | ano ne |
| Přípustné skladování paliva | ano ne | Přípustné palivo | ano ne |

| Naměřené hodnoty |  |  | Posuzovací hodnota | Mezní hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota spalin | °C | Komínová ztráta | % | % |
| Teplota spalovacího vzduchu | °C |  |  |  |
| Obsah CO2 Obsah O2 | % |  |  |  |
| Obsah CO | ppm | Obsah CO 6 % O2 ** | mg/m³ | mg/m³ |
| Teplota kotle | °C |  |  |  |
| Dopravní tlak spalinového zařízení | Pa |  |  |  |

| Závady | ano ne | Odstranění do |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh závady/poznámka |  |  |  |
| Firemní razítko Podpis zkušebního orgánu |  |  |  |
| Příští kontrola |  |  |  |
| Podpis provozovatele: |  |  |  |
| Spotřeba paliva na rok |  |  |  |
| Kusové dřevo (m3) |  | Pelety, štěpka (m3) |  |
| Uhlí, koks (kg) |  | Ostatní |  |

* Pouze při více spalovacích zařízeních. ** Upozornění: Mezní hodnoty referenčního kyslíku 6 %.

Příloha 2c

ZKUŠEBNÍ ZPRÁVA PRO JEDNODUCHOU KONTROLU BLOKOVÝCH TEPLÁREN (BHKW) podle § 15 K-HeizVO

ELTO 	 Motorová nafta	 Bionafta	 Rostlinný olej	 Zemní plny	
 Kapalný pln	 Bioplyn		 Kalový plny	 Dřevoplyn	 Skládkový plyn

| Provozovatel zařízení (podpis/adresa) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkušební orgán |  |  |  |  | Datum zkoušky |  |  |
| Zkušební číslo provozovny |  | Číslo zařízení * |  |  |  |  |  |
| BT (produkt/typ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Měřicí přístroj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt |  |  | Kalibrační zkušebna |  |  |  |  |  |
| Označení typu |  |  | Poslední kalibrace dne |  |  |  |  |  |

Podnět k přezkoušení

jednoduchá zkouška opakovaná jednoduchá zkouška odstranění závady mimořádná zkouška

| Spalinové zařízení řádné | ano ne | Přípustné palivo | ano ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostatečný přívod vzduchu | ano ne |  |  |

| Naměřené hodnoty |  |  |  |  |  | Posuzovací hodnota |  |  | Mezní hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsah CO |  |  | ppm | Obsah CO Obsah NOx 15 % O2 ** |  | mg/m³ mg/m³ |  |  | mg/m³ mg/m³ |  |
| Obsah NOx |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch číslo | 1. měření |  | 2. měření |  | 3. měření |  |  | Střední hodnota |  |  |
| Teplota spalovacího vzduchu |  |  | °C |  | Teplota spalin |  |  | °C |  |  |

| Závady | ano ne |  |  | Odstranění do |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh závady/poznámka |  |  |  |  |  |
| Firemní razítko Podpis zkušebního orgánu |  |  |  |  |  |
| Příští kontrola |  |  |  |  |  |
| Podpis provozovatele |  |  |  |  |  |
| Spotřeba paliva na rok |  |  |  |  |  |
| Topný olej (l) |  |  | Zemní plyn (m³) |  |  |
| Nafta (l) |  |  | Zkap. plyn (kg) |  |  |
| Bionafta (l) |  |  | Bioplyn (m3) |  |  |
| Rostlinný olej (l) |  |  | Kalový plyn (m3) |  |  |
| Skládkový plyn (m3) |  |  | Dřevoplyn (m3) |  |  |

* Pouze při více spalovacích zařízeních. ** Pozor, nově: Mezní hodnoty referenčního kyslíku 15 %.

Příloha 3

Inspekční zpráva o pravidelné inspekci podle § 19 K-HeizVO

Všeobecné údaje

| Provozovatel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanoviště |  |  |  |  |  |
| Obytná plocha | m² | Rok výstavby budovy |  | Tepelná zátěž budovy | kW |

Údaje o spalovacím zařízení

| Produkt |  |  |  | Typ |  | Rok výroby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použité palivo |  |  | ELTO LTO Zemní plny Kapalný plyn Kusové dřevo Pelety Štípané dřevo Uhlí/koks ostatní………………. |  |  |  |  |  |
| Spotřeba paliva/rok |  |  |  | TUV pomocí spalovacího zařízení | ano ne | Objem zásobní nádoby |  | m³ |
| Tepelný technický stupeň účinnosti |  | % |  |  | Jmenovitý tepelný výkon |  | kW |  |

Jiná topeniště

| Další topeniště |  |  | ano ne |  |  |  |  | Spotřeba paliva/rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použité palivo |  |  | ELTO Zemní plyn Kapalný plyn Kusové dřevo Pelety Uhlí/koks ostatní |  |  |  |  |  |  |
| Stav zařízení |  |  |  |  |  |  | Návrhy zlepšení |  |  |
| Energetický průkaz je k dispozici |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Oběhové čerpadlo s regulací a správně nastaveno |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Potenciál ke zlepšení regulace |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Měření zplodin |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Regulátor tahu či protiexplozní klapka |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Tepelná izolace topného potrubí v pořádku |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Předimenzování topného kotle >1,5 |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Vyrovnáv. zásob. odpovídající systému a řádná izolace |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Doporučuje se energetické poradenství |  |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
| Zkušební číslo |  |  |  | Razítko a podpis |  |  |  |  |  |
| Zkušební orgán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum zkoušky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příští kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis provozovatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34. Po příloze č. 3 je připoje příloha č. 4 a č. 5:

Příloha č. 4 (k § 11a)

Jako mezní emisní hodnota pro zařízení podle §11a platí ta hodnota, která podle následujícího vzorce vyplyne ze sumy dané násobením vždy podílu příslušného paliva s celkovým tepelným výkonem paliva:

1. Určení mezní emisní hodnoty pro každé jednotlivé palivo podle pravidel vyhlášky o spalovacích zařízeních – FAV. U agregovaného spalovacího zařízení je potřeba při určování realizovaných emisních mezních hodnot vzít v úvahu celkový tepelný výkon paliva agregovaného spalovacího zařízení.

2. Stanovení vážených emisních mezních hodnot pro jednotlivá paliva. Tyto hodnoty obdržíme, když jsou jednotlivé mezní emisní hodnoty podle ř. 1 násobeny tepelným výkonem paliva jednotlivých paliv a výsledek je dělen sumou tepelného výkonu všech paliv (celkový tepelný výkon paliv u agregovaného spalovacího zařízení).

3. Sečtení vážených emisních mezních hodnot pro jednotlivá paliva. Přitom musí být všechny emisní mezní hodnoty dosazeny tím samým referenčním obsahem kyslíku.

Předpis propočtu podle ř. 1 až ř. 3 může být znázorněn také následujícím vzorcem:

Legenda:

EGW tot…emisní mezní hodnota podle pravidla směšování

EGW BS1…emisní mezní hodnota paliva 1 s ohledem na rozměr celkového tepelného výkonu paliva (suma BWL všech použitých BS)

BS1…palivo 1

BWL BS1…tepelný výkon paliva 1

BWL tot…suma BWL všech použitých BS

EGW BS2…emisní mezní hodnota paliva 2 s ohledem na rozměr celkového tepelného výkonu paliva (suma BWL všech použitých BS)

BS2…palivo 2

BWL BS2…tepelný výkon paliva 2

O2, BS1 referenční obsah kyslíku pro palivo 1 v procentech

O2, BS2 referenční obsah kyslíku pro palivo 2 v procentech

Příloha 5 (k § 6a)

Kmenová data pro registraci středně velkých spalovacích zařízení podle § 6a

1. Tepelný výkon paliva (v MW) spalovacího zařízení;

2. Druh spalovacího zařízení (dieselový spalovací motor, plynový spalovací motor, spalovací motor na dvě paliva, plynová turbína, ostatní spalovací zařízení);

3. Druh a příslušný podíl použitých paliv (udáváno jako podíl tepelného výkonu paliva v MW) rozklíčovaný podle druhů paliv podle vyhlášky o spalovacích zařízeních – FAV;

4. Roční hodnoty výskytů škodlivin pro SO2, NOx, prach a CO. Pokud neproběhnou dvě kontinuální měření emisí, je nutno tyto výskyty škodlivin udávat na základě propočtených, příp. odhadnutých hodnot;

5. Datum uvedení spalovacího zařízení do provozu, nebo, pokud není známo přesné datum uvedení do provozu, doklady o tom, že byl provoz zahájen před 20. prosincem 2018;

6. Ekonomické odvětví spalovacích zařízení nebo provozního zařízení, ve kterém je zabudováno (kód NACE);

7. Předběžný počet provozních hodin spalovacího zařízení za rok a předběžné provozní zatížení v rámci ročního průměru (procenta celkového zatížení);

8. Název a obchodní sídlo provozovatele, a rovněž – při stacionárních spalovacích zařízeních – stanoviště zařízení s adresou.

Článek II

(1) Tato vyhláška vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po zveřejnění v Zemském věstníku.

(2) Toto nařízení bylo postoupeno informačnímu postupu ve smyslu směrnice  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, Úř. věst. L 241 ze dne 17.9.2015, s. 1, (notifikační číslo 2019/0178/A).

3) Tímto nařízení se realizují následující směrnice:

– 	směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek ze středně velkých topenišť do ovzduší, Úř. věst. L 313 z 28.listopadu 2015, s. 1;

–	směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/802/EU ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech, Úř. věst. L 132 z 21. května 2016.

Za vládu spolkové země Korutany:
Zemský hejtman
Mag. Dr. K a i s e r