1. ------IND- 2019 0178 A-- RO- ------ 20200714 --- --- FINAL

MONITORUL OFICIAL AL LANDULUI

PENTRU CARINTIA

Anul 2019	ediția din 8 noiembrie 2019	www.ris.bka.gv.atwww.ris.bka.gv.at

86. Regulamentul landului Salzburg:	Regulamentul privind instalațiile de încălzire din landul Carintia; modificarea

Regulamentului nr. 86 al guvernului landului din 5 noiembrie 2019, Zl. 08-LL-119/3-2019, de modificare a Regulamentului privind instalațiile de încălzire din landul Carintia – K-HeizVO

În temeiul articolului 4 alineatul (4), articolului 20a, articolului 21 alineatele (1) și (1a) și al articolului 26 alineatul (7) din Legea privind instalațiile de încălzire din landul Carintia – K-HeizG, Monitorul Oficial al landului nr. 1/2014, astfel cum a fost modificată prin Legea publicată în Monitorul Oficial al landului 71/2018, se dispune:

Articolul I

Regulamentul privind instalațiile de încălzire din landul Carintia – K-HeizVO, LGBl. 19/ 2015, se modifică după cum urmează:

1. Cuprinsul are următoarea formulare:

„Cuprins:

1. Capitolul
introducerea pe piață a aparatelor de generare a energiei termice

Articolul 1		Cerințe preliminare

Articolul 2		Valori-limită ale emisiilor pentru introducerea pe piață

Articolul 3		Cerințe privind randamentul pentru introducerea pe piață

Articolul 4		Condiții de verificare

Articolul 5		Declarația de conformitate CE în temeiul Directivei 2009/125/CE

2. Capitolul
Instalarea și dotarea instalațiilor de încălzire

Articolul 5a		Domeniu de aplicare

Articolul 6		Instalarea și dotarea

Articolul 6a		Înregistrarea instalațiilor de ardere de dimensiuni medii

Articolul 7		Orificii de măsurare

Capitolul 3
Valori limită ale emisiilor și pierderi de gaze de evacuare pentru exploatarea instalațiilor de ardere și centralelor termoelectrice de cogenerare

Articolul 8		Observații generale

„Articolul 9		Instalații de ardere cu o putere termică nominală mai mică de 100 kW

„Articolul 10 	Instalații de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 100 kW

„Articolul 11 	Centrale termoelectrice de cogenerare (motoare și turbine cu gaz)

Articolul 11a 	Înregistrarea instalațiilor de ardere de dimensiuni medii

Capitolul 4
Combustibili și carburanți

Articolul 12 	Combustibili și carburanți permiși

Articolul 13 	Depozitarea combustibililor solizi

Capitolul 5
Verificări ale instalațiilor de încălzire și ale centralelor termoelectrice de cogenerare aflate în exploatare

Articolul 14 	Verificarea instalațiilor de încălzire și a centralelor termice tip bloc

Articolul 15 	Verificarea simplă (măsurarea gazelor de evacuare)

Articolul 16 	Verificarea simplă (măsurarea gazelor de evacuare)

Articolul 17 	Supravegherea permanentă

Articolul 18 	Verificarea extraordinară

Articolul 19 	Inspecția regulată (verificarea eficienței energetice)

Articolul 20 	Sistem de control independent

Articolul 21 	Repararea

Articolul 22 	Taxe

Capitolul 6
Dispoziții finale

Articolul 23 	Intrarea în vigoare

Articolul 23a 	Referințe

Articolul 24 	Referința notificării

Anexa 1 		Fișa de date a aparatului

Anexele 2a, 2b, 2c	Rapoarte

Anexa 3 		Procesul verbal al inspecției

Anexa 4 		Regula de calcul - regula de amestecare

Anexa 5 		Date de bază”

2. Textul secțiunii 1 are următoarea formulare:

„Introducerea pe piață a instalațiilor termice

3. Articolul 1 are formularea următoare:

„Articolul 1
Cerințe preliminare

Instalațiile termice cu o putere termică nominală mai mică de 400 kW și componentele esențiale aferente pot fi introduse pe piață, construite, instalate și exploatate numai dacă îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul capitol.”

4. Articolul 2 are formularea următoare:

„Articolul 2
Valori-limită ale emisiilor pentru introducerea pe piață

În condiții normale de funcționare, instalațiile termice mai mici de 400 kW nu trebuie să depășească următoarele valori-limită ale emisiilor, în condițiile de încercare prevăzute la articolul 4:

1. Instalații de încălzire pe bază de combustibili solizi cu alimentare manuală:

| Parametri | Valori limită ale emisiilor (mg/MJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Combustibili din lemn |  |  | Combustibili fosili |  |
|  | Aparate de încălzit încăperi individuale* | Aparate pentru încălzirea încăperilor* | Sobe și sobe combinate instalate fix | puterea termică nominală mai mică de 50 kW* | puterea termică nominală mai mare de 50 kW* |
| CO | 1 100 | 500 | 1 100 | 1 100 | 500 |
| NOx | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| LOG | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 |
| Praf | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |

* valorile specificate se aplică aparatelor de încălzit încăperi individuale până la 31 decembrie 2021; iar aparatelor de încălzit încăperi până la 31 decembrie 2019

2. Instalații de încălzire pe combustibili solizi cu alimentare automată:

| Parametri | Valori limită ale emisiilor (mg/MJ)** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalații pentru încălzirea spațiilor individuale pe bază de peleți din lemn | Peleți de lemn Instalații pentru încălzirea spațiilor | alți combustibili lemnoși |
| CO | 500* | 250* | 250* |
| NOx | 100 | 100 | 100 |
| LOG | 30 | 20 | 30 |
| Praf | 25 | 20 | 30 |

* În cazul exploatării la sarcină parțială de 30 % din puterea termică nominală, valoarea limită poate fi depășită cu 50 %.

** valorile specificate se aplică aparatelor de încălzit încăperi individuale până la 31 decembrie 2021; iar aparatelor de încălzit încăperi până la 31 decembrie 2019

3. Instalații de încălzire pe combustibili lichizi:

| Parametri | Valori limită ale emisiilor (mg/MJ) |
| --- | --- |
| CO | 20 |
| NOx | 35* |
| LOG | 6 |

*	se aplică doar în cazul sobelor

4. Instalații de încălzire pe combustibili gazoși:

| Parametri | Valori limită ale emisiilor (mg/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gaze naturale |  | gaze lichefiate |  |
|  | arzător atmosferic | arzător cu suflantă | arzător atmosferic | arzător cu suflantă |
| CO | 20 | 20 | 35 | 20” |

5. Articolul 3 are formularea următoare:

„Articolul 3
Cerințe privind randamentul pentru introducerea pe piață

În condițiile de verificare conform articolului 4, în caz de exploatare în conformitate cu specificațiile, atât la sarcină nominală cât și la sarcină parțială, instalațiile de încălzire cu o putere mai mică de 400 kW nu trebuie să prezinte un randament mai mic de:

1. Instalații de încălzire pentru spații individuale pe bază de combustibili solizi:

|  | randamentul minim în % |
| --- | --- |
| Sobe și sobe combinate instalate fix | 80 |
| Sobe combinate pe bază de combustibili fosili* | 73 |
| Sobe pe bază de combustibili lemnoși* | 72 |
| Alte instalații pentru încălzirea spațiilor individuale* | 80 |

* valorile specificate se aplică aparatelor de încălzit încăperi individuale până la 31 decembrie 2021

2. preparator de apă caldă menajeră:

|  | randamentul minim în % |
| --- | --- |
| preparator de apă caldă menajeră pe combustibili solizi | 75 |

3. Instalații pentru încălzirea spațiilor pe bază de combustibili solizi*:

|  | randamentul minim în % |
| --- | --- |
| (a) cu alimentare manuală |  |
| până la 10 kW | 79 |
| peste 10 până la 200 kW | (71,3 + 7,7 log Pn) |
| peste 200 kW | 89 |
| (b) cu alimentare automată |  |
| până la 10 kW | 80 |
| peste 10 până la 200 kW | (72,3 + 7,7 log Pn) |
| peste 200 kW | 90 |

* valorile specificate se aplică aparatelor de încălzit încăperi individuale până la 31 decembrie 2019”

6. Articolul 4 are formularea următoare:

„Articolul 4
Condiții de verificare

(1) Din punct de vedere al procedurii de încercare și al condițiilor, încercarea raportului emisiilor și randamentului instalațiilor de încălzire cu o putere termică nominală mai mică de 400 kW trebuie efectuată conform stadiului actual al tehnologiei. În acest scop, trebuie să se țină seama de standardele Ö ÖNORMEN, EN sau de alte reglementări tehnice echivalente ale unui stat membru al UE sau ale unei părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European.

(2) Pentru combustibili solizi și lichizi, respectarea valorilor limită ale emisiilor trebuie dovedită la sarcină nominală și la cea mai mică sarcină parțială indicată de producător din domeniul de puteri termice. În cazul cuptoarelor și sobelor fixe cu o putere termică nominală mai mică de 8 kW, dovada trebuie furnizată numai la sarcina nominală.”

7. Denumirea capitolului 2, inclusiv titlul, se elimină.

8. Denumirea capitolului 3 menționat anterior se modifică și devine capitolul „2”.

9. Înainte de articolul 6, se introduce articolul 5a cu următoarea formulare:

„Articolul 5a 
Domeniu de aplicare

Secțiunile 2-5, cu excepția articolului 6 punctul 1 din prezentul regulament, nu se aplică sistemelor de încălzire dacă acestea fac obiectul instrucțiunilor de exploatare prevăzute de Legea federală privind comerțul și/sau Legea privind gestionarea deșeurilor și/sau reglementările privind energia electrică ale guvernului federal.”

10. Articolul 6 are formularea următoare:

„Articolul 6
Instalarea și dotarea

Pentru construirea și instalarea de instalații de ardere și de uzine termice tip bloc sunt valabile următoarele:

1.	În cazul instalațiilor noi: instalațiile termice mai mici de 400 kW pot fi construite sau instalate numai în cazul în care acestea îndeplinesc condițiile prealabile prevăzute în capitolul 1; elementele constructive esențiale pot fi combinate numai în cazul în care pentru aceasta există o dovadă corespunzătoare (verificare de tip).

2.	Atunci când se înlocuiește o componentă esențială a unei instalații de încălzire, este necesar să se asigure faptul că sunt îndeplinite cerințele aplicabile prevăzute în capitolul 3.

3.	Dimensionarea instalației de ardere trebuie efectuată conform regulilor tehnicii.

4.	Cerința privind un acumulator tampon trebuie verificată cu luarea în considerare a comportamentului la sarcină parțială al instalației.

5.	Dacă instalațiile de ardere pe bază de combustibili solizi, alimentate manual, trebuie dotate cu un acumulator tampon pentru respectarea valorilor limită ale emisiilor [articolul 8 alineatul (1) punctul 10 din K-HeizG], dimensionare acumulatorului tampon trebuie efectuată, de asemenea, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei.

6.	Pentru instalațiile de ardere și centralele termoelectrice de cogenerare, cu excepția cazanelor individuale, se întocmește o fișă cu date de instalare în conformitate cu anexa 1 înainte de următoarea inspecție și trebuie păstrată la instalație atât timp cât aceasta funcționează. Modificările instalației, care sunt semnificative pentru calitatea arderii, trebuie consemnate în fișa de date.”

11. După articolul 6, se introduce articolul 6a cu următoarea formulare:

„Articolul 6a
Înregistrarea instalațiilor de ardere de dimensiuni medii

(1) Operatorul unei instalații de ardere de dimensiuni medii trebuie să înregistreze datele de bază în conformitate cu anexa 5 înainte de punerea în funcțiune inițială conform specificațiilor și înainte de punerea în funcțiune după efectuarea unor modificări semnificative în registrul online de la adresawww.edm.gv.at.

(2) În conformitate cu alineatul (1), încetarea activității trebuie să fie înregistrată în registrul online de către operator, în termen de patru săptămâni de la scoaterea din uz a instalației de ardere.”

12. Articolul 7 are formularea următoare:

„Articolul 7
Orificii de măsurare

(1) Dacă instalația de ardere nu este prevăzută cu un orificiu de măsurare montat de constructor, conceput pentru a efectua o inspecție de bază (articolul 15), pe o secțiune dreaptă a piesei de legătură, între focar și dispozitivul pentru aer auxiliar, la o distanță de două ori mai mare decât diametrul țevii de la boiler sau cotul pentru gaze de evacuare trebuie instalat un orificiu de măsurare cu închidere etanșă, cu un diametru de cel puțin 12 mm, într-un loc ușor accesibil și care să ofere siguranță. După punctul de măsurare, pe secțiunea dreaptă de țeavă din fața altor componente încorporate este necesară o secțiune de evacuare cel puțin egală cu diametrul simplu al țevii. În cazul aparatelor pentru încălzirea spațiilor individuale, un orificiu de măsurare trebuie montat numai în cazul unei verificări extraordinare (articolul 18).

(2) Dacă instalația de ardere nu este prevăzută cu un orificiu de măsurare montat de fabricant, pentru a efectua o inspecție completă (articolul 16), se montează un orificiu de măsurare, în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, într-un loc ușor accesibil și care să ofere siguranță. Nu trebuie să existe secțiuni comprimate, curbe, secțiuni lărgite sau alte elemente de fixare care afectează evacuarea la o distanță de cel puțin cinci ori diametrul interior al țevii de evacuare a fumului în fața orificiilor de măsurare și de cel puțin două ori diametrul interior al țevii de evacuare a gazelor arse după orificiile de măsurare.

(3) În cazul în care o centrală termică tip bloc nu dispune de o deschidere de măsurare prevăzută de producător, trebuie instalată într-o parte dreaptă a conductei de evacuare o deschidere de măsurare care permite determinarea rezultatelor care pot fi reproduse.

(4) Abaterile de la orificiile de măsurare prevăzute sunt permise doar dacă costurile sunt disproporționat de mari. Acestea trebuie să fie documentate în raportul de încercare relevant și trebuie să se evalueze impactul acestora asupra rezultatelor măsurătorilor.”

13. Denumirea capitolului 4 menționat anterior se modifică și devine capitolul „3”.

14. Articolul 9 are formularea următoare:

„Articolul 9
Instalații de ardere cu o putere termică nominală mai mică de 100 kW

(1) În funcție de tipul combustibilului, instalațiile de ardere cu o putere termică a combustibilului mai mică de 100 kW nu trebuie să depășească valorile limită ale emisiilor și pierderilor de gaze de evacuare următoare:

1. Instalații de ardere pe bază de combustibili solizi::

| Parametri | alimentare manuală |  | alimentare automată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | biogen solid | fosil solid | biogen solid | fosil solid |
| pierderea de gaze de evacuare (%) | 20 | 20 | 19 | 19 |
| CO (mg/m³) | 4 500 | 3 500 | 1 800 | 1 500 |

Valoarea limită pentru CO este raportată la un conținut de oxigen de 6 %.

2. Instalații de ardere pe combustibili lichizi:

| Parametri | Valoare limită |
| --- | --- |
| pierderea de gaze de evacuare (%) | 10 |
| Cifra de funingine* | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |

Valoarea limită pentru CO este raportată la un conținut de oxigen de 3 %.

*	Nu este valabil pentru aparatele de ardere în condensație cu ulei

3. Instalații de ardere pe combustibili gazoși:

| Parametri | Instalații de ardere | Boilere de apă caldă menajeră cu putere termică începând cu 26 kW |
| --- | --- | --- |
| pierderea de gaze de evacuare (%) | 10 | 14 |
| CO (mg/m³) | 100 | 200 |

Valoarea limită pentru CO este raportată la un conținut de oxigen de 3 %.

(2) Pentru instalațiile de ardere care sunt exploatate cu combustibili biogeni nestandardizați, pentru verificarea inițială se aplică valorile limită următoare:

1. Combustibili biogeni solizi:

| Parametrul: | Valori-limită: |
| --- | --- |
| pierderea de gaze de evacuare (%) | 19 |
| pulberi (mg/m³) | 150 |
| CO (mg/m³) | 800* |
| LOG (mg/m³) | 50 |
| NOx (mg/m³) | 500 |

Valorile-limită pentru CO, NOx, LOG și pulberi sunt raportate la un conținut de oxigen de 11 %.

* În cazul exploatării la sarcină parțială mai mică de 50 % din puterea termică nominală, valoarea limită poate fi depășită cu până la 50 %.

2. Combustibili biogeni lichizi:

| Parametrul: | Valori-limită: |
| --- | --- |
| pierderea de gaze de evacuare (%) | 10 |
| Cifra de funingine | 1 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 450 |
| SO2 (mg/m³) | 170 |

Valorile-limită pentru CO, NOx și SO2 sunt raportate fiecare la un conținut de oxigen de 3 %. Concentrația de SO2din gazele de ardere poate fi stabilită și prin calcul în cazul în care există dovezi adecvate privind conținutul de sulf al combustibilului.

3. Combustibili biogeni gazoși:

| Parametrul: | Valori-limită: |
| --- | --- |
| pierderea de gaze de evacuare (%) | 10 |
| CO (mg/m³) | 100 |
| NOx (mg/m³) | 200 |
| SO2 (mg/m³) | 350 |

Valorile-limită pentru CO, NOx și SO2 sunt raportate fiecare la un conținut de oxigen de 3 %.”

15. Articolul 10 are formularea următoare:

„Articolul 10
Instalații de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 100 kW

(1) Pentru instalațiile de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 100 kW nu trebuie să depășească limitele de emisie prevăzute în Regulamentul privind instalațiile de ardere [FAV].

(2) În cazul în care instalațiile de ardere funcționează alternativ cu combustibili diferiți, valorile limită ale emisiilor prevăzute de Regulamentul privind instalațiile de ardere pentru acest tip de combustibil sunt valabile pentru tipul de combustibil respectiv utilizat.”

16. Articolul 11 are formularea următoare:

„Articolul 11
Centrale termoelectrice de cogenerare (motoare și turbine cu gaz)

(1) Centralele termoelectrice de cogenerare și centralele termice cu randament termic mai mic de 1 MW nu pot depăși următoarele limite de emisii, în funcție de tipul de combustibil:

1. Combustibili lichizi:

| Parametri | Valori limită* |  |
| --- | --- | --- |
|  | BWL < 0,25 | BWL 0,25 bis < 1 |
| cifră Bosh | 3 | – |
| pulberi (mg/m³) | – | 20 |
| CO (mg/m³) | 245 | 95 |
| NOx (mg/m³) | 450 | 150 |

* Valoarea limită respectivă este raportată la un conținut de oxigen de 15 %.

2. Combustibili gazoși:

| Parametri | Valori limită* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaz natural, gaz petrolier lichefiat | Biogaz, gaz din masă lemnoasă |  |
|  |  | BWL < 0,25 | BWL 0,25 bis < 1 |
| CO (mg/m³) | 75 | 375 | 250 |
| NOx (mg/m³) | 95 | 375 | 200 |
| NMHC (mg/m³) | 60 | - | 56 |

* Valoarea limită respectivă este raportată la un conținut de oxigen de 15 %.

*** Pentru centralele termoelectrice de cogenerare pe bază de gaz din masă lemnoasă se aplică o valoare de 560 mg/m³.

Dacă un motor staționar cu ardere internă funcționează cu o instalație de denitrificare, emisiile de amoniac și de compuși de amoniu, exprimate ca valoare a amoniacului, nu trebuie să depășească 10 mg/m3 (raportat la 15 % O2).

(2) În plus față de valorile limită de emisie pentru motoare și turbine cu gaz prevăzute în Regulamentul privind instalațiile de ardere (FAV), centralele termoelectrice de cogenerare cu o putere calorică mai mare de 1 MW nu pot depăși următoarele valori limită de emisie:

| Parametri | Valori limită* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Combustibili lichizi | Gaz natural, gaz petrolier lichefiat | Biogaz, gaz de lemn |
| CO (mg/m³) | 100 | 120 | 250 |
| NMHC (mg/m³) | - | 20 | 20 |

* Valoarea limită respectivă este raportată la un conținut de oxigen de 15 %.”

17. După articolul 11, se introduce articolul 11a cu următoarea formulare:

„Articolul 11a
Înregistrarea instalațiilor de ardere de dimensiuni medii

(1) În cazul în care doi sau mai mulți combustibili sunt utilizați simultan în instalațiile de ardere de dimensiuni medii, valoarea limită de emisie pentru fiecare poluant trebuie calculată urmând pașii din anexa 4 (regula de amestecare).

(2) Pentru instalațiile de ardere de dimensiuni medii în care pot fi utilizați alternativ mai mulți combustibili, trebuie monitorizate emisiile generate de combustibilul pentru care se estimează cel mai mare nivel de emisii.

(3) Operatorul unei instalații de ardere de dimensiuni medii trebuie să mențină timpii de sosire și de plecare la un nivel minim. În cazul nerespectării valorilor limită de emisie specificate, operatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că cerințele sunt respectate cât mai curând posibil. Autoritatea trebuie informată imediat în scris cu privire la nerespectare, precum și cu privire la măsurile luate.

(4) În ceea ce privește cerințele de măsurare pentru instalațiile de ardere de dimensiuni medii, trebuie să se aplice, de asemenea, dispozițiile Regulamentului privind instalațiile de ardere (FAV).

(5) La cererea operatorului, autoritatea poate acorda o derogare pentru instalațiile de ardere de dimensiuni medii existente, de la obligația de respectare a valorilor limită de emisie, în cazul în care instalațiile nu au depășit, în medie, cel mult 500 de ore de funcționare pe an, pe o perioadă medie de cinci ani. Cu toate acestea, în instalațiile în care sunt arși combustibilii solizi, trebuie respectată o valoare limită a emisiilor de praf de 200 mg/Nm3.

(6) La cererea operatorului, autoritatea poate acorda o derogare pentru instalațiile de ardere de dimensiuni medii noi, de la obligația de respectare a valorilor limită de emisie, în cazul în care instalațiile nu au depășit, în medie, cel mult 500 de ore de funcționare pe an, pe o perioadă medie de trei ani. Cu toate acestea, în instalațiile în care sunt arși combustibilii solizi, trebuie respectată o valoare limită a emisiilor de praf de mg/Nm3.”

18. Denumirea capitolului 5 menționat anterior se modifică și devine capitolul „4”.

19. La articolul 12, alineatul (1) are formularea următoare:

(1) Combustibilii pot fi arși în instalații de ardere sau în centralele termoelectrice de cogenerare numai atunci când aceștia îndeplinesc cerințele următoare:

| Tipul | Combustibilul | cerințe tehnice |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustibili și carburanți în stare gazoasă | gaze naturale | Directiva ÖVGW 31 |  |
|  | gaze lichefiate | propan, propenă, butan, butenă și amestecurile acestora ÖNORM C 1301 |  |
| Combustibili și carburanți în stare lichidă | Combustibil pentru încălzire extra ușor fără sulf* | ÖNORM C 1109 conținutul de sulf maxim admisibil: 0,0010 % |  |
|  | combustibil pentru încălzire lichid extra ușor cu componente biogene | ONR 31115; 2009 conținutul de sulf maxim admisibil: 0,0010 % |  |
|  | combustibil pentru încălzire lichid ușor (HL)** | ÖNORM C 1108 conținutul de sulf maxim admisibil: 0,20 % M |  |
|  |  | Permis numai în instalațiile de ardere nou instalate > 400 kW putere termică nominală și până la 1. 1. 2018 în instalațiile existente > 70 kW putere termică nominală. |  |
|  | Combustibil pentru încălzire mediu** | ÖNORM C 1108 conținutul de sulf maxim admisibil: 0,40 % M |  |
|  |  | Admisibil numai în instalații de ardere cu putere termică a combustibilului > 5 MW |  |
|  | Combustibil pentru încălzire greu** | ÖNORM C 1108 conținutul de sulf maxim admisibil: 1,00 % M |  |
|  |  | Admisibil numai în instalații de ardere cu putere termică a combustibilului > 10 MW |  |
|  | motorină | ÖNORM EN 590 |  |
|  | Combustibili biogeni | Produs exclusiv sau preponderent din materii naturale regenerabile. ÖNORM EN 14214 |  |
| Combustibili fosili solizi | lignit și antracit, brichete, turbă şi cocs, cu excepția cocsului petrolier | Conținutul de sulf nu trebuie să depășească 0,30 g/MJ, iar în cazul instalațiilor de ardere cu putere termică nominală de peste 400 kW 0,20 g/MJ (fiecare raportat la cifra calorifică a combustibilului în stare fără apă și la cota de sulf care poate fi arsă). |  |
| Biogen standardizat Combustibili (combustibili din lemn) | Butuci de lemn | Natural, netratat și uscat la aer Lemn (conținut de apă maxim 20 %), care îndeplinește cerințele din standardul ÖNORM EN ISO 17225-5, clasa de calitate A1 |  |
|  | Așchii din lemn | Produs exclusiv din lemn natural netratat. ÖNORM EN ISO 17225-4, clasele de calitate A1 și A2 |  |
|  | pelete din lemn și scoarță | Produs exclusiv din lemn natural sau scoarță naturală netratată. ÖNORM EN ISO 17225-2 sau ÖNORM EN ISO 17225-3, clasa de calitate A1 |  |
|  | alții | În măsura în care aceștia nu constau din materiale care, ca urmare a unui tratament cu mijloace de protecție pentru lemn sau unei acoperi, pot conține legături halogenate sau metale grele. Conținutul de clor total al acestor combustibili nu trebuie să depășească 1 500 mg/kg substanță uscată. |  |
| Combustibili biogeni nestandardizați | paie, semințe oleaginoase, resturi de materiale lemnoase și alte resturi similare, uleiuri vegetale, Biogaz, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor reziduale, gaz produs din lemn, gaz generat din depozitul de deșeuri |  | În măsura în care aceștia nu constau din materiale care, ca urmare a unui tratament cu mijloace de protecție pentru lemn sau unei acoperi, pot conține legături halogenate sau metale grele. Conținutul de clor total al acestor combustibili nu trebuie să depășească 1 500 mg/kg substanță uscată. |

* Motorină în conformitate cu Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi

** Păcură grea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi”

20. Denumirea anterioară a secțiunii 6 se înlocuiește cu denumirea următoare, care include titlul:

Capitolul 5
Verificări ale instalațiilor de încălzire și ale centralelor termoelectrice de cogenerare aflate în exploatare”

21. Articolul 14 are formularea următoare:

„Articolul 14
Verificarea instalațiilor de încălzire şi a centralelor termoelectrice de cogenerare

(1) După introducerea în exploatare și apoi periodic, instalațiile de încălzire și centralele termoelectrice de cogenerare trebuie supuse unei verificări privind respectarea cerințelor capitolelor 3 și 4. În plus, instalațiile de încălzire și instalațiile de încălzire și centralele termoelectrice de cogenerare cu putere termică a combustibilului de peste 10 MW trebuie supravegheate continuu din punct de vedere al concentrațiilor emisiilor acestora. Următoarele instalații sunt excluse de la obligația de verificare și monitorizare:

1.	instalații de ardere și centrale termoelectrice de cogenerare cu o putere termică mai mică de 1 MW, care funcționează pe bază de combustibili lichizi sau gazoși, care sunt utilizate doar ca rezervă în caz de avarie și care nu depășesc 250 de ore de funcționare pe an (ore de funcționare a arzătorului); existența acestei condiții trebuie verificată la fiecare doi ani [alineatul (2) punctul 2];

2.	instalații de ardere și centrale termoelectrice de cogenerare din clădiri care nu sunt racordate la nicio rețea de alimentare publică cu energie electrică și care pot fi racordate la o rețea de alimentare cu curent publică doar cu cheltuieli disproporționate (locații izolate);

3.	instalații pentru încălzirea spațiilor individuale, care sunt instalații pentru încălzirea imediată a spațiului în care sunt instalate (de exemplu, sobe, sobe de teracotă, instalații de încălzire pe bază de ulei sau gaz, aragaze);

4.	instalații existente pe care se poate monta un orificiu de măsurare doar cu o cheltuială disproporționat de mare;

5.	Boiler pentru încălzirea apei calde menajere cu o putere termică mai mare de 26 kW.

(2) Pe lângă verificarea conformității cu cerințele secțiunilor 3 și 4, cu excepția cazului în care se prevede altfel în alte acte legislative, trebuie să se verifice:

1.	în cazul primei verificări:

–	dacă acestea poată plăcuța de identificare și marcajul CE necesare;

–	dacă acestea sunt însoțite de documentația tehnică;

–	dacă este disponibilă o fișă de date privind instalația în conformitate cu anexa 1;

–	dacă se utilizează un combustibil autorizat (inspecție vizuală, dacă este necesar, eșantionare);

–	dacă se furnizează o cantitate suficientă de aer de ardere;

–	presiunea de evacuare în sistemul de evacuare și

–	în instalațiile de ardere pe bază de combustibili solizi, dacă un eventual acumulator tampon necesar [articolul 8 alineatul (1) punctul 10 K-HeizG] este dimensionat suficient.

2.	în cazul verificării periodice (în măsura în care este valabil pentru instalații):

–	funcționarea clapetei de gaze de evacuare;

– etanșeitatea cazanului de încălzire inclusiv a racordurilor,

– aerul de ardere (aportul de aer suficient, ventilator în spațiul aerului de ardere, etc.),

– funcționarea regulatorului de tiraj, respectiv, a clapetei de explozie,

–	presiune de transport în instalația de evacuare;

–	suprafețe de încălzire/modelul flăcării (în cazul instalațiilor de încălzire pe bază de combustibili solizi);

– combustibilii (verificare vizuală, după caz, eșantionare),

– dacă au fost efectuate modificări tehnice ale instalației de ardere;

–	instalațiile de ardere și centralele termoelectrice de cogenerare care nu funcționează mai mult de 250 de ore pe an trebuie să fie inspectate o dată la doi ani pentru a verifica utilizarea efectivă, starea tehnică și o eventuală modificare.

(3) Inspecțiile inițiale și periodice, precum și inspecția de rutină, trebuie organizate de operatorul care, în acest proces, este responsabil de contractarea întreprinderilor și a experților specializați, menționați la articolul 24 alineatele (1) și (2) din Legea privind instalațiile de încălzire din Carintia, care dețin autorizația necesară prevăzută la articolul 25 din legea menționată.

(4) Rapoartele de încercare prevăzute la articolele 15-19 și fișa tehnică a instalației prezentată în anexa 1 trebuie transmise operatorului instalației de încălzire.”

22. La articolul 15, alineatele (2) și (3) au formulările următoare:

(2) Măsurătorile trebuie să se efectueze, în cazul unei verificări simple, în starea de funcționare în care instalația este exploatată cu precădere; în cazul arzătoarelor cu două trepte, în ambele niveluri de încărcare. În zona de ardere, instalația poate prezenta un grad scăzut de contaminare. Efectuarea măsurătorii trebuie să se realizeze conform stadiului actual al tehnologiei pentru verificarea simplă, iar în acest caz trebuie aplicate preponderent standardele ÖNORMEN corespunzătoare. La determinarea conținutului de CO, o măsurătoare momentană (măsurătoare punctuală) în stare stabilă este admisibilă. Trebuie determinat conținutul de CO, conținutul de CO2 sau O2, temperatura aerului de combustie, temperatura cazanului, presiunea pompei în gazele de ardere și pierderea de gaze arse. În ceea ce privește instalațiile de ardere care utilizează combustibili lichizi (cu excepția cazanelor de condensare pe bază de ulei) nivelul de funingine trebuie de asemenea determinat, în timp ce conținutul de NOx trebuie determinat în cazul centralelor termoelectrice de cogenerare.

(3) Instalația este considerată adecvată pentru exploatarea ulterioară dacă, în ceea ce privește valoarea pierderilor de gaze reziduale, valoarea rotunjită a rezultatelor măsurătorilor nu depășește valoarea limită. Valorile emisiilor de CO și NOxsunt îndeplinite dacă valoarea de evaluare determinată nu depășește valoarea limită.”

23. La articolul 15 alineatul (4), cuvintele „Proprietarii sau persoana care are dreptul de decizie asupra instalației” se înlocuiesc cu cuvântul „operator”. În plus, se adaugă penultima propoziție cu formularea următoare: „Această persoană trebuie să păstreze raportul de încercare cel puțin până la următoarea inspecție și cel puțin șase ani pentru o instalație de ardere medie.”

24. Articolul 15 alineatul (5) se elimină.

25. Articolul 16 are formularea următoare:

„Articolul 16
Verificarea simplă

(1) O verificare cuprinzătoare este necesară:

1.	în termen de cel târziu patru săptămâni de la darea în exploatare pentru:

– instalațiile de ardere mici exploatate pe combustibili biogeni nestandardizați,

– instalațiile de ardere cu o putere termică nominală de peste 400 kW și

–	centrale termice de cogenerare (motoare și turbine cu gaz);

2.	la fiecare trei ani: pentru instalațiile de ardere și centralele termoelectrice de cogenerare cu o putere termică a combustibilului cuprinsă între 1 MW și 20 MW;

3.	anual: pentru instalațiile de ardere și centralele termoelectrice de cogenerare cu o putere termică a combustibilului mai mare de 20 MW.

În anii în care se efectuează o verificarea cuprinzătoare, verificarea simplă conform secțiunii 15 nu este necesară.

(2) În cadrul verificării cuprinzătoare, măsurătorile emisiilor trebuie efectuate conform regulilor tehnicii, ocazie cu care trebuie verificați toți parametrii în chestiune, respectiv, restricționați. În cadrul verificării inițiale, măsurătoarea trebuie efectuată la două trepte de sarcină și anume la cea mai mică putere și în domeniul puterii nominale. În cadrul verificării periodice, măsurătorile emisiilor trebuie efectuate în starea de exploatare în care instalația este exploatată preponderent. În cadrul unei perioade de trei ore trebuie alcătuite trei valori de măsurare ca valori medii la o jumătate de oră. În cazul instalațiilor de ardere de dimensiuni medii, trebuie luate în considerare, de asemenea, dispozițiile de articolul 11a alineatele (1) și (2).

(3) Valoarea limită a emisiilor este considerată respectată în cazul în care, cu luarea în considerare a abaterii în cadrul procedurii de măsurare, niciuna din valorile medii la jumătate de oră determinate nu depășește valoarea limită a emisiilor. Din punct de vedere al pierderii de gaze de evacuare, instalația este valabilă ca fiind adecvată pentru exploatarea în continuare în cazul în care valoarea rotunjită a rezultatelor măsurătorilor nu depășește valoarea limită.

(4) Cu privire la rezultatul măsurătorii trebuie întocmit un raport în temeiul regulilor tehnicii. Raportul de încercare trebuie predat operatorului instalației. Această persoană trebuie să păstreze raportul de încercare cel puțin până la următoarea inspecție și cel puțin șase ani pentru o instalație de ardere de dimensiuni medii. La cerere, raportul de încercare trebuie prezentat persoanei responsabile de întreținerea coșului sau autorității competente.”

26. La articolul 17, cuvintele „Regulamentul privind instalațiile de ardere – FAV, BGBl. II Nr. 331/1997, astfel cum a fost modificat prin idF. 312/2011,” se înlocuiesc cu cuvintele „„Regulamentul privind instalațiile de ardere – FAV”.

27. La articolul 21 alineatul (1), denumirea„Capitolul 4” se înlocuiește cu denumirea „Capitolul 3”.

28. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce alineatul (1a) cu formularea următoare:

„(1a) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul instalațiilor de ardere de dimensiuni medii, trebuie luate măsurile necesare cât mai repede posibil pentru ca valorile limită să fie respectate din nou fără întârzieri nejustificate.”

29. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele „această perioadă este prelungită” se înlocuiesc cu cuvintele „Pentru instalațiile de ardere sau centralele termoelectrice de cogenerare cu o putere termică mai mică de 1 MW, se prelungește perioada prevăzută la alineatul (1)”.

30. La articolul 21 alineatul (3), punctul 2 are următoarea formulare:

„2.	cel mult cinci ani, dacă instalația trebuie înlocuită în întregime sau una dintre componentele sale principale a fost înlocuită în scopul remedierii, iar valorile limită de emisie pentru CO sunt depășite cu mai mult de 100 % și cu mai puțin de 400 %; pierderile de gaze de evacuare cu mai mult de 20 % și cu mai puțin de 100%;”

31. Denumirea capitolului 7 menționat anterior se modifică și devine capitolul „6”.

32. După articolul 23, se introduce articolul 23a cu următoarea formulare:

„Articolul 23a
Trimiteri

Orice trimitere la Regulamentul privind instalațiile de ardere [FAV] din prezentul regulament se referă la Regulamentul privind instalațiile de ardere din 2019 – FAV 2019, Monitorul Oficial Federal II nr. 293/2019.”

33. Anexa 1, anexa 2a, anexa 2b, anexa 2c und anexa 3 se înlocuiesc cu anexa 1, anexa 2a, anexa 2b, anexa 2c și anexa 3 după cum urmează:

Anexa 1

FIȘA TEHNICĂ A INSTALAȚIEI în conformitate cu articolul 6 punctul 6 din K-HeizVO

| Instalație de ardere / Uzină termică tip bloc (UTTB) | Cazan/BHKW: |
| --- | --- |
| (Marca / Tipul) | Arzător: |
| Tip instalație de ardere | Cazan standard Temperatură scăzută Putere calorică Foc alternativ Bicameral altele |
| Arzător | Ventilator atmosferic |
| Putere termică combustibil | kW |
| Putere termică nominală | kW |
| Domeniu de putere termică | kW |
| Numărul și anul de fabricație |  |
| Combustibili admisibili |  |
| Volum acumulator tampon | m³ |

| Operatorul |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (numele și adresa) |  |  |  |  |
| Adresa |  |  |  |  |
| locației de instalare |  |  |  |  |
| Număr instalație* |  |  | Suprafața utilă încălzită | m² |
| Persoană autorizată/persoană care desfășoară activități de întreținere a coșurilor de fum |  |  |  |  |

Instalație de ardere/UTTB instalată de:

| Numele și adresa |  |
| --- | --- |
| firmei |  |
| Data |  |

Modificări ale instalației de ardere /UTTB:

| Observații |  |
| --- | --- |
| Numele și adresa |  |
| firmei |  |
| Data |  |

| Observații |  |
| --- | --- |
| Numele și adresa |  |
| firmei |  |
| Data |  |

| Alte instalații pentru alimentare cu căldură / preparare apă caldă menajeră |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalație de rezervă | Șemineu sau sobă din teracotă | Instalație solară | Altele |

| Data emiterii fișei cu date a instalației |  |
| --- | --- |

* numai cu mai multe instalații

Anexa 2a

RAPORT DE ÎNCERCARE PENTRU INSPECȚIA SIMPLĂ A INSTALAȚIILOR DE ARDERE în temeiul articolului 15 din K-HeizVO Combustibili gazoși și lichizi

HEL		 HEL-nivel scăzut de sulf		 HL		 gaz natural	
 GPL	 ...........

| Operatorul instalației (nume/adresă) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organ de verificare |  |  |  |  | Data verificării |  |  |
| Numărul de identificare a întreprinderii |  |  | Număr instalație* |  |  |  |  |
| Instalația de ardere |  |  |  |  |  |  |  |
| (Marca / Tipul) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mijloc de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  | Organismul de calibrare |  |  |  |  |  |  |
| Desemnarea tipului |  | Calibrat ultima dată la |  |  |  |  |  |  |

Motivul verificării

verificare simplă inițială verificare simplă repetată Lucrare de reparații Verificarea extraordinară

| Clapeta de gaze de ardere funcțională ( nu se aplică) | da nu | Regulator tiraj/clapetă de explozie în ordine ( nu se aplică) | da nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Piesă de racordare în regulă | da nu | Combustibilul admisibil | da nu |
| Aport de aer suficient | da nu |  |  |

| Valori de măsurare |  |  |  |  |  | Valoare de evaluare |  | Valoare limită |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura gazelor de ardere |  |  | °C | Pierderea de gaze de ardere |  | % |  | % |
| Temperatura aerului de ardere |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Conținut de CO2 Conținut de O2 |  |  | % |  |  |  |  |  |
| Conținut de CO |  |  | ppm | Conținut de CO La 3 % O2 |  | mg/m³ |  | mg/m³ |
| Temperatura cazanului |  |  | °C |  |  |  |  |  |
| Presiune de respectiv instalație de evacuare |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
| Cifra de funingine | Măsurătoarea 1. |  | Măsurătoarea 2. |  | Măsurătoarea 3. |  | Valoarea medie |  |

| Neajunsuri | da nu |  | De îndepărtat până la |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip neajuns / Observație |  |  |  |  |  |
| Ștampila firmei Semnătura organului de verificare |  |  |  |  |  |
| următoarea verificare |  |  |  |  |  |
| Semnătura operatorului |  |  |  |  |  |
| Consum combustibil per an |  |  |  |  |  |
| combustibil pentru încălzire (l) |  |  |  | gaze naturale (m³) |  |
| gaze lichefiate (kg) |  |  |  | alții |  |

* numai cu mai multe instalații de ardere

Anexa 2b

RAPORT DE ÎNCERCARE PENTRU INSPECȚIA SIMPLĂ A INSTALAȚIILOR DE ARDERE în conformitate cu articolul 15 K-HeizVO Combustibili solizi

Bucăți de lemn	 Peleți	 Așchii de lemn	 Cărbune/Cocs		  ………….

| Operatorul instalației (nume/adresă) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organ de verificare |  |  | Data verificării |  |  |
| Numărul de identificare a întreprinderii |  |  |  |  |  |
| Instalația de ardere |  |  |  |  |  |
| (Marca / Tipul) |  |  |  |  |  |
| Număr instalație * |  |  |  |  |  |
| Mijloc de măsurare |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  | Organismul de calibrare |  |  |  |  |
| Desemnarea tipului |  | Calibrat ultima dată la |  |  |  |  |

Motivul verificării

verificare simplă inițială verificare simplă repetată Lucrare de reparații Verificarea extraordinară

| Aport de aer suficient | da nu | Piesă de racordare în regulă | da nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcție rugină în ordine ( nu se aplică) | da nu | Regulator tiraj/clapetă de explozie în ordine ( nnu se aplică) | da nu |
| înmagazinare combustibil admisibilă | da nu | combustibilul admisibil | da nu |

| Valori de măsurare |  |  | Valoare de evaluare | Valori limită |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura gazelor de ardere | °C | Pierderea de gaze de ardere | % | % |
| Temperatura aerului de ardere | °C |  |  |  |
| Conținut de CO2 Conținut de O2 | % |  |  |  |
| Conținut de CO | ppm | Conținut de CO 6 % O2 ** | mg/m³ | mg/m³ |
| Temperatura cazanului | °C |  |  |  |
| Presiune de respectiv instalație de evacuare | Pa |  |  |  |

| Neajunsuri | da nu | De îndepărtat până la |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip neajuns / Observație |  |  |  |
| Ștampila firmei Semnătura organului de verificare |  |  |  |
| următoarea verificare |  |  |  |
| Semnătura operatorului: |  |  |  |
| Consum combustibil per an |  |  |  |
| lemne butuci (ms) |  | peleți, așchii (mss) |  |
| cărbuni, cocs (kg) |  | alții |  |

* numai cu mai multe instalații de ardere. ** Atenție: Valori limită ale oxigenului de referință 6 %.

Anexa 2c

RAPORT DE ÎNCERCARE PENTRU INSPECȚIA SIMPLĂ A INSTALAȚIILOR TERMOELECTRICE DE COGENERARE (BHKW) în temeiul articolului 15 din K-HeizVO

HEL 	 combustibil diesel	 Biomotorină	 ulei vegetal	 gaz natural	
 GPL	 biogaz		 gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor reziduale	 gaz produs din lemn	 , gaz generat din depozitul de deșeuri

| Operatorul instalației (nume/adresă) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organ de verificare |  |  |  |  | Data verificării |  |  |
| Numărul de identificare a întreprinderii |  | Număr instalație * |  |  |  |  |  |
| UTTB (Marca / Tipul) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mijloc de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  | Organismul de calibrare |  |  |  |  |  |
| Desemnarea tipului |  |  | Calibrat ultima dată la |  |  |  |  |  |

Motivul verificării

verificare simplă verificare simplă repetată Lucrare de reparații Verificarea extraordinară

| Instalația de evacuare propriu-zisă | da nu | combustibil admisibil | da nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Aport de aer suficient | da nu |  |  |

| Valori de măsurare |  |  |  |  |  | Valoare de evaluare |  |  | Valoare limită |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conținut de CO |  |  | ppm | Conținut de CO Conținut de NOx 15 % O2 ** |  | mg/m³ mg/m³ |  |  | mg/m³ mg/m³ |  |
| Conținut de NOx |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| cifră Bosh | Măsurătoarea 1. |  | Măsurătoarea 2. |  | Măsurătoarea 3. |  |  | Valoarea medie |  |  |
| Temperatura aerului de ardere |  |  | °C |  | Temperatura gazelor de ardere |  |  | °C |  |  |

| Neajunsuri | da nu |  |  | De îndepărtat până la |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip neajuns / Observație |  |  |  |  |  |
| Ștampila firmei Semnătura organului de verificare |  |  |  |  |  |
| următoarea verificare |  |  |  |  |  |
| Semnătura operatorului |  |  |  |  |  |
| Consum de combustibil per an |  |  |  |  |  |
| combustibil pentru încălzire (l) |  |  | gaze naturale (m³) |  |  |
| motorină (l) |  |  | gaze lichefiate (kg) |  |  |
| biomotorină (l) |  |  | Biogaz (m3) |  |  |
| ulei din plante (l) |  |  | Gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor reziduale (m3) |  |  |
| Gaz din depozitele de deșeuri (m3) |  |  | Gaz produs din lemn (m3) |  |  |

* numai cu mai multe instalații de ardere. ** Atenție: Valori limită ale oxigenului de referință 15 %.

Anexa 3

Raport de inspecție pentru inspecția periodică în conformitate cu articolul 19 K-HeizVO

Date generale

| Operatorul |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locația |  |  |  |  |  |
| Spațiu de locuit | m² | Anul construcției clădirii |  | Sarcina termică a clădirii | kW |

Datele instalației de ardere

| Marca |  |  |  | Tipul |  | Anul de fabricație |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustibil utilizat |  |  | HEL HL Gaz natural GPL Bucăți de lemn Peleți Așchii de lemn Cărbune/Cocs Altele ………………. |  |  |  |  |  |
| Consum de combustibil/an |  |  |  | Apă caldă produsă cu instalația de ardere | da nu | Volumul cazanului pufer de stocare a căldurii |  | m³ |
| Eficiența arderii |  | % |  |  | Putere termică nominală |  | kW |  |

Alte șemineuri

| Mai multe șemineuri |  |  | da nu |  |  |  |  | Consum de combustibil/an |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustibil utilizat |  |  | HEL gaz natural GPL bucăți de lemn peleți Cărbune/Cocs Altele |  |  |  |  |  |  |
| Starea instalației |  |  |  |  |  |  | Sugestii de îmbunătățire |  |  |
| Certificat energetic existent |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Pompa de recirculare este reglată și montată corect |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Potențial de îmbunătățire a reglementării |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Măsurarea gazelor de ardere |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Regulator de tiraj, respectiv, clapetă de explozie |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Izolația termică a conductelor de încălzire în ordine |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Supradimensionare a cazanului de încălzire > 1,5 |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Sistemul de stocare al cazanului pufer și izolarea corectă |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Se recomandă consiliere privind energia |  |  |  |  | da nu |  |  |  |  |
| Numărul verificării |  |  |  | Ștampila și semnătura |  |  |  |  |  |
| Organ de verificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea firmei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data verificării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| următoarea verificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnătura operatorului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34. După anexa 3, se introduc anexele 4 și 5 cu formularea următoare:

„Anexa 4 (la articolul 11a)

Valoarea limită a emisiilor pentru instalațiile prevăzute la articolul 11a este valoarea calculată ca suma valorilor limită de emisie, înmulțită cu cota de combustibil consumat, în raport cu puterea calorică totală a combustibilului, folosind următoarea formulă:

1. Determinarea valorii limită de emisie pentru fiecare combustibil individual în conformitate cu Regulamentul privind instalațiile de ardere – FAV. În cazul unei instalații de ardere combinate, atunci când se determină valorile limită de emisie care urmează să fie utilizate, se utilizează puterea calorică totală a combustibilului din instalația de ardere combinată.

2. Determinarea valorilor limită de emisie ponderate pentru combustibilii individuali. Aceste valori se obțin prin înmulțirea valorilor limită individuale de emisie prevăzute la punctul 1 cu puterea calorică a combustibilului pentru tipurile individuale de combustibil și prin împărțirea produsului la suma producției de căldură din arderea tuturor tipurilor de combustibil (calculele totale ale căldurii din arderea combustibililor pentru o instalație de ardere combinată).

3. Adăugarea valorilor limită de emisie ponderate pentru combustibilii individuali. Trebuie utilizate toate valorile limită de emisie cu același conținut de oxigen.

Regula de calcul în conformitate cu punctele 1-3 poate fi reprezentată de următoarea formulă:

Legendă:

EGW tot ... Valoarea limită de emisie conform regulii de amestecare

EGW BS1 ... Valoarea limită de emisie pentru combustibilul 1 cu referire la puterea calorică totală a combustibilului (suma BWL a tuturor sistemelor BS utilizate)

BS1…Combustibilul 1

BWL BS1…Producția de căldură prin arderea combustibilului 1

BWL tot…Suma producției de căldură pentru toți combustibilii utilizați

EGW BS2…Valoarea limită de emisie pentru combustibilul 2 cu referire la puterea calorică totală a combustibilului (suma BWL a tuturor sistemelor BS utilizate)

BS2 ... Combustibilul 2

BWL BS2 ... Producția de căldură prin arderea combustibilului 2

O2, BS1 Conținutul de referință al oxigenului pentru combustibil 1 exprimat în procente

O2, BS2 Conținutul de referință al oxigenului pentru combustibil 2 exprimat în procente

Anexa 5 (la articolul 6a)

Datele de bază pentru înregistrarea instalațiilor de ardere de dimensiuni medii în conformitate cu articolul 6a

1. Puterea calorică a combustibilului (în MW) a instalației de ardere;

2. Tipul instalației de ardere (motor diesel cu ardere internă, motor cu ardere pe bază de gaz, motor cu ardere cu combustibil dublu, turbină cu gaz, alte instalații de ardere);

3. Tipul și proporția relevantă a combustibilului utilizat (raportat la puterea calorică a combustibilului în MW), defalcat în funcție de tipurile de combustibil în conformitate cu Regulamentul privind instalațiile de ardere – [FAV];

4. Valorile anuale ale emisiilor de poluanți pentru SO2, NOx, praf și CO. În cazul în care nu se efectuează măsurători continue ale emisiilor, aceste emisii poluante se indică pe baza valorilor calculate sau estimate;

5. Data punerii în funcțiune a instalației de ardere sau, în cazul în care nu este cunoscută data exactă a punerii în funcțiune, dovada că funcționarea a început înainte de 20 decembrie 2018;

6. Sectorul economic al instalației sau al instalației de exploatare în care se utilizează (cod CAEN);

7. Numărul anual estimat al orelor de funcționare a instalației de ardere și sarcina anuală de exploatare estimată (procentaj din sarcina maximă);

8. Denumirea și adresa întreprinderii și, în cazul instalațiilor staționare de ardere, locația și adresa instalației.”

Articolul II

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării acestuia în Monitorul Oficial al landului.

(2) Prezentul regulament a făcut obiectul unei proceduri de furnizare de informații în temeiul Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1.) (numărul de notificare 2019/0178/A).

(3) Prin prezentul regulament se transpun următoarele:

–	Directiva (UE) 2015/2193 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere, (JO L 313, 28.11.2015, p. 1);

–	Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (JO L 132, 21.5.2016, p. 58).

Pentru guvernul landului Carintia:
Guvernatorul
Mag. Dr. K a i s e r