1. ------IND- 2018 0649 FIN ET- ------ 20200804 --- --- FINAL

Keskkonnaministeeriumi määrus

hoonetes asuvate veevarustussüsteemide jaoks ette nähtud sanitaartehniliste seadmete oluliste tehniliste nõuete kohta

Maakasutus- ja ehitusseaduse (132/1999) (muudetud seadusega 958/2012) paragrahvi 117 c lõike 3 alusel kehtestatakse keskkonnaministeeriumi otsusega alljärgnev.

§ 1

Kohaldamisala

Käesolevat määrust kohaldatakse olulistele tehnilistele nõuetele, mis on seotud hoonetes ja ehitistes asuvate joogivee ja sooja olmevee juhtimiseks ettenähtud sanitaartehniliste seadmetega.

§ 2

Mõisted

Sanitaartehnilised seadmed on erinevad veevarustuse jaoks mõeldud segistid. Sanitaartehnilised seadmed võivad hõlmata segistit, mis on ühendatud külma vee toruga ja kuuma vee toruga või jooksukraani, mis on ühendatud külma vee toruga või kuuma vee toruga.

§ 3

Sobivus joogivee juhtimiseks

Sanitaartehnilised seadmed ei tohi vette vabastada tervisele ega vee kvaliteedile ohtlikke aineid. Veega kokkupuutuvad materjalid peavad sobima joogivee juhtimiseks.

Sanitaartehniliste seadmete ehitusmaterjalist katsevette leostunud plii kontsentratsioon ei tohi ületada viit mikrogrammi liitri kohta, kui materjali katsetatakse 26-nädalases leostumiskatses tingimustes, mis sarnanevad tegelike töötingimustega. Katsevee happesus (pH väärtus) peab olema vahemikus 6,7–8,4, leeliselisuse väärtus vahemikus 0,5–1,3 millimooli liitri kohta ja hapnikuga küllastatuse väärtus üle 70 protsendi. Katseveel lastakse enne veeproovi võtmist seista neli tundi.

Alternatiivne tootega seotud nõue sanitaartehnilistest seadmetest vette leostunud suurima lubatud pliisisalduse kohta on, et see ei tohi ületada viit mikrogrammi, kui leostumist on katsetatud kümne päevase katseperioodi jooksul. Katses ei tohi vees lahustunud kaadmium ületada kahte mikrogrammi. Katselahusena tuleb kasutada vahetatavat tehnilist olmevett, mille happesus (pH-tase) on 7,0±0,1.

§ 4

Metallosade korrosioonikindlus

Sanitaartehniliste seadmete veega kokkupuutuvad metallosad peavad olema valmistatud korrosioonikindlast materjalist. Veerõhule alluvad messingist korpuse osad peavad olema valmistatud tsingitustumisele vastupidavast messingist.

Sanitaartehnilise seadme tsingitustumise maksimaalne väärtus ei tohi ületada 200 mikromeetrit. Tsingitustumise tõendamine ei ole vajalik, kui tsingisisaldus sanitaartehnilise seadme kooseisu koostises ei ületa 15 protsenti.

§ 5

Välispind ja kasutatavus

Sanitaartehniliste seadmete välispind peab olema sile ja veatu ning sellel ei tohi olla teravaid väljaulatuvaid osi.

Sanitaartehnilised seadmed peavad olema kergesti kasutatavad ja puhastatavad ilma erivarustusteta.

Tootja teatab sanitaartehnilise seadme täituri pinnatemperatuuri pärast vee väljalaskmist ühe minuti jooksul jooksva vee temperatuuril 65 Celsiuse kraadi.

§ 6

Funktsionaalsed omadused

Sanitaartehnilistel seadmetel peab külmal veel olema sinine indikaator ja soojal veel punane indikaator. Termostaatilise segisti temperatuuri reguleerimist võib tähistada ka temperatuuri skaala või sümbolitega.

Kui sanitaartehnilistes seadmetes on pesumasina ventiil, peab ventiili avatud ja suletud asend selgelt nähtav olema.

§ 7

Elektroonilised segistid

Elektroonilise segisti talitluspinge ei tohi ületada 42 V AC või 72 V DC. Toiteallikaks võib olla trafo, aku või muu elektrisüsteemiga ühendatud toiteallikas.

Elektroonilise segisti elektroonilisel üksusel peab olema esitatud kaitseklass. Valamu segistite ja köögisegistite kaitseklass peab olema vähemalt IP 44 ja dušisegistitel IP 67.

Vooluvõrku ühendatud segisti veevarustus suletakse elektrikatkestuse korral. Akutoitega segisti veevarustus ei tohi olla avatud, kui aku pinge langeb alla tööpiiri.

§ 8

Struktuur ja mõõtmed

Sanitaartehniliste seadmete struktuur ja mõõtmed peavad olema sellised, et neid saab paigaldada sanitaartehniliste seadmete jaoks ette nähtud kohale vastavalt kavandatud kasutusotstarbele. Sanitaartehniliste seadmete peamised mõõtmed peavad vastama tabelis 1 esitatud mõõtmetele. Veetorustikuga ühendamiseks tuleb sanitaartehnilistel seadmetel toruliitmikud või torud ühendada veetorustiku ühendustoru külge segistitele mõeldud kinnituselementidega.

Seina sisse paigaldamiseks mõeldud sanitaartehnilised seadmed peavad olema eemaldatava pinnakomponendiga, et segistit saaks kontrollida ja parandada.

Valamu segisti tila pööramisnurk märgistatakse. Köögisegisti väljatõmmatav tila peab olema varustatud automaatse ümberlülitusega.

Tabel 1. Sanitaartehnilise seadme peamised mõõtmed.

| Sanitaartehniliste seadmete tüüp ja füüsiline kogus | Mõõde |
| --- | --- |
| Seinale kinnitatav segisti |  |
| Sisendühendused, kaugus kesktelgede vahel | (150 ± 1) mm |
| keerme suurus | G ¾ |
| keerme pikkus | ≥ 9 mm |
| Vahemaa väljalaskeava keskpunkti ja seinatasapinna vahel | ≥ 115 mm |
| Muu väljalaskeava, dušš jne, keerme suurus | G ½ B |
| keerme pikkus | ≥ 8 mm |
| Kraanikausi segisti (valamusegisti, köögisegisti) |  |
| Väljalaskeava madalaima punkti kõrgus tasapinnalt | ≥ 25 mm |
| Ühendustoru pikkus | ≥ 350 mm |
| Vasest ühendustorud, välisläbimõõt | 10 mm |
| Paindlikud ühendustorud, ühenduskeere | G ⅜ |

§ 9

Standardne vooluhulk

Sanitaartehnilistel seadmetel peavad olema standardsed vooluhulgad tabelis 2 näidatud ette nähtud kasutusotstarbel.

Tabel 2. Standardsed vooluhulgad vastavalt sanitaartehniliste seadmete kasutusotstarbele rõhu all 3,0 + 0,2/-0 baari.

| Sanitaartehniliste seadmete kasutusotstarve | Standardne vooluhulk dm3/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vooluhulk | Piirväärtused |
| Köögisegisti | 0,2 | 0,07–0,30 |
| Nõudepesumasina ventiil | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Valamu segisti ja käsidušš | 0,1 | 0,07–0,20 |
| Dušisegisti | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Vannisegisti | 0,3 | ≥ 0,30 |
| Jooksukraan | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Kastmisventiil DN 15 | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Kastmisventiil DN 20 | 0,4 | 0,30–0,50 |

§ 10

Vastupidavus

Sanitaartehnilised seadmed peavad vastu pidama veevarustusseadmetes esinevatele mehaanilistele, keemilistele ja termilistele pingetele nii, et sanitaartehniliste seadmete funktsionaalsus ja hügieenilisus säiliksid nende kavandatud kasutusea jooksul.

Sanitaartehnilised seadmed peavad vastu pidama tabelis 3 esitatud töötingimustele, jäädes lekkekindlaks ja usaldusväärseks.

Tabel 3. Sanitaartehniliste seadmete töötingimused

| Veesüsteem |  | Töötingimused |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Äärmuslik väärtus | Tavalised töötingimused |
| Rõhk | Voolurõhk, minimaalne | 0,5 baari | (1,0–5,0) baari |
|  | Staatiline rõhk, maksimaalne | 10 baari | (3,0–5,0) baari |
| Vee temperatuur, maksimaalne |  | 90°C 1) | 65°C |
| - Elektroonilised segistid: 75°C |  |  |  |

§ 11

Mürataseme rühmad

Sanitaartehnilistele seadmetele märgitakse mürataseme rühm. See määratakse kindlaks müra alusel, mida põhjustab veevool veevarustusseadmetes veerõhul 0,3 megapaskalit, mõõdetuna laboritingimustes. On kolm mürataseme rühma ja need määratakse kindlaks tabelis 4 esitatud mürataseme alusel.

Tabel 4. Sanitaartehniliste seadmete mürataseme rühm

| Rühm 1 | Rühm 2 | Rühm 3 |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤ 20 dB(A) | Lap ≤ 30 dB(A) | Lap > 30 dB(A) |

§ 12

Tagasivoolu ennetamine

Tagasivoolu ennetamiseks peab sanitaartehnilistel seadmetel olema tagasivoolu kaitse. Termostaatilistel segistitel takistatakse külma ja sooja vee ristvoolu segistitele paigaldatud fikseeritud sisendühenduste tagasivooluklappidega. Sanitaartehnilistel seadmetel peab olema vähemalt tabelis 5 esitatud tagasivoolu kaitse.

Tabel 5. Sanitaartehniliste seadmete tagasivoolu klapp.

| Katsetatav üksus | Tagasivoolu kaitse |
| --- | --- |
| Tila | Õhuvahe ≥ 25 mm |
| Käsidušš | Automaatne ümberlüliti, vaakumventiil, tagasilöögiklapp |
| Termostaatiline segisti | Tagasilöögiklapp |
| Bidee käsidušš | Tagasilöögiklapp |

§ 13

Märgistus

Sanitaartehnilised seadmed peavad olema märgistatud nii, et märgistusel oleks vähemalt tootja tunnus.

Sanitaartehniliste seadmete sisendühendused peavad olema märgistatud nii, et neid oleks võimalik identifitseerida. Termostaatilise segisti külma vee sisendühendus tähistatakse sinise värviga ja sooja vee sisendühendus punase värviga.

§ 14

Tehniliste omaduste empiiriline kindlaksmääramine

Tootja peab määrama tehnilised omadused kindlaks katsetamise teel. Empiiriline kindlaksmääramine toimub Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides või Türgis, kasutades üldtunnustatud menetlust. Tehniliste omaduste kindlaksmääramisel kasutatud meetodite ja katsete tulemuste aruanne tuleb esitada nõudmisel ehitusprojekti elluviijatele ning ehitus- ja turujärelevalve asutusele.

§ 15

Jõustumine

See määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Käesoleva määruse jõustumise ajal kehtinud sätteid kohaldatakse kõikide pooleliolevate projektide suhtes.

Helsingi, 11. aprill 2019

Elamu-, energeetika- ja keskkonnaminister Kimmo Tiilikainen

Vaneminsener Kaisa Kauko