1. ------IND- 2018 0649 FIN SV- ------ 20200804 --- --- FINAL

Miljöministeriets förordning

om de väsentliga tekniska kraven för sanitetsarmaturer avsedda för vattenförsörjningsinstallationer inuti byggnader

Genom beslut av miljöministeriet fastställs härmed följande, i enlighet med 117 c § mom. 3 i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), i dess ändrade lydelse enligt lag 958/2012:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning ska gälla för de väsentliga tekniska kraven för sanitetsarmaturer avsedda för ledning av dricksvatten och tappvarmvatten belägna i byggnader och fastigheter.

2 §

Definitioner

sanitetsarmaturer: olika typer av kranar avsedda för vattenförsörjning. Sanitetsarmaturer kan inbegripa en blandarkran som är ansluten till kallvattenröret och varmvattenröret eller en tappkran som är ansluten till kallvattenröret eller varmvattenröret.

3 §

Lämplighet för ledning av dricksvatten

Sanitetsarmaturer får inte släppa ut ämnen i vattnet som är farliga för hälsan eller vattenkvaliteten. Material som kommer i kontakt med vattnet ska lämpa sig för ledning av dricksvatten.

Den koncentration av bly från sanitetsarmaturernas konstruktionsmaterial som urlakas till testvattnet får inte överskrida 5 mikrogram per liter när materialet provas under en urlakningsprovning på 26 veckor under liknande förutsättningar som de faktiska driftsförhållandena. Testvattnets surhet (pH-värde) ska vara mellan 6,7 och 8,4, alkalitetsvärdet mellan 0,5 och 1,3 millimol per liter och syremättnadsgraden över 70 %. Testvattnet ska låtas stå i fyra timmar innan vattenprovet tas.

Det alternativa produktrelaterade kravet för maximal tillåten blyhalt som kan urlakas från sanitetsarmaturerna till vattnet får inte överskrida 5 mikrogram när urlakningen har testats under en tiodagarsperiod. Högst 2 mikrogram kadmium får lösas upp vid provningen. Utbytbart syntetiskt dricksvatten med en surhetsgrad (pH-värde) på 7,0 ± 0,1 ska användas som provlösning.

4 §

Metalldelarnas korrosionshärdighet

De metalldelar av sanitetsarmaturerna som kommer i kontakt med vattnet ska vara tillverkade av korrosionshärdigt material. Mässingsdelar som utsätts för vattentryck ska vara tillverkade av avzinkningsresistent mässing.

Det maximala värdet för avzinkningsdjup för sanitetsarmaturerna får inte överskrida 200 mikrometer. Avzinkning behöver inte påvisas om zinkhalten i sanitetsarmaturernas sammansättning är högst 15 %.

5 §

Yttre yta och användbarhet

Sanitetsarmaturernas yttre ytor ska vara släta och felfria och får inte ha vassa utskjutningar.

Sanitetsarmaturerna ska vara lätta att använda och ska kunna rengöras utan särskild utrustning.

Tillverkaren ska rapportera yttemperaturen för sanitetsarmaturens drivdon efter att vatten har släppts ut under en minut vid en rinnande vattentemperatur på 65 °C.

6 §

Funktionella egenskaper

Hos sanitetsarmaturer ska kallvatten ha en blå indikator och varmvatten en röd indikator. Temperaturregleringen hos den termostatiska kranen får också anges med hjälp av temperaturskala eller symboler.

Om sanitetsarmaturerna har en ventil för tvättmaskin ska ventilens öppna och slutna lägen vara väl synliga.

7 §

Elektroniska kranar

Den elektroniska kranens driftspänning får inte överskrida 42 V växelström eller 72 V likström. Kraftkällan kan vara en transformator, ett batteri eller någon annan kraftkälla som är kopplad till elkraftsystemet.

Skyddsgraden ska anges för den elektroniska kranens elektroniska enhet. Skyddsgraden ska vara minst IP 44 för tvättställskranar och kökskranar och IP 67 för duschkranar.

Vattenförsörjningen i den nätanslutna kranen ska stängas vid strömavbrott. Vattenförsörjningen i en batteridriven kran får inte vara öppen om batteriets spänning sjunker under driftsgränsen.

8 §

Strukturer och mått

Sanitetsarmaturernas strukturer och mått ska vara sådana att de kan monteras i det utrymme som är utformat för sanitetsarmaturerna i enlighet med det avsedda användningsområdet. Sanitetsarmaturens huvudsakliga mått ska överensstämma med de mått som anges i tabell 1. För anslutning av vattenröret ska tappkrandelarna eller tappkranrören i sanitetsarmaturerna anslutas till vattenrörets anslutande rör med de rörelement som är avsedda för kranarna.

Sanitetsarmaturer som är avsedda att installeras i en vägg ska ha en avtagbar ytkomponent så att kranen kan inspekteras och repareras.

Rotationsvinkeln för pipen i tvättställskranen ska anges. En utdragningsbar pip i kökskranen ska ha en automatisk återställning för fördelare.

Tabell 1 Sanitetsarmaturens huvudsakliga mått.

| Typ av sanitetsarmatur och fysisk kvantitet | Mått |
| --- | --- |
| Väggmonterad kran |  |
| Inloppsanslutningar, avstånd mellan centrala axlar | (150 ± 1) mm |
| gängstorlek | G ¾ |
| gänglängd | ≥ 9 mm |
| Avstånd mellan mitten av pipens utloppsöppning och väggnivån | ≥ 115 mm |
| Annan utloppsöppning, dusch etc., gängstorlek | G ½ B |
| gänglängd | ≥ 8 mm |
| Diskhokran (tvättställskran, kökskran) |  |
| Höjden för den lägsta punkten mellan pipens utloppsöppning och väggnivån | ≥ 25 mm |
| Längd på anslutna rör | ≥ 350 mm |
| Anslutningsrör av koppar, extern diameter | 10 mm |
| Flexibla anslutningsrör, gängning för anslutning | G ⅜ |

9 §

Standardiserad flödeshastighet

Sanitetsarmaturer ska ha standardiserade flödeshastigheter för den avsedda användningen enligt tabell 2.

Tabell 2 Standardiserade flödeshastigheter i enlighet med avsedd användning för sanitetsarmaturer vid ett tryck på 3,0 + 0,2/-0 bar.

| Avsedd användning för sanitetsarmaturer | Standardiserad flödeshastighet dm3/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | Flödeshastighet | Gränsvärden |
| Kökskran | 0,2 | 0,07–0,30 |
| Ventil för diskmaskin | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Tvättställskran och handdusch | 0,1 | 0,07–0,20 |
| Duschkran | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Badkran | 0,3 | ≥ 0,30 |
| Tappkran | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Trädgårdsventil DN 15 | 0,2 | 0,15–0,30 |
| Trädgårdsventil DN 20 | 0,4 | 0,30–0,50 |

10 §

Hållbarhet

Sanitetsarmaturerna ska stå emot mekaniska och kemiska påfrestningar samt värmebelastningar som uppstår i vattenförsörjningsinstallationer så att sanitetsarmaturerna fortsätter att fungera och förblir hygieniska under sin planerade livslängd.

Sanitetsarmaturerna ska kunna stå emot de driftsförhållanden som anges i tabell 3 samtidigt som de förblir täta och tillförlitliga.

Tabell 3 Driftsförhållanden för sanitetsarmaturer.

| Vattensystem |  | Driftsförhållanden |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Extremvärde | Normala driftsförhållanden |
| Tryck | Flödestryck, minimum | 0,5 bar | (1,0–5,0) bar |
|  | Statiskt tryck, max. | 10 bar | (3,0–5,0) bar |
| Vattentemperatur, max. |  | 90 °C 1 | 65 °C |
| - Elektroniska kranar: 75 °C |  |  |  |

11 §

Bullernivågrupper

Sanitetsarmaturernas bullernivågrupper ska anges. Detta ska fastställas på grundval av det buller som orsakas av vattenflödet i sanitetsarmaturerna vid ett vattentryck på 0,3 MPa uppmätt under laboratorieförhållanden. Det finns tre bullernivågrupper och de ska fastställas på grundval av de bullernivåer som anges i tabell 4.

Tabell 4 Sanitetsarmaturernas bullernivågrupper.

| Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 |
| --- | --- | --- |
| Lap ≤ 20 dB(A) | Lap ≤ 30 dB(A) | Lap > 30 dB(A) |

12 §

Förebyggande av backflöde

Sanitetsarmaturerna ska ha skydd mot återsugning för att förhindra backflöde. I termostatiska kranar ska tvärströmning av kall- och varmvatten förhindras med hjälp av backventiler som installeras i kranens fasta inloppsanslutningar. Sanitetsarmaturer ska åtminstone ha det skydd mot återsugning som anges i tabell 5.

Tabell 5 Skydd mot återsugning för sanitetsarmaturer.

| Enhet under provning | Skydd mot återsugning |
| --- | --- |
| Pip | Luftgap ≥ 25 mm |
| Handdusch | Automatisk fördelare, vakuumventil, backventil |
| Termostatisk kran | Backventiler |
| Handdusch för bidé | Backventiler |

13 §

Märkning

Sanitetsarmaturerna ska märkas så att märkningen visar åtminstone tillverkarens identitet.

Sanitetsarmaturernas inloppsanslutningar ska märkas så att de kan identifieras. I en termostatisk kran ska inloppsanslutningen för kallvatten märkas med blå färg och inloppsanslutningen för varmvatten med röd färg.

14 §

Empiriskt fastställande av tekniska egenskaper

Tillverkaren ska fastställa de tekniska egenskaperna med hjälp av provning. Empiriskt fastställande ska genomföras i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater eller i Turkiet med hjälp av ett allmänt godkänt förfarande. På begäran ska rapporten om de metoder som använts för att fastställa de tekniska egenskaperna samt provningsresultaten tillhandahållas de som åtar sig ett konstruktionsprojekt samt myndigheten för konstruktions- och marknadsövervakning.

15 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

De bestämmelser som är i kraft vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande ska tillämpas på pågående projekt.

Helsingfors, den 11 April 2019

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Chefsingenjör Kaisa Kauko