PROJET DE DÉCRET PRÉSIDENTIEL

Règlement relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments

Au vu des dispositions de:

- Les dispositions de l’article 90 du décret législatif 8/ 1973 relatif au règlement général du bâtiment (Journal officiel, série A, no 124), tel que remplacé par l’article 43, paragraphe 1, de la loi 4262/ 2014 relative à la simplification de l’autorisation d’exercer une activité économique et d’autres dispositions (GG, série A, no 114).

- Décision 2000/ 367/ CE de la Commission du 3 mai 2000 portant modalités d’application de la directive 89/ 106/ CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la résistance au feu des produits de construction et de leurs parties (JO L 133 du 6. 6. 2000, p. 26 et suiv.).

- Règlement (UE) no 305/ 2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction et abrogeant la directive 89/ 106/ CEE du Conseil (JO L 88 du 4. 4. 2011, p. 5 et suiv.), tel qu’il est en vigueur.

- Règlement délégué (UE) 2016/ 364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des produits de construction sur la base des performances de réaction au feu conformément au règlement (UE) no 305/ 2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 15. 3. 2016, p. 4 et suiv.), en vigueur.

- Les dispositions de l’article 90 du code de loi sur le gouvernement et les organismes gouvernementaux, ratifiées par le premier article du décret présidentiel 63/ 2005 (A’ 98).

- Décision no Y 197/16-11-2016 du Premier Ministre déléguant des pouvoirs au Ministre suppléant de l’économie et du développement, Alexandros Charitsis (B’ 3722);

- Décision no Y 186/10-11-2016 du Premier Ministre déléguant des pouvoirs au Ministre suppléant de l’Intérieur Nikolaos Toska (B’ 3671);

- Le fait que les dispositions du présent décret ne doivent pas porter atteinte au budget national.

- Avis no 132/2017 du Conseil d’État, sur proposition du Ministre de l’Environnement et de l’énergie et des Ministres suppléants de l’Économie, du Développement et de l’Intérieur.

nous décidons par la présente:

Article 1er

Un «règlement sur la protection contre les incendies de bâtiments» est publié comme suit:

RÈGLEMENT RELATIF À LA
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
DES BÂTIMENTS

# CHAPITRE Α: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

## Article premier: Objectif du règlement

## Article 2: Champ d’application

## Article 3: Définitions

## Article 4: Classification des bâtiments en fonction de leur usage

## Article 5: Voies d’évacuation

## Article 6: Protection structurale contre l’incendie

## Article 7 : Moyens actifs de protection incendie

## Article 8: Normes – spécifications techniques – certificats

Article premier: Objectif du règlement

Le règlement relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments établit les exigences et les mesures à adopter dans les bâtiments afin de:

a) Protéger la vie et la santé des personnes qui sont à l’intérieur en cas d’incendie.

b) Prévenir la propagation d’un incendie à partir de la zone où il s’est produit à d’autres zones du bâtiment.

c) Prévenir la transmission d’un incendie à partir de la zone où il s’est produit aux propriétés et zones voisines.

d) protéger les bâtiments eux-mêmes et leurs contenus.

Le but premier du règlement relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments reste la sécurité du public, en cas de départ de feu, qui est généralement obtenue grâce à une conception adéquate du bâtiment et de ses dépendances, à l’installation de moyens et de systèmes actifs, ainsi qu’à la sélection de matériaux et d’équipements appropriés.

Sont notamment définies:

- toutes les mesures de protection du bâtiment contre l’effondrement dû au feu, au moins durant la période nécessaire à son évacuation,

- les exigences minimales de conception des voies d’évacuation permettant l’évacuation rapide du bâtiment et l’accès sûr des occupants à l’extérieur de celui-ci ou à un autre lieu sûr ou à un autre bâtiment, sans qu’ils subissent les effets néfastes des fumées, des gaz de combustion toxiques et de la chaleur produite en cas d’incendie,

- les dimensions maximales autorisées de séparation des bâtiments en compartiments d’incendie, de sorte que le feu soit autant que possible confiné au local où il s’est déclaré,

- les mesures empêchant la transmission du feu d’un bâtiment aux bâtiments voisins,

- les exigences relatives aux matériaux utilisés dans les bâtiments en fonction de l’emplacement où ils se trouvent et de l’usage de ces bâtiments, afin d’empêcher la propagation rapide du feu,

- Les mesures actives et les systèmes de protection contre l’incendie permettant la détection précoce du feu, son arrêt et l’évacuation sûre des occupants du bâtiment, en leur accordant le temps à l’évacuation et une protection contre le feu nécessaires.

Les paramètres principaux pris en compte pour la détermination des exigences ci-dessus et la réalisation des objectifs du règlement sont:

a) les usagers potentiels du bâtiment, leurs caractéristiques et leur éventuelle connaissance du bâtiment,

b) l’interaction des locaux du point de vue du risque d’incendie,

c) le mode de conception et de construction des bâtiments en Grèce.

Le règlement sur la protection contre les incendies de bâtiments, en tant que règlement spécial, contient des exigences en matière de sécurité qui précisent d’autres règlements généraux sur la conception des bâtiments, tels que le règlement sur la construction ou le règlement du bâtiment, qui priment, dans la mesure où elles réglementent les questions pertinentes.

Le règlement sur la protection contre l’incendie examine les exigences en matière de sécurité incendie des bâtiments et s’applique parallèlement aux autres prescriptions d’autres règlements; dispositions spéciales.

Le règlement relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments se réfère toujours à une source d’inflammation, sans examiner les cas d’incendie volontaire, de sabotage, de vandalisme, de départ de feu suite à un acte terroriste ou à d’autres actes similaires.

## Article 2: Champ d’application

- Le règlement relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments doit obligatoirement s’appliquer:

a) aux bâtiments ou parties de bâtiments construits après son entrée en vigueur et dont les usages relèvent d’un des cas de l’article 4 du présent chapitre,

b) dans le cas de la construction d’ajouts fonctionnellement indépendants à des bâtiments existants,

c) dans les bâtiments ou parties de bâtiments relevant de l'objet et du champ d’application du chapitre Α de l’ancien décret présidentiel 71/88 (Journal officiel de la République hellénique 32 Α), pour lesquels une étude de protection contre l’incendie avait été rédigée conformément aux dispositions de ce décret, et qui subissent, après l’entrée en vigueur du présent règlement, un changement d’utilisation, total ou partiel, et/ou l’ajout de constructions fonctionnellement dépendantes,

d) dans les cas de bâtiments construits avant l’entrée en vigueur du DP (décret présidentiel). 71/88 qui subissent, après l’entrée en vigueur du présent règlement relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments, un changement total de leur utilisation.

e) dans les cas d’ajouts fonctionnellement dépendants, à usage principal, dans des bâtiments construits avant l’entrée en vigueur du chapitre A du DP (décret présidentiel). 71/88, si leur surface est supérieure à 50% de la surface totale des locaux à usage principal du bâtiment existant tout en étant supérieure à 300m²,

f) Dans les sous-stations de l’entreprise de distribution d’électricité construites après l’entrée en vigueur du présent, le service concerné étant responsable de son application correcte ,dans les zones spécifiques lui appartenant.

- Dans tous les autres cas où la rédaction d’une étude de protection contre l’incendie des bâtiments existants est requise, on appliquera, selon le cas, les dispositions anti-incendie, telles qu’elles sont en vigueur.

- Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments classés monuments historiques ou traditionnels par les ministères compétents, pour lesquels les exigences de protection contre l’incendie sont définies en fonction de leur usage par la disposition anti-incendie en vigueur selon le cas, avec possibilité d’écarts par l’application de mesures compensatoires complémentaires de protection contre l’incendie par le service des pompiers compétent, lorsque cela s’impose pour des raisons de préservation des éléments ayant déterminé leur classement. Les raisons ci-dessus figureront dans un rapport technique de l’ingénieur compétent, soumis au service des pompiers et visé par le service compétent, selon le cas, pour le classement du bâtiment.

- Outre les exigences définies dans le présent règlement, des dispositions spécifiques réglementant les questions d’installation de moyens actifs de protection incendie seront également en vigueur pour les bâtiments de catégorie ou à usage spécifique.

- Dans les cas de bâtiments relevant des catégories (C) Réception du public, (I) Industrie - Artisanat et (J) Stockage de l’article 4 du présent règlement, bâtiments de grande échelle et de forme et de fonctionnement particuliers, pour lesquels il est avéré que l’application complète des dispositions de protection passive contre l’incendie, établies par les clauses générales et spécifiques du présent, est impossible, une étude de protection passive contre l’incendie pourra être rédigée par dérogation, avec augmentation des moyens actifs et passifs de protection incendie de manière à assurer une sécurité incendie du bâtiment et du public d’un niveau au moins équivalent.

Cette étude est approuvée par un comité de cinq membres, constitué de scientifiques, employés du secteur privé ou public, spécialisés en la matière, sur proposition motivée de l’instance responsable du fonctionnement du bâtiment.

L’application de la dérogation ci-dessus au bâtiment spécifique et la constitution du comité se font par arrêté ministériel conjoint du ministre de l’environnement et de l’énergie et des autres ministres compétents en la matière, sur proposition motivée de la direction compétente du ministère de l’environnement et de l’énergie.

Le champ d’application du présent règlement est présenté dans le tableau 1.

Tableau 1: Champ d’application des règlements relatifs à la protection contre l’incendie

| RÈGLEMENTS RELATIFS À LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE | CHAMP D’APPLICATION | PRÉCISIONS - OBSERVATIONS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Règlement relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments | Nouveaux bâtiments | Bâtiments ou parties de bâtiments construits avec permis de construire dont la demande est soumise après l’entrée en vigueur du présent règlement. |  |
|  | Ajouts fonctionnellement indépendants à des bâtiments existants | Sont considérés comme de nouveaux bâtiments pour cause d’autonomie |  |
|  | Bâtiments existant après le 17/2/1989 | Changement d’usage ou ajout de construction à des bâtiments étudiés selon le décret présidentiel 71/88 |  |
|  | Hôtels existant avant le 17/3/1988 |  |  |
|  | Bâtiments existant avant le 17/2/1989 (sauf hôtels) | Changement complet d’usage | Ajouts à des bâtiments existants dont construction > 50 % et surface >300 m² |
| Dispositions de lutte contre l’incendie - Suggestion de mesures | Bâtiments existant avant le 17/2/1989 (sauf hôtels) | En fonction de leur usage |  |
|  | Monuments, bâtiments classés, bâtiments traditionnels | En fonction de leur usage avec possibilité d’écarts |  |

## Article 3: Définitions

Aux fins du présent règlement sont en vigueur et appliquées les définitions suivantes:

Cul-de-sac Couloir (ou zone d’étage) à usage commun qui ne conduit pas à une issue de secours, obligeant l’usager à parcourir ce chemin en sens inverse afin de fuir.

Terrasse: La partie couverte ou non du terrain ou du bâtiment, entourée de toutes parts par le bâtiment ou les bâtiments du terrain, qui n’est pas une gaine fermée d’un quelconque élément de communication verticale du bâtiment (escalier ou escalator ou ascenseur), ni de passage d’installations électromécaniques de quelque type que ce soit.

Matériaux de construction incombustibles: Matériau peu inflammable, qui répond aux critères de l’essai de combustion respectif.

Étanchéité au feu: Aptitude d’un l’élément de construction, lorsqu’il est exposé au feu d’un seul côté, à empêcher le passage des flammes et des gaz chauds ou l’apparition de flammes sur le côté non exposé pendant la durée déterminée de l’essai normalisé de résistance au feu.

Ascenseur pompiers: Ascenseur spécifiquement conçu et construit pour être utilisé par les pompiers en cas d’incendie.

Réaction au feu: Comportement d’un échantillon exposé au feu dans des conditions définies lors d’un essai au feu.

Résistance au passage de la chaleur (pyro-isolation): L'  aptitude d’un élément de construction, lorsqu’il est exposé au feu d’un seul côté, à limiter la montée de la température du côté non exposé pendant la durée déterminée de l’essai normalisé de résistance au feu.

Voie d’évacuation non protégée: Première partie d’une voie d’évacuation entourée d’éléments de construction sans exigences spécifiques de résistance au feu et qui aboutit sur une issue de secours.

Huisserie à fermeture automatique: Huisserie qui est équipée d’un dispositif destiné à la ramener en position fermée.

Élément de construction: Tout élément de construction qui est intégré au bâtiment (ou à la construction ou la structure) de manière fixe et permanente. L’ensemble des éléments de construction constitue le bâtiment ou la construction ou la structure. Les éléments de construction se distinguent en porteurs et non porteurs, selon s’ils sont destinés ou non à recevoir les actions exercées sur le bâtiment telles que celles-ci sont définies par l’étude statique du bâtiment.

Issue de secours. ouverture d’entrée dans une voie d’évacuation protégée contre l’incendie ou directement dans un lieu sûr à l’air libre.

Couloir d’évacuation extérieur: Couloir d’évacuation extérieur dont au moins une surface longitudinale verticale est ouverte à l’air libre. (Cette surface est considérée comme ouverte même si elle comporte un garde-corps)

Cage d’escalier extérieure: Cage d’escalier dont au moins un côté est ouvert à l’air libre.

Protection incendie active: Protection incendie active: moyens de protection contre l’incendie installés dans un bâtiment et qui ont pour but la détection et l’alerte précoces d’un incendie et/ou sa maîtrise immédiate avant qu’il ne devienne incontrôlable.

Local à risque Local à risque accru du bâtiment ou de l’espace qui, en raison de la capacité installée élevée, présente un risque accru de déclenchement d’un incendie.

Propagation superficielle de la flamme: propagation du front de la flamme depuis la source d’inflammation tout au long de la surface de l’élément de construction.

Finitions intérieures: Éléments de construction superficiels de finitions intérieures par lesquels est réalisée la configuration finale des surfaces intérieures des bâtiments, tels que les enduits, revêtements, placages, peintures, montages, isolations, etc.

Stabilité au feu (ou capacité portante): C’est l’aptitude d’un élément porteur du bâtiment à supporter une charge définie pendant la durée déterminée de l’essai normalisé de résistance au feu.

Effectif théorique: Calcul technique du nombre de personnes du local qui constitue la base de calcul pour l’application des mesures et des moyens adéquats de protection contre l’incendie, sans constituer un critère de l’effectif maximal pouvant être accueilli. Son calcul s’effectue sur la base de l’usage du local et des surfaces nettes.

Bâtiment à usages multiples: Bâtiment à plusieurs usages: bâtiment comportant plus d’un usage qui ne sont pas indispensables pour desservir l’usage principal. Dans les bâtiments à plusieurs usages, les usages distincts peuvent être soit séparés soit associés.

Bâtiment à un étage Un bâtiment à un seul étage Bâtiment constitué d’un seul étage au dessus du sol, qui constitue également l’étage d’évacuation.

Voie d’évacuation: Chemin continu et sans obstacle pour l’évacuation à partir de n’importe quel point d’un bâtiment vers un lieu sûr, en général à l’air libre, en cas d’incendie.

Vide de construction: L’espace vide qui est entouré d’éléments de construction (y compris les faux plafonds) ou qui est compris dans un élément de construction. Les vides de construction ne comprennent pas les salles, les placards, les gaines protégées, les conduits de fumée et les divers autres conduits.

Issue horizontale:  Issue par laquelle est offerte une possibilité d’évacuation d’un compartiment d’incendie vers un autre compartiment d’incendie se trouvant au même étage ou d’un étage du bâtiment vers un étage d’un bâtiment voisin appartenant au même propriétaire et situé à peu près au même niveau.

Étage: Partie d’un bâtiment séparée en hauteur par des planchers successifs ayant entre eux la distance minimale définie par les dispositions pertinentes.

Étage d’évacuation: Étage du bâtiment comportant les issues finales conduisant à un lieu sûr à l’air libre. Aux fins du présent règlement, il est considéré que tout bâtiment autonome dispose d’un seul étage d’évacuation, qui est clairement défini dans l’étude de protection contre l’incendie, même dans les cas où, pour cause de morphologie du sol, l’évacuation de certains étages est possible sur plusieurs niveaux.

Protection incendie passive: Ensemble des mesures prises pour assurer l’évacuation du public en toute sécurité et à temps en cas d’incendie, pour empêcher l’effondrement du bâtiment ainsi que pour éviter la transmission du feu à d’autres locaux ou bâtiments.

Débit de la voie d’évacuation: Nombre de personnes qu’il est possible d’évacuer à temps, en cas d’incendie, en utilisant cette voie.

Utilisation complète: Satisfaction du nombre minimal de personnes justifiant le traitement de l’usage comme distinct.

Bâtiment à plusieurs étages: Bâtiment constitué de plus d’un étage au-dessus du sol ou en sous-sol.

Distance réelle de voie d’évacuation non protégée: Longueur du chemin que devra normalement parcourir une personne afin de fuir en cas d’incendie, à partir d’un point quelconque d’un étage jusqu’à l’issue de secours la plus proche.

Résistance au feu: Aptitude d’une structure ou d’un élément de construction à résister pendant une durée déterminée, appelée indice de résistance au feu, aux effets thermiques d’un incendie, sans perte de stabilité, d’étanchéité et de résistance au passage de la chaleur.

Huisserie résistante au feu: Huisserie à fermeture automatique qui, ayant été soumise, en même temps que ses dispositifs de support et les éléments nécessaires à son fonctionnement, à des essais d’étanchéité et de résistance au passage de la chaleur, présente un indice de résistance au feu. Elle peut être dotée d’un mécanisme de retenue des portes, à condition qu’en cas d’incendie, les volets soient automatiquement libérés par ordre de systèmes automatiques de détection et d’extinction d’incendie.

Compartiment d’incendie: Partie du bâtiment ou bâtiment entier hermétiquement entouré (en cas d’incendie) par des éléments de construction ayant un indice de résistance au feu prédéfini selon le cas. La superficie et le volume du compartiment d’incendie sont calculés d’après ses dimensions intérieures.

Charge calorifique: Quantité de chaleur produite par la combustion de l’ensemble des matériaux se trouvant dans un local. La notion de charge se rapporte en l’occurrence à l’énergie et est mesurée en kJ.

Densité de charge pyrothermique: Il s’agit de la charge pyrothermique par unité de surface et elle est mesurée en kJ par mètre carré (kJ/ m2).

Voie d’évacuation protégée contre l’incendie: Partie de la voie d’évacuation (cage d’escalier, couloir, hall, etc.) entourée d’éléments de construction résistants au feu à indice de résistance au feu prédéfini.

Calfeutrement: Élément de séparation constitué de matériaux incombustibles ou à faible degré d’inflammabilité, qui sépare un vide de construction ou un tuyau ou qui comble des joints et des discontinuités des éléments de construction afin d’empêcher le passage de fumées ou de flammes par ceux-ci.

Système d’extinction: Système d’incendie conçu pour la stabilisation, réduction ou interruption dynamique de la propagation de la flamme ou du dégagement de chaleur ou de la production de gaz de combustion en résultant.

Plan d’évacuation: Schéma où sont représentés les éléments nécessaires à l’évacuation; il peut comprendre les informations requises d’évacuation, de sauvetage et de première intervention.

Issue finale: Issue de secours à l’étage d’évacuation du bâtiment où aboutissent les voies d’évacuation et qui conduit directement à l’extérieur du bâtiment, à un lieu sûr à l’air libre qui est relié à un lieu public de la ville ou de l’agglomération.

Locaux à usage principal: Locaux destinés au service de l’usage principal du bâtiment et au séjour de ses usagers; des exemples de ces zones dans les bâtiments d’habitation sont les chambres à coucher, les salles de séjour, les cuisines et les bureaux.

Zones à usage auxiliaire: Toutes les locaux qui ne sont pas destinés au service de l’usage principal du bâtiment et au séjour de ses usagers, tels que les espaces de circulation, les couloirs, les halls, les cages d’escalier, les locaux sanitaires, les locaux de machines, les entrepôts, les parkings, les bâtiments destinés à héberger des animaux.

Locaux de refuge temporaire - de mise à l’abri des personnes handicapées: Espaces d’attente sécurisés accessibles dans lesquels les personnes handicapées peuvent rester temporairement, en cas d’incendie, jusqu’à leur évacuation du bâtiment. Généralement ils sont inclus dans une passerelle protégée contre l’incendie ou dans un hall d’ascenseur et sont construits selon le cahier des charges en vigueur.

Local à risque accru: Local d’un bâtiment ou d’une construction dont les contenus présentent une inflammabilité, une vitesse de propagation superficielle de la flamme, un dégagement de chaleur et une production de gaz de combustion toxique importants et/ou comportent un risque d’explosion.

Bâtiment très élevé: Bâtiment dont la hauteur réalisée, telle que définie en fonction de l’usage qu’il dessert, est jugée critique et nécessite l’application de mesures et de moyens supplémentaires de protection contre l’incendie. De manière générale les bâtiments élevés comprennent tous ceux dépassant les 23 m à partir de l’étage d’évacuation.

## Article 4: Classification des bâtiments en fonction de leur usage

- Aux fins du présent règlement sont en vigueur et appliqués les onze usages de bâtiments prévus par le Code de construction et décrits en détail à l’annexe A du présent:

| Α. | Habitation |
| --- | --- |
| Β. | Séjour temporaire |
| C. | Réception du public |
| D. | Enseignement |
| Ε. | Santé et prévoyance sociale |
| F. | Établissements pénitentiaires |
| G. | Commerce |
| H. | Bureaux |
| Ι. | Industrie - Artisanat |
| J. | Stockage |
| K. | Stationnement de véhicules et stations-service |

- L’usage peut se rapporter à l’ensemble d’un bâtiment ou à différentes parties de celui-ci.

- Lorsqu’un bâtiment est dédié à un usage unique, alors, en ce qui concerne la protection contre l’incendie, il est examiné de manière globale en fonction des exigences de protection contre l’incendie de cet usage principal.

- Lorsque plusieurs usages coexistent dans un bâtiment, alors les paramètres ci-dessous sont évalués pour en déduire son mode de traitement en matière de protection contre l’incendie (voir Annexe B):

- Les différents usages sont nécessaires au service de l’usage principal du bâtiment

Dans le cas où pour le fonctionnement d’un organisme unique il est nécessaire qu’il existe, dans le même bâtiment, plus d’un usage dédié exclusivement à l’usage principal, alors ce bâtiment est globalement caractérisé par l’usage prédominant et soumis aux exigences de protection contre l’incendie de cet usage «prédominant», les autres usages étant considérés comme «complémentaires».

Dans le cas où l’usage complémentaire atteint le nombre d’occupants requis, il est examiné selon les dispositions en vigueur pour son usage spécifique. Si l’usage complémentaire n’est pas séparé de l’usage prédominant de manière résistante au feu et s’il ne dispose pas de voies d’évacuation et d’issues de secours indépendantes, son effectif théorique, calculé en vertu de l’article correspondant à son usage, est ajouté à l’effectif théorique de l’usage prédominant.

Chaque article spécifique relatif à un usage de bâtiment du chapitre B du présent règlement cite des usages complémentaires indicatifs. En cas de contestation d’un usage comme complémentaire par rapport à l’usage prédominant, c’est la direction compétente du ministère de l’environnement et de l’énergie qui statue définitivement.

- Les différents usages fonctionnent indépendamment (usages séparés)

Dans le cas où, dans un bâtiment à plusieurs usages, plusieurs usages coexistent, fonctionnant de manière autonome, avec leurs propres voies d’évacuation et des séparations résistantes au feu, alors, du point de vue de la protection contre l’incendie, chaque partie du bâtiment est séparée, caractérisée par son propre usage et soumise aux exigences correspondantes du règlement pour l’usage en question.

- Les différents usages ne fonctionnent pas indépendamment (usages associés)

Dans le cas où dans un bâtiment à plusieurs usages, plusieurs usages coexistent, desservis par des parties communes du bâtiment (telles que les couloirs et les cages d’escalier), alors, du point de vue de la protection contre l’incendie, on sélectionnera et on respectera les exigences les plus strictes, selon le cas, de chaque usage, sous réserve du paragraphe‏ 7.1 de l’article 7 du présent chapitre pour ce qui est de l’application des moyens actifs de protection incendie.

- Un ou plusieurs des différents usages n’atteignent pas le nombre d’occupants requis, tel qu'il est défini

Dans les cas de bâtiments à plusieurs usages du cas ιιι ci-dessus (usages associés) dans lesquels un ou plusieurs usages prévus ne disposent pas du nombre minimal de personnes justifiant leur traitement distinct, alors, en ce qui concerne la protection contre l’incendie, on appliquera les exigences des autres usages.

Si un seul usage atteint le nombre d’occupants requis, alors ce sont les exigences de protection contre l’incendie de cet usage, considéré comme «prédominant», lorsque les autres sont considérés être «complémentaires». Si plus d’un usage atteint le nombre d’occupants requis, on appliquera les dispositions en vigueur du cas iii ci-dessus (usages associés).

Tableau 2. Exigences de nombre d’occupants requis des usages

| Usages n’atteignant pas le nombre d’occupants requis | réception du public <50 personnes |
| --- | --- |
|  | enseignement <6 personnes |
|  | séjour temporaire <20 lits |
|  | stationnement <11 places |

- L’usage principal et unique du bâtiment n’atteint pas le nombre d’occupants requis de l’usage

Dans ce cas, en ce qui concerne la protection contre l’incendie, on appliquera les exigences définies à l’article spécifique à l’usage, selon le cas, et renvoyant aux moyens et mesures d’un autre usage défini comme le plus proche.

- Sont considérées comme usages différents les diverses sous-catégories à l’intérieur d’un même usage (p. ex. Ζ1, Ζ2 et Ζ3 pour les bâtiments à usage Industriel - Artisanal ou de Stockage, Ε1, Ε2 et Ε3 pour les bâtiments à usage de Santé et de Prévoyance sociale, etc.) et ils sont examinés selon les dispositions ci-dessus.

- Dans les bâtiments ou parties de bâtiments dont l’usage n’est pas compris dans les catégories du paragraphe 4.1 du présent article, on respecte, pour l’application de tout règlement de protection contre l’incendie, les exigences de la catégorie la plus proche qui sera indiquée par la direction compétente du ministère de l’environnement et de l’énergie.

- La désignation de bâtiments polyvalents se rapporte exclusivement à l’existence de plus d’un usage dans ceux-ci indépendamment du régime de propriété du bâtiment.

## Article 5: Voies d’évacuation

### Objectif

L’objectif principal de la conception des voies d’évacuation d’un bâtiment est d’assurer une évacuation sûre de ses occupants, en cas d’incendie.

### Généralités

L’usage du bâtiment et les besoins de ses usagers déterminent le mode de conception, le dimensionnement ainsi que l’emplacement des voies d’évacuation.

Les voies d’évacuation doivent rester sûres et efficaces pendant la durée requise. De plus, elles doivent être clairement visibles et accessibles à tous les usagers du bâtiment.

Le passage des voies d’évacuation par des locaux auxiliaires tels que les sanitaires, les locaux de stockage et les locaux d’installations électromécaniques est interdit.

Les voies d’évacuation ne doivent pas être à proximité immédiate de locaux dangereux de catégorie B (voir 6.7).

Dans les cas de locaux intérieurs à usage principal, c’est-à-dire de locaux dont l’accès se fait exclusivement par le passage horizontal des usagers à travers un autre local à usage principal (local d’accès), il faudra satisfaire cumulativement aux exigences suivantes:

a) leur effectif théorique ne doit pas dépasser les 50 personnes,

b) le local intérieur ne doit pas être une chambre à coucher,

c) la communication entre le local intérieur et le local d’accès doit être directe, sans couloir,

d) le local intérieur et le local d’accès doivent appartenir à la même propriété. (Schéma 1)

Schéma 2:

Local intérieur avec plus d’une issue

Schéma 1:

Local intérieur à issue unique

Les locaux intérieurs disposant de plus d’une issue sont dispensés des exigences ci-dessus. (Schéma 2)

| χώρος πρόσβασης | Local d’accès |
| --- | --- |
| Εσωτερικός χώρος | Local intérieur |
| ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ | LOCAL D’ACCÈS |
| ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ | LOCAL À ISSUES ALTERNATIVES |

Les voies d’évacuation sont généralement constituées de trois segments distincts et successifs: la voie d’évacuation non protégée, la voie d’évacuation protégée contre l’incendie et la voie horizontale vers l’issue finale. (Schéma 3)

a) la voie d’évacuation non protégée est le premier segment de la voie et il concerne le chemin depuis un point quelconque du bâtiment jusqu’à un lieu sûr, qui peut être: ι) une issue finale vers un lieu à l’air libre, ιι) une issue de secours d’étage, ιιι) une issue horizontale.

Généralement la voie non protégée est un trajet horizontal. Il est néanmoins possible que se trouve sur cette voie une cage d’escalier non protégée ou une zone extérieure, telle qu’un balcon extérieur, un espace ouvert semi-couvert, un toit-terrasse ou une véranda.

b) la voie d’évacuation protégée contre l’incendie est le deuxième segment de la voie qui commence par une issue de secours (qui est l’aboutissement du premier segment de la voie) et conduit à une issue au niveau de l’étage d’évacuation. Toute cette partie est protégée contre l’incendie, c’est-à-dire qu’elle est entourée d’éléments de construction dotés de l’indice requis de résistance au feu.

En général, ce deuxième segment de la voie d’évacuation est constitué de cages d’escalier protégées contre l’incendie. Il est parfois possible qu’il comporte aussi des couloirs intérieurs ou extérieurs protégés contre l’incendie et/ou des halls protégés contre l’incendie.

Les escaliers mécaniques ou les couloirs ne doivent pas être considérés comme des voies d’évacuation. L’utilisation des ascenseurs comme voies d’évacuation est interdite afin d’éviter l’enfermement de personnes en cas de coupure de courant.

c) la voie horizontale vers l’issue finale est le troisième et dernier segment de la voie d’évacuation. Elle constitue la continuation des voies protégées contre l’incendie des étages au-dessus du sol ou en sous-sol du bâtiment qui aboutissent à l’étage d’évacuation en direction de la ou des issues finales de celui-ci. C’est par ce segment final des voies d’évacuation qu’est obtenue l’évacuation des usagers à l’extérieur du bâtiment, soit vers une zone libre et sûre du terrain reliée à la voie publique ou à l’air libre, soit directement vers un lieu public ou à l’air libre.

La voie du troisième segment doit, lorsqu’elle traverse un bâtiment, être protégée contre l’incendie et être la plus courte et la plus droite possible.

Les cages d’escalier communes qui se poursuivent sous l’étage d’évacuation doivent être interrompues par des éléments de séparation appropriés (portes) afin d’éviter la confusion en ce qui concerne le cheminement vers l’issue finale. Ces éléments de séparation ne doivent en aucun cas empêcher le cheminement des usagers vers l’issue finale ni réduire la largeur des voies d’évacuation.

Les issues finales doivent être situées à des emplacements appropriés de l’étage d’évacuation de sorte que la direction d’évacuation vers l’air libre ne prête pas à confusion. De plus, elles doivent être protégées, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, de tout danger pouvant résulter de flammes ou de fumées provenant des systèmes de ventilation, des installations électromécaniques, des chaufferies ou d’autres locaux à risques.

Les parties de ce segment des voies se trouvant à l’extérieur du bâtiment devront conduire loin de celui-ci en toute sécurité. Dans ce cas, la partie de mur extérieur du bâtiment qui délimite la voie devra avoir un indice de résistance au feu d’au moins 30 minutes et toute huisserie avoir un indice de résistance au feu d’au moins 15 minutes.

Schéma 3: Segments des voies d’évacuation

| ABГ: Πρώτο στάδιο όδευσης διαφυγής | ABC: Premier segment de la voie d’évacuation |
| --- | --- |
| ГΔ: Δεύτερο στάδιο όδευσης διαφυγής | CD: Deuxième segment de la voie d’évacuation |
| ΔΕ: Τρίτο στάδιο όδευσης διαφυγής | DΕ: Troisième segment de la voie d’évacuation |
| Υπαίθριος ασφαλής χώρος | Lieu sûr à l’air libre |

5.3. Conception des voies d’évacuation

#### Effectif théorique

Le débit de la voie d’évacuation est déterminé sur la base de l’usage spécifique du bâtiment et calculé pour chaque étage en fonction de son effectif théorique.

Pour le calcul de l’effectif théorique, on tient compte des valeurs du tableau 3.

Dans le cas d’usages séparés, on applique pour chaque usage distinct les valeurs du tableau concernant la surface occupée par chaque usage indépendant.

En cas d’existence d’usages complémentaires, n’atteignant pas le nombre d’occupants requis, le calcul de l’effectif théorique se fait selon les exigences de l’usage prédominant pour l’ensemble de sa surface, y compris la surface des locaux complémentaires à son service. Exceptionnellement, le calcul de l’effectif théorique des locaux complémentaires avec les valeurs du tableau 3 concernant leur usage spécifique est admis, sous condition qu’il ne s’agisse pas de locaux complémentaires desservant des habitations autonomes. Dans les bâtiments spécifiques où il existe des locaux tels que les cuisines à usage professionnel, les ateliers de préparation, les locaux sanitaires, etc. qui ne peuvent être compris dans les usages de l’article 4 du présent, l’auteur de l’étude peut définir leur effectif théorique maximal sur la base de l’effectif réel ou de l’effectif estimé comme raisonnablement possible, qui ne peut en aucun cas être inférieur au rapport de 1 personne/30 m².

En cas d’usages associés, l’effectif théorique de chaque étage est calculé à partir de la somme des effectifs des usages distincts en fonction de la surface qu’ils occupent.

Tableau 3: Calcul de l’effectif théorique par usage

| EFFECTIF THÉORIQUE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie. | Usage | Espaces |  | Personnes |
| A | Habitation |  |  | 1 pers./18 m² au sol |
| B | Séjour temporaire |  |  | L’effectif le plus important entre: S (nombre de lits, personnel permanent), 1 pers./ 18 m² au sol |
| C | Établissements recevant du public* | restaurants, cafés, salons de thé, clubs, salles de réunions, musées, centres d’expositions, vestiaires, etc. |  | 1 pers./1,40 m² au sol |
|  |  |  |  | Pour les locaux à sièges fixes: 1 personne par siège ou pour les sièges continus (bancs) 1 personne tous les 0,45 m de longueur du siège |
|  |  | amphithéâtres, salles de concerts, de conférences, de cours, d’audience, théâtres, cinémas, manifestations sportives, temples, boîtes de nuit, bars |  | 1 pers./0,65 m² au sol |
|  |  |  |  | Pour les locaux à sièges fixes: 1 personne par siège ou pour les sièges continus (bancs) 1 personne tous les 0,45 m de longueur du siège |
|  |  | attente de moyens de transport en commun, réception de personnes debout |  | 1 pers./0,30 m² au sol |
|  |  | gymnastique sur appareils |  | 1 pers./5 m² au sol |
|  |  | gymnastique sans appareils |  | 1 pers./1,40 m² au sol |
|  |  | salles de compétition |  | 1 pers./40 m² au sol |
|  |  | bassins de natation |  | 1 pers./5 m² de surface d’eau |
|  |  | espace environnant les bassins de natation |  | 1 pers./3 m² au sol |
|  |  | bibliothèques |  | 1 pers./5 m² au sol |
|  |  | scène de théâtre |  | 1 pers./1,40 m² au sol |
|  |  | Aéroports | locaux de transit du public | 1 pers./9 m² au sol (superficie brute) |
|  |  |  | de réception des bagages | 1 pers./2 m² au sol (superficie brute) |
|  |  |  | de dépôt de bagages | 1 pers./ 1,4 m² au sol (superficie brute) |
|  |  |  | salles d’attente | 1 pers./1,4 m² au sol (superficie brute) |
|  |  |  |  | Pour les locaux à sièges fixes: 1 personne par siège ou pour les sièges continus (bancs) 1 personne tous les 0,45 m de longueur du siège |
|  |  |  | de gestion des bagages | 1 pers./30 m² au sol (superficie brute) |
| D | Enseignement | salles de cours |  | 1 pers./2 m² au sol |
|  |  | salle de cours à sièges fixes |  | L’effectif le plus important entre: nombre de sièges ou 1 pers./ 2 m² au sol |
|  |  | Laboratoires |  | L’effectif le plus important entre: postes de travail ou 1 pers./ 4,5 m² au sol |
|  |  | autres locaux (bureaux, secrétariat, infirmerie, etc.) |  | 1 pers./6 m² au sol |
| Ε | Santé | Unités de soins de santé primaires | diagnostic et traitement sans hospitalisation | 1 pers./9 m² au sol |
|  |  | Services de soins hospitaliers | chambres des patients | 1 pers./11 m² au sol |
|  |  |  | autres locaux (bureaux, laboratoires, locaux auxiliaires, etc.) | 1 pers./22 m² au sol |
|  | Prévoyance sociale | crèches, maisons de retraite |  | 1 pers./3 m² au sol |
|  |  | locaux auxiliaires, entrepôts et installations électromécaniques |  | 1 pers./30 m² au sol |
| F | Établissements pénitentiaires |  |  | L’effectif le plus important entre: Σ (nombre de détenus, nombre d’employés, nombre de visiteurs) ou 1 pers./11 m² au sol |
| G | Commerce | Exposition et ventes | sous-sol et rez-de-chaussée | 1 pers./3 m² au sol |
|  |  |  | étages au-dessus du rez-de-chaussée | 1 pers./6 m² au sol |
|  |  | Bureaux |  | 1 pers./10 m² au sol |
|  |  | cantines - restaurants |  | 1 pers./1,40 m² au sol |
|  |  | couloirs de circulation de centres commerciaux |  | 1 pers./1,40 m² au sol |
|  |  | stockage, locaux sans public et parkings jusqu’à 10 places |  | 1 pers./30 m² au sol |
| H | Bureaux | bureaux <= 50 m² |  | 1 pers./9 m² au sol |
|  |  | bureaux ouverts > 50 m² |  | 1 pers./5 m² au sol |
|  |  | salles d’attente et de réception des visiteurs |  | 1 pers./3 m² au sol |
| I | Industrie - Artisanat | Industriels - Artisanaux |  | 1 pers./10 m² au sol |
|  |  | Industriels - Artisanaux adressés à une fonction particulière |  | Nombre estimé d’utilisateurs (collaborateurs et visiteurs potentiels) |
| J | Stockage | commercial (centres de stockage et de distribution - centres de stockage) |  | 1 pers./30 m² au sol |
|  |  | simple stockage |  | 1 pers./50 m² au sol |
| K | Stationnement et stations-service | pour les parkings publics |  | 2 pers. / 1 place de voiture, 1 pers. / deux roues |
|  |  | pour les parkings privés |  | 1 pers. / 1 place de voiture, 1 pers. / deux roues |
|  |  | Stations-service - Stations de lavage de voitures |  | 1 pers. / 6 m² au sol |
| NOTE: Généralités: on considère comme sol la superficie nette au sol, après avoir soustrait les meubles fixes et/ou les éléments d’exposition, à l’exception des aéroports pour lesquels on tient compte de la superficie brute. *Les surfaces des établissements recevant du public comprennent des locaux uniquement destinés à cet usage particulier. |  |  |  |  |

#### Débit de la voie d’évacuation

Le débit de la voie d’évacuation est déterminé sur la base de l’usage spécifique du bâtiment et calculé pour chaque étage en fonction de son effectif théorique.

Le débit est calculé pour les voies horizontales et pour les voies verticales.

Pour les voies d’évacuation verticales, le débit des étages du bâtiment se trouvant au-dessus du sol (au-dessus de l’étage d’évacuation) et celui des étages en sous-sol du bâtiment (en dessous de l’étage d’évacuation) sont calculés séparément.

De manière générale, l’étage ayant l’effectif le plus important définit le débit requis pour les voies d’évacuation verticales. En cas de bâtiments de plus de cinq étages au-dessus de l’étage d’évacuation, le débit global requis de la voie d’évacuation verticale au-dessus du sol est défini par la somme de l’effectif des deux étages successifs les plus défavorables.

En cas de bâtiments de plus de dix étages au-dessus de l’étage d’évacuation, le débit global requis de la voie d’évacuation verticale au-dessus du sol est défini par la somme de l’effectif des trois étages successifs au moins optimaux.

Dans le cas où l’étage (pour les bâtiments ayant jusqu’à 5 étages au-dessus du sol) ou les deux étages successifs (pour les bâtiments ayant plus de 5 étages au-dessus du sol) ou les trois étages successifs (pour les bâtiments ayant plus de 10 étages au-dessus du sol) disposant du plus grand débit ne sont pas le maximum ou les étages supérieurs du bâtiment respectivement, la garantie du débit vertical requis, calculé sur la base de leurs effectifs théoriques les plus défavorables, ne peut être appliquée que pour la partie de la voie d’évacuation verticale allant de cet étage ou de ces étages avec les effectifs les plus défavorables jusqu’à l’étage d’évacuation du bâtiment. Au-dessus du ou des étages ayant défini le débit vertical requis, on calculera pour chaque étage les débits verticaux minimaux requis et on choisira la largeur de voie verticale nécessaire selon le cas, de manière à ce qu’elle couvre les exigences d’évacuation de chaque étage; en aucun cas elle ne se réduise sur le chemin vers l’issue finale. (Schéma 4)

Schéma 4: Issues requises avec unités de passage

| Όροφος | Étage |
| --- | --- |
| Exit 1 | Exit 1 |
| 2 μονάδες πλάτους | 2 unités de passage |

Pour le calcul du débit, on utilisera, selon le cas, les éléments suivants:

- En cas d’usages également desservis par d’autres usages complémentaires, le débit de l’étage résulte de la somme des effectifs de l’usage prédominant et des usages complémentaires, mais il est calculé selon les coefficients du tableau 4 qui s’appliquent à l’usage prédominant.

Si l’usage complémentaire atteint le nombre d’occupants requis, son débit horizontal sur la partie occupée par cet usage est calculé en vertu des exigences relatives du tableau 4. Le débit total du reste de l’étage résulte de la somme des effectifs théoriques distincts et il est calculé comme au point précédent selon les coefficients du tableau 4 qui s’appliquent à l’usage prédominant.

- En cas d’usages séparés, on applique pour chaque usage distinct les débits requis du tableau 4, tels qu’ils résultent sur la base de leur effectif théorique.

- En cas d’usages associés, le débit de chaque étage sur l’ensemble de sa surface est calculé en utilisant les coefficients les plus défavorables du tableau 4 pour les usages installés.

Tableau 4: Calcul de débit des voies d’évacuation par unité de passage (0,60 m)

| Cat. | Usage |  | Voies horizontales (personnes) | Voies verticales (personnes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Habitation |  | 100 | 60 |
| B | Séjour temporaire | étages au-dessus du sol | 100 | 60 |
|  |  | sous-sol |  | 30 |
| C | Établissements recevant du public | étages au-dessus du sol | 100 | 60 |
|  |  | sous-sol | 50 | 30 |
| D | Enseignement | étages au-dessus du sol | 100 | 60 |
|  |  | sous-sol | 50 | 30 |
| Ε | Santé et Prévoyance sociale |  | 50 | 30 |
| F | Établissements pénitentiaires |  | 100 | 60 |
| G | Commerce | étages au-dessus du sol | 100 | 60 |
|  |  | sous-sol | 50 | 30 |
| H | Bureaux |  | 100 | 60 |
| I | Industrie - Artisanat |  | 100 | 60 |
| J | Stockage |  | 100 | 60 |
| K | Stationnement - Stations-service |  | 100 | 60 |

#### Largeur et hauteur de la voie d’évacuation

La largeur de la voie d’évacuation est définie comme la largeur libre à son point le plus étroit et jusqu’à une hauteur de 2,20 mètres.

L’unité de passage de la voie d’évacuation est fixée à 0,60 mètre.

La largeur minimale requise pour toute voie d’évacuation ne peut être inférieure à 0,70 mètre.

La largeur requise pour la voie d’évacuation ne peut en aucun cas être réduite sur son chemin vers l’issue finale et elle est calculée, pour tous les segments, en fonction de l’effectif théorique et de l’usage spécifique du bâtiment et exprimée en unités de passage entières (0,60 m). Lorsque les calculs ne donnent pas un chiffre entier, alors le chiffre est arrondi vers le haut, par l’ajout d’une demi-unité de passage (0,30 m).

La hauteur libre des locaux, par où passe la voie d’évacuation, devra être d’au moins 2,20 mètres, et pour les escaliers, les poutres et les linteaux de portes, elle pourra être de 2,00 mètres. Les zones présentant des dénivelés de sol jusqu’à 0,40 mètre et reliées par des marches ou des rampes pourront être comprises dans les voies d’évacuation horizontales.

#### Longueur de la voie d’évacuation

La longueur des voies d’évacuation est uniquement examinée en ce qui concerne leurs parties non protégées; les parties protégées contre l’incendie étant considérées comme sûres, elles n’ont pas de limite de longueur autorisée.

La longueur de distance de voie non protégée examinée est la distance réelle. Chaque point du plan doit satisfaire à la distance minimale définie à partir de l’issue de secours la plus proche.

Les distances de marche non protégées sur les couloirs publics sont mesurées le long de la ligne axiale au milieu de la largeur du couloir. En cas d’escaliers non protégés, la longueur mesurée sur la ligne de foulée de l’escalier est calculée avec une majoration de 50 %.

Les longueurs maximales autorisées, selon le cas, des distances réelles d’évacuation ci-dessus ainsi que des éventuels culs-de-sac (schéma 5) sont définies au tableau 5 en fonction de l’usage du bâtiment et de la possibilité d’évacuation des usagers vers une ou plusieurs directions - issues de secours.

Le nombre de directions examinées ne correspond pas au nombre d’issues de secours vers des voies d’évacuation protégées contre l’incendie existant à l’étage. Même dans le cas où il existe plus d’une issue de secours, il est considéré qu’il n’existe qu’une seule direction d’évacuation lorsqu’à partir de quelque point que ce soit de l’étage, la voie passe devant l’issue de secours la plus proche afin d’accéder à l’issue alternative. (Schéma 6)

Il est possible que les dispositions spécifiques définissent aussi, outre la longueur maximale autorisée des voies d’évacuation non protégées et des culs-de-sac, des exigences de longueur supplémentaires à partir du point le plus éloigné du bâtiment jusqu’à l’issue la plus proche sur un couloir commun.

Dans le cas où la voie d’évacuation non protégée traverse des espaces extérieurs (balcon extérieur, espace ouvert semi-couvert, toit-terrasse ou véranda) pour aboutir à nouveau à l’intérieur du bâtiment, la longueur de cette partie extérieure de la voie ne doit pas dépasser la 1/2 de la longueur totale autorisée de voie non protégée et il ne faut pas que se créent des culs-de-sac.

Dans le cas où la voie d’évacuation non protégée traverse un espace extérieur du bâtiment (balcon extérieur, espace ouvert semi-couvert, toit-terrasse ou véranda) mais que depuis cet espace extérieur elle aboutit directement au niveau d’évacuation qui conduit sur une rue ou sur un espace ouvert à l’abri du feu et de la fumée, alors, pour le calcul de la longueur de la distance non protégée, on considérera comme longueur de la partie extérieure la moitié de la longueur réelle mesurée à partir de la sortie du bâtiment à l’air libre jusqu’au niveau d’évacuation.

Pour les bâtiments existants, relevant du champ d’application du présent règlement (voir tableau 1) et pour lesquels le respect des valeurs du tableau 5 n’est pas possible:

a) la longueur maximale de voie horizontale, sans compter les éventuels culs-de-sac, peut être calculée aux 2/3 de la valeur réelle à condition que toutes les portes de l’étage soient à fermeture automatique et qu’il y ait de plus des portes coupe-feu intermédiaires, disposant de panneaux vitrés transparents (vision panel), à indice de résistance au feu d’au moins 30 min, par intervalles ne dépassant pas la moitié (50 %) des valeurs du tableau 5 (schéma 7),

b) les portes des locaux qui s’ouvrent sur des culs-de-sac d’une longueur supérieure au minimum autorisé en vertu du tableau 5 doivent être à fermeture automatique,

c) les culs-de-sac dépassant la longueur maximale autorisée du tableau 5 devront comporter des portes coupe-feu intermédiaires disposant de panneaux vitrés transparents (vision panel), s’ouvrant dans le sens de l’évacuation et à indice de résistance au feu d’au moins 30 min, de sorte que les parties se trouvant entre ces portes satisfassent à l’exigence de longueur des culs-de-sac du présent règlement.

Schéma 5: Rue en cul-de-sac

| AB: μήκος αδιεξόδου | AB: longueur du cul-de-sac |
| --- | --- |
| Έξοδος | Issue |

Schéma 6: Directions d’évacuation

| χώρος 1 | local 1 |
| --- | --- |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ Από τον χώρο 1 υπάρχει μία μόνο κατεύθυνση διαφυγής διότι για να χρησιμοποιηθεί η έξοδος Δ' ο ένοικος προσπερνά την πλησιέστερη έξοδο Ζ. Από τον χώρο 2 υπάρχουν δύο κατευθύνεις διαφυγής, διότι από το σημείο Γ' του κοινόχρηστου διαδρόμου ο ένοικος μπορεί να επιλέξει δύο διαφορετικές πορείες, μία προς την έξοδο Ζ και μία προς την έξοδο Δ' | NOTE Le local 1 ne dispose que d’une seule direction d’évacuation, car pour utiliser l’issue Δ’ le locataire passe devant l’issue Ζ plus proche. Le local 2 dispose de deux directions d’évacuation, car à partir du point Γ’ du couloir commun, le locataire peut choisir entre deux cheminements différents, l’un vers l’issue Ζ et l’autre vers l’issue Δ’ |
| Γ | Γ |
| Δ | Δ |
| Ε | Ε |
| A | A |

Tableau 5: Limites de longueur réelle de voie non protégée par catégorie d’usage de bâtiment (en mètres)

| CATÉGORIE D’USAGE DU BÂTIMENT |  | UNE SEULE DIRECTION | PLUSIEURS DIRECTIONS | Rues en cul-de-sac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Habitation |  |  |  |
|  | Maisons individuelles | 25 | 35 | 12 |
|  | Immeubles | 18 | 35 | 9 |
| B | Séjour temporaire | 18 | 35 | 9 |
| C | Établissements recevant du public |  |  |  |
|  | À sièges fixes | 15 | 32 | 9 |
|  | Sans sièges fixes | 18 | 45 | 9 |
| D | Enseignement | 18 | 35 | 9 |
| Ε | Santé et prévoyance sociale | 15 | 35 | 9 |
| F | Établissements pénitentiaires | 15 | 35 | 9 |
| G | Commerce | 18 | 45 | 9 |
| H | Bureaux | 18 | 45 | 9 |
| I | Industrie - Artisanat |  |  |  |
|  | Niveau de risque faible et moyen (Ζ1, Ζ2) | 25 1 | 45 1 | 15 |
|  | Niveau de risque élevé (Ζ3) | 12 2 | 252 | 0 |
| J | Stockage |  |  |  |
|  | Niveau de risque faible et moyen (Ζ1, Ζ2) | 251 | 451 | 15 |
|  | Niveau de risque élevé (Ζ3) | 122 | 252 | 0 |
| K | Stationnement et stations-service | 15 | 45 | 9 |

1: En cas d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) la limite de longueur est doublée.

2: En cas d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) la limite de longueur est multipliée par 1,5.

Schéma 7: Portes coupe-feu intermédiaires dans les couloirs de bâtiments existants lorsque les longueurs maximales autorisées des voies non protégées ne sont pas respectées

#### Nombre, emplacement et portes des issues de secours

De manière générale, sur chaque étage dont l’effectif est supérieur à 50 personnes, il est requis qu’il existe au moins deux issues de secours alternatives.

Les issues de secours de chaque point de l’espace doivent se situer à des emplacements clairement visibles par les usagers.

Lorsqu’au moins deux (2) issues de secours sont requises, leurs extrémités les plus proches doivent être distantes d’au moins la 1/2 de la dimension diagonale maximale (D) du local ou du bâtiment qu’elles desservent. (Schémas 8 et 9)

Lorsqu’au moins trois (3) issues de secours sont requises, l’emplacement d’au moins deux (2) d’entre elles devra satisfaire aux critères ci-dessus.

Les portes des issues de secours doivent obligatoirement s’ouvrir dans le sens de l’évacuation lorsque le local ou la zone du bâtiment desservie a un effectif supérieur à 50 personnes ou lorsque le local ou la zone présente un niveau de risque élevé.

L’ouverture nette des issues de secours doit être d’au moins 0,90 m.

Les issues de secours, sur lesquelles aboutit le segment d’évacuation non protégé, conduisent habituellement à un nombre correspondant de cages d’escalier protégées contre l’incendie. Néanmoins, il est possible que plusieurs issues de secours conduisent à la même voie d’évacuation protégée contre l’incendie, si:

a) la voie verticale couvre le débit total requis sur la base de l’effectif de l’étage,

b) les longueurs maximales de distances non protégées définies pour l’usage du local sont couvertes à partir d’un point quelconque du plan de l’étage.

Dans tous les cas, lorsque le débit vertical dépasse les trois unités de passage (1,80 m), alors la construction d’une cage d’escalier - voie d’évacuation verticale supplémentaire s’impose.

Lors de la conception des bâtiments, il faudra tenter de répartir, de la manière la plus équilibrée possible, les effectifs dans les cages d’escalier, avec un écart maximal autorisé par rapport à leurs dimensions en largeur allant jusqu’à 30 %.

Pour les bâtiments dont le niveau du sol le plus élevé pour le local à usage principal va jusqu’à 23 m, et où les issues de secours sont reliées à un couloir protégé contre l’incendie pendant 60 minutes, il est possible qu’au lieu de la diagonale, on tienne compte de la longueur la plus courte reliant les issues, mesurée au milieu de la largeur effective du couloir. (Schéma 10)

Schéma 10

Schéma 8

Schéma 9

| --- ενεργό μήκоς πυροπροστατευμένоυ διαδρομου Για τις εξόδους A και Γ πρέρει: AB+BΓ>D/2 | --- longueur effective du couloir protégé contre l’incendie Pour les issues A et C il faut: AB+BΓ>D/2 |
| --- | --- |
| Διαγώνιος D | Diagonale D |

Dans tous les cas, la largeur des issues à l’étage d’évacuation où aboutissent les voies d’évacuation verticales protégées contre l’incendie doit être suffisante pour les débits verticaux qu’elles desservent.

### Des issues horizontales peuvent remplacer jusqu’à la moitié des issues de secours requises à condition qu’elles ne soient pas à un niveau de sol à plus de 23 mètres au-dessus du niveau de l’étage d’évacuation.

Dans le cas d’issues horizontales il faudra, outre les autres exigences, pour garantir l’évacuation horizontale graduelle de l’effectif de l’étage:

a) que la superficie des compartiments d’incendie des deux côtés de l’issue horizontale, lorsque l’issue horizontale est à double direction, soit suffisante pour la somme des effectifs théoriques des deux compartiments d’incendie, avec un taux minimal de 0,3 m²/personne. (Schéma 11) Dans le cas d’issue horizontale à direction unique, l’exigence ci-dessus devra être garantie pour le compartiment d’incendie vers lequel conduit l’issue horizontale.

b) que les autres issues de secours conduisent à des voies d’évacuation protégées contre l’incendie, où l’utilisation de portes d’accès contrôlé empêchant le passage est interdite,

c) que l’indice de résistance au feu de la paroi de séparation sur laquelle se trouve l’issue horizontale soit d’au moins 120 minutes sans possibilité de réduction pour cause d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau),

d) la cloison de séparation de l’issue horizontale ne peut pas être remplacée par des fermetures résistantes au feu ou des éléments de construction similaires, tandis que les portes de sortie seront EI120 et anti-fumée, performances de classe Sm conformément à la norme EN 13501-2.

e) il n’est pas autorisé que des conduits traversent la paroi sur laquelle se trouve l’issue horizontale.

### 0,3>(Surface DV1/pop. théor. Π1 + pop. théor. Π2)

### 0,3>(Surface P2/pop. théor. Π1 + pop. théor. Π2)

Schéma 11: Issue horizontale

Dans les bâtiments spécifiques, des ponts, des balcons extérieurs ou toute autre issue, conduisant d’un bâtiment à un autre bâtiment du même usage et appartenant au même propriétaire, peuvent remplacer les autres issues requises jusqu’à 50 %, s’ils ne se trouvent pas à un niveau de sol à plus de 23 mètres au-dessus du niveau de l’étage d’évacuation et à condition que l’on n’utilise pas sur les autres voies d’évacuation obligatoires des portes de restriction de passage - de contrôle d’accès.

#### Issue finale

La largeur requise pour l’issue finale à l’étage d’évacuation devra être suffisante pour le débit horizontal requis pour l’évacuation des personnes qui en cas d’incendie se rassembleront à l’étage en question. Toutefois, étant donné que l’évacuation des étages au-dessus du sol et en sous-sol du bâtiment se fait progressivement, la largeur requise pour l’issue finale est calculée comme la somme:

a) de la largeur du débit vertical requis provenant des étages supérieurs,

b) de la largeur du débit vertical requis provenant des étages inférieurs,

c) de la largeur du débit horizontal de l’étage d’évacuation

comme obtenu avant de les arrondir à des unités entières de largeur. telles qu’elles ressortent avant d’être arrondies à des unités de passage entières. Par la suite elles ne seront arrondies que pour la détermination de la largeur de l’issue finale.

Lorsque la somme de α+b+c est supérieure à deux unités de largeur, le débit vertical requis (a) provenant des étages hors sol majoré de 25 % doit être retenu pour le calcul de la largeur de la sortie finale.

Dans le cas où la conception du bâtiment prévoit que les étages au-dessus du sol et en sous-sol soient directement évacués, par le biais de voies d’évacuation protégées contre l’incendie, vers un espace sûr à l’extérieur du bâtiment, par des issues finales indépendantes qui ne communiquent pas avec le reste du bâtiment et qui garantissent les largeurs requises pour les débits verticaux, leurs débits ne seront pas pris en compte dans la détermination de la largeur minimale des issues finales à l’étage d’évacuation du troisième segment d’évacuation (voie horizontale vers l’issue finale). Dans le cas où, dans les conditions ci-dessus, il existe toutefois une possibilité de communication de l’espace où aboutissent les voies verticales d’évacuation protégées contre l’incendie à l’étage d’évacuation avec le ou les espaces de cet étage disposant de leurs propres issues, alors, pour le calcul de la largeur des issues finales de l’étage d’évacuation, on tiendra également compte de la moitié des débits verticaux requis pour les étages du bâtiment au-dessus du sol et en sous-sol.

Dans tous les cas, la largeur des issues à l’étage d’évacuation où aboutissent les voies d’évacuation verticales protégées contre l’incendie doit être suffisante pour les débits verticaux qu’elles desservent.

S’il existe des marches après l’issue finale, il faut également construire une rampe d’une largeur suffisante afin de rendre possible l’éloignement des personnes handicapées.

Les locaux à risque ne doivent pas être situés au-dessous ou dans le voisinage immédiat des issues finales.

#### Portes des voies d’évacuation

#### Généralités

Il doit exister, à chaque ouverture de porte du premier segment de la voie d’évacuation (voie non protégée), au moins un battant de porte dont la largeur est supérieure ou égale à 0,70 mètre. Exceptionnellement, les portes des locaux auxiliaires (débarras, sanitaires, etc.) peuvent disposer d’une largeur libre de 0,60 m.  Aucun battant de porte, par lequel passe une voie d’évacuation, ne peut avoir une largeur supérieure à 1,20 mètre.

Le sol des deux côtés de chaque porte doit être plat et se trouver au même niveau. Exceptionnellement, lorsque la porte conduit à l’air libre ou vers un espace extérieur (balcon, espace ouvert partiellement couvert, toit-terrasse) ou vers l’issue finale, le niveau du sol sur le côté extérieur de la porte pourra se trouver jusqu’à 0,20 mètre plus bas que le niveau intérieur.

Les exigences de résistance au feu des portes des voies d’évacuation sont définies au tableau de l’article 6 du présent chapitre.

#### Sens de rotation des portes

Toute porte utilisée en tant qu’issue de secours doit généralement s’ouvrir dans le sens de l’évacuation en offrant la largeur totale de son ouverture. (Schéma 12)

Schéma 12: Ouverture totale de la porte

Les portes desservant des locaux ne comportant pas de risques ou de risques élevés et dont l’effectif total ne dépasse pas les 50 personnes sont dispensées de cette obligation. Ces portes pourront également s’ouvrir dans le sens inverse à l’évacuation ou être coulissantes.

Aucune porte ayant un accès direct à une cage d’escalier ne doit, lors de sa rotation, faire obstacle aux marches et paliers ni réduire la largeur de l’escalier ou du palier, garantissant au moins une unité de passage à la voie d’évacuation. (Schéma 13)

Schéma 13: Ouverture de la porte sur un palier de cage d’escalier

| Σωστό | Correct |
| --- | --- |
| Λάθος | Incorrect |

##### Les portes mécaniques automatiques à détecteurs de mouvements se trouvant sur les voies d’évacuation ou utilisées comme issues de secours ne sont admises que lorsqu’elles offrent la largeur libre requise lors de leur ouverture totale et qu’elles restent ouvertes en cas de coupure de courant.

#### Équipement des portes

Chaque porte doit disposer de l’équipement de fonctionnement nécessaire afin de s’ouvrir immédiatement dans le sens de l’évacuation de manière évidente et aisée.

Toute porte coupe-feu devant rester fermée en cas d’incendie (p. ex., porte à l’intérieur d’une cage d’escalier, d’un compartiment d’incendie, etc.) doit être à fermeture automatique.

Si elle dispose d’un dispositif de maintien en position ouverte, il faudra que celui-ci puisse être désactivé des manières suivantes:

a. manuellement par le biais d’un appareil approprié installé sur place (bouton),

b. par le centre de contrôle du bâtiment,

c. en cas de coupure de courant,

d. en cas de déclenchement du système de détection incendie,

e. en cas de déclenchement du système automatique d’extinction d’incendie.

Les targettes ou les moyens ou systèmes similaires de verrouillage (tels que l’utilisation de clés, de cartes magnétiques, de claviers de déverrouillage) ne sont pas admis.

##### Portes de restriction de passage - de contrôle d’accès

##### Les portes mécaniques automatiques à détecteurs de mouvements utilisées comme issues de secours ne sont admises que lorsqu’elles offrent la largeur requise lors de leur ouverture totale et qu’elles restent ouvertes en cas de coupure de courant.

Les portes de sécurité à dispositifs spécifiques de temporisation ne sont admises que comme issues de secours secondaires et elles doivent se libérer automatiquement dans tous les cas de coupure de courant ou de déclenchement du système automatique de détection et/ou d’extinction d’incendie, s’il existe, ainsi que manuellement par un bouton de libération. Lors du calcul des unités de largeur de la voie d’évacuation, 50 % de leur largeur est comptée.

Les portes tournant autour d’un axe principal vertical, lorsqu’elles sont considérées comme des voies alternatives secondaires, sont utilisées dans le calcul des unités de largeur de la voie d’évacuation comptant la moitié (50 %) de leur largeur.

Les obstacles tournants ou les rassemblements pour contrôler les personnes entrantes (par exemple dans les terrains de sport) ne sont pas autorisés en tant que parties des voies d’évacuation.

#### Garde-corps

Les escaliers, les paliers, les balcons et les rampes faisant partie des voies d’évacuation doivent disposer de garde-corps. Les mains courantes doivent être continues sur toute la longueur de la branche d’escalier ou de rampe et se poursuivre sur les marches larges.

La hauteur des rambardes et/ou des balustrades et par conséquent des garde-corps requis doit être d’au moins 1,00 mètre, mesurée depuis le plat des marches de l’escalier.

Sur toute cage d’escalier utilisée comme voie d’évacuation, où une largeur d’escalier supérieure à 1,80 mètre est requise, on doit installer des garde-corps intermédiaires de sorte que la largeur maximale de chaque partie de l’escalier soit de 1,80 mètre et la largeur minimale de 0,90 mètre.

### 5.4. Éclairage artificiel et éclairage de sécurité des voies d’évacuation.

#### Éclairage artificiel

L’éclairage artificiel doit être alimenté par des sources d’énergie permanentes. L’utilisation de luminaires fonctionnant avec des accumulateurs et l’utilisation d’éléments portatifs pour l’éclairage normal des voies d’évacuation sont interdites.

L’utilisation d’éléments fluorescents ou réfléchissant la lumière à la place des luminaires électriques requis est interdite.

#### Éclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité est conçu et installé conformément à la norme ΕLΟΤ ΕΝ 1838: «Applications d’éclairage, feux de sécurité», tels qu’ils sont en vigueur.

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

Conformément à la norme ΕLΟΤ ΕΝ 1838, l’éclairage de sécurité doit fournir 50 % de sa luminosité dans les 5 sec et sa luminosité totale dans les 60 sec.

L’éclairage de sécurité et la signalisation lumineuse de direction doivent, en cas de coupure de l’éclairage normal, conserver l’éclairage prévu pendant au moins 1 heure (hr).

Sur les voies d’évacuation d’une largeur jusqu’à 2 m, la luminosité du sol le long de l’axe central de la voie d’évacuation ne devra pas être inférieure à 1lx et pour la zone voisine de la voie d’évacuation, d’une largeur au moins égale à la moitié de la largeur de la voie d’évacuation, la luminosité du sol ne devra pas être inférieure à 0,5lx, conformément à la norme ΕLΟΤ ΕΝ 1838, sous réserve d’éventuelles exigences plus strictes dans les dispositions spécifiques à chaque usage de bâtiment du chapitre Β du présent règlement.

L’installation de l’éclairage de sécurité et de la signalisation lumineuse de direction sont obligatoires indépendamment de l’existence d’une source d’énergie de réserve.

### Panneaux et pictogrammes d’issues d’évacuation.

Les panneaux (pictogrammes) de sauvetage ou de secours, ainsi que les panneaux (pictogrammes) concernant l’équipement d’extinction d’incendie, avec leurs caractéristiques intrinsèques, doivent être placés - installés conformément à la norme ΕLΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés», telle qu’elle est en vigueur après avoir pris en compte les dispositions du DP (décret présidentiel) 105/ 1995 (A’ 67) «Prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail au sens de la directive 92/ 58/ CEE».

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

### Plans d’évacuation.

Les diagrammes d’échappement et les symboles des plaques correspondantes doivent être conformes à la norme ISO 23601: «Safety Identification — Escape and evacuation plan signs», (Identification de sécurité - Plan d’évacuation et de secours) selon le cas.

De manière générale, l’affichage des plans d’évacuation dans les bâtiments dont l’usage principal s’étend sur trois (3) étages ou plus et qui ont un effectif théorique total supérieur à deux cents (200) personnes, ainsi que partout où cela est prévu par les dispositions spécifiques à chaque usage de bâtiment du chapitre B du présent règlement, est obligatoire.

### Cages d’escalier et ascenseurs pompiers.

Dans les bâtiments très élevés, tels que définis dans le tableau 6, dans les bâtiments disposant de locaux souterrains de grande superficie ou présentant une grande différence de niveau du plancher par rapport au sol, ainsi que partout où cela est requis par l’usage spécifique du bâtiment, la construction de cages d’escalier ou d’ascenseurs spécifiques pour l’accès des pompiers est obligatoire. (Tableau 6)

Les cages d’escalier des bâtiments peuvent être considérées comme des cages d’escalier pompiers, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues.

### Cage d’escalier pour l’accès des pompiers

Il s’agit d’une cage d’escalier intérieure ou extérieure, de structure fixe et avec protection contre l’incendie qui est spécifiquement construite pour l’accès des pompiers. Elle est généralement obligatoire pour: Cela est généralement imposé pour:

a) les bâtiments d’une hauteur supérieure à 25 mètres dont l’effectif global est supérieur à 500 personnes,

b) les locaux souterrains avec une profondeur supérieure à 10 m,

c) les bâtiments comportant au moins 2 sous-sols avec une superficie par sous-sol supérieure à 900 m²,

mais aussi partout ailleurs où cela sera requis par les dispositions spécifiques du présent règlement.

La largeur minimale de la cage d’escalier pompiers est fixée à 0,90 m. Cette largeur minimale de 0,90 m devra être assurée en sus de la largeur totale requise des cages d’escalier pour l’évacuation des locataires. L’escalier des pompiers peut également être utilisé comme voie d’évacuation pour les locataires.

### Ascenseurs pompiers

Dans les bâtiments d’une hauteur supérieure à 28 mètres, ainsi que partout où les dispositions spécifiques l’exigent, il faut installer un ascenseur qui, en cas d’incendie, sera utilisé par les pompiers.

Cet ascenseur devra satisfaire aux spécifications figurant dans la norme ΕΝ 81 Partie 72: Ascenseurs pompiers.

Selon la norme, les caractéristiques ci-dessous constituent des conditions devant être satisfaites par la conception des bâtiments afin qu’un ascenseur entre dans la catégorie des ascenseurs pompiers.

- L’entrée de l’ascenseur pompiers s’effectue à chaque étage par un sas protégé contre l’incendie.

- Les ascenseurs pompiers ne constituent pas des voies d’évacuation comme les cages d’escalier.

- La fourniture de puissance motrice et d’éclairage de l’ascenseur devra être assurée tant par la source principale d’énergie que par une source d’énergie de réserve qui doit se trouver à l’intérieur d’un local protégé contre l’incendie.

- L’ascenseur pompiers doit desservir tous les étages du bâtiment.

- La norme ΕΝ 81 mentionnée ci-dessus définit les dimensions minimales et la charge nominale minimale de la cabine d’ascenseur.

L’ascenseur pompiers peut être utilisé comme ascenseur de personnes en conditions normales de fonctionnement du bâtiment. Son utilisation pour le transport de déchets et d’objets en général est interdite, de manière à exclure le risque de blocage de son entrée à l’un des étages.

Le tableau 6 ci-dessous énumère, outre les exigences générales ci-dessus de construction de la cage d’escalier et de l’ascenseur pompiers, en vigueur pour tous les usages des bâtiments, des exigences supplémentaires concernant leur installation, par catégorie d’usage de bâtiment, pour utilisation exclusive par les pompiers.

Schéma 14: Avελκυστήρας και κλιμασκοστάσιο πυροσβεστών με εξωτερική πρόσβαση

| Avελκυστήρας και κλιμασκοστάσιο πυροσβεστών με εξωτερική πρόσβαση | Ascenseur et cage d’escalier pompiers avec accès extérieur. |
| --- | --- |
| Πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο πυροσβεστών μέσω διαδρόμου | Accès à la cage d’escalier pompiers par le couloir. |

Tableau 6: Exigence de construction de cage d’escalier et d’ascenseur pompiers

| EXIGENCES GÉNÉRALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bâtiments, indépendamment de l’usage | Ascenseur pompiers | Escaliers des pompiers |
|  | Constructions en hauteur Bâtiments d’une hauteur supérieure à 28 m | Bâtiments d’une hauteur supérieure à 25 m et à effectif supérieur à 500 personnes |
|  |  | Locaux souterrains dont le niveau du plancher est à plus de 10 m sous le niveau du sol |
|  |  | Bâtiments comportant au moins 2 sous-sols avec une superficie par sous-sol supérieure à 900 m² |
| EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES |  |  |
| Catégorie d’usage | Ascenseur pompiers | Escaliers des pompiers |
| Séjour temporaire | >6 étages au-dessus du sol | Exigences générales |
| Enseignement * | Hauteur >15 m. | Hauteur >15 m. |
| Bureaux | Hauteur >15 m et superficie d’étage >500 m² | Exigences générales |
| Commerce | Hauteur >15 m et superficie d’étage >500 m² | Exigences générales |
| Établissements recevant du public* | Niveau du plancher au-dessus de 15 m. | Niveau du plancher au-dessus de 15 m. |
| Santé et prévoyance sociale** | Niveau du plancher à plus de12 m | Niveau du plancher à plus de 20 m |

NOTE: Les hauteurs signalées doivent être mesurées à partir du niveau du pont d’évacuation

* L’une ou l’autre des exigences s’applique

** Distance réelle de la voie horizontale non protégée jusqu’à la cage d’escalier ou l’ascenseur inférieure à 45 mètres. Largeur libre de la cage d’ascenseur d’au moins 1,70 m et profondeur libre d’au moins 2,40 m.

## Article 6: Protection structurale contre l’incendie

- Généralités

Les dispositions de cet article visent à limiter les risques d’effondrement total ou partiel du bâtiment en raison d’un incendie, d’extension du feu dans le bâtiment, mais aussi de propagation de l’incendie aux bâtiments voisins ou à d’autres constructions. Sont notamment définis:

- l’indice minimal de résistance au feu des éléments porteurs du bâtiment, des voies protégées contre l’incendie et des compartiments d’incendie des bâtiments en fonction de l’usage et des dimensions de ceux-ci,

- la superficie et le volume maximaux autorisés de séparation coupe-feu des bâtiments, en fonction de leur usage et éventuellement de la dangerosité de leurs contenus (compartimentage), tels qu’éventuellement définis par les dispositions spécifiques relatives aux usages du chapitre B,

- les locaux à risque accru (locaux à risque) qui doivent constituer un compartiment d’incendie distinct,

- les exigences de réaction au feu des finitions intérieures des locaux en fonction de leur usage,

- les mesures de protection des voies d’évacuation verticales intérieures et extérieures,

- les exigences de réaction et de résistance au feu des éléments de construction extérieurs des façades des bâtiments, en fonction des bâtiments contigus.

Les spécifications de protection contre l’incendie des produits et des éléments de construction se distinguent en deux catégories principales, en fonction des exigences applicables dans chaque cas:

1. Le comportement en matière de «réaction au feu» (reaction to fire) qui concerne les produits de construction, tels que les finitions intérieures, susceptibles d’être directement exposés au feu, lors des phases initiales. Dans ce cas, l’objectif principal de protection contre l’incendie est de limiter la propagation du feu et des fumées, ainsi que d’empêcher ou de ralentir l’apparition du phénomène d’embrasement généralisé éclair (flashover). Des éléments supplémentaires sur le mode de classification des produits de construction par le Système de classification européen et sur les essais de réaction au feu sont donnés en annexe D.

2. Le comportement en matière de «résistance au feu» (fire resistance) qui concerne les éléments porteurs et non porteurs du bâtiment ainsi que les éléments de séparation des compartiments d’incendie susceptibles d’être exposés au feu lors de la phase de plein développement du feu qui suit le phénomène d’embrasement généralisé. Dans ce cas, l’objectif principal de protection contre l’incendie est de limiter le feu au local (ou au bâtiment) où il a pris naissance ainsi que d’empêcher les phénomènes de défaillance structurale. Le système de classification figurant à l’annexe de la décision 2000/ 367/ CE de la Commission du 3 mai 2000 portant modalités d’application de la directive 89/ 106/ CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des produits de construction et de leurs parties en fonction de la résistance au feu s’applique aux classes de résistance au feu. Des éléments supplémentaires sur le mode de détermination de l’indice de résistance au feu et sur les essais de résistance au feu sont donnés en annexe C.

- Exigences d’indice de résistance au feu

Les exigences de résistance au feu concernent les éléments porteurs du bâtiment afin de garantir qu’il ne s’effondre pas, les voies d’évacuation protégées contre l’incendie pour une évacuation sûre des occupants du bâtiment et les enveloppes des compartiments d’incendie divisant le bâtiment pour empêcher la propagation du feu à l’intérieur de celui-ci (voir annexe C).

L’indice minimal de résistance au feu pour chaque usage de bâtiment et en fonction de sa hauteur figure au tableau 7.

Tableau 7: Exigences d’indice de résistance au feu par usage de bâtiment

| INDICES MINIMAUX DE RÉSISTANCE AU FEU AUTORISÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Usage |  | Sous-catégorie |  | Indice minimal de résistance au feu (en minutes) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Étages en sous-sol |  | Étages au-dessus du sol |  |  |  |
|  |  |  |  |  | hauteur > 10 m* | hauteur ≤ 10 m * | jusqu’à 2 étages et ≤ 5 m (niveau supérieur du plancher) | de 3 à 6 étages et ≤ 15 m * | de 7 à 10 étages et ≤ 27 m * | > 27 m |
| A | Habitation |  |  |  | 90 | 60 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| B | Séjour temporaire |  |  |  | 90 | 60 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| C | Établissements recevant du public |  |  |  | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| D | Enseignement |  |  |  | 90 | 60 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Ε | Santé et prévoyance sociale |  |  |  | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| F | Établissements pénitentiaires |  |  |  | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| G | Commerce |  |  |  | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| H | Bureaux |  |  |  | 90 | 60 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| I | Industrie - Artisanat** |  | Ζ1 |  | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 |  |
|  |  |  | Ζ2 |  | 180 | 120 | 90 | 120 | 180 |  |
|  |  |  | Ζ3 |  | 240 | 180 | 90 | 180 | 240 |  |
| J | Stockage** |  | Ζ1 |  | 120 | 90 | 90 | 120 | 180 |  |
|  |  |  | Ζ2 |  | 240 | 180 | 120 | 180 | 240 |  |
|  |  |  | Ζ3 |  | 240 |  | 180 | 240 |  |  |
| K | Stationnement et stations-service*** |  | Λ1, Λ2ouverts |  | - | - | 30 | 60 | 90 |  |
|  |  |  | L1, L2, L3, fermés et L4 |  | 120 | 90 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| * Concerne le niveau du plancher de l’étage le plus bas pour les sous-sols ou de l’étage le plus haut pour les parties au-dessus du sol, par rapport à l’étage d’évacuation. ** La catégorisation Ζ1, Ζ2 et Ζ3 est analysée aux articles 9 & 10 du chapitre Β. *** La catégorisation L1, L2, L3 and L4 est analysée à l’article 11 du chapitre Β. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En cas d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) dans le compartiment d’incendie, l’indice de résistance au feu pourra être réduit de 60 minutes, il ne pourra néanmoins en aucun cas être inférieur à 60 minutes.

L’indice de résistance au feu d’un élément de construction est défini selon les essais de résistance au feu, conformément à la norme EN 13501, et concerne une multitude de critères - performances qui figurent en annexe C. Néanmoins, on entend habituellement par résistance au feu la satisfaction des trois critères ci-dessous: la stabilité (R), l’étanchéité (Ε) et la résistance au passage de la chaleur (Ι).

Dans certains cas, les éléments de construction des bâtiments, en fonction de leur place dans ces derniers, mais aussi de l’usage du bâtiment, de sa taille et de sa dangerosité estimée, ne doivent pas nécessairement satisfaire à ces trois critères - performances, ils pourront au contraire en satisfaire au moins un et/ou de façon complémentaire encore un ou plusieurs de ces critères.

Les critères - performances requis de résistance au feu auxquels doivent satisfaire les éléments de construction, selon le cas, sont définis au tableau 8.

Tableau 8: Critères de performance minimum requis pour les indicateurs de résistance au feu des éléments structuraux

| Élément de construction | Critères de performance minimaux |
| --- | --- |
| Murs porteurs (intérieurs et extérieurs) | REI |
| Murs extérieurs non porteurs | ΕΙ |
| Éléments porteurs perpendiculaires (colonnes, murets, systèmes d’huisseries, etc.) | R |
| Portes, fenêtres et volets coupe-feu | ΕΙ |
| Maçonnerie extérieure non porteuse, murs ignifuges et murs de service d’incendie | ΕΙ |
| Éléments de séparation des étages - Coupe-feux (tôles et poutres) | REI |
| Murs des cages d’escalier | ΕΙ |
| Éléments porteurs des cages d’escalier | R |
| Revêtements de toiture autoportants (panneaux, etc.) | REI |

- Éléments porteurs des bâtiments

L’élément porteur des bâtiments doit, en cas d’incendie, être apte à porter les charges auxquelles il est destiné pour une durée définie par l’indice de résistance au feu pour chaque usage du bâtiment. Cette exigence s’applique à l’ensemble de l’élément porteur et aux divers éléments distincts entrant dans sa constitution.

Pour la conception des éléments porteurs face au feu, les auteurs de l’étude peuvent utiliser les Eurocodes (série de normes ΕLΟΤ ΕΝ 1990 à 1999) tels qu’ils s’appliquent en Grèce, en combinaison avec les appendices nationaux correspondants (ΕLΟΤ ΕΝ 199Χ/ΝΑ), en tenant compte des indices minimaux de résistance au feu prévus par le présent règlement (tableau 7), ainsi que de toute autre exigence pertinente en la matière. La conception se fait selon les méthodes de calcul mentionnées dans les Eurocodes correspondants ou sur la base des tableaux relatifs des Eurocodes lorsque les conditions de leur utilisation, définies par les Eurocodes correspondants, sont satisfaites. Exceptionnellement, lorsque cela est requis et que les conditions nécessaires sont réunies, on pourra utiliser des méthodes avancées, des simulations de calculs et des principes généraux de l’ingénierie incendie.

Pour la détermination de l’indice de résistance au feu requis pour chaque élément de construction, indépendamment du type de matériaux dont il est constitué, il est nécessaire que les certificats prévus, selon le cas, par les normes soient disponibles.

Dans certains cas particuliers ou si les certificats requis ne sont pas disponibles, l’indice de résistance au feu ou d’autres propriétés de protection contre l’incendie seront définis sur la base des essais normalisés correspondants effectués par des laboratoires accrédités pour les essais en question.

Les éléments ci-dessus peuvent également s’appliquer à des éléments et matériaux de structure non porteurs.

L’exigence de résistance au feu de la structure porteuse ne s’applique pas aux bâtiments indépendants et fonctionnellement autonomes, à un seul étage et à usage auxiliaire, qui réunissent cumulativement les conditions suivantes:

- ils n’ont pas de sous-sol, ni de prévision d’étages à venir,

- ils ont une hauteur brute ne dépassant pas les 4,50 m,

- ils ont une superficie brute ne dépassant pas les 100 m²,

- ils ne comportent pas de locaux à risque, ni de locaux à haut risque.

Dans ces bâtiments les autres exigences de protection structurale contre l’incendie restent en vigueur.

- Voies d’évacuation protégées contre l’incendie

Les éléments de construction de l’enveloppe des voies d’évacuation protégées contre l’incendie, c’est-à-dire les murs, les planchers, les toitures et les huisseries, ainsi que les éventuels halls protégés contre l’incendie, doivent disposer de l’indice minimal de résistance au feu défini pour chaque catégorie de bâtiment en fonction de son usage. (Tableau 7)

Les huisseries coupe-feu des voies protégées contre l’incendie doivent, de manière générale, être à fermeture automatique et leur indice de résistance au feu pourra être inférieur de 30 minutes à celui requis pour les compartiments d’incendie, sans être néanmoins inférieur à 30 minutes.

- Compartimentage

La séparation d’un bâtiment en compartiments d’incendie a pour but de limiter l’incendie au local dans lequel il a pris naissance et d’interrompre sa propagation horizontale et/ou verticale au reste du bâtiment. Pour chaque catégorie de bâtiment, une limite maximale de superficie est définie (tableau 9) et pour certains usages spécifiques un volume maximal est également défini, au-delà desquels il est requis de diviser le bâtiment en compartiments d’incendie. (Schéma 15)

Schéma 15: Compartimentage.

Les locaux à risque doivent obligatoirement constituer des compartiments d’incendie, avec un indice de résistance au feu identique à celui qui est requis pour le reste du bâtiment et non inférieur à 60 minutes.

Pour les sous-sols de bâtiments qui s’étendent sur une profondeur supérieure à 10 m sous le niveau du sol, chaque local de sous-sol particulier doit constituer un compartiment d’incendie distinct et doit être séparé des autres sous-sols de manière résistante au feu.

Dans tous les autres cas de locaux en sous-sol de bâtiments qui ne s’étendent pas à une profondeur supérieure à 10 m, il n’est pas nécessaire de séparer entre eux les étages du sous-sol de manière résistante au feu, sauf entre le toit du premier sous-sol et la superstructure, où une séparation coupe-feu doit exister (figure 16). Par exception, dans les bâtiments de tous usages sauf catégories E uniquement pour la sous-catégorie E3, G, H uniquement pour les établissements à risque, I pour la sous-catégorie G3, K et L uniquement, une séparation non coupe-feu du premier sous-sol de la superstructure est autorisée, à condition qu’elle soit fonctionnellement liée à son utilisation et que la surface totale du compartiment d’incendie créé ne dépasse pas la surface maximale autorisée d’un compartiment d’incendie en sous-sol pour chaque utilisation, comme indiqué dans le tableau 9 du présent article (figure 16c).

Schéma 16: Séparation coupe-feu des sous-sols

b)

a)

b)

a)

| Ρηχά υπόγεια βάθους<10 μ που δεν περιλαμβάνουν κύρια χρήση κατοικίας | Sous-sols peu profonds <10 m ne comportant pas d’usage principal d’habitation |
| --- | --- |
| πυροδιαχωρισμός | séparation coupe-feu |
| ΑΝΩΔΟΜΗ | SUPERSTRUCTURE |
| ΥΠΟΓΕΙΟ | SOUS-SOL |
| Βαθιά υπόγεια>10μ. | Sous-sols profonds >10 m. |
| πυροδιαχωρισμός | séparation coupe-feu |
| Πυροδιαμέρισμα | Compartiment d’incendie: |
| 1ο υπόγειο | 1o sous-sol |

Les éléments de construction de l’enveloppe d’un compartiment d’incendie, c’est-à-dire les murs, le plancher, la toiture et les huisseries doivent avoir l’indice minimal de résistance au feu défini pour chaque catégorie de bâtiment en fonction de son usage. (Tableau 7)

Toutes les huisseries (sauf les huisseries extérieures) des parois de compartiments d’incendie doivent être coupe-feu et avoir l’indice de résistance au feu requis pour la paroi correspondante réduit de 30 minutes sans qu’il soit néanmoins inférieur à 30 minutes.

Dans certaines utilisations de bâtiments, des rouleaux ignifuges ou des rideaux coupe-feu d’une intégrité et d’une capacité d’isolation thermique équivalentes peuvent être utilisés à la place d’éléments de bâtiment fixes, conformément aux exigences selon le cas des dispositions spécifiques du chapitre B. En tout état de cause, les rouleaux ignifuges ne peuvent remplacer les parois des compartiments d’incendie souterrains et des locaux dangereux.

Les locaux de machines des ascenseurs sont de préférence situés (en particulier dans les bâtiments à plusieurs étages) au sommet des gaines et doivent comporter une enveloppe dont les éléments de construction ont un indice de résistance au feu d’au moins 60 minutes.

Dans les bâtiments à plusieurs usages à usages associés, on retient l’indice de résistance au feu le plus défavorable, selon le cas, du tableau 7.

Dans les bâtiments à usages complémentaires n’atteignant pas le nombre d’occupants requis, on retient l’indice de résistance au feu de l’usage prédominant selon le tableau 7. Dans le cas où les usages complémentaires atteignent le nombre d’occupants requis, chaque usage retiendra l’indice de résistance au feu correspondant à son usage alors que les éléments porteurs du bâtiment et les voies d’évacuation protégées contre l’incendie satisferont à l’indice de résistance au feu de l’usage le plus défavorable, étant établi que dans tous les cas l’indice ne peut être réduit vers l’étage d’évacuation du bâtiment.

Dans les bâtiments à plusieurs usages à usages séparés:

- les éléments de construction de l’enveloppe de chaque usage à séparation résistante au feu satisfont aux exigences du tableau 7 de chaque usage,

- les éléments porteurs du bâtiment et les voies d’évacuation protégées contre l’incendie satisfont à l’indice de résistance au feu de l’usage le plus défavorable, étant établi que dans tous les cas l’indice ne peut être réduit vers l’étage d’évacuation du bâtiment,

- les éléments de construction dans leurs limites communes (horizontales et/ou verticales) doivent satisfaire à l’indice de résistance au feu du tableau 10 qui résulte de la combinaison des usages séparés.

Dans tous les cas, toute habitation indépendante doit être séparée des propriétés ou usages adjacents de manière résistante au feu.

De plus, dans tous les bâtiments, à l’exception des classes Ε1 et Ε3 de l’usage de Santé et de prévoyance sociale ainsi que des bâtiments de la catégorie Stockage, où il existe des atriums couverts, il est autorisé que le compartimentage requis des locaux voisins de l’atrium soit réalisé en utilisant non pas des éléments fixes de construction, mais des fermetures ou des rideaux coupe-feu, d’étanchéité et de capacité d’isolation thermique équivalentes et reliés au système de détection incendie, qui se ferment en moins d’une (1) minute. Les éléments en question ne doivent pas influencer la conception des voies d’évacuation et de plus ils doivent disposer d’une source d’énergie de réserve.

Tableau 9: Superficie maximale des compartiments d’incendie

| SUPERFICIE MAXIMALE DES COMPARTIMENTS D’INCENDIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Usage |  | Superficie maximale des compartiments d’incendie (m²) |  |  |  |
|  |  |  | Sous-sol | Bâtiment à un seul étage | Bâtiment à plusieurs étages | Majoration pour cause d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) |
| A | Habitation |  | 500 | sans exigence | 1 000 | 2 |
| B | Séjour temporaire |  | 500 | 2 000 | 1 000 | 2 |
| C | Établissements recevant du public | Généralités | 500 | 4 000 | 2 000 | 2 |
|  |  | Aéroports | 500 | 4 000 |  |  |
|  |  | Aires de jeux, aires de sports et aires de spectateurs dans des locaux d’installations sportives | 500 | 10 000 |  |  |
| D | Enseignement |  | 500 | 2 000 | 1 000 | 2 |
| Ε | Santé |  | 500 | 2 000 | 1 000 | 2 |
|  | Prévoyance sociale |  | 500 | 2 000 | 1 000 | 2 |
| F | Établissements pénitentiaires |  | 500 | 1 500 | 750 | 2 |
| G | Commerce | Généralités | 500 | 2 000 | 1 000 | 2 |
|  |  | Centres commerciaux | 500 | 4 000 | 2 000 | 2 |
| H | Bureaux |  | 500 | 2 000 | 1 000 | 2 |
| I | Industrie - Artisanat | Ζ1 | 1 000 | 10 000 | 3 000 | 2 |
|  |  | Ζ2 | 1 000 | 5 000 | 2 000 | 2 |
|  |  | Ζ3 | 1 000 | 4 000 | 1 500 | 2 |
| J | Stockage | Ζ1 | 1 000 | 5 000 | 2 000 | 2 |
|  |  | Ζ2 | 750 | 4 000 | 1 500 | 2 |
|  |  | Ζ3 | 500 | 3 000 | 1 000 | 2 |
| K | Stationnement - Stations de lavage de voitures |  | 500 | 2 000 | 1 000 | 2 |

Tableau 10: Indice requis de résistance au feu entre les différents usages

| Indices minimaux de résistance au feu (en min.) des éléments de séparation dans le cas d’usages séparés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USAGE | BÂTIMENTS D’HABITATION | SÉJOUR TEMPORAIRE | ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC | ENSEIGNEMENT | SANTÉ ET PRÉVOYANCE SOCIALE | ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES | COMMERCE | BUREAUX | INDUSTRIE (Ζ1-Ζ2) | INDUSTRIE (Ζ3) | STOCKAGE (Ζ1-Ζ2) | STOCKAGE (Ζ3) | STATIONNEMENT |  |  |
| BÂTIMENTS D’HABITATION | - | 60 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 180 | 120 | 180 | 120 |  |  |
| SÉJOUR TEMPORAIRE |  | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 180 | 120 | 180 | 120 |  |  |
| ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC |  |  | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 180 | 120 | 180 | 120 |  |  |
| ENSEIGNEMENT |  |  |  | - | 120 | 120 | 120 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 |  |  |
| SANTÉ ET PRÉVOYANCE SOCIALE |  |  |  |  | - | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES |  |  |  |  |  | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| COMMERCE |  |  |  |  |  |  | - | 90 | 120 | 180 | 120 | 180 | 120 |  |  |
| BUREAUX |  |  |  |  |  |  |  | - | 120 | 180 | 120 | 180 | 120 |  |  |
| INDUSTRIE (Ζ1-Ζ2) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 90 | 60 | 90 | 90 |  |  |
| INDUSTRIE (Ζ3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 90 | 60 | 90 |  |  |
| STOCKAGE (Ζ1-Ζ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 90 | 90 |  |  |
| STOCKAGE (Ζ3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 90 |  |  |
| STATIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1. En cas d’installation d’un système automatique de pulvérisation d’eau dans tout le bâtiment, les valeurs ci-dessus seront réduites de 60 min avec un minimum de 60 min. 2. Application des indices du tableau 7 dans les cas où pour certains usages les valeurs sont supérieures à celles définies ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Propagation du feu à l’intérieur du bâtiment

- Exigences générales

Pour limiter la propagation du feu d’un compartiment d’incendie à un autre, les parois des compartiments d’incendie doivent se prolonger, au-dessus du revêtement de la toiture, d’au moins 0,50 mètre en hauteur, à travers les vides des plafonds - toitures ou les vides de construction. (Schéma 17)

Schéma 17:

En cas de toit-terrasse où ce dépassement n’est pas possible, il faut prévoir, sur une distance d’au moins 1,50 mètre de chaque côté du mur, une protection appropriée du revêtement en matériaux incombustibles.

| επικάλυψη στέγης ή οροφής | revêtement de toiture ou de plafond |
| --- | --- |
| τοίχος πυροδιαμερίσματος | paroi de compartiment d’incendie |
| επικάλυψη δώματος | revêtement de toit-terrasse |
| διάκενο | vide de construction |
| τοίχος πυροδίαμερίσματος | paroi du compartiment d’incendie |

Les ouvertures dans les planchers, nécessairement créées entre les étages par le passage d’un escalier, d’une rampe, d’un ascenseur, d’une claire-voie, d’un conduit d’aération, etc., doivent être enfermées dans des puits verticaux protégés contre l’incendie et comportant des huisseries coupe-feu appropriées. L’exigence ci-dessus ne s’applique pas aux ouvertures qui se trouvent à l’intérieur des limites d’un même compartiment d’incendie, indépendamment de si elles s’étendent sur deux ou plusieurs étages.

Les tuyauteries et les câbles peuvent traverser l’enveloppe du compartiment d’incendie ou des gaines coupe-feu, à condition que leur diamètre intérieur ne dépasse pas les 40 millimètres. S’ils sont fabriqués en matériaux incombustibles dont le point de fusion est supérieur à 800 ο C, leur passage sera également autorisé pour les diamètres intérieurs jusqu’à 160 mm. Les tuyauteries en matériaux divers (plomb, PVC, aluminium, etc.), de diamètre intérieur jusqu’à 160 mm, peuvent traverser les éléments de construction du compartiment d’incendie à condition d’être munies, des deux côtés, de revêtement incombustible, sur une longueur d’au moins un mètre. Le vide de construction qui se crée entre le tuyau et l’élément de construction doit être le plus petit possible et être fermé grâce à des calfeutrements appropriés (schéma 18).

Les cheminées ou conduits de fumées ou conduits d’aération qui traversent des éléments du compartiment d’incendie (schéma 19) ou qui font partie de la paroi du compartiment d’incendie (schéma 20) sont entourés de calfeutrements appropriés, soit sur une longueur d’un mètre de chaque côté dans le premier cas, soit sur toute la hauteur dans le second cas. Sont en vigueur les normes européennes correspondantes relatives aux calfeutrements, aux conduits, etc.

Les systèmes de climatisation centrale devront, outre les exigences de protection contre l’incendie imposées par les règlements et leurs spécifications, disposer des clapets coupe-feu (dampers) appropriés, lorsqu’ils traversent des éléments de construction de l’enveloppe de compartiments d’incendie, et des automatismes appropriés pour empêcher la circulation du mélange de fumée en sens inverse vers le local de l’incendie. (Schéma 21)

Il est interdit que les tuyauteries transportant des liquides ou des gaz inflammables passent par des voies d’évacuation protégées contre l’incendie, sauf si elles sont protégées par des matériaux résistants au feu ou si elles sont enfermées dans des gaines coupe-feu spécifiques dont l’indice de résistance au feu est au moins égal à celui de la voie protégée contre l’incendie.

Schéma 18: Tuyauterie traversant un élément de construction d’un compartiment d’incendie

| δομικό στοιχείο πυροδίαμερίσματος | élément de construction de compartiment d’incendie |
| --- | --- |
| διάκενο | vide de construction |
| άκαυστο περίβλημα | revêtement incombustible |
| σωλήνας | tuyau |

Schéma 19:

| Τοίχος ή δάπεδο πυροδιαμερίσματος | Paroi ou plancher de compartiment d’incendie |
| --- | --- |
| Καπναγωγός | Conduit de fumées |
| Πυροφραγμός | Calfeutrement |

Schéma 20:

| LAYOUT | PLAN |
| --- | --- |
| Τοίχος πυροδιαμερίσματος | Paroi de compartiment d’incendie |
| Καπναγωγός | Conduit de fumées |

Schéma 21: Disposition type de clapets coupe-feu (dampers)

- Exigences relatives aux cages d’escalier intérieures

Toutes les cages d’escalier intérieures constituant des voies d’évacuation protégées contre l’incendie doivent être des structures fixes et entourées d’éléments de construction dont l’indice de résistance au feu est comme suit:

a) lorsque la voie protégée contre l’incendie dessert au plus 4 étages, au moins de 60 minutes,

b) lorsque la voie protégée contre l’incendie dessert plus de 4 étages, au moins de 120 minutes.

Dans les bâtiments à 4 étages ou plus, les marches et les paliers doivent nécessairement être fabriqués en matériaux incombustibles (Α1 FL ή A2 – s1).

Pour les bâtiments de plus de six (6) étages et à effectif supérieur à 50 personnes par étage, un hall spécifique (lobby) est requis à chaque étage, avec deux portes coupe-feu, de classe S m conformément à la norme ΕΝ 13501-2, à l’entrée de la cage d’escalier, de manière à la protéger de l’entrée de la fumée. Les éléments de construction de l’enveloppe de ce hall doivent avoir l’indice de résistance au feu requis pour la cage d’escalier alors que la porte conduisant du hall à la cage d’escalier doit avoir un indice de résistance au feu d’au moins 30 minutes. L’exigence de construction d’un hall protégé contre l’incendie par catégorie d’usage de bâtiment, en sus de l’exigence générale ci-dessus, figure au tableau 11.

Dans chaque bâtiment de six étages ou plus au-dessus du sol, y compris le rez-de-chaussée, et lorsque l’installation d’un système automatique de détection incendie est requise, il est obligatoire d’installer un ou plusieurs clapets de désenfumage (schéma 22) situés au-dessus du plancher de l’étage le plus élevé de cage d’escalier, au mur - à la plus grande hauteur possible - ou au plafond du dernier étage, avec évacuation directement à l’air libre. Chaque clapet de ce type doit avoir une surface libre d’au moins 1,5 m² et être automatiquement activé par le système de détection incendie.

Tableau 11: Exigence de construction d’un sas protégé contre l’incendie

| EXIGENCE GÉNÉRALE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bâtiments disposant de plus de 6 étages et d’un effectif supérieur à 50 personnes par étage |  |  |
| EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES |  |  |
|  | USAGE DU BÂTIMENT | Obligation de construction d’un hall (lobby) protégé contre l’incendie avec 2 portes coupe-feu |
| B | Séjour temporaire | Hôtels > 2 étages et nombre total de lits > 100 |
| Ε | Santé et prévoyance sociale | Tout étage en sous-sol du bâtiment |
| G | Commerce | Bâtiments > 3 étages |
| H | Bureaux | Bâtiments >6 étages au-dessus du sol indépendamment de l’effectif |
| I | Industrie - Artisanat | Bâtiments Z3 |
|  |  | Bâtiments > 3 étages |
| J | Stockage | Bâtiments Z3 |
|  |  | Bâtiments > 3 étages |
| K | Stationnement - Stations-service | Bâtiments > 1 étage en sous-sol |
|  |  | Bâtiments > 2 étages au-dessus du sol |

Schéma 22: Clapet de désenfumage

| Ελεύθερο άνοιγμα απαγωγής καπνού | Ouverture libre pour l’évacuation de la fumée |
| --- | --- |

- Exigences relatives aux escaliers extérieurs

Une cage d’escalier extérieure de structure fixe peut constituer une voie d’évacuation protégée contre l’incendie si elle est séparée du bâtiment par des éléments de construction ayant l’indice de résistance au feu requis pour la voie d’évacuation protégée contre l’incendie du bâtiment. Les marches et les paliers de la cage d’escalier extérieure doivent être construits en matériaux incombustibles (Α1 FL ή A2 FL – s1).  La résistance au feu des murs extérieurs doit s’étendre des deux côtés de la cage d’escalier sur au moins 2 m. (Schéma 23)

Schéma 23: Résistance au feu des murs - portes extérieures et extension de celles-ci pour les cages d’escalier extérieures

| (όхι υπό κλίμακα) | (pas à l’échelle) |
| --- | --- |
| 2μ. | 2 m |
| Πυράντοχη θύρα | Porte coupe-feu |

- Exigences relatives aux murs comportant des issues horizontales

Dans le cas de compartiments d’incendie qui communiquent avec une issue horizontale, l’indice de résistance au feu du mur de séparation sur lequel se trouve l’issue horizontale doit être d’au moins 120 minutes sans possibilité de réduction pour cause d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau). De plus, s’il existe, à la limite des compartiments d’incendie, des murs formant un angle inférieur à 180 ο, il faudra qu’ils garantissent, sur une longueur d’au moins deux mètres à partir du mur commun où se trouve l’issue horizontale, un indice de résistance au feu de 60 minutes. (Schéma 24)

Schéma 24: Extension des murs coupe-feu des compartiments d’incendie qui communiquent avec une issue horizontale

| Π 1 | C 1 |
| --- | --- |
| 2,00 μ. | 2,00 m |
| Δ.Π. 120 λεπτών | I.R.F. 120 minutes |
| οριζόντια έξοδος | issue horizontale |
| χωρίς απαίτηση πυροπροστασίας | sans exigences de protection contre l’incendie |

- Exigences relatives aux ascenseurs

L’enveloppe des gaines des ascenseurs doit avoir un indice de résistance au feu d’au moins 60 minutes, sauf si elles se trouvent dans une cage d’escalier protégée contre l’incendie. Au sommet de la gaine il faudra prévoir une ouverture de désenfumage d’une surface d’au moins 0,10 m².

- Exigences relatives aux voies d’évacuation extérieures

Les voies d’évacuation extérieures horizontales et verticales sont considérées comme étant protégées contre l’incendie lorsqu’elles sont de structure fixe, résistante au feu et ne comprenant pas de matériaux combustibles et qu’elles sont séparées du bâtiment par des éléments de construction ayant un indice de résistance au feu au moins égal à celui défini au tableau 7.

- Exigences relatives aux rampes

Les mêmes dispositions que pour les cages d’escalier s’appliquent aux rampes intérieures ou extérieures. Les rampes doivent être configurées (inclinaison, paliers, etc.) selon les exigences en vigueur dans le bâtiment.

- Exigences relatives à l’évacuation des gaz de combustion - de la chaleur

#### L’installation d’un système d’évacuation des gaz de combustion - de la chaleur, conforme aux exigences de la norme EN-12101, selon le cas, est obligatoire dans les cas suivants:

a. parties de bâtiments en sous-sol d’une superficie supérieure à 200 m²,

b. bâtiments d’une hauteur supérieure à 23 m,

c. atriums couverts de plus de 2 étages y compris les étages en sous-sol ou en rez-de-chaussée,

d. locaux à risque de catégorie B (voir 6.7).

En ce qui concerne plus particulièrement les sous-sols, la ventilation doit de préférence être naturelle, toutefois, lorsqu’il existe une impossibilité objective d’installer des ventilateurs à l’extérieur du bâtiment, alors ceux-ci seront installés à l’intérieur, dans le périmètre du sous-sol, selon une configuration appropriée.

Sont dispensés de l’obligation du cas a ci-dessus, les sous-sols des pavillons individuels ainsi que les parties de sous-sol disposant de portes et/ou de fenêtres extérieures d’une superficie d’au moins 2,5 % de la superficie de la partie qu’elles desservent, lorsqu’ils communiquent directement avec l’espace environnant.

En ce qui concerne spécifiquement les locaux en sous-sol du cas a, les exigences ci-dessous sont également en vigueur:

- Ventilation naturelle

La ventilation doit de préférence être naturelle. La superficie minimale des ouvertures de ventilation doit être de 2,5 % de la superficie de la partie de sous-sol qu’elles desservent.

Les ouvertures de ventilation sont placées de manière homogène, à des points en hauteur du local.

Tout local à risque de catégorie B doit disposer d’une ouverture distincte. De même, dans les cas de séparation des locaux en sous-sol, chaque partie doit disposer d’une ouverture distincte, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’ouvrir des huisseries intérieures (intermédiaires) telles que des portes et/ou des fenêtres.

L’emplacement des ouvertures de ventilation ne doit pas faire obstacle aux voies d’évacuation ou aux issues finales.

Chacune de ces ouvertures doit aboutir près du niveau du sol.

Des mesures de protection supplémentaires doivent être prises comme empêcher le blocage des ouvertures grâce à des grilles incombustibles et à des indications appropriées.

- Ventilation mécanique

En alternative au système de ventilation naturelle, l’installation d’un système de ventilation mécanique est autorisée, à condition qu’un système automatique de pulvérisation d’eau ait été installé dans le sous-sol. Dans ce cas, le système mécanique doit offrir un renouvellement de l’air 10 fois par heure et être apte à maintenir la température des gaz de combustion en dessous de 300 ο pendant au moins une heure.

- Conduits de fumées

Dans les cas d’utilisation de conduits de fumées, la résistance au feu de leur enveloppe ne doit pas être inférieure à celle des parties qu’ils traversent.

Dans les atriums couverts d’une hauteur de 18 m, l’installation d’un système de ventilation naturelle au plafond est obligatoire. La surface totale des ouvertures de ventilation doit être au moins égale à 10 % de la surface maximale du plan de l’atrium.

De plus, l’installation d’un système de ventilation mécanique est obligatoire pour tous les atriums couverts afin d’assurer au moins 5 changements de la totalité du volume de l’air par heure.

- Locaux à risque

Les locaux à risque doivent constituer un compartiment d’incendie indépendant avec enveloppe anti-feu ayant un indice de résistance au feu égal à celui requis pour les compartiments d’incendie du bâtiment et non inférieur à 60 minutes. Aussi, ils ne doivent pas être situés en dessous des issues finales des bâtiments ou en voisinage direct avec elles.

Dans le cas des locaux à risque, il faudra veiller tout particulièrement à éviter la propagation du mélange de fumées (ventilation adéquate, portes à fermeture automatique, calfeutrements, etc.).

Les locaux à risque se distinguent en deux catégories, décrites ci-dessous, desquelles résultent les moyens actifs de protection incendie requis pour ces locaux.

- Catégorie A.

- Magasins généraux

- Buanderies centrales

- Locaux des appareils de conditionnement d’air, salles de pompage, locaux des machines

- Locaux de chaufferies et/ou salles des boilers à puissance calorifique de50 KW

- Les zones qui, en raison de la nature de leur contenu, présentent un danger et présentent une densité pyrothermique inférieure ou égale à 2 000 MJ/m2.

- Catégorie B.

- Locaux de chaufferies et/ou salles des boilers à haute pression à puissance calorifique >50 KW

- Locaux de collecte des ordures et/ou des incinérateurs

- Locaux de GPL ou de gaz naturel tels que mentionnés dans les règlements

relatifs

- Salles des transformateurs (Μ.Τ. et H.Τ.), des groupes électrogènes, locaux des appareils électriques, locaux de recharge des véhicules électriques

- Entrepôts de matériaux et d’objets inflammables en général

- Espaces qui, en raison de la nature de leur contenu, présentent un danger et ont une densité de charge pyrothermique supérieure à 2 000 MJ/m2

Le tableau 12 présente d’autres locaux à risque d’usages spécifiques de bâtiments, ainsi que leur classement dans les catégories A ou B.

Dans tous les cas, lorsque lors de la conception du bâtiment, l’ingénieur responsable auteur de l’étude constate que des locaux indépendants, qui ne sont pas expressément mentionnés dans le présent règlement, sont susceptibles de présenter un risque accru de départ de feu en raison de la nature de leurs contenus ou de leur grande capacité installée, ceux-ci seront soumis aux dispositions applicables aux locaux à risque.

Tableau 12: Autres locaux à risque par usage de bâtiment

| USAGE DU BÂTIMENT |  | Locaux à risque de catégorie A | Locaux à risque de catégorie B |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Habitation | Exigences générales | Exigences générales |
| B | Séjour temporaire | Exigences générales | Exigences générales |
| C | Établissements recevant du public | Locaux d’entretien - réparation y compris les locaux pour travaux de menuiserie ou de peinture | Exigences générales |
|  |  | Cabines de projection de films |  |
| D | Enseignement | Locaux de stockage des liquides inflammables utilisés lors des essais de laboratoire | Exigences générales |
|  |  | Locaux d’entretien - réparation y compris les locaux pour travaux de menuiserie ou de peinture |  |
| Ε | Santé et prévoyance sociale | Laboratoires | Chaufferie |
|  |  | Locaux d’entretien - réparation y compris les locaux pour travaux de menuiserie ou de peinture | Locaux d’entreposage ou d’application de peinture, entrepôts centraux |
|  |  | Locaux de stockage ou d’application de peintures, entrepôts centraux | Armoires de vestiaires et salles d’habillement |
|  |  | Cuisine centrale Salles de collecte du linge sale | Laveries |
|  |  | Locaux de superficie jusqu’à 50 m²: - service de médecine nucléaire - complexe de laboratoires de microbiologie - hématologie - anatomopathologie et autres laboratoires - complexe de laverie - buanderie centrale - pharmacie centrale - complexe de collecte - incinération des déchets - cuisine centrale - entrepôts centraux - ateliers des équipes d’entretien - stérilisation centrale | Locaux de superficie > 50 m²: - service de médecine nucléaire - complexe de laboratoires de microbiologie - hématologie - anatomopathologie et autres laboratoires - complexe de laverie - buanderie centrale - pharmacie centrale - complexe de collecte - incinération des déchets - cuisine centrale - entrepôts centraux - ateliers des équipes d’entretien - stérilisation centrale |
|  |  | Locaux de stockage des produits d’entretien | Buanderie centrale |
|  |  | Locaux de bains de paraffine | Locaux de stockage des liquides combustibles ou inflammables utilisés lors des essais de laboratoire ainsi que des gaz |
|  |  | Magasins de plus de 15 m² et débarras de magasins dont la surface de débarras est supérieure à 50 m² |  |
|  |  | Chambres et salles de séjour des unités d’accueil de personnes dépendantes et des unités de soins psychiatriques |  |
|  |  | Salles d’ergothérapie |  |
|  |  | Bibliothèques |  |
|  |  | Salles des archives |  |
|  |  | Salles de conservation des radiographies |  |
| F | Établissements pénitentiaires | Exigences générales | Exigences générales |
| G | Commerce | Exigences générales | Exigences générales |
| H | Bureaux | Principaux locaux de stockage des archives | Exigences générales |
| I | Industrie - Artisanat | Locaux de stockage de matériaux inflammables | Exigences générales |
| J | Stockage | Locaux de stockage de matériaux inflammables | Exigences générales |
| K | Stationnement et stations-service | Locaux de stockage de matériaux inflammables | Exigences générales |

- Exigences de réaction au feu

Les exigences de réaction au feu s’appliquent aux produits de construction (finitions intérieures, revêtements des sols, isolations thermiques de tuyauteries, câbles électriques) susceptibles d’être directement exposés au feu et elles ont pour but de réduire le rythme de propagation du feu et le rythme de production de fumées et de particules ou de gouttelettes enflammées (voir annexe D).

Les exigences minimales de réaction au feu pour les finitions intérieures, par catégorie d’usage du bâtiment, figurent au tableau 13, alors que les exigences minimales de réaction au feu pour les câbles électriques figurent au tableau 14.

Les exigences minimales en matière de réaction au feu pour les produits d’isolation thermique à tubes linéaires sont équivalentes à celles applicables aux finitions intérieures des locaux qu’ils exécutent, tels que définis dans la norme ELOT EN 13501, avec un indice L (A2 L-s1, d0, B L-s1, d0, etc.).

Tableau 13: Exigences minimales de réaction au feu pour les finitions intérieures et les sols par catégorie d’usage du bâtiment

|  | Catégorie d’usage des bâtiments |  | Murs et plafonds |  |  |  | Vides de construction dans les murs et plafonds | Sols |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie - zones dangereuses | Voies d’évacuation non protégées | Généralités |  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie - zones dangereuses | Voies d’évacuation non protégées |
| A | Habitations |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Locaux > 10 m² | Locaux ≤ 10 m² | C-s1,d0 | B FL- s2 | D FL- s2 |
|  |  |  |  |  | C-s2,d2 | D-s2,d2 |  |  |  |
| B | Séjour temporaire |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Chambres ≤ 15 m² | Chambres > 15 m² | C-s1,d0 | B FL- s2 | C FL- s2 |
|  |  |  |  |  | D-s2,d2 | C-s2,d2 |  |  |  |
| C | Établissements recevant du public |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Locaux ≤ 30 m² | Locaux > 30 m² | C-s1,d0 | B FL- s2 | C FL- s2 |
|  |  |  |  |  | D-s2,d2 | C-s1,d1 |  |  |  |
| D | Enseignement |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Salles ≤ 40 m² | Salles >40 m² | C-s1,d0 | B FL- s2 | C FL- s2 |
|  |  |  |  |  | D-s2,d2 | C-s1,d1 |  |  |  |
| Ε | Santé et prévoyance sociale |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 |  |  | B-s1,d0, | B FL- s1 | C FL- s1 |
| F | Établissements pénitentiaires |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 |  |  | C-s1,d0 | B FL- s2 | C FL- s2 |
| G | Commerce |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Locaux > 10 m² | Locaux ≤ 10 m² | C-s1,d0 | B FL- s2 | C FL- s2 |
|  |  |  |  |  | C-s1,d1 | D-s1,d1 |  |  |  |
| H | Bureaux |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Locaux ≤ 30 m² | Locaux > 30 m² | C-s1,d0 | B FL- s2 | C FL- s2 |
|  |  |  |  |  | D-s2,d1 | C-s2,d1 |  |  |  |
| I | Industrie - Artisanat | Z1-Z2 | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Locaux > 10 m² | Locaux ≤ 10 m² | C-s1,d0 | B FL- s2 | C FL- s2 |
|  |  |  |  |  | C-s1,d1 | D-s1,d1 |  |  |  |
|  |  | Z3 | A2-s1, d1 | B- s1, d1 | Locaux > 10 m² | Locaux ≤ 10 m² |  | A2 FL- s2 | B FL- s2 |
|  |  |  |  |  | B-s1,d1 | C-s1,d1 |  |  |  |
| J | Stockage | Z1-Z2 | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Locaux > 10 m² | Locaux ≤ 10 m² | C-s1,d0 | B FLl- s2 | C FL- s2 |
|  |  |  |  |  | C-s1,d1 | D-s1,d1 |  |  |  |
|  |  | Z3 | A2-s1, d1 | B- s1, d1 | Locaux > 10 m² | Locaux ≤ 10 m² |  | A2 FL- s2 | B FL- s2 |
|  |  |  |  |  | B-s1,d1 | C-s1,d1 |  |  |  |
| K | Stationnement et stations-service |  | A2-s1, d1 | C-s1,d1 | Locaux > 10 m² | Locaux ≤ 10 m² | C-s1,d0 | B FL- s2 | C FL- s2 |
|  |  |  |  |  | C-s1,d1 | D-s1,d1 |  |  |  |

Tableau 14: Exigences minimales de réaction au feu pour les câbles électriques par catégorie d’usage du bâtiment

| Catégorie | Usage |  | Euroclasses |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Habitation | Espaces publics et privés (bâtiments jusqu’à 20 étages) | Ε |
|  |  | Bâtiments de plus de 20 étages Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Bâtiments de plus de 20 étages Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| B | Séjour temporaire | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| C | Établissements recevant du public | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| D | Enseignement | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| Ε | Santé et prévoyance sociale | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| F | Établissements pénitentiaires | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| G | Commerce | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| H | Bureaux | Espaces publics et privés (bâtiments jusqu’à 20 étages) | Ε |
|  |  | Bâtiments de plus de 20 étages Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Bâtiments de plus de 20 étages Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| I | Industrie - Artisanat | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| J | Stockage | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |
| K | Stationnement de véhicules et stations-service | Généralités | Dca-s2, d2, a2 |
|  |  | Voies d’évacuation protégées contre l’incendie | B2ca-s1, d1, a1 |

- Propagation du feu à l’extérieur du bâtiment - Exigences relatives aux éléments de construction extérieurs.

Le feu peut se propager d’un bâtiment au bâtiment voisin, avec lequel il est en contact, par le biais du mur de séparation, ou à un autre bâtiment proche par rayonnement du mur extérieur correspondant et/ou de la toiture ou vers la toiture d’un bâtiment voisin.

Chacun des deux murs en contact des bâtiments contigus doit avoir l’indice de résistance au feu requis pour le compartiment d’incendie du bâtiment auquel il appartient.

Les murs extérieurs, des deux côtés du mur de séparation des bâtiments contigus et sur une longueur de 0,70 mètre (y compris l’épaisseur du mur de séparation), ne devront comporter aucune ouverture et ils devront garantir un indice de résistance au feu au moins égal à celui requis pour le mur de séparation correspondant.

Dans le cas où l’angle des murs extérieurs des bâtiments contigus en contact est inférieur à 180 ο, la longueur de l’arc de cercle, ayant pour centre le sommet de l’angle et un rayon défini par le point d’huisserie le plus proche, jusqu’à l’axe médian de l’angle, ne doit pas être inférieure à 1,10 mètre (schéma 25).

Pour les murs extérieurs des bâtiments de et vers lesquels il existe un risque de propagation du feu, on applique les exigences du tableau 15.

Les toitures et toits-terrasses constituent des éléments de l’enveloppe extérieure du bâtiment et, pour ce qui est de la protection contre l’incendie, ils sont considérés comme des murs extérieurs horizontaux. Par conséquent, en ce qui concerne la propagation du feu d’un bâtiment à l’autre, on appliquera le tableau 15, notamment dans le cas où l’un des bâtiments est plus élevé que le bâtiment qui lui est contigu.

Le tableau 15 ne s’applique pas aux grands bâtiments en ce qui concerne la classe de réaction au feu d’un revêtement extérieur, pour lequel l’exigence minimale est fixée à A2- s1d0, indépendamment de l’utilisation et de la distance par rapport aux limites de la parcelle ou d’un autre bâtiment.

Schéma 25: Exigences minimales de distance entre les ouvertures des différents compartiments d’incendie

Tableau 15: Exigences minimales de maîtrise de la propagation extérieure du feu

| Exigences de maîtrise de la propagation extérieure du feu (1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exigence | Distance entre le mur et la limite du terrain ou un autre bâtiment |  |  |  |
|  | 3 mètres | 3 - 5 m | 5 - 10 m. | > 10 m. |
| a) Indice de résistance au feu du mur extérieur | total (2) | total | moitié | sans exigence |
| b) Catégorie de réaction au feu du revêtement extérieur | B-s1,d1 | B- s1, d2 | C-s2,d2 | D-s2,d2 |
|  | A2- s1d0 (4) | A2- s1d1 (4) | B- s2, d2 (4) | C- s2, d2 (4) |
| c) Pourcentage d’ouvertures (4) | 15 % | 25 % | 50 % | 80 % |

(1)	Pour les locaux à risque élevé la distance est doublée.

(2)	Le nécessaire pour un mur de pare-feu selon l’essai de propagation des flammes.

(3)	Le pourcentage maximal autorisé d’ouvertures sur la surface totale du mur extérieur est doublé si les huisseries ont un indice de résistance au feu d’au moins 30 minutes (ΕΙ 30).

(4) Exigence pour les bâtiments de la sous-catégorie E1 et E3 à usage sanitaire et social ou les bâtiments ayant une population théorique de plus de 1 000 personnes ou les bâtiments abritant des écoles publiques et privées.

La distance (a) entre les ouvertures sur des murs extérieurs appartenant à différents compartiments d’incendie doit être d’environ 1,40 mètre, lorsque les ouvertures n’ont pas l’indice de résistance au feu requis. La même distance minimale est également applicable dans le cas des compartiments d’incendie superposés, entre le point le plus haut de l’ouverture du bas et le point le plus bas de l’ouverture du haut, en tenant également compte de l’avancée s’intercalant (schéma 26) et toujours sous la condition que les ouvertures n’aient pas l’indice de résistance au feu requis pour le compartiment d’incendie.

Dans le dernier cas, la paroi qui s’intercale ainsi que l’avancée doivent avoir un indice de résistance au feu au moins égal à celui requis pour le plancher du compartiment d’incendie. (Schéma 27)

Schéma 26: Distance entre les ouvertures dans les murs extérieurs

| τοίχος πυροδιαμερίσματος | Paroi du compartiment d’incendie |
| --- | --- |
| Δάπεδο πυροδιαμερίσματος | Plancher du compartiment d’incendie |

Schéma 27:

| Δάπεδο πυροδιαμερίσματος | Plancher du compartiment d’incendie |
| --- | --- |
| TOMH | SECTION |

# Article 7 : Moyens actifs de protection incendie

### Généralités

Les moyens actifs de protection incendie installés dans les bâtiments sont définis par leur usage spécifique en fonction de leurs caractéristiques métriques (surface brute totale occupée).

1. Dans les cas de bâtiments à plusieurs usages, les moyens actifs de protection incendie s’appliquent comme suit:

a) lorsque les usages distincts sont séparés, on applique pour chacun les moyens de protection incendie qui le concernent sur toute la surface que celui-ci occupe,

b) lorsque les usages associés utilisent les mêmes voies communes d’évacuation non protégées (horizontales ou verticales), c’est-à-dire qu’ils font partie du même étage ou de différents étages communiquant verticalement de manière non protégée, on appliquera alors, pour l’ensemble de l’étage en question dans le premier cas ou du compartiment d’incendie dans le second, les moyens de protection incendie les plus défavorables de chaque usage,

c) étant donné que toutes les zones d’utilisation impliquées sont séparées par un pare-feu et qu’elles utilisent les mêmes voies d’évacuation verticales protégées contre l’incendie, c’est-à-dire qu’elles font partie de différents étages qui s’évacuent par les mêmes voies d’évacuation verticales protégées contre l’incendie, alors les moyens de protection contre l’incendie appropriés s’appliqueront à chaque surface particulière qu’ils occupent respectivement.

d) les moyens actifs de protection incendie sont définis par la surface totale occupée par chaque usage dans le bâtiment, même si celle-ci est distribuée sur différents niveaux, à l’exception du cas où tous les usages propres sont cloisonnés (séparations coupe-feu avec issues propres).

2. Dans le cas de bâtiments à un seul usage:

a) s’il existe des usages complémentaires n’atteignant pas le nombre d’occupants requis, ils suivent l’usage prédominant également pour les moyens de protection incendie,

b) s’il existe des usages complémentaires atteignant le nombre d’occupants requis, on appliquera, sur la surface qu’ils occupent, les moyens de protection incendie de leur usage, alors que pour le reste du bâtiment on suivra les moyens de l’usage prédominant.

### Spécifications des moyens actifs de protection incendie, des mesures préventives de protection incendie, formation - information du personnel et entretien

Aux fins du présent règlement

- Les systèmes fixes de protection incendie active sont le système automatique de détection incendie, le système manuel d’alarme incendie, le système automatique de détection de gaz inflammables, les systèmes automatiques d’extinction d’incendie (à eau, poudre, mousse, dioxyde de carbone, gaz ou aérosols concentrés, les systèmes à brouillard d’eau et à pulvérisation d’eau), le réseau d’eau anti-incendie fixe et le système local d’extinction.

Le système automatique de détection de gaz inflammables doit satisfaire aux exigences des parties de la norme ΕΝ 60079-29.

- Les moyens portatifs et autres de protection incendie active sont les extincteurs (portatifs, mobiles, à auto-activation, de plafond), le simple réseau anti-incendie (armoire anti-incendie), ainsi que les détecteurs de fumée autonomes satisfaisant aux exigences de la norme ΕΝ 14604, telle qu’elle est en vigueur.

- Les moyens préventifs de protection incendie passive sont l’éclairage de sécurité, la signalisation de sécurité et les plans d’évacuation.

Pour le reste, les spécifications d’étude, de conception et d’installation des éléments de protection incendie ci-dessus doivent être conformes à ce qui est prévu par la disposition anti-incendie 15/2014 (Β΄ 3149), telle qu’elle est en vigueur.

#### Extincteurs

##### a) Extincteurs portatifs

##### A1. Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’extincteurs portatifs, à poudre sèche ou à base d’eau, disposant d’une capacité d’extinction d’au moins 21Α- 113Β- C, pour tous les usages, en fonction des exigences spécifiques, est obligatoire.

Dans les cas où, lors des calculs des usages spécifiques, il résulte un nombre décimal, celui-ci sera arrondi au nombre entier le plus proche.

Indépendamment des calculs, le nombre minimal d’extincteurs ne doit pas être inférieur à deux (2).

- Α2. Extincteurs portatifs à dioxyde de carbone

L’installation d’extincteurs portatifs à dioxyde de carbone, disposant d’une capacité d’extinction d’au moins 55B- C, est obligatoire dans les locaux d’installations électromécaniques tels que les transformateurs moyenne ou haute tension et les locaux de chaufferies, à des emplacements tels que chaque point des locaux en question soit à une distance horizontale maximale de 15 m de chacun de ces extincteurs. En aucun cas le nombre minimal d’extincteurs à dioxyde de carbone dans ces locaux ne sera inférieur à deux (2).

##### a) Extincteurs sur roues

Les extincteurs sur roues doivent, s’il y a lieu, être de la poussière sèche ou de la base d’eau, avec une charge de 25 kg.

##### c) Extincteurs de plafond

L’installation d’extincteurs à toiture auto-amorçante au-dessus des brûleurs de chauffage à combustible solide ou liquide et/ou des boilers à puissance calorifique de50 kW est obligatoire et nécessaire.

#### Système automatique de détection incendie

Un système automatique de détection incendie est installé dans les locaux à risque de catégorie A (voir 6.7). Partout où les dispositions spécifiques prévoient l’installation d’un système automatique de détection incendie, celui-ci devra couvrir tous les locaux du bâtiment.

Lorsque les dispositions spécifiques imposent l’installation d’un système automatique de détection incendie dans tout le bâtiment, son déclenchement doit provoquer l’ouverture de l’huisserie de ventilation installée à l’étage le plus élevé du bâtiment, près de chaque cage d’escalier, lorsque cela est requis. Le déclenchement du système automatique de détection incendie devra de plus déclencher l’ouverture de clapets de ventilation.

#### Système automatique d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau ou utilisant un autre agent d’extinction approprié est obligatoire:

- dans les locaux à risque de catégorie B (voir 6.7),

- dans les locaux couverts de stockage de combustibles liquides ou de gaz inflammables d’une capacité totale supérieure à 3 m3.

### Dans les cas de bâtiments où un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire, il faudra, dans des locaux où l’eau n’est pas un moyen d’extinction appropriée, installer un système automatique d’extinction d’incendie fonctionnant avec un autre agent d’extinction.

La référence aux étages de bâtiments, lors de l’application de systèmes fixes de protection incendie active, de la signalisation de sécurité et des plans d’évacuation, concerne également les étages de rez-de-chaussée et de sous-sol, indépendamment de la nature de leur usage (principal ou auxiliaire), sauf indication contraire dans les dispositions spécifiques.

La référence à une surface couverte totale vise les locaux à usage principal et auxiliaire.

Dans les cas de bâtiments à plusieurs étages, la superficie d’un étage vise sa surface brute, indépendamment de la surface des autres étages.

#### Système local d’extinction

Un dispositif d’extinction local doit être installé sur les lieux de préparation des plats à l’aide de plaques de cuisson et de surfaces chaudes, si le numéro le requiert. 15/ 2014 Sapeurs-pompiers, tel qu’en vigueur.

### Formation - information du personnel

L’organisation, la formation et l’information du personnel sur les questions de protection incendie doivent être conformes à ce qui est prévu par la disposition anti-incendie 14/2014 (Β΄ 2434), telle qu’elle est en vigueur.

### Mesures préventives de protection incendie indicatives

Pour réduire le risque de départ d’incendie et de propagation rapide de celui-ci, il faut respecter certaines mesures préventives de protection contre l’incendie. Les mesures en question sont précisées pour certaines activités, selon les spécifications des fabricants des appareils et les règlements spécifiques. En sus des mesures préventives de protection incendie mentionnées ci-dessous, il est obligatoire de prendre toute autre mesure, selon le cas, visant à éviter les causes et à réduire le risque d’incendie.

- Actions nécessaires:

- entretien soigneux et inspection et contrôle réguliers des installations et appareils conformément aux règles relatives et aux spécifications du fabricant,

- arrêt du fonctionnement des appareils et des installations pendant les jours et heures non ouvrables ou pendant l’absence des locataires, à l’exception de ceux dont le fonctionnement est indispensable. Fermeture également des portes intérieures pendant les périodes ci-dessus ainsi que pendant le sommeil.

- installation d’un récipient de sécurité d’une capacité suffisante auprès des réservoirs de combustibles liquides pour collecter les fuites éventuelles,

- respect de distances suffisantes entre les appareils de chauffage et les matériaux combustibles et, selon le cas, support approprié de ces appareils,

- signalisation des matériaux et locaux dangereux,

- inspection de tous les locaux, par un employé du personnel responsable, après l’interruption de l’activité ainsi que durant les heures ouvrables, afin de signaler et d’éliminer tout élément pouvant provoquer un incendie,

- dans les espaces de plein air qui relèvent du présent règlement, il est nécessaire de couper et d’éloigner les herbes sèches ainsi que tout autre matériau combustible ou inflammable inutile,

- ventilation suffisante (naturelle et artificielle) des locaux de stockage des activités professionnelles,

- aménagement adéquat des locaux de stockage de matériaux pouvant s’enflammer et éloignement des matériaux inflammables et combustibles des lieux où il est fait usage de flammes nues, où il y a production d’étincelles, et des sources de chaleur en général,

- affichage permanent de panneaux visibles, dans les locaux à risque, concernant l’interdiction de fumer pour les personnes y pénétrant et, selon le cas, de panneaux d’avertissement interdisant l’utilisation d’eau en cas d’incendie,

- affichage de panneaux dans des endroits visibles de l’entreprise-installation, comportant des instructions de prévention contre les incendies et les modes d’action du personnel en cas d’incendie,

- nettoyage régulier des locaux d’activité professionnelle et éloignement immédiat des matériaux pouvant s’enflammer,

- signalisation spécifique dans les locaux des ascenseurs des bâtiments d’activités professionnelles interdisant leur utilisation en cas d’incendie,

- contrôle du bon fonctionnement et du bon état des mesures et des moyens de protection contre l’incendie ainsi que des locaux fermés pour s’assurer de l’absence d’atmosphère dangereuse et de la ventilation correcte ainsi que pour éloigner les matériaux inflammables et combustibles avant le début de l’exécution de travaux à chaud,

- respect des passages prévus, d’une largeur de 0,80 m, entre les matériaux stockés des entrepôts ou des industries, ainsi que du couloir principal, d’une largeur d’au moins 1,10 m, à l’intérieur de l’entrepôt ou de l’industrie,

- stockage des matériaux de manière à ce qu’ils soient à une distance du plafond d’au moins 0,50 m,

- stockage de matériaux dans les locaux de plein air d’établissements commerciaux qui relèvent du présent règlement, de manière à ce que les matériaux soient à une distance d’au moins trois (3) mètres des bâtiments voisins,

- création de conditions permettant d’éviter le mélange de matériaux pouvant provoquer une réaction exothermique dans les entrepôts ou les industries,

- réalisation à intervalles réguliers d’exercices d’évacuation des bâtiments spécifiques.

- Actions non autorisées:

- placer, de manière permanente ou provisoire, sur les voies d’évacuation et les issues de secours, des meubles, des objets et d’autres éléments structurels pouvant réduire leur largeur ou faire obstacle à la libre circulation du public en cas de danger,

- placer, sur les portes ou près de celles-ci, des miroirs ou d’autres objets pouvant induire en erreur quant au cheminement correct vers l’issue de secours. Les fenêtres, vitrines, miroirs et autres éléments structurels qui, en raison de leur taille ou de leur type de fabrication, sont susceptibles de donner l’impression de portes, doivent être signalés de manière à ne pas être confondus avec les issues de secours.

- couvrir la signalisation de sécurité et les moyens de protection contre l’incendie avec des matériaux ou des éléments structurels,

- décorer et revêtir des sols, les murs et les plafonds avec des matériaux à propagation superficielle rapide de la flamme,

- utiliser des pétards et des feux d’artifice à l’intérieur de locaux couverts. Leur utilisation à l’air libre se fera sous réserve de la législation en vigueur.

- fumer et utiliser une flamme nue dans les locaux à risque ainsi qu’y entreposer des matériaux inflammables,

- fumer et utiliser une flamme nue dans les locaux commerciaux, les industries et les entrepôts à risque élevé,

- accrocher ou poser des ballons contenant des gaz inflammables dans des espaces de circulation et de fréquentation du public,

- installer dans des vitrines des projecteurs à haut rayonnement thermique susceptibles de provoquer l’embrasement de matériaux inflammables ou combustibles, sans prendre de mesures protectrices,

- verrouiller les portes d’issues communes par des dispositifs présupposant l’utilisation d’une clé pour leur déverrouillage.

### Utilisation de combustibles et autres matériaux

Lorsqu’il y a utilisation ou stockage de combustibles liquides ou gazeux et d’autres matériaux combustibles ou dangereux en général, sont en vigueur selon le cas et appliquées à titre complémentaire les dispositions de la législation en vigueur.

## Article 8: Normes – spécifications techniques – certificats

Les normes européennes sont adoptées par le CEN/ CENELEC, dont ΕLΟΤ fait partie. Les normes mentionnées dans le présent règlement font référence aux normes européennes transposées dans le système national de normalisation par ELOT. Ces normes sont désignées par l’acronyme ΕLΟΤ ΕΝ ΧΧΧΧΧ.

Pour les cas où il n’existe pas de normes ΕLΟΤ – ΕΝ on appliquera les normes internationales ISO/IEC. Dans les cas non couverts ou partiellement couverts par celles-ci, l’application de normes nationales d’autres pays, de préférence des pays de l’Union européenne, est autorisée.

Les normes ΕLΟΤ de protection passive contre l’incendie sont de manière générale celles se référant aux normes de catégorisation des différentes parties de la norme ΕLΟΤ ΕΝ-13501 ainsi que les parties concernées de la norme ΕLΟΤ ΕΝ-12101 sur les systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur, telles que modifiées et en vigueur.

Les normes ΕLΟΤ de protection active contre l’incendie sont celles se référant à la disposition anti-incendie 15/2014 telles que modifiées et en vigueur.

Les produits ou équipements de construction légalement fabriqués et/ou mis sur le marché dans un autre État membre de l’UE ou en Turquie, ou légalement fabriqués et mis sur le marché dans un État partie de l’AELE à l’accord EEE, peuvent être mis sur le marché grec lorsqu’ils sont fabriqués conformément à des normes, spécifications et/ou procédures de production et d’essais qui peuvent être démontrées comme garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent à celui prévu par le présent règlement technique pour la protection de la santé et de la sécurité humaines et de l’environnement.

Conformément au règlement européen relatif aux produits de construction (règlement numéro 305/2011 du Parlement européen et du Conseil), le marquage d’un produit de construction conformément au système CE (marquage CE) est indispensable pour sa circulation sur le marché européen. Une partie des critères d’évaluation du marquage CE est la performance du produit de construction en ce qui concerne sa résistance et sa réaction au feu. Le maître d’ouvrage doit tenir un registre de certificats des matériaux et éléments de construction installés dans le bâtiment. Dès l’activation de l’identité numérique des bâtiments, les certificats ci-dessus seront affichés dans le dossier numérique du bâtiment et constitueront partie intégrante de celui-ci.

Par les décisions du ministre compétent, selon le cas, déterminer les normes grecques ELOT relatives (Autorité grecque du tourisme) auxquelles doivent se conformer toutes les constructions, produits de construction et produits de protection incendie active et passive, certificats de conformité, procédures de contrôle et les tests de laboratoire de réaction au feu et de résistance au feu. Avec des catégories de décisions similaires, les niveaux et les valeurs de performance sont déterminés dans les produits de construction, les éléments et structures pour lesquels des essais en laboratoire ne sont pas nécessaires, ainsi que toute autre disposition technique en vue de garantir la conformité avec le droit de l’UE en matière de sécurité et de protection incendie des bâtiments, sont aussi définies par de tels arrêtés.

# CHAPITRE B: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

## Article premier: Habitation

## Article 2: Séjour temporaire

## Article 3: Réception du public

## Article 4: Enseignement

## Article 5: Santé et prévoyance sociale

## Article 6: Établissements pénitentiaires

## Article 7 : Commerce

## Article 8: Bureaux

## Article 9: Industrie - Artisanat

## Article 10: Stockage

## Article 11: Stationnement de véhicules et stations-service

Les articles 1er à 11 du présent chapitre définissent, en sus des dispositions générales du chapitre A, les exigences spécifiques de protection contre l’incendie des divers usages des bâtiments.

## Article premier: Habitation

- Généralités.

Cette catégorie comprend tous les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, tels qu'ils sont décrits au tableau de l’annexe A  du présent règlement.

Les débarras, les petits bureaux, etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

Pour cette catégorie particulière de bâtiments, les dispositions du chapitre A, article 4, paragraphe 4.2.2, point iii sur les usages associés ne s’appliquent pas.

- Conception des voies d’évacuation.

La largeur minimale des voies d’évacuation est fixée à 0,80 mètre.

La largeur libre minimale pour les portes des voies d’évacuation jusqu’à la sortie sur un couloir commun pourra être de 0,70 mètre.

La longueur maximale de la voie réelle est indiquée dans le tableau 5 du chapitre A. La conception d’au moins deux voies d’évacuation, aboutissant à des issues de secours correspondantes, est obligatoire pour:

a) les étages dont l’effectif est supérieur à 50 personnes.

b) les immeubles de plus de 6 étages et dont l’effectif par étage est supérieur à 30 personnes.

- Protection structurale contre l’incendie.

Dans les cas de bâtiments à plusieurs usages avec habitation; lorsque les usages ne sont pas séparés, il faudra que la partie de voie commune (couloir), desservant l’habitation jusqu’à l’issue de secours sur la cage d’escalier protégée contre l’incendie, soit protégée contre l’incendie avec l’indice de résistance au feu le plus défavorable des usages associés.

Dans les cas où les portes coupe-feu sont obligatoires pour chaque habitation, elles devront avoir un indice de résistance au feu inférieur de 30 minutes à l’indice de résistance au feu du bâtiment et dans tous les cas d’au moins 30 minutes.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

Dans les immeubles, l’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation, les parties communes et les issues de secours est obligatoire.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des parties communes, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

- Mesures de prévention et actions nécessaires.

- Respect des spécifications du fabricant des appareils de chauffage.

- Respect de distances suffisantes entre les appareils de chauffage et les matériaux combustibles.

- Pose de grilles appropriées sur les poêles électriques.

- Évacuation des cendres des cheminées ou des poêles à bois avec une pelle métallique.

- Pose de protection appropriée devant l’ouverture de la cheminée.

- Installation d’éléments de construction - planchers résistants au feu près de l’ouverture de la cheminée et appui du poêle à bois sur un socle - plancher résistant au feu.

- Nettoyage régulier des conduits de fumée.

- Contrôle régulier des conduits et autres dispositifs des appareils de chauffage à combustibles liquides ou gazeux.

- Arrêt des poêles et autres appareils de chauffage avant de sortir ou de dormir.

- Actions non autorisées.

- Installer des appareils de chauffage sur des tapis.

- Verser des liquides inflammables dans les cheminées ou les poêles à bois.

- Poser des objets combustibles sur le rebord de la cheminée.

- Transporter un poêle à gaz allumé.

- Remplir un poêle à fioul ou à huile de combustible pendant son fonctionnement ou lorsqu’il est chaud.

- Stocker des objets combustibles (p. ex. bois de feu, équipement ménager, etc.) dans les chaufferies ou les entrepôts de combustibles.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation dans les parties communes d’un (1) extincteur portatif par étage est obligatoire. Chaque extincteur doit couvrir une surface brute de 400 m², en cas contraire il faut poser des extincteurs supplémentaires. L’installation d’un extincteur portatif dans chaque maison individuelle, indépendamment de la surface, est obligatoire.

- Système d’alarme manuel

Le système d’alarme manuel est obligatoire dans les immeubles à trois (3) étages ou plus à usage principal. Les boutons d’alarme incendie doivent être situés dans les parties communes près des cages d’escalier.

- Détection incendie

L’installation d’un système automatique de détection incendie est nécessaire. Exceptionnellement, pour les bâtiments d’habitation de 3 étages ou moins à usage principal, l’utilisation de détecteurs d’incendie portatifs, qui couvriront au moins chaque chambre et la cuisine conformément aux spécifications du constructeur, est admise au lieu du système automatique de détection incendie.

- Réseau d’eau anti-incendie fixe

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les immeubles d’une hauteur supérieure à 28 m et dont la surface totale par étage est supérieure à 500 m².

## Article 2: Séjour temporaire

- Généralités.

Cette catégorie comprend toutes les installations touristiques utilisées pour fournir à leurs locataires des locaux appropriés au sommeil et à l’hygiène corporelle offrant une capacité d’au moins 20 lits. Les installations offrant une capacité inférieure à 20 lits sont examinées selon les critères des bâtiments à usage «d’habitation».

Les entrepôts, bureaux, salles de petit-déjeuner, de manifestations, restaurants, salons de beauté, salles de fitness, etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

- Conception des voies d’évacuation.

La largeur minimale autorisée pour les voies d’évacuation ainsi que la largeur des portes des issues de secours sont fixées à 0,90 m. Dans tous les cas, il faudra que la largeur libre minimale pour les portes des voies d’évacuation soit de 0,80 m.

Outre les dispositions générales, le nombre et la largeur des issues de secours par étage sont définis dans le tableau ci-dessous:

| NOMBRE ET LARGEURS DES ISSUES DE SECOURS PAR ÉTAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Effectif théorique | Nombre minimal d’issues | Largeur minimale de chaque issue |
| Jusqu’à 50 | 1* | 0,90 m |
| 51 - 250 personnes | 2 | 1,10 m |
| 251 - 500 personnes | 2 | 1,40 m |
| 501 - 750 personnes | 3 | 1,60 m |
| 751 - 1 000 personnes | 4 | 1,80 m |

*Exceptionnellement, dans les locaux en sous-sol à usage principal ainsi que dans les bâtiments à trois étages ou plus à usage principal, l’existence d’au moins deux (2) issues de secours d’une largeur minimale de 0,90 m est obligatoire.

Pour les effectifs supérieurs à 1 000 personnes, une issue d’une largeur de 1,80 mètre est ajoutée par tranche de 250 personnes ou fraction de celle-ci.

Les issues de secours ne devront pas comporter de miroirs pouvant induire en erreur quant à la direction d’évacuation et de manière générale les meubles ou autres obstacles pouvant empêcher le cheminement sont interdits.

Toutes les portes doivent disposer de l’équipement approprié afin de pouvoir s’ouvrir immédiatement du côté par lequel s’effectue l’évacuation.  S’il existe des serrures, elles doivent être de celles qui ne nécessitent pas l’utilisation d’une clé pour s’ouvrir du côté par lequel s’effectue l’évacuation.

- Protection structurale contre l’incendie.

Les cages d’escalier intérieures, dans les hôtels à 3 étages ou plus, doivent être protégées contre l’incendie.

Les portes des unités de séjour donnant sur les parties communes doivent être résistantes au feu avec un indice de résistance d’au moins 30 minutes.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

L’affichage des plans d’évacuation est obligatoire dans chaque unité de séjour, dans les parties communes et dans les locaux ayant un autre usage principal tel que la réception du public.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque 100 m² de surface brute.

- Système d’alarme manuel

Un système d’alarme manuel est obligatoire pour tous les bâtiments de cette catégorie.

- Détection incendie

Un système automatique de détection incendie est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans les bâtiments d’hébergement temporaire offrant une capacité totale d’au moins 50 lits,

b. dans les hôtels disposant d’au moins deux (2) étages à usage principal.

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

Un réseau d’eau anti-incendie fixe doit être présent:

a) dans les bâtiments d’hébergement temporaire à trois (3) étages ou plus d’étages à usage principal et offrant une capacité d’au moins cent (100) lits.

b) dans les camps situés à l’intérieur d’une forêt ou d’une zone forestière ou à moins de 300 m de forêts ou de terres forestières.

Les bâtiments d’hébergement temporaire qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe sont soumis à l’installation d’un simple réseau d’eau anti-incendie (armoire anti-incendie).

- Systèmes automatiques d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire dans les cas suivants:

a. Dans des bâtiments d’hébergement temporaire de plus de 23 m de hauteur.

b. Dans les bâtiments d’hébergement temporaire de trois (3) étages à usage principal ou plus et d’une capacité d’au moins trois cents (300) lits.

## Article 3: Réception du public

- Généralités.

Les bâtiments ou parties de bâtiments ou locaux de bâtiments et de terrains ainsi que leurs locaux auxiliaires pouvant accueillir au moins 50 personnes en vue de manifestations et d’activités sociales, financières, culturelles, religieuses, récréatives, éducatives, scientifiques, sportives entrent dans la catégorie de réception du public. Cette catégorie comprend notamment les salles de conférences, les amphithéâtres, les salles d’attente de moyens de transport en commun, les salles d’aéroports, les stades, les clubs, les aires de jeu, les parcs d’attractions, les centres pour personnes âgées, les espaces de restauration collective, de loisirs et d’enchères.

Les bâtiments ou les locaux pouvant accueillir moins de 50 personnes seront examinés selon l’article spécifique, selon le cas, de la catégorie la plus proche, comme décrit ci-dessous à titre indicatif.

Les banques d’une surface totale inférieure à 70 m², les locaux de prestation de services ainsi que les établissements d’intérêt sanitaire de réception du public, à effectif théorique allant jusqu’à 49 personnes tels que les bureaux de poste, les centres d’information des citoyens, les établissements de jeux de hasard, les restaurants, les salons de thé, les cafés, les buvettes, les pizzerias, les snack-bars, sont examinés selon les dispositions de l’article 7 «Commerce».

Les salles d’activités éducatives et sportives telles que les écoles de danse, de sports, les salles de gymnastique, etc., à effectif allant jusqu’à 49 personnes, sont examinées selon les dispositions de l’article 4 «Enseignement».

Les petits bureaux, débarras, locaux auxiliaires, petites cuisines, etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

.

- Calcul de l’effectif théorique.

Lors du calcul de l’effectif d’un établissement recevant du public, il faut prendre en compte les éléments suivants (en sus de ceux mentionnés aux dispositions générales):

- un établissement recevant du public peut avoir une activité exclusive ou s’offrir à de multiples activités non simultanées. Dans ce cas, on considérera comme effectif du local celui de l’activité la plus défavorable.

- un établissement recevant du public peut lors de son fonctionnement avoir diverses densités de concentration de public selon les zones, p. ex., zone de personnes debout, zone à sièges fixes ou non, etc. Dans ce cas l’effectif du local est calculé comme la somme des diverses concentrations de public.

- un espace unique peut comporter des zones avec différentes activités simultanées de réception du public, comme p. ex. les salles d’aéroport, les salles de sport.

Dans ce cas l’effectif du local est calculé comme la somme des diverses concentrations de public.

- dans les zones d’un établissement recevant du public dont l’étude n’a pas défini l’usage, l’effectif sera calculé selon le rapport de: 1 personne/0,30 m² de superficie au sol.  Ceci ne s’applique pas aux zones clairement délimitées par des éléments fixes pour la circulation du public.

- dans les cas où, dans un établissement recevant du public, l’application d’autres dispositions entraîne un plus grand nombre de personnes que le nombre résultant des paragraphes précédents, c’est ce nombre le plus important qui sera pris en compte comme effectif,

- dans les théâtres, les salles de cinéma, les boîtes de nuit et autres établissements similaires de réception du public, où des personnes pénètrent dans le bâtiment à un moment où il n’existe pas de places disponibles pour elles, mais à qui l’on permet de patienter dans les halls ou autres espaces d’attente jusqu’à ce qu’il existe des places, il faut appliquer ce qui suit:

a)	l’effectif de l’espace d’attente est calculé selon le rapport de 1 personne/0,30 m² de superficie au sol (attente de personnes debout),

b)	l’effectif de cet espace d’attente s’ajoute à l’effectif de la salle de réception afin de donner l’effectif total,

c)	Il faut veiller à ce que l’attente du public soit limitée à des zones où il ne gênera ni ne fera obstacle aux voies d’évacuations et issues et où il n’occupera pas la largeur requise pour celles-ci.

Outre les éléments ci-dessus, le calcul de l’effectif dans les bâtiments à usage de réception du public disposant d’un atrium couvert se fera selon:

Pour une superficie brute d’espaces de circulation jusqu’à 14 000 m², le taux d’occupation théorique est fixé à 2,8 m²/ personne,

Pour une superficie brute supérieure à 14 000 m², le taux est fixé à 3,3 m²/ personne, Le taux ci-dessus est augmenté de 0,1 par tranche de1 000 m² ou fraction de celle-ci.

Les locaux utilisés desservis par les espaces ci-dessus de circulation de l’atrium couvert doivent disposer d’issues de secours indépendantes qui, lors de la conception, ne doivent pas être considérées comme des parties des voies d’évacuation.

- Conception des voies d’évacuation.

- Nombre et largeur des issues de secours

Outre les dispositions générales, le nombre et la largeur des issues de secours par étage sont définis dans le tableau ci-dessous:

| Nombre et largeur des issues de secours par étage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Effectif théorique | Nombre minimal d’issues | Largeur minimale de chaque issue |
| 50-150 personnes | 2 | 0,90 |
| 151-300 personnes | 2 | 1,40 |
| 301-500 personnes | 2 | 1,80 |
| 501-800 personnes | 3 | 1,80 |

Pour un effectif supérieur à 800 personnes, on ajoutera une (1) issue de secours d’une largeur de 1,80 m par tranche de 300 personnes ou fraction de celle-ci.

Lorsqu’il existe dans le compartiment d’incendie un balcon intérieur qui ne constitue pas un étage à part, alors, si l’effectif théorique de sa surface est supérieur à 49 personnes, il devra disposer de 2 voies d’évacuation alternatives.

Les issues doivent être éloignées les unes des autres et disposées selon une configuration réduisant le risque que les voies d’évacuation de plusieurs issues soient bloquées en même temps en cas d’incendie.

- Exigences relatives aux locaux à sièges fixes

Dans les établissements recevant du public disposant de sièges fixes, sont également applicables les dispositions suivantes:

a) à l’extrémité de chaque rangée de sièges, il existe des couloirs longitudinaux ou des issues de secours.

Notamment dans les locaux à sièges fixes aménagés sur des marches successives présentant une différence minimale de niveau de 0,35 m entre le siège et le plancher et utilisées soit directement comme sièges (gradins de locaux destinés aux manifestations sportives, théâtres, etc.), soit pour y installer d’autres sièges, la largeur des marches devra être d’au moins 0,85 m.

b) la largeur minimale des couloirs longitudinaux et transversaux est fixée à 0,90 m pour les couloirs sans marches et à 1,10 m pour les couloirs avec marches. Les couloirs dont l’inclinaison est inférieure à 1:8 sont aménagés en rampes; si leur inclinaison plus importante sont aménagés en escaliers.

c) le nombre de sièges fixes des rangées de sièges ayant accès à un couloir longitudinal ou à deux couloirs longitudinaux dépend de la distance horizontale libre (l) entre les sièges de rangées successives, mesurée soit avec les sièges rabattus soit avec les sièges non rabattus (schéma 28) et est conforme au tableau ci-dessous:

| Nombre de sièges sur une rangée |  |  |
| --- | --- | --- |
| Distance horizontale libre (l) (en m.) | Nombre maximal de sièges sur une rangée |  |
|  | Un couloir longitudinal | Deux couloirs longitudinaux |
| 0,30 à 0,324 | 7 | 14 |
| 0,325 à 0,349 | 8 | 16 |
| 0,35 à 0,374 | 9 | 18 |
| 0,375 – 0,399 | 10 | 20 |
| 0,40 – 0,424 | 11 | 22 |
| 0,425 – 0,449 | 12 | 24 |
| 0,45 – 0,474 | 12 | 26 |
| 0,475 – 0,499 | 12 | 28 |
| > 0,50 | 12 | Sans limitation à condition que la voie d’évacuation non protégée maximale soit respectée et que les couloirs longitudinaux conduisent dans la direction opposée à celle de l’espace où se trouve la scène ou d’une partie de l’espace où est concentrée l’attention des spectateurs. |

Schéma 28: Configurations types des sièges fixes (non rabattables) et des sièges rabattables

(a) Sièges non rabattables (b) Sièges rabattables

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

L’éclairage de sécurité dans les boîtes de nuit, les théâtres et les cinémas, couverts ou de plein air, doit avoir une luminosité d’au moins 2 lux dans les zones ouvertes et de 5 lux sur les voies d’évacuation. Pour le reste, sont applicables les exigences de la norme ΕLΟΤ ΕΝ 1838.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

L’affichage des plans d’évacuation est obligatoire dans les établissements recevant du public et dont l’usage principal s’étend sur 4 étages ou plus.

- Exigences spécifiques relatives aux scènes de théâtres et aux cabines de projection de films

- Scène de théâtre.

- Toute scène de théâtre dotée d’un balcon suspendu ou d’un couloir grille où sont suspendus des décors ou d’échafaudages pour scénographies mobiles et toute scène de type fermé dont le plateau est d’une surface supérieure à 60 m² doit disposer d’un système automatique de diffusion d’eau ou d’autres systèmes de pulvérisation ou de brouillard d’eau. Les gicleurs sont installés sous le plafond, sous la grille de suspension des décors, dans les dessous de scène, les locaux auxiliaires, les loges, les débarras et les ateliers dont l’usage est lié au fonctionnement de la scène. Des gicleurs doivent être installés autour de toutes les ouvertures laissées dans le sol de la scène.

- Sur les scènes dont le plateau est d’une surface supérieure à 60 m², il faut prévoir des ouvertures de ventilation naturelle avec une surface de ventilation active, pour l’évacuation des fumées et des gaz chauds, d’au moins 5 % de celle du sol de la scène. Ce système de ventilation doit fonctionner par commande manuelle ou par dispositif automatique qui s’enclenche en présence de la chaleur et des fumées.  Partout où il existe une installation de ventilation mécanique, l’exigence ci-dessus de ventilation naturelle devra être satisfaite indépendamment du fonctionnement des appareils de ventilation.

- Prévoir un rideau coupe-feu pour l’ouverture de toute scène dont le plateau est d’une surface supérieure à 100 m². Le rideau est fabriqué et installé de manière à interrompre, lorsqu’il est fermé, le passage des gaz chauds, des flammes et des fumées et à empêcher que l’espace occupé par le public soit atteint, pendant une période d’au moins cinq (5) minutes, par le rayonnement provenant de l’incendie sur la scène.

Le rideau coupe-feu doit se fermer automatiquement.

Au lieu des éléments du paragraphe ci-dessus, il est permis d’utiliser simultanément toutes les mesures ci-dessous:

  - un rideau en tissu incombustible et opaque à dispositif de fermeture automatique,

  - Un système automatique de pulvérisateurs d’eau des deux côtés du rideau.  Le rideau doit rester totalement mouillé sur toute sa surface pendant 30 minutes.  L’apport en eau est contrôlé par une vanne de type approprié,

  - Le rideau, les pulvérisateurs du rideau, les gicleurs de la scène et les ouvertures de ventilation devront se mettre automatiquement en fonctionnement en cas d’incendie.

  - Les systèmes de protection doivent aussi s’enclencher manuellement grâce à une commande du poste de contrôle incendie.

  - lorsque la vanne de contrôle des gicleurs ou des pulvérisateurs est activée, il faut qu’un signal soit donné au poste de contrôle incendie et que le système de ventilation s’enclenche automatiquement alors que le rideau se ferme.

- Un poste de contrôle incendie est installé dans un local sur ou près de la scène, il comporte:

- Des indicateurs lumineux de fonctionnement de l’éclairage de sécurité et des réseaux de distribution électrique.

- des interrupteurs manuels pour le fonctionnement des pulvérisateurs du rideau et de la ventilation,

- Les commandes du système de gicleurs.

- deux systèmes d’alarme, l’un pour les locaux de la scène et l’autre pour le public,

- Le local de contrôle et de commande des installations électromécaniques de la scène doit être entouré d’éléments de construction résistants au feu ayant un indice de résistance égal à celui requis pour l’étage du bâtiment.

Il est interdit d’y installer les tableaux d’éclairage principal et d’éclairage de sécurité des autres locaux du théâtre.

- Les ouvertures de communication avec la scène doivent être résistantes au feu (au moins 30 minutes) et à fermeture automatique. Les ateliers et les locaux de stockage de matériaux inflammables ne doivent pas communiquer avec la scène.

- Il doit y avoir au moins deux nids anti-incendie installés de chaque côté de chaque tente, si une conduite d’eau fixe est requise, sinon au moins deux armoires d’une seule conduite d’incendie à eau doivent être installées. Il doit également exister des extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau (à raison d’un par 60 m² de sol).

- Sur les scènes dont le plateau est d’une surface inférieure à 60 m², les exigences ci-dessus ne sont pas obligatoires; il faut toutefois qu’il y ait au moins deux extincteurs.

- Au moins deux issues de secours sont prévues sur scène.  Il en est de même pour les locaux auxiliaires de la scène ainsi que pour le dessous de scène dont une des issues doit être indépendante de la scène.  La distance réelle maximale de voie d’évacuation non protégée pour ces locaux est de 22 mètres.  Au-delà de cette distance, les voies d’évacuation doivent être protégées contre l’incendie.

- Cabines de projection de films

Ces chambres doivent disposer d’une ventilation suffisante avec alimentation en air par au moins deux conduits d’arrivée d’air et au moins une bouche d’extraction. Le système doit assurer le renouvellement de l’air de la cabine toutes les 3 minutes.  L’air évacué doit aboutir à l’extérieur du bâtiment, de manière à ne pas pouvoir recirculer par le système d’arrivée d’air.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque 100 m² de surface brute.

- Système d’alarme manuel

Un système d’alarme manuel est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans les établissements recevant du public à effectif théorique supérieur à 250 personnes

b. dans les établissements recevant du public et dont l’usage principal s’étend sur trois (3) étages et/ou balcons ou plus.

- Détection incendie

Un système automatique de détection incendie est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans tous les bâtiments hébergeant des musées indépendamment de la superficie,

b. dans les établissements recevant du public et dont l’usage principal s’étend sur trois (3) étages et/ou balcons ou plus,

c. dans les établissements recevant du public à effectif théorique supérieur à 250 personnes. De plus, un système d’annonces sonores est installé dans les établissements recevant du public à effectif théorique supérieur à 1 500 personnes.

d. dans les atriums couverts. Le déclenchement du système automatique de détection incendie doit de plus déclencher le système de ventilation mécanique et de préférence l’ouverture d’au moins 50 % de la surface de la toiture de l’atrium dans un délai bref (jusqu’à 1 min).

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les établissements recevant du public à effectif théorique supérieur à 250 personnes,

b. dans les musées, les pinacothèques, les centres d’exposition et les activités similaires avec une superficie totale couverte de plus de 1 000 m²,

c. dans les établissements recevant du public, dont le plancher se trouve à une hauteur supérieure à 20 m au-dessus du niveau naturel du sol.

Les établissements recevant du public qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie.

- Système automatique d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire sur la totalité de la surface des établissements recevant du public dans les cas ci-dessous:

a. dans les locaux de centres d’exposition dont la surface totale couverte est supérieure à 3 500 m²,

b. dans les établissements recevant du public, à effectif théorique supérieur à 50 personnes, dont le plancher se trouve à une hauteur supérieure à 23 m au-dessus du niveau naturel du sol.

c. dans les locaux souterrains recevant du public, à effectif théorique supérieur à 50 personnes. Le système automatique d’extinction d’incendie couvre également les voies d’évacuation non protégées jusqu’à l’issue de secours finale.

Exceptionnellement, l’installation du système ci-dessus n’est pas nécessaire lorsque le local recevant du public est situé au premier (1er) sous-sol, a un effectif théorique allant jusqu’à 150 personnes et que l’une (1) des issues de secours donne directement, ou par l’intermédiaire d’une voie d’évacuation protégée contre l’incendie, sur un lieu ou une rue sûrs et à l’air libre.

d) sur la scène et dans les locaux auxiliaires des théâtres, tel que décrit et prévu au paragraphe 3.4.1.

- Exigences spécifiques relatives aux établissements de plein air recevant du public

On entend par établissement de plein air recevant du public tout établissement non couvert recevant du public dont la configuration globale limite l’évacuation libre et immédiate du public de celui-ci (espace clôturé) vers un autre lieu sûr à l’air libre. Dans de tels locaux, il est indispensable qu’aucune voie d’évacuation jusqu’aux issues finales ne passe par des locaux fermés.

- Effectif théorique, voies d’évacuation et issues de secours des établissements de plein air recevant du public

L’effectif théorique d’un établissement couvert, lorsque celui-ci traverse un établissement de plein air recevant du public, n’est pas pris en compte pour l’application des mesures et des moyens de protection contre l’incendie.

Le débit de la voie d’évacuation par unité de passage (0,60 m) des voies d’évacuation horizontales et verticales est fixé à 200 personnes. Dans les établissements de plein air recevant du public, ce n’est pas tant la notion de voie d’évacuation protégée contre l’incendie qui est valable que celle d’issue de secours, et toutes les issues vers le lieu sûr sont considérées comme finales.

La longueur maximale de voie d’évacuation jusqu’à une issue finale est de 100 m.

L’évacuation vers les issues finales soit assurée à partir de tout point de l’établissement de plein air public. Le nombre et la largeur de ces voies d'évacuation finales sont présentés dans le tableau suivant:

| Nombre et largeur des issues finales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Effectif théorique (personnes) | Nombre d’issues de secours | Largeur des issues (m) |
| 50 – 100 personnes | 1 | 0,90 |
| 101 – 450 personnes | 2 | 0,90 |
| 451 – 900 personnes | 2 | 1,40 |
| 901 – 1 800 personnes | 2 | 1,80 |
| 1 801 – 2 700 personnes | 3 | 1,80 |

Pour un effectif supérieur à 2 700 personnes, une (1) issue d’une largeur de 1,80 m est ajoutée par tranche de 900 personnes ou fraction de celle-ci.

Les issues finales doivent être éloignées entre elles et être disposées de manière à réduire le risque de blocage simultané.

- Moyens actifs de protection incendie

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation des extincteurs devra se faire de sorte que chaque point se trouve à une distance maximale de 15 m de l’extincteur le plus proche, avec un nombre minimal de deux (2) extincteurs.

- Points d’eau

Les établissements de plein air recevant du public doivent disposer d’un nombre suffisant de points d’eau, reliés au réseau de distribution d’eau, avec des tuyaux flexibles d’une longueur de 20 m dotés d’un embout approprié, afin de couvrir la totalité de leur surface.

- Exigences spécifiques relatives aux établissements de semi plein air recevant du public

Les établissements de semi plein air recevant du public relèvent des dispositions des locaux fermés, à l’exception des cas où les conditions ci-dessous sont cumulativement satisfaites, auxquels cas sont appliquées les dispositions relatives aux établissements de plein air recevant du public:

a. le local est en rez-de-chaussée,

b. il n’existe pas d’étages au-dessus du local de semi plein air et son toit-terrasse n’est pas utilisé. Tout local en sous-sol, n’ayant pas de lien de fonctionnalité avec l’usage principal du rez-de-chaussée, constitue un compartiment d’incendie distinct.

c. la surface totale du local de semi plein air recevant du public ne dépasse pas les 500 m²,

d.La circulation et l’évacuation du public ne sont pas empêchées par l’accumulation de fumées. Par conséquent:0

i. tout élément de construction de la toiture se trouve à une distance d’au moins 2,65 m de son plancher.

ii. l’ouverture totale de sa surface latérale soit au moins égale à 50 % de celle-ci. La disposition des ouvertures doit garantir l’évacuation des fumées.

## Article 4: Enseignement

- Généralités.

Cette catégorie comprend les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à l’enseignement, tels que les bâtiments d’éducation publique et privée de tout niveau pour élèves de plus de 5 ans (écoles maternelles, primaires, secondaires, lycées, collèges, établissements d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement technologique, instituts de formation professionnelle, etc.), les établissements d’enseignement privé, les conservatoires de musique, les écoles de formation professionnelle, les ateliers d’art (peinture, sculpture, etc.), les centres d’activités créatives pour enfants de plus de 5 ans, etc., sous réserve de ce qui est défini à l’article 3 du présent chapitre.

Cette catégorie ne comprend pas les crèches ou haltes-garderies, ni les internats pour enfants de moins de 5 ans, indépendamment du fait que ces locaux offrent ou non la possibilité d’y dormir; ceux-ci sont examinés selon les dispositions de l’article 5.

Les salles polyvalentes, de fitness, de bibliothèques, de débarras, de bureaux, de réunions, etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’enseignement n’atteignant pas le nombre d’occupants requis, c’est-à-dire où l’enseignement est dispensé à moins de 6 personnes, sont examinés selon les dispositions de l’article 8 du présent chapitre.

- Conception des voies d’évacuation.

Outre les dispositions générales, le nombre et la largeur des issues de secours par étage sont définis dans le tableau ci-dessous:

| Nombre et largeur des issues de secours par étage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Effectif théorique | Nombre minimal d’issues | Largeur minimale de chaque issue |
| Jusqu’à 50 | 1* | 0,90 |
| 51 - 150 personnes | 2 | 1,10 m |
| 151 - 400 personnes | 2 | 1,40 m |
| 401 - 700 personnes | 3 | 1,60 m |
| 701 - 1 000 personnes | 4 | 1,80 m |

* Exceptionnellement, dans les locaux en sous-sol à usage principal, l’existence d’au moins deux (2) issues de secours d’une largeur minimale de 0,90 m est obligatoire.

Pour un effectif supérieur à 1 000 personnes, une (1) issue d’une largeur de 1,80 m par tranche de 250 personnes ou fraction de celle-ci est ajoutée.

La distance directe du point le plus éloigné de la porte d’une salle de cours ne doit pas dépasser les 12 mètres. En cas contraire on doit ajouter une seconde porte. (Schéma 29)

Schéma 29: Exigences spécifiques relatives à la distance directe à l’intérieur des salles

Toute porte appartenant aux voies d’évacuation et provenant d’une salle dont l’effectif est supérieur à 30 personnes doit s’ouvrir dans le sens de l’évacuation et être résistante au feu avec un indice de résistance d’au moins 30 minutes.

Lorsque la porte dessert plus de 50 personnes, la présence de tout système de verrouillage, à l’exception d’un équipement spécifique convenant à un contexte de panique, est interdite.

- Protection structurale contre l’incendie.

Dans les bâtiments d’enseignement d’une hauteur supérieure à 15 mètres, il faut prévoir une cage d’escalier et un ascenseur pour l’accès des pompiers.

Les locaux à risque, y compris les cuisines, les laveries et les locaux de collecte des déchets, doivent, indépendamment de la superficie, constituer des compartiments d’incendie autonomes, disposer d’ouvertures de ventilation et ne pas être situés sous ou près des issues finales.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

Dans les établissements d’enseignement dont l’usage principal s’étend sur trois (3) étages ou niveaux ou plus, l’existence de plans d’évacuation dans chaque local à usage principal ainsi que dans les parties communes est obligatoire.

- Mesures de prévention et actions nécessaires

Dans les laboratoires utilisant des liquides inflammables dont la quantité totale est supérieure à 50l, le stockage de leurs conteneurs dans des armoires de résistance au feu d’au moins 30 min, conformes à la norme ΕΝ 14470-1, est également obligatoire.

Lorsqu’il y a utilisation de gaz sous pression dans des quantités supérieures à 220l, le stockage de leurs récipients dans des armoires de résistance au feu d’au moins 30 min, conformes à la norme ΕΝ 14470-2, est également obligatoire.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque 150 m² de surface brute.

- Système d’alarme manuel

Un système d’alarme manuel est obligatoire dans les établissements d’enseignement dont l’effectif théorique est supérieur à cinquante (50) personnes.

- Détection incendie

Un système automatique de détection incendie est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans les établissements d’enseignement destinés à des enfants de moins de 6 ans ou à des personnes handicapées (comme les écoles maternelles ou les écoles de non voyants),

b. dans les établissements d’enseignement à quatre (4) étages ou plus y compris le rez-de-chaussée et le sous-sol,

c. dans tous les laboratoires de physique - chimie, les salles d’ordinateurs, les salles des archives et les bibliothèques.

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les établissements d’enseignement de quatre (4) étages ou plus et d’une superficie totale de l’établissement d’au moins 2 000 m²,

b. dans les établissements d’enseignement d’une superficie totale d’au moins 4 000 m².

Les établissements d’enseignement qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie (armoire anti-incendie).

- Système automatique d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire dans les établissements d’enseignement d’une hauteur supérieure à 23 m.

## Article 5: Santé et prévoyance sociale

- Généralités.

Cette catégorie comprend tous les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour la prévention, le diagnostic et le traitement médicaux, les soins aux personnes âgées, aux patients dont les capacités mentales ou physiques sont réduites, pour le sommeil, l’hygiène corporelle et les activités des enfants en bas âge de moins de cinq ans.

Les bâtiments déstinés à la santé et la prévoyance sociale sont classés dans les sous-catégories suivantes:

- Ε1: Bâtiments à usage de prévoyance sociale tels que les maisons de retraite, les crèches et haltes-garderies, les internats pour enfants, les orphelinats, les centres de jour ouverts et les centres d’hébergement des sans-abri, les centres d’activités pour personnes âgées ou pour enfants de moins de 5 ans, etc.,

- Ε2: Bâtiments de santé ne disposant pas de salles d’opération ni de réanimation ni de lits infirmiers et utilisés uniquement pour la prévention, le diagnostic et les soins médicaux en hôpital de jour sans séjour de nuit, tels que les services de consultation régionaux, les services de consultation régionaux spécialisés, les unités de santé, les polycliniques, les laboratoires de diagnostic, les ateliers de médecine physique et de réadaptation, les centres médico-pédagogiques, les centres d’accueil – les établissements de santé mentale, les centres de jour en santé mentale, les unités de réinsertion sociale, les cabinets dentaires de groupe, les services de consultation régionaux polyvalents, etc.,

- Ε3: Bâtiments de santé disposant d’unités d’hospitalisation ou comprenant des salles d’opération, des salles de réanimation, tels que les hôpitaux publics et les cliniques privées, les centres de santé (avec offre de services intégrés de soins de santé primaires), les unités de dialyse chronique, les centres de santé mentale, les unités d’hôpital de jour, etc.

On appelle unité d’hospitalisation une zone du bâtiment à usage lié à la santé abritant une unité fonctionnelle autonome de soins en régime hospitalier avec un personnel soignant spécialisé et un.e infirmier.e en chef. Elle comprend des chambres de patients en régime hospitalier ainsi que tous les espaces de travail des médecins et du personnel soignant et tous les locaux auxiliaires nécessaires pour la fourniture immédiate de soins infirmiers aux patients hospitalisés. Elle dispose d’une salle de repos du personnel soignant et d’un système d’intercommunication indépendant.

Exceptionnellement:

a) les centres d’hébergement temporaire des sans-abri sont examinés selon les dispositions de l’article Séjour temporaire,

b) les appartements de réinsertion des personnes souffrant de maladies mentales et les appartements de soutien à la réinsertion des sans-abri sont examinés selon les dispositions de l’article Habitation,

c) les cabinets médicaux ordinaires, les services de consultation régionaux ainsi que les cabinets dentaires ne disposant pas de lits infirmiers, ni d’unités d’application d’isotopes, ni de laboratoires radiologiques, ni d’installations de kinésithérapie sont examinés selon les dispositions de l’article Bureaux.

En cas de doute sur l’appartenance d’une unité de santé et de prévoyance sociale aux catégories ci-dessus, c’est la direction compétente du ministère de l’environnement et de l’énergie qui statue définitivement, en tenant compte des exigences de l’unité en ce qui concerne le bâtiment, telles qu’elles sont analysées dans le document relatif du service compétent.

Les espaces de restauration, cuisines, bureaux, locaux de culte, petits commerces, laveries, ateliers de réparation etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

- Conception des voies d’évacuation.

- Largeurs des voies d’évacuation

Les largeurs minimales autorisées pour les voies d’évacuation dans les bâtiments des catégories Ε1, Ε2 et Ε3 sont les suivantes:

- couloirs 1,80 m

- escaliers, rampes 1,20 m

- portes des locaux sanitaires 0,80 m

- autres portes 0,90 m

Exceptionnellement, la largeur minimale des couloirs pourra être de 1,20 m pour les bâtiments de classe Ε 1 et de 1,00 m pour les bâtiments de classe Ε 2.

Dans les bâtiments de classe Ε 3, les largeurs minimales autorisées pour les voies d’évacuation dans les services de soins en régime hospitalier ou les services des urgences (premiers secours) ou les services de kinésithérapie sont les suivantes:

- couloirs 2,20 m

- escaliers, rampes 1,40 m

- portes des locaux sanitaires 0,80 m

- autres portes 1,10 m

Exceptionnellement, on n’imposera pas de largeurs minimales autorisées, au-delà de celles imposées par les dispositions générales et de celles résultant des débits des voies d’évacuation, pour les couloirs, les escaliers, les rampes et les portes qui ne sont en aucun cas susceptibles d’être utilisés par des personnes étant des patients en régime hospitalier ou par des personnes dont les capacités mentales ou physiques sont réduites, ou par des personnes âgées soignées ou des enfants de moins de cinq ans.

- Issues horizontales

Il est obligatoire qu’il existe également, à partir de tout point d’une unité d’hospitalisation ou de séjour de personnes dépendantes, un accès vers une issue horizontale se trouvant sur le même étage. On appelle unité de séjour de personnes dépendantes une zone du bâtiment à usage de prévoyance sociale utilisée pour le sommeil et l’hygiène corporelle de personnes âgées ou d’enfants en bas âge de moins de cinq ans ou de personnes dont les capacités mentales ou physiques sont réduites.

Chacune des deux zones, reliées entre elles par une issue horizontale, doit disposer, près de l’issue horizontale, d’espace suffisant pour l’effectif de l’autre zone, avec une superficie brute d’au moins 0,30 m² par personne et de 3 m² par lit infirmier.

Il est interdit que les unités d’hospitalisation et les unités de séjour de personnes dépendantes communiquent, par l’intermédiaire d’une issue horizontale, avec un quelconque local à risque.

Pour les portes de toutes les issues horizontales situées à l’arrière, les largeurs libres doivent être pour chaque direction de voie d’évacuation, telles que requises par les dispositions relatives, mais non inférieures à:

a) 1,10 m lorsqu’elles sont sur des voies desservant des patients des services de soins en régime hospitalier ou des services d’urgences (premiers secours) ou des services de kinésithérapie,

b) 0,90 m dans les autres cas.

- Portes - Mains-courantes

Il est interdit de verrouiller les portes des chambres des unités d’hospitalisation et des chambres des unités de séjour de personnes dépendantes conduisant vers l’intérieur du bâtiment.

Par dérogation au paragraphe 5.3.7.3 de l’article 5 du chapitre A, il est permis de verrouiller, du côté intérieur de la chambre, les portes des chambres des unités de séjour de personnes dépendantes conduisant vers l’intérieur du bâtiment, lorsque sont simultanément réunies les conditions suivantes:

a)	les personnes y séjournant ne souffrent pas de handicap mental et ne sont pas des enfants,

b)	les portes peuvent se déverrouiller du côté extérieur en cas de besoin.

À l’exception du même paragraphe des dispositions générales, des loquets ou autres mécanismes appropriés de contrôle d’accès peuvent être prévus sur le côté de la porte à l’extérieur de la chambre aux portes du service psychiatrique ou d’autres personnes à capacité mentale réduite.

Toute porte de local sanitaire doit pouvoir être déverrouillée du côté extérieur en cas de besoin.

Tout battant de porte d’issue horizontale doit disposer d’un panneau vitré transparent (vision panel) résistant au feu qui garantisse la visibilité de l’autre côté sans toutefois réduire la résistance au feu requise de la porte.

La porte de couloir (dont l’huisserie est perpendiculaire à l’axe du couloir) doit avoir une largeur libre qui n’est pas inférieure de plus de 0,20 m à la largeur minimale autorisée du couloir conformément aux exigences du présent article. Si le couloir est d’une largeur supérieure à la largeur minimale requise, il n’est pas nécessaire d’augmenter aussi la largeur de la porte.

Des mains-courantes doivent également être installées des deux côtés des paliers des escaliers et des rampes d’une largeur d’au moins 1,20 m, par où passent des voies d’évacuation.

L’installation de portes anti-feu à fermeture automatique, maintenues ouvertes grâce à des dispositifs électromagnétiques, dans les couloirs de circulation et dans les chambres d’hospitalisation est autorisée si le déclenchement du système automatique de détection incendie désactive les dispositifs électromagnétiques et provoque la fermeture des portes.

- Issue finale d’évacuation

Dans les bâtiments ou parties de bâtiments d’hospitalisation ou de soins de patients atteints de maladies mentales ou d’autres personnes dont les capacités mentales sont réduites, leur évacuation contrôlée est autorisée en suivant des voies d’évacuation qui aboutissent sur un espace en plein air, clôturé et satisfaisant aux conditions suivantes:

a) être limitrophe d’une partie commune de l’établissement et qu’il existe sur cette limite au moins deux portes, le plus loin possible l’une de l’autre, ayant les largeurs exigées par le présent règlement,

b) leurs portes et serrures doivent être fabriquées de manière à pouvoir être ouvertes ou au moins être forcées par les autorités compétentes,

c) l’espace en plein air ne doit pas servir au stockage de matériaux inflammables,

d) l’espace en plein air restant, après avoir retiré une zone d’une largeur de 3 mètres limitrophe du bâtiment, a une superficie d’au moins 2 mètres carrés par personne pour l’effectif qui s’y retrouve en sortant.

La distance réelle de cette voie d’évacuation non protégée ne doit pas dépasser les 60 mètres.

- Ascenseurs pour l’accès des pompiers

Par dérogation au tableau 6 du chapitre Α, la construction d’un ascenseur pompiers est nécessaire dans les bâtiments de classe Ε1 et Ε2 lorsque leur hauteur est supérieure à 15 m et que la surface par étage est supérieure à 500 m².

Dans les bâtiments de classe Ε3, dont la surface par étage est supérieure à 750 m², le nombre minimal d’ascenseurs est fixé à deux (2).

- Protection structurale contre l’incendie.

Les unités d’hospitalisation et les unités de séjour de personnes dépendantes devront constituer des compartiments d’incendie distincts.

Il est interdit qu’une unité d’hospitalisation occupe plus d’un compartiment d’incendie. Il est exceptionnellement autorisé qu’elle occupe deux compartiments d’incendie qui communiquent entre eux lorsque sont simultanément réunies toutes les conditions suivantes:

a)	il n’existe pas d’autre unité d’hospitalisation sur le même étage,

b)	les conditions mentionnées au point (ii) ci-dessus concernant l’issue horizontale sont respectées pour chacun des deux compartiments d’incendie,

c)	La porte de l’issue horizontale reliant les compartiments d’incendie est à fermeture automatique, mais dans des conditions normales de fonctionnement du bâtiment, elle peut être maintenue en position ouverte. Dès qu’un incendie est détecté dans l’un des deux compartiments d’incendie, le dispositif de maintien en position ouverte est automatiquement désactivé. Dans ce cas, le dispositif de fermeture s’enclenche refermant la porte.

Les parties communes des unités d’hospitalisation peuvent soit constituer un compartiment d’incendie à part soit appartenir au même compartiment d’incendie qu’une ou plusieurs des unités d’hospitalisation qu’elles desservent.

Ces parties communes peuvent être les salles d’attente des visiteurs, les salles de séjour des patients, les bureaux et salles de repos des médecins, les salles de repos et vestiaires du personnel soignant, les salles de restauration, de distribution de biens, de collecte de biens usagés et de déchets et les locaux sanitaires.

Les locaux de laboratoires dans lesquels se forment des gaz inflammables doivent être équipés de hottes à fumées (fume hοοds) directement reliées à un système d’extraction de l’air.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

- Éclairage normal (artificiel ou naturel)

L’éclairage normal des couloirs, halls et cages d’escalier desservant plusieurs parties des bâtiments doit être continu 24 heures par jour.  Cette exigence n’est pas valable lorsque toutes les parties du bâtiment ne sont pas en fonctionnement.

L’éclairage normal des couloirs, halls et cages d’escalier ne desservant pas plusieurs parties des bâtiments doit être continu pendant toute la durée du fonctionnement de la partie à laquelle ils appartiennent.

L’intensité lumineuse minimale obtenue, à chaque point du niveau du sol, devra être conforme au paragraphe 4 de l’article 6 des dispositions générales.

- Éclairage de sécurité

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours des bâtiments des catégories Ε1, Ε2 et Ε3 est obligatoire.

L’intensité lumineuse minimale dans les unités de soins intensifs, les unités néonatales et les blocs opératoires et salles d’accouchement doivent être considérées comme des locaux à risque accru conformément la norme ELOT EN 1838.

Pour les bâtiments de catégorie Ε3, l’alimentation électrique (principale et de réserve) de l’installation d’éclairage devra provenir de sources fiables et l’alimentation électrique de réserve devra assurer, autant que possible, le fonctionnement de l’éclairage de sécurité même pendant un incendie.  La durée de fonctionnement assurée par les sources de réserve devra être d’au moins 3 heures.

- Signalisation de sécurité et plans d’évacuation

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

L’affichage des plans d’évacuation est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans tous les bâtiments de classe Ε 3,

b. Dans les bâtiments de classe Ε 1 et Ε 2 dont l’usage principal s’étend sur trois (3) étages ou plus ainsi que dans ceux dont l’effectif théorique est supérieur à deux cents (200) personnes.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque 100 m² de surface brute..

- Système d’alarme manuel

Un système d’alarme manuel est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans tous les bâtiments de classe E 1 et E 3.

b. dans tous les bâtiments de catégorie Ε2 dont l’effectif théorique est supérieur à cent (100) personnes.

En plus des postes imposés par la norme ELOT EN 54, les dispositifs d’alarme sont installés aux postes suivants:

- poste de contrôle incendie,

- central téléphonique,

- service technique,

- bureau du responsable de sécurité incendie.,

- salles de repos des infirmières,

- salles du personnel.

Dans les locaux comportant des patients ou des personnes à mobilité réduite (p. ex. les unités d’hospitalisation) l’information d’alarme transmise doit être communiquée uniquement au personnel (p. ex. bourdonnement du dispositif sonore, signal visuel, etc.).

- Détection incendie

Un système automatique de détection incendie est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans tous les bâtiments de classe E 1 et E 3.

b. dans tous les bâtiments de classe Ε 2 à trois (3) étages ou plus et dont l’effectif théorique est supérieur à deux cents (200) personnes.

Le système de détection - alarme incendie doit disposer, comme source d’énergie de réserve, d’un accumulateur qui devra assurer le fonctionnement du système pendant au moins 30 heures.

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les bâtiments de classe Ε 1, Ε 2 et Ε 3 d’une hauteur supérieure à 20 m,

b. dans les bâtiments de classe Ε 1, et Ε 2 à quatre (4) étages ou plus et d’une superficie totale d’au moins 3 000 m²,

c. dans les bâtiments de classe Ε 1 et Ε 2 d’une superficie totale supérieure à 5 000 m² indépendamment du nombre d’étages.

d. Dans les bâtiments de classe Ε3 de plus de 100 lits et lorsque le niveau du plancher de l’étage le plus élevé se trouve à une hauteur supérieure à 12 mètres au-dessus du niveau du plancher de l’étage d’évacuation.

Les bâtiments de santé et de prévoyance sociale qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie (armoire anti-incendie).

- Poste de contrôle incendie.

Dans les bâtiments de classe Ε 3 le poste de contrôle incendie (panneau d’alarme incendie) doit être installé dans un local doté de personnel 24 heures sur 24 (tel qu’un local de central téléphonique ou de préférence un local particulier où est installé le centre de contrôle des installations).

Le poste de contrôle incendie devra, en fonction de la taille de l’établissement, assurer les fonctions ci-dessous:

signal d’alarme sonore ou visuel provenant d’un appareil de détection (automatique ou manuel),

transmission de signaux d’alarme à tous les appareils d’alarme ou vers certains d’entre eux de manière sélective (automatique ou manuelle),

appel collectif de l’équipe de protection contre l’incendie par le système de localisation du personnel (lorsque requis),

possibilité d’alerte automatique des sapeurs pompiers,

possibilité de coopération avec le centre de contrôle des installations pour leur traitement, selon le plan d’intervention,

contrôle de l’état de l’installation (câbles, appareils, etc.),

Contrôles occasionnels, en association avec le centre de contrôle des installations, de la sécurité du bâtiment en cas d’incendie (p. ex. libération du dispositif de maintien de la porte, d’interruption de l’alimentation en gaz combustible, de contrôle des installations de ventilation, etc.).

- Système automatique d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les locaux en sous-sol des bâtiments de classe Ε 3 dont l’effectif théorique est supérieur à 150 personnes. Le système automatique d’extinction d’incendie couvre également les voies d’évacuation non protégées jusqu’à chaque issue de secours finale.

c. dans les bâtiments de classe Ε 1 d’une superficie totale supérieure à 500 m²,

d. Pour les bâtiments de classe Ε 1 et Ε 2 d’une hauteur totale supérieure à 23 mètres.

## Article 6: Établissements pénitentiaires

- Généralités.

Cette catégorie comprend tous les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour la détention, la correction ou l’exécution des peines.

Cette catégorie comprend entre autres les centres de détention, les maisons de redressement, les prisons.

- Conception des voies d’évacuation.

En cas d’évacuation contrôlée du bâtiment pendant un incendie, il est obligatoire que le local de rassemblement provisoire des détenus où aboutissent les voies d’évacuation soit sûr, en plein air et qu’il dispose d’une superficie suffisante afin que chaque personne dispose d’au moins 2 mètres carrés.

- Protection structurale contre l’incendie.

Les parties de bâtiments comportant les cellules des détenus devront constituer des compartiments d’incendie distincts ne pouvant pas accueillir d’autres usages complémentaires desservant l’établissement pénitentiaire.

Les locaux à risque, dont les entrepôts centraux, les parkings, la cuisine centrale, doivent constituer des compartiments d’incendie distincts avec ouvertures de ventilation appropriées.

Les chaudières et les salles des installations électromécaniques ne doivent pas être situées dans le voisinage immédiat des issues finales.

Les réservoirs de combustibles liquides doivent être installés à l’extérieur des bâtiments et de préférence être souterrains conformément aux spécifications en vigueur.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

Il est obligatoire et nécessaire d’installer un éclairage de sécurité sur les voies d’évacuation des espaces publics et des issues de secours.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

- Mesures de prévention et actions nécessaires.

L’administration et le personnel compétent des établissements pénitentiaires sont responsables du déverrouillage à temps des cellules des détenus en cas d’incendie.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque 150 m² de surface brute de bâtiment.

- Détection incendie

Un système automatique de détection incendie et un système manuel d’alarme incendie sont obligatoires dans tous les établissements pénitentiaires. Le système de détection automatique des incendies ne peut pas couvrir les cabines des détenus, si la direction compétente du ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme le juge approprié.

Les dispositifs sonores d’alarme doivent être installés aux points suivants:

  - central téléphonique

  - conciergeries

  - zones d’hébergement du personnel

  - bureaux des superviseurs et agents de sécurité incendie.

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les établissements pénitentiaires dont l’effectif est supérieur à 150 personnes et dans les bâtiments dont la hauteur est supérieure à 15 m.

Les établissements pénitentiaires qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie (armoire anti-incendie).

- Systèmes automatiques d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les établissements pénitentiaires dont la surface totale couverte est d’au moins 3 500 m² indépendamment du nombre d’étages,

b. dans les locaux de détention en sous-sol dont la surface totale couverte est supérieure à 500 m².

Le système automatique de lutte contre l’incendie ne peut pas couvrir les cabines des détenus, si la direction compétente du ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme le juge approprié.

## Article 7: Commerce

- Généralités.

Cette catégorie comprend les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à l’exposition, la vente et le stockage de marchandises, tels que les établissements de vente de biens à usage ou consommation individuel ou domestique, les grands magasins (disposant d’un large éventail de marchandises comprenant entre autres des articles vestimentaires, des meubles, des appareils électroménagers, des produits cosmétiques, des bijoux, des jouets, des articles de sport, etc.), les centres commerciaux, les marchés et hypermarchés d’alimentation (supermarchés), les salons de coiffure, les établissements d’intérêt sanitaire pour personnes debout et de passage ou comportant des bancs et des tabourets.

Les débarras, petits restaurants, petites aires de jeu, cantines, cuisines, vestiaires, etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

Si un établissement dispose, à son seul service, d’un entrepôt qui n’est pas à risque élevé (catégorie Ζ3 en vertu de l’article 10) et d’une surface jusqu’à 250 m², sans dépasser la surface occupée par l’établissement, alors l’entrepôt est considéré comme usage complémentaire de l’établissement et le local est examiné selon le présent article.

Les magasins à haut risque sont ceux qui commercialisent des peintures, des vernis et d’autres produits chimiques, de chasse et des explosifs, des armes à feu et des munitions – Bengali, des matériaux isolants, des engrais et des produits agrochimiques.

- Calcul de l’effectif théorique.

Outre les dispositions générales, on appliquera pour le calcul de l’effectif des espaces de circulation dans les bâtiments à usage commercial, comportant un atrium couvert, les dispositions ci-dessous:

a. pour une superficie brute d’espaces de circulation jusqu’à 14 000 m², le taux d’occupation théorique est fixé à 2,8 m²/personne,

b. pour une superficie brute supérieure à 14 000 m², le taux est fixé à 3,3 m²/personne. Ce taux est augmenté de 0,1 m²/ personne par tranche de1 000 m² ou fraction de celle-ci au-dessus de 14 000 m².

Les locaux utilisés desservis par les espaces ci-dessus de circulation de l’atrium couvert doivent disposer d’issues de secours indépendantes qui, lors de la conception, ne doivent pas être considérées comme des parties des voies d’évacuation.

- Conception des voies d’évacuation.

Lorsque l’établissement est à risque élevé en raison de la nature de ses produits, c’est-à-dire qu’il existe un risque accru de départ de feu et/ou que ses produits présentent une inflammabilité, une vitesse de propagation superficielle de la flamme, un dégagement de chaleur et une production de gaz de combustion toxiques importants et/ou comportent un risque d’explosion, il faudra:

a) qu’il dispose de voies d’évacuation distinctes du reste du bâtiment,

b) qu’il constitue un compartiment d’incendie distinct.

Les couloirs de circulation entre les marchandises à l’intérieur des locaux des établissements, qui doivent obligatoirement apparaître sur les plans de l’étude de protection contre l’incendie, ne doivent pas être d’une largeur inférieure à 0,70 m. Au moins un de ces couloirs doit avoir une largeur de 1,20 m et conduire directement à une issue de secours.

Outre les dispositions générales, le nombre et la largeur des issues de secours par étage sont définis dans le tableau ci-dessous:

| Nombre et largeur des issues de secours par étage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Effectif théorique | Nombre minimal d’issues | Largeur minimale de chaque issue |
| Jusqu’à 50 | 1* | 0,90 m |
| 51 - 150 personnes | 2 | 0,90 m |
| 151 - 300 personnes | 2 | 1,40 m |
| 301 - 500 personnes | 3 | 1,60 m |
| 501 - 800 personnes | 4 | 1,80 m |

* Exceptionnellement, dans les locaux en sous-sol à usage principal, l’existence d’au moins deux (2) issues de secours d’une largeur minimale de 0,90 m est obligatoire.

Pour un effectif supérieur à 800 personnes, une (1) issue d’une largeur de 1,80 m est ajoutée par tranche de 400 personnes ou fraction de celle-ci.

Afin de ne pas rendre difficile l’évacuation massive, il faut qu’il existe des voies alternatives conduisant à des issues finales d’une largeur au moins égale à 40 % de la largeur totale requise qui ne passent pas par des points de contrôle (caisses).

Une exception pour la pyramidalisation des bâtiments de la catégorie dont il est possible pour jusqu’à 25 % de la surface intérieure des compartiments d’incendie d’utiliser des rouleaux ou des rideaux coupe-feu d’une intégrité équivalente et d’une capacité d’isolation thermique interconnectés avec le système de détection d’incendie, fermé à moins de 1 min. Ces éléments ne doivent pas affecter la conception des voies d’évacuation et doivent, en outre, avoir une source d’énergie auxiliaire.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

L’affichage des plans d’évacuation est obligatoire:

- dans les locaux et bâtiments à usage commercial dont l’usage principal s’étend sur trois (3) étages ou plus

- dans les locaux et bâtiments à usage commercial dont l’effectif théorique est supérieur à trois cents (300) personnes.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque 150 m² de surface brute.

Dans les établissements à risque élevé, l’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque 100 m² de surface brute.

- Système d’alarme manuel

Un système d’alarme manuel est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans les établissements d’une superficie totale supérieure à 500 m²,

b. dans les établissements à haut risque.

- Détection incendie

Un système automatique de détection incendie est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans les locaux et bâtiments à usage commercial à trois (3) étages ou plus,

b. dans les locaux et bâtiments à usage commercial dont la surface totale couverte est supérieure à mille (1 000) mètres carrés,

c. dans les magasins à haut risque.

d. dans les atriums couverts. Le déclenchement du système automatique de détection incendie doit de plus déclencher le système de ventilation mécanique et de préférence l’ouverture d’au moins 50 % de la surface de la toiture de l’atrium dans un délai bref (jusqu’à 1 min).

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les locaux et bâtiments à usage commercial dont la surface totale couverte est d’au moins deux mille (2 000) mètres carrés,

b. dans les locaux et bâtiments à usage commercial à risque élevé dont la surface totale couverte est d’au moins mille (1 000) mètres carrés.

Les bâtiments ou locaux à usage commercial qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie.

- Systèmes automatiques d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les locaux et bâtiments à usage commercial dont la surface totale couverte est d’au moins 2 500 m²,

b. dans les locaux et bâtiments à usage commercial à risque élevé dont la surface totale couverte est d’au moins 250 m²,

c. dans tous les bâtiments à usage commercial à plusieurs étages dont la superficie par étage est supérieure à 1 000 m²,

d. dans tous les étages en sous-sol dont la superficie est supérieure à 250 m².

## Article 8: Bureaux

- Généralités.

Les dispositions de la présente catégorie s’appliquent aux bâtiments accueillant des entreprises - installations utilisées pour des activités intellectuelles, administratives ou pour la prestation de services, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie commerce, comme les bureaux de services publics ou d’entreprises.

Les débarras, cuisines, restaurants réservés aux employés, petites salles de réunion, locaux d’archives, locaux de bibliothèques, etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

- Conception des voies d’évacuation.

La largeur minimale des voies d’évacuation est de 0,90 m.

Outre les dispositions générales, le nombre et la largeur des issues de secours par étage sont définis dans le tableau ci-dessous:

| Nombre et largeur des issues de secours par étage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Effectif théorique | Nombre minimal d’issues | Largeur minimale de chaque issue |
| Jusqu’à 50 | 1* | 0,90 m |
| 51 - 150 personnes | 2 | 1,10 m |
| 151 - 400 personnes | 2 | 1,40 m |
| 401 - 700 personnes | 3 | 1,60 m |
| 701 - 1 000 personnes | 4 | 1,80 m |

* Exceptionnellement, dans les locaux en sous-sol à usage principal, l’existence d’au moins deux (2) issues de secours d’une largeur minimale de 0,90 m est obligatoire.

Pour un effectif supérieur à 1 000 personnes, une (1) issue d’une largeur de 1,80 m est ajoutée par tranche de 250 personnes ou fraction de celle-ci.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

L’affichage des plans d’évacuation est obligatoire dans les bureaux dont l’usage principal s’étend sur trois (3) étages ou plus ainsi que dans les bureaux qui ont un effectif théorique supérieur à deux cents (200) personnes.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque 150 m² de surface brute.

- Système d’alarme manuel

Un système d’alarme manuel est obligatoire dans les bureaux dont l’effectif théorique est supérieur à cent (100) personnes.

- Détection incendie

Un système automatique de détection incendie est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans les bureaux à effectif théorique supérieur à 200 personnes,

b. dans les bureaux disposant de trois (3) étages ou plus à usage principal.

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les bureaux de quatre (4) étages ou plus et d’une superficie totale d’au moins 3 000 m²,

b. dans les bureaux d’une superficie totale d’au moins 5 000 m² indépendamment du nombre d’étages,

c. dans les bâtiments de bureaux d’une hauteur supérieure à 20 m.

Les bureaux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie (armoire anti-incendie).

- Systèmes automatiques d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire dans les bâtiments de bureaux d’une hauteur supérieure à 23 m.

## Article 9: Industrie - Artisanat

- Généralités.

Cette catégorie comprend les bâtiments ou parties de bâtiments occupés par des industries, des artisanats, des laboratoires, des ateliers de préparation dans lesquels sont fabriqués ou traités divers produits, ainsi que les entrepôts industriels contenant des équipements électromécaniques.

Les industries et les artisanats sont classés en trois (3) sous-catégories en fonction de leur degré de dangerosité en matière de départ d’incendie, en conformité avec l’annexe de l’arrêté ministériel conjoint ΚΥΑ 1589/ 104/ 2006 (Β΄ 90), tel qu’il est en vigueur:

Ζ1: risque faible (Ο, Aα, Bα, Cα, D)

Ζ2: risque moyen (Aβ, Bβ, Cβ)

Ζ3: risque élevé (Aγ, Bγ, Cγ)

Les petits bureaux, petits commerces, débarras et petits locaux recevant du public, etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

- Conception des voies d’évacuation.

La largeur minimale des voies d’évacuation est fixée à 1,00 mètre, alors que la largeur libre minimale pour les portes des voies d’évacuation est de 0,85 m et pour les locaux sanitaires de 0,75 m.

Outre les dispositions générales, le nombre et la largeur des issues de secours par étage sont définis dans le tableau ci-dessous:

| Nombre et largeur des issues de secours par étage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Effectif théorique | Nombre minimal d’issues | Largeur minimale de chaque issue |
| Jusqu’à 30 | 1* | 0,90 m |
| 31 - 150 personnes | 2 | 1,10 m |
| 151 - 400 personnes | 2 | 1,40 m |
| 401 - 700 personnes | 3 | 1,60 m |
| 701 - 1 000 personnes | 4 | 1,80 m |

* Exceptionnellement, dans les locaux en sous-sol à usage principal, l’existence d’au moins deux (2) issues de secours d’une largeur minimale de 0,90 m est obligatoire.

Pour un effectif supérieur à 1 000 personnes, une (1) issue d’une largeur de 1,80 m est ajoutée par tranche de 250 personnes ou fraction de celle-ci.

Les escaliers verticaux (échelles), desservant le niveau des installations mécaniques, pourront faire partie des voies d’évacuation à condition qu’ils ne soient pas empruntés par plus de trois personnes.

- Protection structurale contre l’incendie.

Les couloirs d’une longueur supérieure à 40 mètres doivent être interrompus par des portes coupe-feu de 30 minutes, à fermeture automatique, pour la protection contre la propagation du feu et de la fumée.

Le volume maximal des compartiments d’incendie est indiqué dans le tableau suivant:

| Volume maximal des compartiments d’incendie (en m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de bâtiment industriel | À un seul étage | À plusieurs étages | En sous-sol | Taux de majoration pour cause d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) (*) |
| Ζ1 | 60 000 | 18 000 | 8 000 | 2 |
| Ζ2 | 30 000 | 12 000 | 5 000 | 2 |
| Ζ3 | 24 000 | 9 000 | 4 000 | 2 |

* Taux de majoration du volume en cas d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) dans le compartiment d’incendie.

Exceptionnellement, pour le compartimentage des locaux à usage principal industriel - artisanal des catégories Ζ1 ou Ζ2, il est possible que pour jusqu’à 25 % de la surface requise de compartimentage, au lieu d’éléments de construction fixes, on utilise des fermetures ou des rideaux résistants au feu, d’une étanchéité et d’une capacité d’isolation thermique équivalentes, reliés à un système de détection incendie, qui se ferment en moins d’une (1) minute. Les éléments en question ne doivent pas influencer la conception des voies d’évacuation et de plus ils doivent disposer d’une source d’énergie électrique de réserve.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

Un éclairage de sécurité est obligatoirement installé dans les voies d’évacuation jusqu’à l’issue de secours finale, lorsque l’industrie - l’artisanat se trouvent à l’étage.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

L’affichage des plans d’évacuation est obligatoire dans les industries à trois (3) étages ou plus, ainsi que dans les industries dont l’effectif théorique total est supérieur à 50 personnes.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque tranche de 250, 200 et 150 m² de surface brute dans les industries - artisanats de catégories Ζ1, Ζ2 et Ζ3 respectivement.

- Système d’alarme manuel

Un système d’alarme manuel est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a. dans les bâtiments industriels - artisanaux à plusieurs étages, d’une superficie par étage supérieure à 1 000 m²,

b. dans les industries - artisanats dont la surface totale couverte est supérieure à 2 500 m².

Le système doit émettre un signal vers un local où se tient en permanence une personne de service.

- Détection incendie

Un système automatique de détection incendie est obligatoire dans les cas ci-dessous:

a) dans toutes les industries - artisanats de catégorie Ζ3,

b) dans toutes les industries - artisanats de catégorie Ζ2 dont la surface totale couverte est supérieure à 2 000 m².

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les industries - artisanats dont la surface totale est d’au moins 2 500 m²,

b. dans les industries - artisanats de catégorie Z3 dont la surface totale couverte est d’au moins 1 000 m²

c. dans les bâtiments à plusieurs étages où l’usage industriel - artisanal s’étend sur plus de trois (3) étages et dont la superficie d’un étage au moins est supérieure à 1 000 m².

Les industries - artisanats qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie.

- Systèmes automatiques d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau, ou utilisant un autre agent d’extinction approprié selon le cas, est obligatoire dans toutes les industries - artisanats de catégorie Ζ3 dont la surface totale est supérieure à 2 000 m².

Article 10: Stockage

- Généralités.

Cette catégorie comprend les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour le stockage de biens, la garde d’objets ou l’hébergement des animaux, tels que les entrepôts commerciaux, les centres de stockage et de distribution (centres logistiques), les entrepôts agricoles, etc.

Les entrepôts sont classés en trois (3) sous-catégories en fonction de leur degré de dangerosité en matière de départ d’incendie, en conformité avec l’annexe de l’arrêté ministériel conjoint ΚΥΑ 1589/ 104/ 2006 (Β΄ 90), tel qu’il est en vigueur:

Ζ1: risque faible (Ο, Aα, Bα, Cα, D)

Ζ2: risque moyen (Aβ, Bβ, Cβ)

Ζ3: risque élevé (Aγ, Bγ, Cγ)

Dans la catégorie Ζ1 sont classés à titre indicatif les entrepôts de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées, de produits métalliques et d’appareils électriques.

Dans la catégorie Z2 sont classés, à titre indicatif, les centres de stockage et de distribution (logistique), les entrepôts de supermarchés, les entrepôts de papier, de textiles, de chaussures, de vêtements, d’engrais et de pesticides.

Dans la catégorie Ζ3 sont classés à titre indicatif les entrepôts de mousse ou monomère plastique et de nitrocellulose.

Un classement plus spécifique en matière de degré de dangerosité se fait par la densité moyenne de charge calorifique et s’impose, lorsque celle-ci reste relativement stable, comme suit:

| Ζ1: | charge calorifique | < 1000 | MJ / m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ζ2: | charge calorifique | 1000 - 2000 | MJ / m2 |
| Ζ3: | charge calorifique | > 2000 | MJ / m2 |

Les petits bureaux, les petits magasins, etc. constituent des usages complémentaires indicatifs de cette catégorie.

- Conception des voies d’évacuation.

La largeur minimale des voies d’évacuation est fixée à 1,00 mètre, alors que la largeur libre minimale pour les portes des voies d’évacuation est de 0,85 m et pour les locaux sanitaires de 0,75 m.

Outre les dispositions générales, le nombre et la largeur des issues de secours par étage sont définis dans le tableau ci-dessous:

| Nombre et largeur des issues de secours par étage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Effectif théorique | Nombre minimal d’issues | Largeur minimale de chaque issue |
| Jusqu’à 30 | 1* | 0,90 m |
| 31 - 150 personnes | 2 | 1,10 m |
| 151 - 400 personnes | 2 | 1,40 m |
| 401 - 700 personnes | 3 | 1,60 m |
| 701 - 1 000 personnes | 4 | 1,80 m |

* Exceptionnellement, dans les locaux en sous-sol à usage principal, l’existence d’au moins deux (2) issues de secours d’une largeur minimale de 0,90 m est obligatoire.

Pour un effectif supérieur à 1 000 personnes, une (1) issue d’une largeur de 1,80 m est ajoutée par tranche de 250 personnes ou fraction de celle-ci.

Les escaliers verticaux (échelles) desservant le niveau des installations mécaniques pourront faire partie des voies d’évacuation à condition qu’ils ne soient pas empruntés par plus de trois personnes.

- Protection structurale contre l’incendie.

Les couloirs d’une longueur supérieure à 40 mètres doivent être interrompus par des portes coupe-feu de 30 minutes, à fermeture automatique, pour la protection contre la propagation du feu et de la fumée.

Le volume maximal des compartiments d’incendie est indiqué dans le tableau suivant:

| Volume maximal des compartiments d’incendie (en m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de bâtiment industriel | À un seul étage | À plusieurs étages | En sous-sol | Taux de majoration pour cause d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) (*) |
| Ζ1 | 60 000 | 12 000 | 4 000 | 2 |
| Ζ2 | 40 000 | 9 000 | 3 000 | 2 |
| Ζ3 | 24 000 | 6 000 | 2 000 | 2 |

* Taux d’augmentation du volume en cas d’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau)  dans le compartiment d’incendie.

Exceptionnellement, pour le compartimentage des locaux à usage principal des entrepôts de catégories Ζ1 et Ζ2, il est possible que pour jusqu’à 25 % de la surface des murs intérieurs des limites du compartiment d’incendie, au lieu d’éléments de construction fixes on utilise des fermetures ou des rideaux résistants au feu d’une étanchéité et d’une capacité d’isolation thermique équivalentes, reliés à un système de détection incendie, qui se ferment en moins d’une (1) minute. Les éléments en question ne doivent pas influencer la conception des voies d’évacuation et de plus ils doivent disposer d’une source d’énergie de réserve.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

Un éclairage de sécurité est obligatoirement installé dans les voies jusqu’à l’issue de secours finale, lorsque l’entrepôt se trouve à l’étage.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

L’affichage des plans d’évacuation est obligatoire dans les entrepôts à trois (3) étages ou plus, ainsi que dans les entrepôts dont l’effectif théorique total est supérieur à 50 personnes.

- Moyens actifs de protection incendie.

- Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau

L’installation d’un (1) extincteur est obligatoire pour chaque tranche de 250, 200 et 150 m² de surface brute dans les entrepôts de catégories Ζ1, Ζ2 et Ζ3 respectivement.

- Système d’alarme manuel - Détection incendie

Un système d’alarme manuel et un système automatique de détection incendie sont obligatoires dans les cas suivants:

a. entrepôts dont la surface totale couverte est supérieure à 1 000 m²,

b. entrepôts de catégorie Ζ3,

c. entrepôts comprenant 3 étages ou plus.

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

- Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans les entrepôts dont la surface totale couverte est d’au moins 2 000 m²,

b. dans les entrepôts de catégorie Z3 dont la surface totale couverte est d’au moins 1 000 m²,

c. dans les entrepôts à plusieurs étages comprenant 3 étages ou plus et dont la superficie d’un étage au moins est supérieure à 500 m².

Les entrepôts qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie.

- Dans les cas de stockage dans des locaux de plein air ou de semi en plein air ou des terrains, l’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire comme suit:

a. stockage de catégorie Ζ1, dont la surface totale de stockage est supérieure à 5 000 m²,

b. stockage de catégorie Ζ2, dont la surface totale de stockage est supérieure à 4 000 m²,

c. stockage de catégorie Ζ3, dont la surface totale de stockage est supérieure à 3 000 m².

Les entrepôts dans des locaux de plein air ou de semi plein air ou sur des terrains, qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe, doivent obligatoirement disposer de points d’eau sur lesquels de simples tuyaux flexibles à embout (petite lance) sont positionnés en permanence et qui couvrent tous les espaces. Ces tuyaux devront être installés à des points adéquats dans des armoires spéciales. Dans les cas où il n’existe pas de réseau de distribution d’eau dans la zone, ils sont dispensés de cette obligation, mais devront disposer d’un extincteur mobile (à roues) à poudre sèche pour chaque surface de 500 m2.

- Systèmes automatiques d’extinction d’incendie

Un système d’extinction automatique à eau ou utilisant un autre agent d’extinction approprié selon le cas  est obligatoire:

a. dans les entrepôts de catégorie Ζ2, lorsque leur superficie totale est supérieure à 2 000 mètres carrés.

b. dans les entrepôts de catégorie Ζ3.

## Article 11: Stationnement de véhicules et stations-service

- Généralités.

Cette catégorie comprend les bâtiments ou parties de bâtiments offrant des services aux véhicules comme le stationnement de véhicules, les stations d’énergie de carburant et de gaz et les stations de lavage de voitures, etc.

Ils se distinguent en quatre catégories:

L1: Parkings en rez-de-chaussée,

L2: Parkings aériens à plusieurs étages,

L3: Parkings en sous-sol,

L4: Établissements de stations-service, de stations de lavage - graissage des véhicules, espaces comportant des pompes à carburants au sein d’entreprises privées et autres usages similaires dans les locaux des stations-service.

Les bâtiments de parking se distinguent de plus en ouverts ou fermés selon l’existence d’ouvertures sur les murs périmétriques qui restent libres sans être fermées par des huisseries.

Lorsque dans un bâtiment quel que soit son usage, il existe un ou plusieurs parkings d’une capacité jusqu’à dix (10) places, chacun devra constituer un compartiment d’incendie indépendant. Dans ce cas, les exigences du présent article ne devront être satisfaites qu’en ce qui concerne les moyens actifs de protection incendie. Dans ce cas, et pour le reste ce local sera considéré comme auxiliaire à l’usage principal.

Dans le cas d’une zone de stationnement pour véhicules d’une capacité de plus de dix (10) places, ils devront également constituer des compartiments d’incendie distincts et les dispositions du présent article devront y être appliquées. Pour cette catégorie particulière de bâtiments, les dispositions du chapitre A, article 4, paragraphe 4.2.2, point iii sur les usages associés ne s’appliquent pas.

- Effectif théorique.

Pour le calcul de l’effectif théorique des bâtiments ou des parties de bâtiments de classe Λ4, l’effectif théorique est calculé selon le rapport d’une (1) personne pour 6 m².

Les espaces d’attente et de caisses des parkings mécaniques de véhicules sont pris en compte comme ayant un effectif théorique de 0,5 personne par véhicule stationné. Pour les autres locaux, où stationnent les véhicules, il faut prévoir l’évacuation de 1-3 personnes (personnel de surveillance et d’entretien).

- Conception des voies d’évacuation.

Il est obligatoire que chaque point de l’étage des bâtiments de cette catégorie dispose d’au moins deux issues de secours.

- Dans les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de stationnement (L1 ,L2 ,L3), une rampe de circulation des véhicules peut être utilisée comme seconde voie d’évacuation alternative à condition que:

a) elle ne desserve qu’un seul étage de stationnement ou d’évacuation - issue pour les cas de stationnement mécanique,

b) le côté de la rampe vers l’espace de stationnement soit constitué d’une structure résistante au feu, à indice de résistance au feu d’au moins 60 minutes,

c) il existe sur la rampe un passage piéton aménagé.

Dans tous les cas, lorsque la seconde voie d’évacuation passe par la rampe, il faudra prévoir une ouverture ou une porte permanente pour que les occupants puissent sortir immédiatement du parking.

- Lorsque dans un bâtiment de parking il existe des pompes à carburants, alors le niveau sur lequel se trouvent les pompes doit constituer un compartiment d’incendie distinct à indice de résistance au feu de 120 minutes et il faudra, lors de la conception des voies d’évacuation, garantir au moins deux issues de secours libres pour les cas d’incendie ou d’explosion au niveau d’une pompe.

- Pour les parkings mécaniques de véhicules, les éléments ci-dessus ne sont valables que pour l’étage d’évacuation (sortie des véhicules, caisses, etc.). Dans les bâtiments de catégorie Λ4, il faudra que la seconde issue de secours ne se trouve pas du côté où sont installés les éléments caractéristiques de la station-service (tels que les pompes, les cuves, le système de dégazage de cuves, l’espace de stationnement des véhicules de ravitaillement, etc.), et il faudra aussi veiller à ce qu’en cas d’incendie le cheminement entre la sortie du bâtiment et la voie publique ne soit pas empêché par diverses installations, véhicules en stationnement, etc. Ce cheminement devra être à une distance d’au moins 2 m des éléments caractéristiques.

- Dans les parkings de plus de 100 places de parking, il faudra délimiter par une signalisation spécifique, près des murs extérieurs du bâtiment, les zones de stationnement des automobiles utilisant un carburant gazeux. Celles-ci doivent couvrir un pourcentage d’au moins 10% du nombre total de places. Ces parties doivent constituer des compartiments d’incendie à part, être de préférence situées à des étages au-dessus du sol et disposer d’un système de ventilation approprié.

- Pour les bâtiments de classe L4  à usage de station de lavage de voitures qui ne se trouvent pas dans les locaux de stations-service, une (1) issue de secours est suffisante.

Lorsque dans des locaux de stations-service, il existe aussi d’autres usages (p. ex. cafétéria, établissements de vente de produits, stations de lavage, stations de graissage, etc.) alors ceux-ci devront constituer des compartiments d’incendie distincts et satisfaire aux exigences minimales prévues pour les bâtiments de classe Λ4.

- Protection structurale contre l’incendie.

Les cages d’escalier intérieures dans les parkings à plusieurs étages doivent être protégées contre l’incendie.

Dans les parkings mécaniques, indépendamment du nombre d’étages, les cages d’escalier intérieures doivent être protégées contre l’incendie par des portes coupe-feu à fermeture automatique, à indice minimal de résistance au feu d’au moins 60 minutes, avec de plus une obligation de création d’un hall spécifique protégé contre l’incendie.

Dans les parkings aériens fermés, il faut qu’il existe des ouvertures de ventilation d’une superficie au moins égale à 5 % de la surface au sol de chaque étage.  Une ventilation naturelle ou mécanique équivalente doit également être assurée pour les parkings souterrains.  Les ouvertures des rampes d’entrée - sortie situées dans les murs du local sont prises en compte comme ouvertures de ventilation. Notamment pour les parkings mécaniques souterrains, dans les cas où l’application d’une ventilation naturelle n’est pas possible, une ventilation mécanique, renouvelant l’air 6 fois par heure (dans des conditions courantes) et 10 fois par heure en cas d’incendie, est obligatoire.

Dans les cas de bâtiments de parkings multi-étages (stations de véhicules) où la rampe ou les rampes doivent être coupées par des portes coupe-feu, de manière à séparer les compartiments d’incendie par étages, cette porte peut être à fermeture automatique après déclenchement du système de détection incendie et d’alarme.

Les bâtiments de catégorie L4 à l’intérieur de stations-service devront assurer un indice minimal de résistance au feu de 120 min. Les sous-sols éventuels des bâtiments devront constituer des compartiments d’incendie distincts à indice de résistance au feu de 120 minutes et comporter obligatoirement deux issues de secours.

Les exigences minimales des murs extérieurs:

a. des bâtiments de classe Λ4 situés à l’intérieur de stations-service,

b. des bâtiments contigus aux stations-service,

par rapport aux éléments caractéristiques de la station-service, sont définies dans le tableau ci-dessous:

Exigences de maîtrise de la propagation extérieure du feu dans les bâtiments de stations-service

| Élément de construction | Distance entre le mur du bâtiment L4 et les éléments caractéristiques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 2 m. | 2 - 5 m. | 5 - 10 m. | > 10 m. |
| a) résistance au feu du mur extérieur | 120 min | 120 min | 60 min | 30 min |
| b) revêtement extérieur | A2- s1, d0 | A2-s1, d1 | B- s1, d2 | C-s1, d2 |
| c) pourcentage d’ouvertures | 0 % | 20 % | 50 % | 80 % |

Une exception pour la pyrodisation des bâtiments de catégorie L1, L2 et L3 il est possible pour jusqu’à 50 % de la surface intérieure du compartiment d’incendie au lieu d’éléments fixes de bâtiment d’utiliser des rouleaux ou des rideaux coupe-feu d’une intégrité équivalente et d’une capacité d’isolation thermique interconnectés avec le système de détection d’incendie, fermés à moins de 1 min. Ces éléments ne doivent pas affecter la conception des voies d’évacuation et doivent, en outre, avoir une source d’énergie auxiliaire.

- Éclairage, signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

L’installation d’un éclairage de sécurité pour les voies d’évacuation et les issues de secours est obligatoire.

La signalisation de sécurité des voies d’évacuation, des issues de secours et du matériel/équipement de lutte contre l’incendie est obligatoire.

L’affichage des plans d’évacuation est obligatoire dans les parkings à trois (3) étages ou plus, ainsi que dans les parkings dont la superficie totale est supérieure à 1 000 m².

- Mesures de prévention - actions nécessaires.

Dans les parkings de moins de 100 places, il est recommandé de délimiter par une signalisation spécifique, près des murs extérieurs du bâtiment, les zones de stationnement des automobiles utilisant un carburant gazeux.

- Actions non autorisées

En sus des dispositions spécifiques de sécurité relatives aux installations de cette catégorie, telles que définies par les cadres institutionnels applicables, sont également interdites les actions - activités ci-dessous:

- fumer et utiliser des outils à flamme,

- réunir du public en plein air et installer des tables et des sièges à une distance inférieure à 10 mètres des éléments caractéristiques des stations-service,

- faire stationner des véhicules (pas en arrêt provisoire) dans des locaux de plein air de stations-service à une distance inférieure à 10 m des éléments caractéristiques.

- Moyens actifs de protection incendie.

  - Extincteurs portatifs à poudre sèche ou à base d’eau - Extincteurs mobiles (sur roues)

Dans les parkings il est obligatoire d’installer un (1) extincteur portatif toutes les 5 places de voitures ou toutes les 8 places de deux-roues.

Les exigences ci-dessus doivent également être respectées dans les cas où le nombre de places de stationnement est inférieur à 10.

Les extincteurs doivent être installés de manière à ce qu’aucun point du local protégé ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l’extincteur le plus proche.

Il est nécessaire d’installer un (1) extincteur sur roues à chaque étage.

Il est de plus obligatoire d’installer à chaque étage un bac à sable, d’une capacité d’au moins 25 kg, ainsi qu’une pelle.

- Système d’alarme manuel - système automatique de détection incendie - système automatique de détection de gaz inflammables

Un système automatique de détection incendie et un système manuel d’alarme incendie sont obligatoires dans tous les parkings d’une surface supérieure à 250 m².

Dans les parkings de plus de 100 places, l’installation d’un système automatique de détection des gaz inflammables, couvrant toute zone délimitée de stationnement de véhicules utilisant du carburant gazeux, est obligatoire.

Dans les bâtiments de classe Λ4 se trouvant à l’intérieur des locaux de stations-service, à l’exception des zones accueillant les stations de lavage de véhicules, un système automatique de détection incendie et un système manuel d’alarme incendie sont obligatoires.

- Réseau d’eau anti-incendie fixe - simple réseau d’eau anti-incendie

Un réseau d’eau anti-incendie fixe est obligatoire pour les bâtiments de classe L2 d’une hauteur supérieure à 15 mètres, ainsi que dans tous les bâtiments de classe L3.

Les parkings qui ne sont pas soumis à l’obligation d’installation d’un réseau d’eau anti-incendie fixe doivent disposer d’un simple réseau d’eau anti-incendie (armoire anti-incendie).

Dans les parkings de moins de dix (10) places on installe obligatoirement un simple réseau d’eau anti-incendie (armoire anti-incendie).

- Systèmes automatiques d’extinction d’incendie

L’installation d’un système d’extinction automatique à eau (pulvérisation d’eau) est obligatoire dans les cas suivants:

a. dans tous les parkings souterrains, la surface totale est supérieure à 500 m².

b. dans les bâtiments de classe Λ4 situés à l’intérieur des locaux de stations-service d’une surface supérieure à 300 m². Dans ce cas, la surface éventuellement occupée par la station de lavage de véhicules n’est pas prise en compte et l’installation d’un système d’extinction d’incendie n’est pas requise sur cette partie.

# CHAPITRE C:

## Article premier: Dispositions abrogées - Autorisations

## Article 2: Dispositions transitoires

## Article 3: Entrée en vigueur

## Article premier: Dispositions abrogées - Autorisations

- À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les chapitres A et C du décret présidentiel 71/ 1988 (Α΄ 32) seront abrogés.

- Le chapitre B «Règlement relatif à la protection contre l’incendie des hôtels existants» du décret présidentiel 71/ 1988 (Α΄ 32) est maintenu en vigueur jusqu’à la publication du Règlement relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments existants.

- Le Comité chargé de l’autorisation des analyses de protection contre l’incendie qui a été créé par le numéro 26539/ 17- 06- 2015 Décision ministérielle conjointe (B‘ 1373) sous l’autorité de paragraphe 5 de l’article 5 du décret présidentiel 71/ 1988 (A’ 32), tel qu’ajouté par la décision ministérielle. 33940/ 750/ 31- 12- 1998 (B’ 1316), reste en vigueur jusqu’à la fin de son mandat et est remplacé par le comité visé à l’article 2, paragraphe 2.5, du chapitre A du présent règlement.

## Article 2: Dispositions transitoires

## Pour les demandes de délivrances de permis de construire de bâtiments qui ont été étudiées selon les dispositions du décret présidentiel 71/ 88, les dispositions de l’article 26 de la loi 2831/ 2000 (A’ 140), tel qu’il est en vigueur, s’appliquent.

## Article 3: Sanctions

Le non-respect des dispositions du présent règlement donne lieu aux sanctions prévues par la loi.

## Article 4: ANNEXES

Les annexes A, B, C et D sont annexées et en font partie intégrante, comme suit:

ANNEXES

ANNEXE A

CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS SELON LEUR USAGE CONFORMÉMENT AU CODE DE CONSTRUCTION

| CATÉGORIES D’USAGES |  | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| A | HABITATION | bâtiments de 3 appartements ou plus, maisons individuelles d’une ou deux résidences, communautés |
| B | SÉJOUR TEMPORAIRE | hôtels, centres d’accueil, internats et dortoirs pour >6 ans |
| C | RÉCEPTION DU PUBLIC | accueil d’au moins 50 personnes, salles de congrès, grandes salles de cours, salles d’expositions, musées, salles de concerts, salles d’audience, temples, salles de sports, théâtres, cinémas, restaurants, salons de thé, cafés, boîtes de nuit, salles polyvalentes, salles d’attente de passagers, tables ≥ 70 m². |
| D | ENSEIGNEMENT | enseignement destiné à 6-49 personnes, établissements d’enseignement obligatoire, établissements d’enseignement privé, écoles maternelles |
| Ε | SANTÉ ET PRÉVOYANCE SOCIALE | bâtiments destinés à la prévention, au diagnostic et au traitement médicaux, au sommeil et aux soins corporels des nourrissons tels que les hôpitaux, les cliniques, les centres médicaux ruraux, les centres sanitaires, les centres de santé, les hôpitaux psychiatriques, les établissements pour personnes handicapées ou affectées de maladies chroniques, les maisons de retraite, les pouponnières <5* ans, les crèches et haltes-garderies <5* ans, les cabinets médicaux |
| F | ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES | bâtiments de détention, de correction ou d’application des peines tels que les centres de détention, les maisons de correction, les prisons |
| G | COMMERCE | centres commerciaux, marchés et hypermarchés, commerces, pharmacies, barbiers, salons de coiffure, instituts de fitness, petits établissements de retouches de vêtements et de réparation de chaussures |
| H | BUREAUX | bureaux du service public, de l’administration locale, bibliothèques, bureaux d’entreprises, de professions libérales, banques de surface brute <70 m² |
| I | INDUSTRIE - ARTISANAT | industries, artisanats, laboratoires, ateliers de préparation, services disposant d’installations électriques tels que les usines, les raffineries, les centrales énergétiques, les ateliers d’entretien des véhicules, les ateliers de peinture, les ateliers de menuiserie, les laboratoires de recherche et d’enseignement, les ateliers de préparation des aliments, les établissements de nettoyage à sec, les pressings, les laveries organisées, les centres d’informatique indépendants |
| J | STOCKAGE | magasins généraux, entrepôts ruraux, hangars portuaires, entrepôts de musées, de magasins, écuries, bouveries, porcheries, élevages de volailles |
| K | STATIONNEMENT DE VÉHICULES ET STATIONS-SERVICE | bâtiments de stationnement de voitures, de deux roues ou de trois roues ou stations-service et fournisseurs d’énergie** ou stations de lavage de voitures |

*L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL numéro 3046/ 89 se réfère à des enfants de moins de 6 ans et l’enseignement obligatoire commence désormais à l’âge de 5 ans.

** Dans la décision ministérielle, le renvoi à l’arrêté 3046/ 89 n’est fait qu’en ce qui concerne les stations-service pour les combustibles liquides, mais désormais toutes les centrales électriques et de carburant appartiennent à cette catégorie.

ANNEXE B

Mode de traitement des bâtiments à un ou plusieurs usages en matière de protection contre l’incendie

| KTIPIO | BÂTIMENT |
| --- | --- |
| Μία χρήση | À un usage |
| Κύρια με συμπληρωματικές | Principal avec complémentaires |
| Κύρια και μοναδική | Principal et unique |
| Η συμπληρωματική χρήση διαθέτει πληρότητα | L’usage complémentaire atteint le nombre d’occupants requis |
| Η συμπληρωματική χρήση δε διαθέτει πληρότητα | L’usage complémentaire n’atteint pas le nombre d’occupants requis |
| Διαθέτει πληρότητα | Atteint le nombre d’occupants requis |
| Δε διαθέτει πληρότητα | N’atteint pas le nombre d’occupants requis |
| Εξετάζεται κάθε χρήση με тο ειδικό άρθροτης | Chaque usage est examiné selon son article spécifique |
| Εξετάζεται συνολικά με την κυριαρχούσα χρήση | Examiné globalement selon l’usage prédominant |
| Εξετάζεται με тο ειδικό άρθροτης χρήσης | Examiné selon l’article spécifique de l’usage |
| Εξετάζεται με τη συγγενέοτερη χρήση | Examiné selon l’usage le plus proche |
| Εάν η συμπληρωματική χρήση δεν διαθέτει ανεξάρτητες οδεύσεις | Si l’usage complémentaire n’est pas doté de voies indépendantes |
| Ο θεωρητικός πληθυσμός (Θ.Π.) της συμπληρωματικής προσμετράται στο Θ.Π. της κυριαρχούσας | L’effectif théorique (E.T.) de l’usage complémentaire est comptabilisé dans l’E.T. de l’usage prédominant |
| Πολλαπλών χρήσεων | À plusieurs usages |
| Εμπλεκόμενες | Associés |
| Διαχωρισμένες (Πυράντοχος διαχωρισμός και ανεξάρτητες οδεύσεις διαФυγής) | Séparés (séparation résistante au feu et voies d’évacuation indépendantes) |
| Χρήσειςπου διαθέτουν πληρότητα | Usages atteignant le nombre d’occupants requis |
| Χρήση δεν διαθέτει πληρότητα | Usage n’atteignant pas le nombre d’occupants requis |
| Εξετάζεται κάθε χρηση με το ειδικό άρθρο της για το σύνολο του κτιρίου | Chaque usage est examiné selon son article spécifique pour l’ensemble du bâtiment |
| Επιλέγονται οι κατά περίπτωση αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε χρήσης για το σύνολο του κτιρίου | Les exigences les plus strictes selon le cas de chaque usage sont choisies pour l’ensemble du bâtiment |
| Εξετάζεται με την κυριαρχούσα χρήση, ως δευτερεύουσα | Examiné selon l’usage prédominant, en tant que secondaire |
| Εάν υπάρχει πυράντοχος διαχωρισμός και οι χρήσεις είναι τμήματα διαФορετικών ορόФων με κοινές πυροπροστατευμένες κατακόρυФες οδεύσεις | S’il existe une séparation résistante au feu et que les usages constituent des parties de différents étages disposant de voies d’évacuation verticales communes protégées contre l’incendie |
| Εξετάζεται κάθε χρήση ξεχωριστά, μόνο για την επιβολή των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας | Chaque usage est examiné séparément, uniquement pour l’application des moyens actifs de protection incendie |

## ANNEXE C

## Résistance au feu - Indices de résistance au feu

L’indice de résistance au feu d’un élément de construction est défini par les essais de résistance au feu réalisés en laboratoire, conformément à la norme ΕLΟΤ EN 13501-2. L’indice de résistance au feu correspond à la durée pendant laquelle un élément de construction, lorsqu’il est soumis à une charge thermique et mécanique spécifiée, satisfait à des critères précis de comportement thermique et mécanique. Les critères de référence les plus importants, utilisés pour la détermination des indices correspondants de résistance au feu, sont indiqués dans le tableau C.1.

Tableau C.1: Critères de référence indicatifs pour la détermination de l’indice de résistance au feu.

| Symbole | Critère | Description |
| --- | --- | --- |
| R | Capacité portante (load bearing capacity) | Aptitude d’un élément porteur à supporter des actions mécaniques alors qu’il se trouve exposé au feu sur un ou plusieurs côtés, sans perdre sa stabilité structurale ou sa capacité portante. |
| E | Étanchéité (integrity) | Aptitude d’un élément de construction séparateur, lorsqu’il est exposé au feu sur un côté, à ne pas laisser passer les flammes, les gaz chauds ou la fumée, empêchant leur apparition sur son côté non exposé. |
| I | Isolation thermique (thermal insulation) | Aptitude d’un élément de construction séparateur, lorsqu’il est exposé au feu sur un côté, à limiter la montée de la température du côté non exposé, à l’intérieur de limites définies. |
| W | Réduction de rayonnement thermique (limitation of radiation) | Aptitude d’un élément de construction, lorsqu’il est exposé au feu sur un côté, à limiter le risque de transmission du rayonnement tthermiquer, soit à travers l’élément lui-même soit par son côté non exposé, aux matériaux voisins. |
| M | Résistance mécanique (mechanical resistance) | Aptitude d’un élément de construction à résister aux effets d’une force d’impact prédéfinie due à la défaillance structurale d’un autre élément. |
| C | Capacité de fermeture automatique(capacité de fermeture automatique (self closure)) | Aptitude d’éléments de construction (portes ou rideaux) à se fermer totalement et automatiquement, sans intervention humaine, indépendamment de la présence ou non d’alimentation en énergie électrique. |
| S | Passage de fumées (smoke leakage) | Aptitude d’un élément de construction à réduire ou à limiter le passage de gaz chauds ou de fumées d’un côté à l’autre de l’élément. |

La résistance au feu est une caractéristique essentielle des produits de construction directement liée à la deuxième exigence essentielle pour les travaux de construction de «sécurité incendie» énoncée à l’annexe I du règlement (UE) no 305/2011 et est prévue par le fabricant en tant que classe de performance (euroclasses) dans la déclaration de performance visée à l’article 6 dudit règlement.

L’indice de résistance au feu d’un élément de construction s’exprime par une combinaison de symboles, sous la forme «ΧΧ tt». La première partie (ΧΧ) de l’indice de résistance au feu correspond au symbolisme du critère de résistance au feu requis dans chaque cas (voir tableau B1), alors que la seconde partie (tt) correspond au temps maximal (en minutes) pendant

dont le critère pertinent est satisfait en conséquence. Le temps est sélectionné dans une liste de catégories de durées standard (15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360) et il correspond au temps maximal durant lequel le critère correspondant est satisfait selon les mesures de l’essai en laboratoire. Dans les cas d’une exigence combinant deux ou plusieurs critères de résistance au feu, l’indice correspondant de résistance au feu est défini comme la durée minimale pendant laquelle les critères correspondants sont simultanément satisfaits. À titre indicatif, un élément de construction qui, selon l’essai de résistance au feu normalisé, a une capacité portante de 155 minutes, une étanchéité de 80 minutes, et une capacité d’isolation thermique de 42 minutes, peut être classé comme ayant un indice de résistance au feu de R120 ou RE 60 ou REI 30.

Le système de classification européen harmonisé en ce qui concerne la résistance au feu s’appuie sur l’utilisation appropriée des essais de laboratoire normalisés, tels que ceux-ci sont décrits dans le tableau C.2.

Il est également acceptable pour tout autre test de laboratoire utilisé dans  tout État membre de l’UE ou en Turquie ou dans un État de l’AELE partie à l’accord EEE, s’il peut être prouvé qu’il garantit un niveau équivalent de qualité et de sécurité.

Tableau C.2 Essais de résistance au feu normalisés pour la détermination de l’indice de résistance au feu.

| GÉNÉRALITÉS |  |
| --- | --- |
| EN 1363 - 1 | Essais de résistance au feu, Exigences générales |
| EN 1363 - 2 | Modes opératoires de substitution ou additionnels |
| EN 1363 - 3 | Vérification des performances des fours |
| ÉLÉMENTS NON PORTEURS DANS LES BÂTIMENTS |  |
| EN 1364 - 1 | Murs intérieurs et extérieurs |
| EN 1364 - 2 | Toitures |
| EN 1364 - 3 | Vitrages extérieurs - Configuration complète |
| EN 1364 - 4 | Vitrages extérieurs - Configuration partielle |
| ÉLÉMENTS PORTEURS DANS LES BÂTIMENTS |  |
| EN 1365 - 1 | Murs |
| EN 1365 - 2 | Planchers et toitures |
| EN 1365 - 3 | Poutres |
| EN 1365 - 4 | Poteaux |
| EN 1365 - 5 | Balcons et passerelles |
| EN 1365 - 6 | Escaliers |
| RÉSEAUX |  |
| EN 1366 - 1 | Conduits de ventilation |
| EN 1366 - 2 | Clapets résistant au feu (fire dampers) |
| EN 1366 - 3 | Calfeutrements de trémies |
| EN 1366 - 4 | Calfeutrements de joints linéaires |
| EN 1366 - 5 | Gaines pour installation technique |
| EN 1366 - 6 | Planchers surélevés et planchers creux |
| EN 1366 - 7 | Système coupe-feu pour les ouvertures des systèmes de transmission |
| EN 1366 - 8 | Conduits d’extraction de fumées |
| EN 1366 - 9 | Conduits d’extraction de fumées relatifs à un seul compartiment |
| EN 1366 - 10 | Essais d’étanchéité aux fumées des clapets |
| CONFORMATION DES PORTES ET DES ROULEAUX |  |
| EN 1634 - 1 | Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres |
| EN 1634 - 2 | Caractérisation de la résistance au feu pour les éléments de quincailleries |
| EN 1634 - 3 | Essais d’étanchéité aux fumées des portes et fermetures |
| TOITURES EXPOSÉES À UN FEU EXTÉRIEUR |  |
| ENV 1187 | Méthodes d’essai pour l’exposition des toitures à un feu extérieur |
| CONTRIBUTION DES ÉLÉMENTS PORTEURS DU BÂTIMENT À LA RÉSISTANCE AU FEU |  |
| ENV 13381 - 1 | Membranes de protection horizontale |
| ENV 13381 - 2 | Membranes de protection verticales |
| ENV 13381 - 3 | Protection appliquée aux éléments en béton |
| ENV 13381 - 4 | Protection passive appliquée aux éléments en acier |
| ENV 13381 - 5 | Protection appliquée aux dalles mixtes béton/tôle d’acier profilée |
| ENV 13381 - 6 | Protection appliquée aux poteaux métalliques creux remplis de béton |
| ENV 13381 - 7 | Protection appliquée aux éléments en bois |

ANNEXE D

## Réaction au feu - Système des Euroclasses

La limitation de la propagation du feu à l’intérieur du bâtiment et/ou à l’intérieur du même compartiment d’incendie est recherchée grâce à l’utilisation de matériaux à faible inflammabilité. La détermination de la tendance d’un produit de construction à contribuer au développement et à la propagation du feu se fait grâce au Système des classes européennes (Euroclasses), qui permet la classification des produits de construction en ce qui concerne leur «réaction au feu» (reaction to fire) conformément au règlement délégué (UE) 2016/ 364 de la Commission du 1er juillet 2015 « relatif à la classification des produits de construction sur la base des performances de réaction au feu conformément au règlement européen relatif aux produits de construction (règlement numéro 305/ 2011 du Parlement européen et du Conseil).

La réaction au feu est une caractéristique essentielle des produits de construction directement liée à la deuxième exigence essentielle pour les travaux de construction de «sécurité incendie» énoncée à l’annexe I du règlement (UE) no 305/ 2011 et est prévue par le fabricant en tant que classe de performance (euroclasses) dans la déclaration de performance visée à l’article 6 dudit règlement.

Le système de classification des produits de construction en ce qui concerne la réaction au feu utilise une série d’essais de laboratoire normalisés, qui sont définis par le règlement délégué (UΕ) numéro 2016/364 et les normes ΕLΟΤ ΕΝ 13501, tels qu’ils sont en vigueur. Les normes ΕLΟΤ ΕΝ 13501 définissent les catégories et les critères de performances en ce qui concerne la réaction au feu des produits de construction (ΕΝ 13501-1), des sols (ΕΝ 13501-1), des produits linéaires d’isolation thermique de tuyauterie (ΕΝ 13501-1), des toitures (ΕΝ 13501-5) et des câbles électriques (ΕΝ 13501-6).

La classification des performances de réaction au feu d’un produit de construction dans le Système des Euroclasses s’effectue sur la base de trois critères:

1. «Contribution à l’inflammation et à la combustion»

Selon le Système des Euroclasses, les produits de construction sont classés en 7 catégories principales selon leur degré de contribution au départ et à la propagation du feu. Les sept catégories de classification, par ordre décroissant, sont les suivantes: A1, A2, B, C, D, E και F. Les classes Α1 et Α2 désignent les matériaux ayant la contribution à la combustion la plus faible possible, qui correspondent à des matériaux pratiquement «incombustibles», la classe F désigne les matériaux ayant un degré élevé de contribution à la combustion.

2. «Contribution au dégagement de fumée»

Selon le système des Euroclasses, les produits de construction sont classés en 3 catégories secondaires, selon leur degré de contribution à la production de fumée:

s1: Production de fumée faible ou inexistante

s2: Production de fumée moyenne

s3: Production de fumée importante

3. «Contribution à la production de particules ou de gouttelettes enflammées»

Pendant la combustion de certains produits de construction, tels que le bois ou les matériaux thermoplastiques, il est possible qu’apparaissent des particules ou des gouttelettes enflammées qui favorisent la propagation du feu dans des zones éloignées du foyer initial. Selon le système des Euroclasses, les produits de construction sont classés en 3 catégories secondaires, selon leur degré de contribution à la production de particules ou de gouttelettes enflammées:

d0: Aucune production de particules ou gouttelettes enflammées

d1: Faible production de particules ou gouttelettes enflammées

d2: Production importante de particules ou gouttelettes enflammées

La classification des produits de construction selon le système des Euroclasses de réaction au feu se fait par l’attribution d’une combinaison de symboles qui apportent des informations sur le comportement du produit examiné en ce qui concerne la propagation du feu (Α1, Α2, Β, C, D, E, F), le dégagement de fumées toxiques (s1, s2, s3) et la production de particules ou de gouttelettes enflammées (d0, d1, d2). L’ensemble des combinaisons possibles du système de classification des produits de construction (à l’exception des revêtements de sol) en ce qui concerne la réaction au feu est indiqué dans le tableau D.1. Pour la classification d’un matériau de construction dans chaque catégorie, il faut examiner les résultats des essais de laboratoire normalisés, en utilisant les critères appropriés, tels qu’ils figurent dans la norme ΕLΟΤ ΕΝ 13501- 1.

Tableau D.1: Combinaisons possibles du Système des Euroclasses pour la classification des produits de construction en matière de réaction au feu.

| A1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A2 - s1, d0 A2 - s2, d0 A2 - s3, d0 | A2 - s1, d1 A2 - s2, d1 A2 - s3, d1 | A2 - s1, d2 A2 - s2, d2 A2 - s3, d2 |
| B - s1, d0 B- s2, d0 B - s3, d0 | B - s1, d1 B - s2, d1 B - s3, d1 | B - s1, d2 B - s2, d2 B - s3, d2 |
| C - s1, d0 C- s2, d0 C - s3, d0 | C - s1, d1 C - s2, d1 C - s3, d1 | C - s1, d2 C - s2, d2 C - s3, d2 |
| D - s1, d0 D- s2, d0 D - s3, d0 | D - s1, d1 D - s2, d1 D - s3, d1 | D - s1, d2 D - s2, d2 D - s3, d2 |
| E |  | E - d2 |
| F |  |  |
| Note: Il est considéré comme acquis que les produits de catégorie E produisent de la fumée; par conséquent, ils ne sont pas examinés quant au critère «s». |  |  |

Pour les revêtements de sols, l’ensemble des combinaisons possibles du système de classification, en matière de réaction au feu, figure au tableau D.2.

Tableau D.2: Combinaisons possibles du Système des Euroclasses pour la classification des revêtements de sol en matière de réaction au feu.

| A1 FL |  |
| --- | --- |
| A2 FL- s1 | A2 FL- s2 |
| B FL- s1 | B FL- s2 |
| C FL- s1 | C FL- s2 |
| D FL- s1 | D FL- s2 |
| E FL |  |
| F FL |  |

Conformément au règlement délégué (UΕ) n  2016/364 et à la norme ΕLΟΤ ΕΝ 13501- 1, pour la classification des produits de construction et des sols en matière de réaction au feu, selon le système des Euroclasses, l’exécution d’une série d’essais de laboratoire normalisés, mentionnée au tableau D.3., est requise.

Tableau D.3 Essais de réaction au feu normalisés pour la classification des produits de construction selon le Système des Euroclasses.

| Norme | Essai | Utilisation pour classification selon les Euroclasses |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝ ISO 1182 | Essai d’incombustibilité | A1, A2 | A1 FL,A2 FL |
| EN ISO 1716 | Essai de détermination du pouvoir calorifique supérieur | A1, A2, B | A2 FL |
| EN 13823 | Essai de sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu | Α2, B, C, D | - |
| EN ISO 11925-2 | Essai d’allumabilité | B, C, D, E, F | B FL, C FL, D FL, E FL, F FL |
| EN ISO 9239-1 | Essais de réaction au feu des revêtements de sol - détermination du comportement au feu à l’aide d’une source de chaleur rayonnante | - | A2 FL, B FL, C FL, D FL |

Conformément à la décision de la Commission européenne 96/ 603/ CE du 4 octobre 1996 «établissant une liste de produits appartenant aux classes A «Aucune contribution au feu» prévue par la décision 94/ 611/ CE mettant en œuvre l’article 20 de la directive 89/ 106/ CEE du Conseil relative aux produits de construction (JO L 267 du 19. 10. 1996, p. 23 et suiv.), il existe des matériaux directement classés dans les classes Α1 et A1 FL étant donné que, en raison de leur faible degré d’allumabilité, il est considéré qu’ils n’apportent «aucune contribution à l’incendie». Pour ces matériaux, figurant au tableau D.4, les essais de laboratoire pertinents pour leur classification en matière de réaction au feu ne sont pas nécessaire.

Tableau D.4: Matériaux incombustibles (Α1, Α1 FL) pour lesquels les essais de laboratoire ne sont pas nécessaires.

| - Argile expansée - Perlite expansée - Mica (gonflée) expansée (vermiculite) - Laine minérale - Mousse de verre - Béton - Agrégats de béton (agrégats minéraux pour béton lourd et léger hors isolation thermique) - Protection appliquée aux éléments en mousse de béton - Ciment - Chaux - Scorie de haut fourneau/cendres volantes - Agrégats minéraux - Fer, acier et acier inoxydable - Cuivre et alliages de cuivre | - Zinc et alliages de zinc - Aluminium et alliages d’aluminium - Plomb - Plâtre et plâtre de revêtement - Mortier avec liants minéraux - Éléments d’argile - Éléments calcaires - Pierre naturelle et produits en schiste - Blocs de construction en plâtre - Mosaïques - Vitrage - Produits en vitrocéramique - Produits céramiques |
| --- | --- |

Deuxième article

La présente décision entre en vigueur trois (3) mois après sa publication au Journal Officiel.

Le ministre de l’environnement et de l’énergie est chargé de la publication et de l’application du présent décret.

Athènes, 10 mai 2017

LE MINISTRE

POUR L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉNERGIE

GEORGIOS STATHAKIS

LE SOUS-MINISTRE

DE L’ÉCONOMIE ET DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES INTÉRIEURES

ALEXANDROS CHARITSIS NIKOLAOS TOSKAS