| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministère de la transition écologique |  |  |
| Logement |  |  |

Arrêté du

relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine

NOR :

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine.

Objet : fixation d'exigences sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et extensions de bâtiments en France métropolitaine.

Entrée en vigueur : ces exigences s'appliquent à compter du 1er juillet 2021 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’aux constructions provisoires et extensions en fonction de leur surface répondant aux mêmes usages ; elles s’appliquent y compris à celles ne requérant pas de permis de construire ou de déclaration préalable.

Notice : l’arrêté fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments mentionnés ci-avant et situés en France métropolitaine, notamment les cinq exigences de résultat suivantes : (1) l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; (2) la limitation de la consommation d'énergie primaire, (3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; (4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique; (5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale. Il fixe également les exigences de moyens applicables à ces bâtiments.

Références le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié), et notamment la notification n° année/XXX/F ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 4 et 6 ;

Vu la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et notamment son article 15 ;

Vu le CCH, et notamment sa section 4 du Titre Ier du Livre Ier, et ses articles L.134-2 et L.151-1 ;

Vu les articles R.241-26 et R.241-30 du code de l’énergie ;

Vu l’article R. 571-38 du code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 123-1-5, R.112-4 à 112-17, R*. 421-2, R*. 421-5 ;

vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

vu l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;

vu l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants liste l’ensemble des travaux visés et donne les exigences associées, modifié par l’arrêté du 22 mars 2017 ;

vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m², lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XXX au XXX, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du conseil national d’évaluation des normes en date du XXX ;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date du XXX ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du XXX ;

Vu la lettre de saisine de l’assemblée de Guyane en date du XXX ;

Vu la lettre de saisine de l’assemblée de Martinique en date du XXX ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du XXX ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du XXX ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du XXX ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du XXX ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du XXX ;

Arrêtent :

# généralités

## DOMAINE D’APPLICATION

### (Typologies de bâtiments soumises à l’arrêté)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables, à compter du 1er juillet 2021, à la construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire soumis à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions.

Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments situés dans les départements d’outre-mer.

### (usage minoritaire assimilé à l’usage principal)

Une partie de bâtiment peut être assimilée à l’usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- la surface de référence de la partie de bâtiment considérée est inférieure à 150 m² et inférieure à 10 % de la surface de référence de l’usage principal du bâtiment ;

- la partie de bâtiment correspondant à l’usage principal est soumise au présent arrêté, ou à l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ou à l’arrêté du 28 décembre 2012 susvisé.

Une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut être assimilée à un autre usage.

La surface de référence du bâtiment, notée Sref, est définie en ANNEXE I. Sauf mention contraire, il s’agit de la surface utilisée dans l’ensemble du présent arrêté.

## APPLICATION PARTIELLE

### (Possibilités d’application partielle pour les constructions provisoires et de petite surface)

Certaines constructions de bâtiments ou parties de bâtiments peuvent appliquer les seules exigences spécifiées au CHAPITRE VIII.

Cette disposition concerne, conformément aux dispositions des articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation :

- les constructions provisoires au sens de l’article R*. 421-5 du code de l’urbanisme prévues pour une durée d’utilisation de moins de 2 ans ;

- les bâtiments et les extensions de bâtiments ayant une surface de référence inférieure à 50m² ;

- les extensions de maisons individuelles ou accolées de surface de référence inférieure à 100m², dès lors que le système de chauffage du bâtiment existant est utilisé pour le fonctionnement de l’extension, ou qu’un local est situé à la fois dans le bâtiment existant et dans l’extension ;

- les extensions d’autres usages de bâtiments de surface de référence inférieure à 150m² et à 30 % de la surface de référence des locaux existants, dès lors que le système de chauffage du bâtiment existant est utilisé pour le fonctionnement de l’extension, ou qu’un local est situé à la fois dans le bâtiment existant et dans l’extension.

## DÉFINITIONS

### (Définitions en annexes)

Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en ANNEXE I.

Huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies en ANNEXE II du présent arrêté.

Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport (BR1, BR2 et BR3) sont définies et déterminées selon les modalités de l'ANNEXE III du présent arrêté.

### (présentation générale des indicateurs)

Des indicateurs, définis dans les Article 6 à Article 8 permettent d’exprimer les performances des bâtiments ou parties de bâtiments neufs concernant trois aspects :

- les performances énergétiques et l’impact sur le changement climatique des consommations d’énergie du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

- les impacts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et de ses composants sur le changement climatique ;

- le confort estival dans le bâtiment ou la partie de bâtiment .

### (indicateurs Bbio ; Cep,nr ; Cep ; Icénergie)

Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, est défini par un coefficient noté Bbio. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points.

La consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, est définie par un indicateur exprimé en kWh/(m².an) d'énergie primaire, noté Cep,nr.

La consommation d'énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, est définie par un indicateur exprimé en kWh/(m².an) d'énergie primaire, noté Cep. Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d’énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l’usage du bâtiment.

L’impact sur le changement climatique associé aux consommations d’énergie primaire, traduites par l’indicateur Cep défini à l’alinéa précédent, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m², noté Icénergie.

Les indicateurs Bbio, Cep,nr, Cep et Icénergie sont calculés selon les modalités définies à l’Article 17.

### (indicateurs Iccomposants, Icbâtiment)

- L’impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, évalué sur l’ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2 /m² et noté Iccomposants.

- Il correspond à l’impact sur le changement climatique lié à la production des composants du bâtiment, leur transport, leur installation, leur utilisation à l’exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d’exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leurs remplacements et leur fin de vie. L’évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie.

L’impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l’ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2 /m², et noté Icbâtiment. Il correspond à la somme de l’impact sur le changement climatique des composants Iccomposants et des consommations d’énergies Icénergie , mentionnés respectivement au I. du présent article, et au IV. de l’Article 6, ainsi que de l’impact sur le changement climatique du chantier de construction et des consommations et rejets d’eau pendant l’exploitation du bâtiment.

Le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone biogénique, est défini par un indicateur exprimé en kg C /m², et noté StockC.

La part de données environnementales par défaut utilisées dans l’évaluation du bâtiment est définie par un indicateur exprimé en %, et noté UDD. Il correspond à la part de l’impact sur le changement climatique associé à ces données dans le calcul de l’indicateur Iccomposants.

Ces indicateurs Iccomposants, Icbâtiment, StockC et UDD sont calculés selon les modalités définies à l’Article 17.

### (indicateur DH)

Le nombre de degrés-heures d’inconfort estival, évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, est exprimé en °C.h, et noté DH. Il exprime la durée et l’intensité des périodes d’inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l’inconfort.

Cet indicateur DH est calculé selon les modalités définies à l’Article 17.

## EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

### (exigences de résultats)

Les bâtiments ou parties de bâtiments soumis au présent arrêté doivent respecter les exigences suivantes, à l’exception des cas spécifiés au CHAPITRE II qui peuvent, de manière alternative, respecter les exigences spécifiées au CHAPITRE VIII :

- La valeur de l’indicateurs Bbio du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale Bbio_max, déterminée selon les modalités précisées à l’Article 12 ;

- Les valeurs des indicateurs Cep,nr, Cep, et Icénergie du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr_max, Cep_max, et Icénergie_max, déterminées selon les modalités précisées à l’Article 13 ;

- La valeur de l’indicateurs Iccomposants du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale Iccomposants _max, déterminée selon les modalités précisées à l’Article 14 ;

- Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l’indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DHmax, déterminée selon les modalités précisées à l’Article 15.

- Les performances concernant les indicateurs Icbâtiment, StockC et UDD sont évaluées conformément à l’Article 17.

- Les performances des indicateurs définis dans l’arrêté visé à l’Article 17 peuvent être calculées.

Les dispositions du présent article, excepté les dispositions relatives à la valeur de l’indicateur Iccomposants et à l’évaluation de l’indicateur StockC, s’appliquent uniquement aux parties de bâtiments comportant des locaux qui, en utilisation normale, sont destinés à être chauffés à une température supérieure à 12°C, ou refroidis à une température inférieure à 28 °C, et aux parcs de stationnement associés. Elles s’appliquent notamment à toutes les parties de bâtiments à usage d’habitation.

### (exigences de moyens)

Les caractéristiques techniques minimales de certains composants ou ensembles de composants des bâtiments soumis au présent arrêté doivent, respecter les exigences définies au TITRE III du présent arrêté, à l’exception des cas spécifiés au CHAPITRE II qui peuvent, de manière alternative, respecter les exigences spécifiées au CHAPITRE VIII.

### (cas particulier – titre IV)

Les bâtiments dont les caractéristiques sont conformes aux modes d'application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté, sont réputés respecter les exigences du présent arrêté.

# EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

## EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

### (Bbio max)

La valeur maximale Bbio_max du bâtiment, mentionnée à l’Article 9, est déterminée comme suit :

Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf + Mbbruit)

Avec :

Bbio_maxmoyen : valeur de l’exigence Bbio_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l’usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;

Mbcombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment ;

Mbsurf : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

Mbbruit : coefficient de modulation selon l’exposition au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment.

Les valeurs de Bbio_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l’ANNEXE IV.

### (Cepmax, Cep,nr_max et Icénergie_max)

Les valeurs maximales Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max du bâtiment, mentionnées à l’Article 9, sont déterminées comme suit :

Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf + Mccat)

Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf + Mccat)

Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf + Mccat)

Avec

Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen : valeurs respectives de l’exigence Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l’usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;

Mccombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment ;

Mcsurf : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

Mccat : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment.

Les valeurs de Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l’ANNEXE IV.

### (Iccomposants_max)

La valeur maximale Iccomposants_max du bâtiment, mentionnée à l’Article 9, est déterminée comme suit :

Iccomposants_max = Iccomposants_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Miinfra

Avec

Iccomposants_maxmoyen : valeur de l’exigence Iccomposants_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l’usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

Micombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment ;

Misurf : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

Miinfra : coefficient de modulation selon l’impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment.

Les valeurs de Iccomposants_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l’ANNEXE IV.

### (DH_max)

La valeur maximale DH_max du bâtiment, mentionnée à l’Article 9, est déterminée comme suit :

DH_max = DH_maxcat

avec

DH_maxcat : valeur de l’exigence DH_max définie par catégories de contraintes extérieures

Les valeurs de DH_maxcat sont définies à l’ANNEXE IV.

### (exigences pour les bâtiments multiusage)

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, les valeurs Bbio_max, Cep,nr_max, Cep_max, Icénergie_max et Iccomposants_max du bâtiment sont calculées au prorata des surfaces de référence de chaque zone, respectivement à partir des valeurs Bbio_max, Cep,nr_max, Cep_max, Iccénergie_max et Iccomposants_max des différentes zones.

Dans le cas où une partie de bâtiment représente une surface minoritaire du bâtiment, l’Article 2 fixe les conditions dans lesquelles cette partie de bâtiment peut être assimilée à l’usage principal du bâtiment.

## ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES

### (méthode de calcul)

Conformément à l’alinéa I. de l’article R.111-20-5 du code la construction et de l’habitation, une méthode de calcul, détermine la performance énergétique et environnementale du bâtiment, notamment relative aux indicateurs décrits aux Article 6 à Article 8, à partir des caractéristiques du bâtiment et de ses composants.

En particulier :

- Le calcul des indicateurs décrits aux Article 6 et Article 8 est réalisé en utilisant notamment des données climatiques et d’intensité d’usage conventionnelles ;

- Le calcul des indicateurs Bbio, Cep,nr et Cep est réalisé sur une année ;

- Les indicateurs d’impact sur le changement climatique Icénergie, Iccomposants et Icbâtiment sont calculés en utilisant notamment les coefficients spécifiés à l’Article 20 et en considérant par convention que le bâtiment a une durée de vie de 50 ans, à l’exception du cas spécifié à l’Article 31 ;

- Le calcul de l’indicateur Cep,nr tient compte des coefficients définis au I. de l’Article 18 ;

- Le calcul de l’indicateur Cep tient compte des coefficients définis au II. de l’Article 18 ;

- Le calcul de l’indicateur Icénergie tient compte des coefficients définis à l’Article 20.

Le contenu de cette méthode de calcul est décrit dans l’arrêté du XXX portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 111-20-5 du code de la construction et de l’habitation.

### (PEF)

- Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable sont utilisés dans la détermination de l’indicateur Cep,nr décrit au II. de l’Article 6 du présent arrêté, et pris par convention égaux à :

| Type d’énergie importée par le bâtiment | Coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable |
| --- | --- |
| Bois | 0 |
| Electricité | 2,3 |
| Réseau de chaleur urbain (chaleur) | 1 – Ratio d’énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur) |
| Réseau de chaleur urbain (froid) | 1 |
| Autres énergies non renouvelables | 1 |
| Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle | 0 |

Le ratio d’énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbain (chaleur) est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante.

- Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire sont utilisés dans la détermination l’indicateur Cep décrit au III. de l’Article 6, et pris par convention égaux à :

| Type d’énergie importée par le bâtiment | Coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire |
| --- | --- |
| Bois | 1 |
| Electricité | 2,3 |
| Réseau urbain (chauffage) | 1 |
| Réseau urbain (froid) | 1 |
| Autres énergies non renouvelables | 1 |
| Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle | 0 |

Par convention, l’énergie produite par le bâtiment pour le compte d’un réseau, ainsi que l’éventuelle quantité d’énergie importée par le bâtiment pour produire cette énergie, n’affectent pas les indicateurs Cep,nr, Cep et Icénergie du bâtiment.

### (Facteurs d’émission)

Les coefficients de transformation de l’énergie entrant dans le bâtiment en quantité de gaz à effet de serre émis sont utilisés dans la détermination de l’indicateur Icénergie décrit à l’Article 6 et pris par convention égaux à :

| Type d’énergie par kWh EF PCI | Kg équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI |
| --- | --- |
| Bois, biomasse – plaquettes forestière | 0,024 |
| Bois, biomasse – Granulés (pellets) ou briquettes | 0,03 |
| Bois, biomasse – Buche | 0,03 |
| Électricité chauffage | 0,079 |
| Électricité climatisation | 0,064 |
| Électricité ECS | 0,065 |
| Électricité éclairage tertiaire | 0,064 |
| Électricité éclairage habitation | 0,069 |
| Électricité autres usages | 0,064 |
| Gaz méthane (naturel) issu des réseaux | 0,227 |
| Gaz butane | 0,272 |
| Gaz propane | 0,272 |
| Autres combustibles fossiles | 0,324 |

Le facteur d’émission des réseaux de chaleur urbain (chaleur et froid) est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante.

### (Coefficients de la méthode de calcul des impacts sur le changement climatique)

Les coefficients de pondération utilisés pour le calcul des indicateurs d’impact sur le changement climatique Icénergie, Iccomposants et Icbâtiment en fonction de l’année d’émission et du type de gaz émis, sont pris égaux à :

| Années | Coefficients de pondération pour le calcul de l’impact sur le changement climatique |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cas général (fCO2 ou f ) | Fluides frigorigènes (ffluides_frigo) |
| 0 | 1,000 | 1,000 |
| 1 | 0,992 | 0,999 |
| 2 | 0,984 | 0,998 |
| 3 | 0,976 | 0,997 |
| 4 | 0,969 | 0,996 |
| 5 | 0,961 | 0,995 |
| 6 | 0,953 | 0,994 |
| 7 | 0,945 | 0,993 |
| 8 | 0,937 | 0,992 |
| 9 | 0,929 | 0,991 |
| 10 | 0,921 | 0,990 |
| 11 | 0,913 | 0,988 |
| 12 | 0,905 | 0,987 |
| 13 | 0,897 | 0,986 |
| 14 | 0,889 | 0,984 |
| 15 | 0,880 | 0,983 |
| 16 | 0,872 | 0,981 |
| 17 | 0,864 | 0,980 |
| 18 | 0,856 | 0,978 |
| 19 | 0,848 | 0,976 |
| 20 | 0,840 | 0,975 |
| 21 | 0,831 | 0,973 |
| 22 | 0,823 | 0,971 |
| 23 | 0,815 | 0,969 |
| 24 | 0,806 | 0,967 |
| 25 | 0,798 | 0,965 |
| 26 | 0,790 | 0,963 |
| 27 | 0,781 | 0,961 |
| 28 | 0,773 | 0,958 |
| 29 | 0,764 | 0,956 |
| 30 | 0,756 | 0,954 |
| 31 | 0,747 | 0,951 |
| 32 | 0,739 | 0,948 |
| 33 | 0,730 | 0,946 |
| 34 | 0,721 | 0,943 |
| 35 | 0,713 | 0,940 |
| 36 | 0,704 | 0,937 |
| 37 | 0,695 | 0,934 |
| 38 | 0,686 | 0,930 |
| 39 | 0,678 | 0,927 |
| 40 | 0,669 | 0,923 |
| 41 | 0,660 | 0,920 |
| 42 | 0,651 | 0,916 |
| 43 | 0,642 | 0,912 |
| 44 | 0,633 | 0,908 |
| 45 | 0,624 | 0,904 |
| 46 | 0,615 | 0,899 |
| 47 | 0,606 | 0,895 |
| 48 | 0,597 | 0,890 |
| 49 | 0,587 | 0,885 |
| 50 | 0,578 | 0,880 |

### (logiciels : évaluation, réévaluation)

Les logiciels permettant la réalisation de tout ou partie du calcul des indicateurs décrits aux Article 6 à Article 8 afin de vérifier le respect du présent arrêté, doivent respecter la méthode de calcul mentionnée à l’Article 17.

Ils peuvent s’appuyer pour cela sur un outil de calcul des indicateurs Bbio, Cep,nr, Cep et DH mis à disposition sur demande, conformément à l’article L.111-9-1-A [futur L. 121-2] du code de la construction et de l’habitation.

Pour toute utilisation réglementaire de ces logiciels, ceux-ci sont au préalable approuvés par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction, permettant notamment de vérifier que les résultats obtenus sont conformes à la méthode de calcul, et que l’interface de saisie minimise le risque d’erreurs de saisie du modélisateur.

À titre transitoire, les logiciels ayant réalisé un autocontrôle et effectué une demande d’évaluation pourront être utilisés à des fins réglementaires pour des simulations effectuées jusqu’au 31 décembre 2021.

L’ANNEXE V décrit les modalités de réalisation des autocontrôles, et la procédure d’approbation de ces logiciels.

L’approbation est renouvelée, à l’issue d’un réexamen périodique, selon les conditions suivantes :

- la durée de validité de la première approbation est de deux ans ;

- la durée de validité de l’approbation est étendue de cinq ans après un réexamen n’ayant pas relevé d’écarts majeurs à la méthode de calcul en vigueur au moment du dépôt de dossier de réexamen ;

- la durée de validité de l’approbationest étendue de 2 ans après un réexamen ayant engendré la correction d’écarts majeurs à la méthode de calcul en vigueur au moment du dépôt de dossier de réexamen.

L’approbation peut à tout moment être retirée, notamment après constat d’un écart majeur à la méthode de calcul en vigueur au moment du constat, ou après constat à au moins trois reprises de l’absence d’intégration de certains systèmes présents dans la méthode de calcul en vigueur au moment du constat.

### (justification des données d’entrée géométriques)

Les valeurs utilisées comme donnée d’entrée au calcul spécifié à l’Article 17 et décrivant des caractéristiques géométriques du bâtiment, doivent correspondre aux plans de construction lorsque le bâtiment n’est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en œuvre à l’achèvement des travaux.

Les longueurs, surfaces ou orientations du bâtiment et de ses composants font partie des données décrivant les caractéristiques géométriques du bâtiment.

### (justification des quantitatifs)

Les valeurs utilisées comme donnée d’entrée au calcul spécifié à l’Article 17 et décrivant des quantités de produits de construction ou équipements utilisés dans le bâtiment, doivent correspondre aux estimations de quantités nécessaires à la construction du bâtiment lorsqu’il n’est pas achevé, ou aux grandeurs effectivement mises en œuvre à l’achèvement des travaux.

### (justification des caractéristiques thermiques des produits de construction et équipements)

- Les valeurs utilisées comme donnée d’entrée au calcul spécifié à l’Article 17 et décrivant des caractéristiques thermiques des composants du bâtiment, doivent correspondre aux caractéristiques des composants prévus pour la construction du bâtiment lorsqu’il n’est pas achevé, ou aux caractéristiques des composants effectivement mises en œuvre à l’achèvement des travaux.

Ces caractéristiques thermiques sont obtenues, pour chaque composant, de la manière suivante :

- si le composant est couvert par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et si la valeur de la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, cette valeur est utilisée ;

- sinon, si la caractéristique thermique est obtenue par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, cette valeur est utilisée. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. Quelles que soient les règles d’arrondis établies par ces différentes normes ou avis techniques, la valeur utilisée comme donnée d’entrée ne peut être plus favorable que la valeur obtenue à l’issue de la mesure réalisée, le cas échéant.

A défaut de pouvoir obtenir une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul visée à l’Article 17, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l’ANNEXE XII du présent arrêté.

- Dans les bâtiments à usage d’habitation, dans le cas où, à la livraison du bâtiment, certains travaux d’installation de systèmes énergétiques restent à réaliser, des données par défaut sont à utiliser conformément à la méthode spécifiée à l’Article 17.

### (Justification de l’impact environnemental des produits de construction ou de décoration et des équipements)

- Les valeurs utilisées comme donnée d’entrée au calcul des indicateurs Iccomposants et Icbâtiment doivent correspondre aux caractéristiques des composants prévus pour la construction lorsque le bâtiment n’est pas achevé, ou aux caractéristiques des composants effectivement mis en œuvre à l’achèvement des travaux. Par dérogation à cette disposition, il est possible d’utiliser une donnée d’entrée correspondant à un composant ayant des caractéristiques supérieures au composant prévu ou mis en œuvre, à condition qu’ils fassent partie de la même gamme du même fabricant.

Ces valeurs sont obtenues, pour chaque composant, sur la base des déclarations environnementales mises à disposition par les fabricants selon des règles fixées par décret, ou en l’absence de telles données au travers de données environnementales par défaut mises à disposition par le ministre chargé de la construction.

Lorsque pour un composant du bâtiment, aucune information répondant aux caractéristiques citées au paragraphe précédent n’est disponible, le composant est décrit dans le calcul et une information environnementale qualifiée de « vide » y est associée ; de plus, une demande de création d’une donnée environnementale par défaut correspondant au composant est faite sur un site internet dont l’adresse est indiquée sur le site du ministère en charge de la construction.

- Dans le cas où, à la livraison du bâtiment, certains travaux restent à réaliser, des données par défaut sont à utiliser pour décrire ces travaux conformément à la méthode spécifiée à l’Article 17.

- Pour certains ensembles de composants du bâtiment et en fonction de l’usage du bâtiment, il est possible, en remplacement des exigences mentionnées au I. et au II. du présent article, de décrire leur impact sur le changement climatique au travers de valeurs forfaitaires. Les ensembles de composants concernés et les valeurs correspondantes sont donnés à l’ANNEXE XI.

### (justification des valeurs de perméabilité à l’air et d’étanchéité des réseaux)

- La valeur de perméabilité à l’air du bâtiment est obtenue :

  - Pour les bâtiments à usage d'habitation, soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment conformément aux modalités définies à l'ANNEXE VII du présent arrêté ;

  - Pour les autres types de bâtiments, la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure conformément aux modalités définies à l'ANNEXE VII du présent arrêté. A défaut de mesure selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul visée à l’Article 17 ;

Dans le cas d’une mesure de perméabilité par échantillonnage de logements, les valeurs de mesure obtenues sont augmentées de 0,2 m³/(h.m²).

Dans le cas où des travaux pouvant affecter la perméabilité à l’air des logements restent à réaliser après la livraison, et en l’absence de réservation évitant toute création de fuite lors de ces travaux, les valeurs de perméabilité obtenues sont augmentées de 0,3 m³/(h.m²) afin de vérifier le respect des exigences du présent article.

Ces deux augmentations sont cumulables.

- Pour tous les bâtiments, la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques est obtenue soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques, conformément aux modalités définies à l'ANNEXE VII du présent arrêté. À défaut de mesure et de démarche qualité selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul visée à l’Article 17.

Lorsque la perméabilité à l’air du bâtiment ou la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, la personne réalisant la mesure doit être une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur et des organismes impliqués en exécution, suivi de travaux ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.

## JUSTIFICATION DE L’APPLICATION DES EXIGENCES

### (Réalisation d’un RSEE et transmission du fichier)

Le maître d'ouvrage établit, en version informatique, à partir d’un logiciel respectant les exigences de l’Article 21, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.

Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale à établir sont décrits en ANNEXE VI.

Dans le cas, relevant du TITRE IV du présent arrêté, de l'application des exigences du présent arrêté selon un procédé ou un mode d'application simplifié approuvé, le procédé ou le mode d'application simplifié précise le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir.

Ces données sont conservées par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 111-20-7 du code de la construction et de l’habitation.

# CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS

## EXIGENCES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS RELEVANT DU CHAPITRE II APPLICATION PARTIELLE

### (constructions provisoires)

Conformément au R.111-20-1 du code de la construction et de l’habitation, les bâtiments ou parties de bâtiments provisoires prévus pour une durée d'implantation de moins de deux ans peuvent appliquer uniquement les exigences alternatives spécifiées aux Article 30 et Article 31.

### (constructions/extensions de petites surfaces)

Conformément au R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation :

- Les bâtiments et les extensions de bâtiments ayant une surface de référence inférieure à 50m² peuvent appliquer uniquement les exigences alternatives spécifiées aux Article 30 et CHAPITRE X à CHAPITRE XVI, à l’exception des Article 40 et Article 41.

- Les extensions de maisons individuelles ou accolées spécifiées à l’Article 3 peuvent appliquer uniquement les exigences suivantes :

- I. de l’Article 9 ;

- CHAPITRE IX à CHAPITRE XVI.

- Les extensions d’autres usages de bâtiments spécifiées à l’Article 3 peuvent appliquer uniquement les exigences suivantes :

- Article 30 ;

- CHAPITRE IX à CHAPITRE XVI.

Pour les extensions visées du I. au III. du présent article, les exigences suivantes ne s’appliquent pas :

- Si au moins un local est situé à la fois dans la partie existante et dans la partie neuve du bâtiment, l’Article 32 ne s’applique pas ;

- Pour les surélévations, l’Article 35 ne s’applique pas ;

- Si le système de chauffage du bâtiment existant est utilisé pour le fonctionnement de l’extension, les Article 40, Article 41, et Article 44  ne s’appliquent pas.

Les extensions de bâtiments qui ne relèvent pas du I. au III. du présent article sont soumises aux règles générales du présent arrêté.

Lorsque le projet de construction comporte plusieurs extensions d’un même bâtiment, la surface à considérer pour l’application du présent article est la somme des surfaces de références des extensions du bâtiment.

### (exigences RT éléments)

Le présent article s’applique aux seuls bâtiments appliquant uniquement les exigences prévues à l’Article 28, ou au I. ou au III. de l’Article 29.

Les bâtiments ou parties de bâtiments concernés par le présent chapitre sont soumis, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, aux exigences suivantes de l’arrêté du 3 mai 2007 susvisé, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023 :

- Articles 3, sans prise en considération de la colonne « cas d’adaptation possibles » du tableau, et article 4 du Chapitre I : Enveloppe du bâtiment, parois opaques ;

- Articles 8 à 11 et article 13 du Chapitre II : Enveloppe du bâtiment – Parois vitrées ;

- Chapitres III à VII

- Articles 47 à 50 du Chapitre VIII : Energies renouvelables.

### (Exigence d’étude ACV – constructions provisoires)

Le présent article s’applique aux seuls bâtiments appliquant uniquement les exigences prévues à l’Article 28.

Les indicateurs Iccomposants et StockC, définis à l’Article 7, sont évalués selon les modalités définies à l’Article 17à l’exception de la période d’étude de référence, qui est prise égale à 2 ans.

## VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX

### (exigence d’étanchéité à l’air)

Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, est inférieure ou égale à :

0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée.

1,00 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d'habitation.

### (vérification des systèmes de ventilation)

Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d’habitation, afin de vérifier qu’il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié par mesure.

Cette vérification est effectuée par une personne reconnue compétente par le ministre en charge de la construction, conformément aux dispositions prévues à l’ANNEXE VIII.

## ISOLATION THERMIQUE

### (Isolations des parois entre locaux à occupation continue et discontinue)

Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul visée à l’Article 17, qui ne peut excéder 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne. La surface considérée ici est la surface des parois susmentionnées.

### (ponts thermiques)

- Les bâtiments sont conçus et construits de façon à éviter, en conditions normales d’occupation, toute situation permettant l’apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l’intérieur des parois, sauf si celle-ci n’est que passagère. La condensation est considérée comme passagère si elle n’engendre aucun risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d’un isolant ou le développement de moisissures.

- Les bâtiments présentant, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l’isolant, en tout point de ces surfaces, inférieure à 15°C, sont supposés respecter l’exigence du I.

- En tant que solution technique, les bâtiments répondant simultanément aux exigences suivantes sont présumés respecter l’exigence du I. :

  - Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio ψ, des ponts thermiques du bâtiment n'excède pas 0,33 W/ (m ² Sref . K).

- Ce ratio représente les déperditions thermiques de l’ensemble des ponts thermiques du bâtiments, rapportées à la surface de référence du bâtiment. Il est déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l’Article 17.

  - Le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, Ψ 9, n'excède pas 0,6 W/ (m linéaire. K).

## ACCES A L’ECLAIRAGE NATUREL

### (1/6 parois vitrées en MI/LC)

Afin d’assurer un éclairage naturel et une vue sur l’extérieur suffisants, les bâtiments à usage d’habitation respectent l’une des exigences spécifiées au I. ou au II. du présent article.

- Chaque logement présente l’ensemble des caractéristiques suivantes :

  - Un niveau d'éclairement d’au moins 300 lx sur 50 % des pièces de vie, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ;

  - Un niveau d'éclairement d’au moins 100 lx sur 95 % des pièces de vie, dans plus de la moitié des heures éclairées par la lumière du jour dans l'année ;

  - Dans au moins une pièce de vie, l’occupant a, à une distance d’au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l’extérieur permettant de visualiser à la fois le ciel et l’horizon.

- La surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence.

Si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, ou si la surface habitable moyenne des logements du bâtiment est inférieure à 25 m², il peut, à la place des exigences précédentes, avoir une surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.

Le présent article ne s'applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

## CONFORT D’ETE

### (Protections solaires)

Les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

| Zones H2a | Toutes altitudes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zones H1a, H1b et H2b | Altitude > 400 m | Altitude < ou = 400 m |  |
| Zones H1c et H2c | Altitude > 800 m | Altitude < ou = 800 m |  |
| Zones H2d et H3 |  | Altitude > 400 m | Altitude < ou = 400 m |
| 1. Baies exposées BR1 – locaux destinés au sommeil |  |  |  |
| Baie verticale nord | 0,65 | 0,45 | 0,25 |
| Baie verticale autre que nord | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
| Baie horizontale | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
| 2. Baies exposées BR2 ou BR3 – locaux destinés au sommeil |  |  |  |
| Baie verticale nord | 0,45 | 0,25 | 0,25 |
| Baie verticale autre que nord | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| Baie horizontale | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| 3. Baies exposées BR1 – hors locaux destinés au sommeil |  |  |  |
| Baie verticale autre que nord | 0,65 | 0,45 | 0,25 |
| Baie horizontale | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
| 4. Baies exposées – BR2 ou BR3 hors locaux destinés au sommeil |  |  |  |
| Baie verticale autre que nord | 0,45 | 0,25 | 0,25 |
| Baie horizontale | 0,25 | 0,15 | 0,15 |

### (30% ouvrants)

Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.

Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

## CONSOMMATIONS D’ENERGIE

### (limitation du déclenchement automatique des consommations d’énergie)

Tout automatisme engendrant une augmentation des consommations énergétiques :

- est conçu et mis en œuvre de manière à ne présenter un déclenchement de l’automatisme que lorsqu’il est nécessaire ;

- est soit temporisé, soit programmé de manière à arrêter automatiquement l’augmentation des consommations énergétiques, dès qu’elle n’est plus nécessaire ;

- peut être adapté par le futur gestionnaire de bâtiment selon les conditions d’occupation du bâtiment ; il permet notamment un arrêt des consommations énergétiques pilotées par l’automatisme en période d’inoccupation.

Les automatismes ne permettent le déclenchement automatique de l’éclairage artificiel dans les logements, les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les salles polyvalentes, qu’après une action manuelle de l’occupant dans ou à proximité immédiate du local concerné, réalisée moins de 6 heures auparavant.

### (mesure ou estimation des consommations d’énergie – Bâtiment ou parties de bâtiment à usage d’habitation)

Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.

En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.

Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, à minima selon la répartition suivante :

- chauffage ;

- refroidissement ;

- production d'eau chaude sanitaire ;

- réseau prises électriques ;

- autres.

Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.

Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.

La justification de la prise en compte de cet article est effectuée conformément au guide Systèmes de mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application.

### (Mesure ou estimation des consommations d’énergie – Bâtiments ou parties de bâtiments à usage autre que d’habitation)

Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :

- pour le chauffage : par tranche de 500 m² de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;

- pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;

- pour la production d'eau chaude sanitaire ;

- pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;

- pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;

- pour les centrales de ventilation : par centrale ;

- par départ direct de plus de 80 ampères.

## CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT

### (Arrêt manuel et réglage automatique du chauffage)

Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.

Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m².

Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l’article R.241-26 du code de l’énergie.

### (Arrêt manuel et programmation automatique du chauffage si occupation discontinue)

Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :

- une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;

- une commutation automatique entre ces allures.

Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.

Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m².

### (Equilibrage des colonnes et arrêt des pompes : chauffage et refroidissement)

Les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.

Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.

### (Arrêt manuel et réglage automatique du refroidissement)

Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

Toutefois :

- lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;

- lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m² ;

- pour les systèmes de "ventilo-convecteurs deux tubes froid seul", l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;

- pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.

Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l’article R.241-30 du code de l’énergie.

### (Fermeture automatique des portes d’accès à une zone refroidie)

Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

### (Interdiction de chauffer puis refroidir l’air)

Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.

## ECLAIRAGE

### (Extinction et abaissement automatique de l’éclairage des parties communes et parcs de stationnement)

Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé :

-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire;

-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.

Un même dispositif dessert au plus :

-une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;

-trois niveaux pour les circulations verticales ;

-un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.

### (Eclairage : dispositif d’allumage et d’extinction manuel ou automatique)

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.

### (Eclairage : dispositif d’allumage et d’extinction pour les locaux avec commande par le personnel de gestion)

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

### (Commande automatique séparée des points d’éclairage placés à moins de 5m des baies)

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

## VENTILATION

### (Ventilation par systèmes indépendants si l’occupation ou l’usage des locaux est nettement différent)

Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents est assurée par des systèmes indépendants.

### (Temporisation des débits d’air si possibilité de modification manuelle des débits)

Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé

# APPROBATION DE MODES D’APPLICATION SIMPLIFIES EN MAISON INDIVIDUELLE

### (Définition du mode d’application simplifié ; périmètre)

Un mode d'application simplifié est une combinaison de caractéristiques architecturales, de performances énergétiques et environnementales des ouvrages et équipements attachée à une famille définie de maisons individuelles, approuvée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'énergie. Il constitue une solution technique au sens du II. de l’article [L.112-4] du code de la construction et de l’habitation aux dispositions du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.

Le recours à un mode d'application simplifié ne peut se faire qu'en l'utilisant sous sa forme intégrale.

### (Demande d’approbation)

La demande d’approbation d’un mode d'application simplifié est adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction, accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en ANNEXE IX.

### (conditions d’approbation)

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction peuvent approuver le mode d'application simplifié pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.

La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen du mode d'application simplifié proposé et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

- la définition des maisons individuelles visées ;

- la définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la fiabilité du mode d'application simplifié ;

- la description du fonctionnement du mode d'application simplifié ;

- le respect des caractéristiques indiquées au titre III ;

- la variation entre les valeurs obtenues avec le mode d’application simplifié et celles obtenues avec la méthode de calcul fixée à l’Article 17, sur un échantillon représentatif du domaine d'application, pour les indicateurs fixés aux Article 6 à Article 8 et pour les exigences de performance fixées au CHAPITRE V.

# CAS PARTICULIERS

### (Périmètre, demande de prise en compte des spécificités)

Dans le cas où la méthode de calcul mentionnée à l’Article 17 ne prend pas en compte les spécificités d'un projet de construction, une demande d’approbation du projet est adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction.

Dans les cas suivants, une demande d’approbation du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid peut être adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction :

- Si la méthode de calcul mentionnée à l’Article 17 ne prend pas en compte les spécificités d'un système ;

- Si un réseau de chaleur ou de froid urbain est créé ;

- Si des travaux de modification d’un réseau de chaleur ou de froid sont susceptibles d’engendrer une évolution importante de son facteur d’émission ou de son ratio d’énergie renouvelable et de récupération prévus aux Article 18 et Article 19.

Les demandes d’approbation sont accompagnées d'un dossier d'études composé comme indiqué en ANNEXE IX qui établit notamment en quoi la méthode de calcul mentionnée à l’Article 17 ne prend pas en compte les spécificités du projet de construction ou du système, le cas échéant.

### (Conditions d’approbation )

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction peuvent approuver la proposition de prise en compte du projet de construction, du système ou du réseau de chaleur ou de froid, après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet. Pour les réseaux de chaleur ou de froid urbains l’approbation est valable pour une durée maximale de trois ans.

# DISPOSITIONS DIVERSES

### (bâtiment livré sans système de chauffage)

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, il est évalué avec un système de chauffage par défaut tel que prévu dans la méthode mentionnée à l’Article 17. Si aucun système de chauffage par défaut n’est prévu dans la méthode pour le bâtiment considéré, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III, et les exigences définies aux Article 12, Article 14 et Article 15 du présent arrêté.

### (respect de la RE2020 vaut respect de la RT2012 et de la RTex)

- Les exigences définies dans les arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 susvisés sont présumées respectées dès lors que les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.

- Les exigences définies dans les arrêtés du 13 juin 2008 et du 3 mai 2007 susvisés sont présumées respectées dès lors que les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.

### (prévalence des règles sanitaires, salubrité, hygiène, sécurité en vigueur)

Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.

### (publication JORF)

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la transition écologique,

Barbara POMPILI

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique,

chargée du logement

Emmanuelle Wargon

#### (DÉFINITIONS)

Altitude : l’altitude d’un bâtiment correspond à l’altitude du seuil de la porte d’entrée principale du bâtiment.

Bâtiment : bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain.

Partie de bâtiment à usage d’habitation : au sens du présent arrêté, on entend par partie de bâtiment à usage d’habitation une partie de bâtiment comportant des logements, ainsi éventuellement que des parties communes.

Les résidences de tourisme disposant d’un local de sommeil, d’une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d’habitation fixées par le présent arrêté.

Bâtiment d'habitation collectif, aussi appelé « logement collectif » : bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus de deux logements partiellement ou totalement superposés.

Bâtiments accolés : Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 15 m² pour les maisons et 50 m² pour les autres bâtiments. Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique, sans que cela ne puisse modifier l’usage à considérer pour chaque partie de bâtiment.

Composant : le terme « composant » s’entend au sens de l’article R.111-20-3 du code de la construction et de l’habitation.

Ecart majeur à la méthode de calcul : écart obtenu, pour au moins un des indicateurs réglementaires calculés à partir de la méthode de calcul mentionnée à l’Article 17 donnant une valeur plus favorable d’au moins 2 % par rapport à la valeur obtenue à partir des mêmes données descriptives, à l’issue de l’application correcte de cette méthode de calcul.

Local : Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.

Local traversant : Un local est dit traversant, au sens du confort d'été de la méthode de calcul mentionnée à l’Article 17, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du local.

Maison individuelle : une maison individuelle est un bâtiment à usage d’habitation qui n’est pas un bâtiment d’habitation collectif.

Partie de bâtiment thermiquement homogène : ensemble de locaux présentant une évolution de la température intérieure similaire. En particulier, des locaux raccordés à des systèmes de refroidissement différents ne sont pas considérés thermiquement homogènes. Des locaux traversants et des locaux non traversants ne sont pas considérés thermiquement homogènes.

Occupation passagère d'un local : Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.

C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.

Orientations :

L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.

L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.

L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.

L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.

Paroi verticale ou horizontale : Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

Plancher bas : Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.

Plancher intermédiaire : Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

Réseau de chaleur ou de froid urbain : réseau permettant la distribution de chaleur ou de froid à plusieurs bâtiments situés sur des parcelles différentes. Dans le cas de la construction concomitante de bâtiments et d’un réseau de chaleur alimentant ces bâtiments, ce réseau de chaleur n’est considéré comme un réseau de chaleur urbain, au sens du présent arrêté, que si le ou les maîtres d’ouvrage des bâtiments construits et alimentés par le réseau ne peuvent pas avoir accès aux caractéristiques techniques des bâtiments et du réseau construits. Lorsque le maître d’ouvrage de la construction de bâtiments appartient à la même entité que le maître d’ouvrage du réseau de chaleur les alimentant, le réseau n’est pas considéré comme un réseau de chaleur urbain au sens du présent arrêté.

Surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment :

- Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d’habitation, surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

- Pour les autres cas : surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment

Surface habitable d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment : Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d'habitation.

La surface habitable d'un logement au sens du présent arrêté est celle définie par l'article R.* 111-2 du code de la construction et de l'habitation, en incluant la superficie de vérandas chauffées écartée par le 3e alinéa de ce même article. La surface habitable d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est la somme des surfaces habitables des logements le constituant.

Surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment :

Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage autre que d'habitation.

La surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment au sens du présent arrêté, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :

- surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;

- cloisons fixes prévues aux plans ;

- poteaux ;

- marches et cages d'escaliers ;

- gaines ;

- ébrasements de portes et de fenêtres ;

- parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m ;

- parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;

- locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.

Système : composant ou ensemble de composants permettant de remplir une ou plusieurs fonctions du bâtiment. Ces fonctions peuvent notamment être la production de chaleur, d’eau chaude sanitaire ou de froid, une régulation de telles production, ou l’isolation du bâtiment vis-à-vis des conditions climatiques extérieures.

Système de climatisation : Un système de climatisation est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes, permettant d’atteindre une température de consigne de 26°C en conditions estivales.

Usage d’une partie de bâtiment : il s’agit de la fonction de la partie de bâtiment, ou des locaux spécifiques qui la composent. Dans le cas d’une extension, en l’absence de locaux spécifiques, l’usage de cette extension est celui du bâtiment existant.

Usage principal d’un bâtiment : l'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.

Zone de bâtiment : Une zone de bâtiment, parfois désignée « zone », est une partie de bâtiment comportant un unique usage.

#### (DÉFINITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES)

Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous.

| DÉPARTEMENT | Zone climatique |
| --- | --- |
| 01 ― Ain | H1c |
| 02 ― Aisne | H1a |
| 03 ― Allier | H1c |
| 04 ― Alpes-de-Haute-Provence | H2d |
| 05 ― Hautes-Alpes | H1c |
| 06 ― Alpes-Maritimes | H3 |
| 07 ― Ardèche | H2d |
| 08 ― Ardennes | H1b |
| 09 ― Ariège | H2c |
| 10 ― Aube | H1b |
| 11 ― Aude | H3 |
| 12 ― Aveyron | H2c |
| 13 ― Bouches-du-Rhône | H3 |
| 14 ― Calvados | H1a |
| 15 ― Cantal | H1c |
| 16 ― Charente | H2b |
| 17 ― Charente-Maritime | H2b |
| 18 ― Cher | H2b |
| 19 ― Corrèze | H1c |
| 2A ― Corse-du-Sud | H3 |
| 2B ― Haute-Corse | H3 |
| 21 ― Côte-d'Or | H1c |
| 22 ― Côtes-d'Armor | H2a |
| 23 ― Creuse | H1c |
| 24 ― Dordogne | H2c |
| 25 ― Doubs | H1c |
| 26 ― Drôme | H2d |
| 27 ― Eure | H1a |
| 28 ― Eure-et-Loir | H1a |
| 29 ― Finistère | H2a |
| 30 ― Gard | H3 |
| 31 ― Haute-Garonne | H2c |
| 32 ― Gers | H2c |
| 33 ― Gironde | H2c |
| 34 ― Hérault | H3 |
| 35 ― Ille-et-Vilaine | H2a |
| 36 ― Indre | H2b |
| 37 ― Indre-et-Loire | H2b |
| 38 ― Isère | H1c |
| 39 ― Jura | H1c |
| 40 ― Landes | H2c |
| 41 ― Loir-et-Cher | H2b |
| 42 ― Loire | H1c |
| 43 ― Haute-Loire | H1c |
| 44 ― Loire-Atlantique | H2b |
| 45 ― Loiret | H1b |
| 46 ― Lot | H2c |
| 47 ― Lot-et-Garonne | H2c |
| 48 ― Lozère | H2d |
| 49 ― Maine-et-Loire | H2b |
| 50 ― Manche | H2a |
| 51 ― Marne | H1b |
| 52 ― Haute-Marne | H1b |
| 53 ― Mayenne | H2b |
| 54 ― Meurthe-et-Moselle | H1b |
| 55 ― Meuse | H1b |
| 56 ― Morbihan | H2a |
| 57 ― Moselle | H1b |
| 58 ― Nièvre | H1b |
| 59 ― Nord | H1a |
| 60 ― Oise | H1a |
| 61 ― Orne | H1a |
| 62 ― Pas-de-Calais | H1a |
| 63 ― Puy-de Dôme | H1c |
| 64 ― Pyrénées-Atlantiques | H2c |
| 65 ― Hautes-Pyrénées | H2c |
| 66 ― Pyrénées-Orientales | H3 |
| 67 ― Bas-Rhin | H1b |
| 68 ― Haut-Rhin | H1b |
| 69 ― Rhône | H1c |
| 70 ― Haute-Saône | H1b |
| 71 ― Saône-et-Loire | H1c |
| 72 ― Sarthe | H2b |
| 73 ― Savoie | H1c |
| 74 ― Haute-Savoie | H1c |
| 75 ― Paris | H1a |
| 76 ― Seine-Maritime | H1a |
| 77 ― Seine-et-Marne | H1a |
| 78 ― Yvelines | H1a |
| 79 ― Deux-Sèvres | H2b |
| 80 ― Somme | H1a |
| 81 ― Tarn | H2c |
| 82 ― Tarn-et-Garonne | H2c |
| 83 ― Var | H3 |
| 84 ― Vaucluse | H2d |
| 85 ― Vendée | H2b |
| 86 ― Vienne | H2b |
| 87 ― Haute-Vienne | H1c |
| 88 ― Vosges | H1b |
| 89 ― Yonne | H1b |
| 90 ― Territoire de Belfort | H1b |
| 91 ― Essonne | H1a |
| 92 ― Hauts-de-Seine | H1a |
| 93 ― Seine-Saint-Denis | H1a |
| 94 ― Val-de-Marne | H1a |
| 95 ― Val-d'Oise | H1a |

#### (DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS)

La détermination des classes d’exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s’effectue en fonction :

- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l’article R. 571-38 du code de l’environnement;

- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;

- de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport le plus proche. Le plan d’exposition au bruit est approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 112-4 à R. 112-17 du code de l'urbanisme,

La détermination des classes d’exposition au bruit s’effectue baie par baie selon les modalités et conventions suivantes.

##### Définition d'un obstacle "très protecteur" et "peu protecteur" à l'exposition au bruit

Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre...). Un obstacle est "très protecteur" s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré. Un obstacle est "peu protecteur" s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.

Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.

##### Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie

La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :

- Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.

- Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition.

- Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être "très protecteurs" ou "peu protecteurs" au sens de la définition donnée d'un obstacle "très protecteur" et "peu protecteur" à l'exposition.

- Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.

##### Détermination de la classe d'exposition au bruit d'une baie d'un bâtiment

###### Configuration 1 :

Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.

|  | SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1 |  |
| --- | --- | --- |
| Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres | 1 | Distance supérieure à 700 m |
|  | 2 | Distance supérieure à 500 m |
|  | 3 | Distance supérieure à 250 m |
|  | 4 | Distance supérieure à 100 m |
|  | 5 | Distance supérieure à 30 m |
| Aérodrome |  | Hors zone du plan d'exposition au bruit |

###### Configuration 2 :

Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.

Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.

En cas d’exposition au bruit des aérodromes :

|  | LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D'EXPOSITION au bruit de l'aérodrome |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Hors zone |
| Toutes vues | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR1 |

En cas d’exposition au bruit des infrastructures de transports terrestres :

| Vue de l’infrastructure Distance depuis la baie à l’infrastructure | Vue directe | Vue partielle | Vue masquée par des obstacles |  | Vue arrière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | peu protecteurs | très protecteurs |  |
| Infrastructure de catégorie 1 |  |  |  |  |  |
| 0-65 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 |
| 65-125 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 |
| 125-250 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 250-400 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 400-550 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 550-700 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| >700 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| Infrastructure de catégorie 2 |  |  |  |  |  |
| 0-30 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 |
| 30-65 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 |
| 65-125 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 125-250 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 250-370 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 370-500 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| >500 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| Infrastructure de catégorie 3 |  |  |  |  |  |
| 0-25 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 |
| 25-50 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 50-100 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 100-160 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 160-250 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| >250 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| Infrastructure de catégorie 4 |  |  |  |  |  |
| 0-15 m | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 |
| 15-30 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 30-60 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 60-100 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| >100 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| Infrastructure de catégorie 5 |  |  |  |  |  |
| 0-10 m | BR3 | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 |
| 10-20 m | BR2 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
| 20-30 m | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
| >30 m | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |

A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.

##### Définition de la classe d’exposition au bruit d’une partie de bâtiment

Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d’exposition au bruit BR3 si toutes les baies des locaux qui la constitue sont exposées au bruit BR3.

Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d’exposition au bruit BR2 si toutes les baies des locaux qui la constituent sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et si au moins une des baies des locaux qui la constituent est exposée au bruit BR2.

Une partie de bâtiment est dite de classe d’exposition au bruit BR1 dans les autres cas.

#### (VALEURS DES EXIGENCES ET COEFFICIENTS DE MODULATION ASSOCIÉS)

##### Considérations générales

###### Surface moyenne des logements

La surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, notée Smoylgt, est calculée de la manière suivante : Smoylgt=SrefNL , avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

###### Catégorie de contraintes extérieures

La catégorie de contraintes extérieures d’une partie de bâtiment thermiquement homogène et d’une zone est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue.

Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 2. Elle est de catégorie 1 dans les autres cas.

Un local est de catégorie 2 s'il est muni d'un système de climatisation et si l’une des conditions suivantes est respectée :

- simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m.

Un local est de catégorie 1 dans les autres cas.

##### Valeurs des coefficients décrits à l’Article 12(Bbio max)

###### Valeurs de Bbio_maxmoyen

Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment :

| Usage de la partie de bâtiment | Valeur de Bbio_maxmoyen |
| --- | --- |
| Maisons individuelles ou accolées | 63 points |
| Logements collectifs | 65 points |
| Bureaux |  |
| Enseignement |  |

###### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max

Maisons individuelles ou accolées

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,15 | 0,2 | 0,15 | -0,05 | 0 | -0,15 | 0,05 | -0,1 |
| 400m-800m | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | -0,05 |
| >800m | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,1 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Mbcombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend les valeurs suivantes :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Mbsurf |
| --- | --- |
| Smoylgt≤100 m² | 31,5-0,35*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| 100 m2<Smoylgt≤150 m² | 11,5-0,15*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| Smoylgt>150 m² | -11Bbio_maxmoyen |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Zone climatique Zone de bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br2, Br3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |

Logements collectifs :

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,15 | 0,20 | 0,10 | -0,05 | 0 | -0,15 | -0,05 | -0,15 |
| 400m-800m | 0,4 | 0,5 | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,05 |
| >800m | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,6 | 0,65 | 0,4 | 0,4 | 0,15 |

Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Mbcombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend les valeurs suivantes :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Mbsurf |
| --- | --- |
| Smoylgt≤40 m² | -14+0,3*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| 40 m2<Smoylgt≤80 m² | -6+0,1*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| 80 m2<Smoylgt≤120 m² | 2+0,05*SmoylgtBbio_maxmoyen |
| Smoylgt>120 m² | 4Bbio_maxmoyen |

Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Zone climatique Zone de bruit | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br2, Br3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

##### Valeurs des coefficients décrits à l’Article 13(Cepmax, Cep,nr_max et Icénergie_max)

###### Valeurs de Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et Icénergie _maxmoyen

Les coefficients Cep,nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et Icénergie_maxmoyen prennent les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment :

| Usage de la partie de bâtiment | Valeur de Cep,nr_maxmoyen | Valeur de Cep_maxmoyen | Valeur de Icénergie_maxmoyen |
| --- | --- | --- | --- |
| Maisons individuelles ou accolées | 55 kWhep/(m².an) | 75 kWhep/(m².an) | 160 kgCO2/m² |
| Logements collectifs | 70 kWhep/(m².an) | 85 kWhep/(m².an) | 560 kgCO2/m² |
| Bureaux |  |  |  |
| Enseignement |  |  |  |

À compter du 1er janvier 2024, pour les logements collectifs, la valeur de Icénergie_maxmoyen devient égale à 240 kgCO2/m².

###### Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep,nr_max, Cep_max et de Icénergie_max :

Maisons individuelles ou accolées

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,1 | 0,15 | 0,1 | -0,05 | 0 | -0,1 | -0,2 | -0,25 |
| 400m-800m | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 0,05 | 0 | -0,1 |
| >800m | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,6 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Mccombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Mcsurf de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Mcsurf |
| --- | --- |
| Smoylgt≤100 m² | 49,5-0,55*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| 100 m2<Smoylgt≤150 m² | 14,5-0,2*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| Smoylgt>150 m² | -15,5Cep,nr_maxmoyen |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Zone climatique Catégorie de contraintes extérieure | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |

Logements collectifs :

Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Zone climatique Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 400m | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,1 | 0 | -0,15 | -0,15 | -0,25 |
| 400m-800m | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | -0,1 |
| >800m | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,15 |

Le coefficient Mccombles de modulation du Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Mccombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Mcsurf de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Mcsurf |
| --- | --- |
| Smoylgt≤40 m² | 21-0,45*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| 40 m2<Smoylgt≤80 m² | 9-0,15*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| 80 m2<Smoylgt≤120 m² | 3,4-0,08*SmoylgtCep,nr_maxmoyen |
| Smoylgt>120 m² | -6,2Cep,nr_maxmoyen |

Le coefficient Mccat de modulation de Cep,nr_max, Cep_max et Icénergie_max la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

| Zone climatique Catégorie de contraintes extérieure | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catégorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |

##### Valeurs des coefficients décrits à l’Article 14(Iccomposants_max)

###### Valeurs de Iccomposants_maxmoyen

Le coefficient Iccomposants_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment et de l’année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée :

|  | Valeur de Iccomposants_maxmoyen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usage de la partie de bâtiment | Années 2021 à 2023 | Années 2024 à 2026 | Années 2027 à 2029 | Année 2030 |
| Maisons individuelles ou accolées | 630 kq éq. CO2/m² | 510 kq éq. CO2/m² | 450 kq éq. CO2/m² | 370 kq éq. CO2/m² |
| Logements collectifs | 700 kq éq. CO2/m² | 610 kq éq. CO2/m² | 540 kq éq. CO2/m² | 450 kq éq. CO2/m² |
| Bureaux |  |  |  |  |
| Enseignement |  |  |  |  |

###### Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Iccomposants_max

  - Maisons individuelles ou accolées

Le coefficient Micombles de modulation du Iccomposants_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Micombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Misurf de modulation du Iccomposants_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment Smoylgt prend les valeurs suivantes :

| Surface moyenne des logements du bâtiment | Misurf |
| --- | --- |
| Si Smoylgt≤120 m² | 0,36-3,63×Smoylgt1000 |
| Si Smoylgt>120 m² | -0,076 |

Le coefficient Miinfra de modulation du Iccomposants_max selon l’impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Ilot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Ilot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Ilot2>40 kg éq. CO2/m² | 0,5×Ilot2-40 |

Où Ilot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment, calculé selon la méthode dynamique de la méthode de calcul définie à l’Article 17.

  - Logements collectifs :

Le coefficient Micombles de modulation du Iccomposants_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :

Micombles=(0,4×Scombles)Sref

Où Scom représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.

Le coefficient Misurf de modulation du Iccomposants_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment Sref prend les valeurs suivantes :

| Surface de référence du bâtiment | Misurf |
| --- | --- |
| Si Sref≤1300 m² | -0,168+1,29×Sref10000 |
| Si 1300 m2<Sref<4000 m2 | 0,04-0,345×Sref10000 |
| Si Sref≥4000 m2 | -0,098 |

Le coefficient Miinfra de modulation du Iccomposants_max selon l’impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment prend les valeurs suivantes:

| Valeur de Ilot2 | Miinfra |
| --- | --- |
| Si Ilot2≤40 kg éq. CO2/m² | 0 |
| Si Ilot2>40 kg éq. CO2/m² | 0,5×Ilot2-40 |

Où Ilot2 représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment, calculé selon la méthode dynamique de la méthode de calcul définie à l’Article 17.

##### Valeurs de DH_maxcat

La valeur DHmaxcat définie par catégorie de contraintes extérieures prend les valeurs suivantes :

|  | Catégorie 1 | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- |
| DH_maxcat | 1250 | 1850 |

#### (PROCÉDURE D’AUTOCONTRÔLE ET D’ÉVALUATION DES LOGICIELS)

#### (CONTENU DU RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D’ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE)

Pour chaque bâtiment relevant du présent arrêté, à l’exception des bâtiments répondant à l’Article 11, le récapitulatif standardisé de l'étude énergétique et environnementale est un fichier informatique au format XML, comportant les éléments suivants :

Chapitre 1er : données administratives du bâtiment

Chapitre 2 : exigences de performance énergétique du titre II, et caractéristiques thermiques et exigences du titre III du présent arrêté, comportant

-les valeurs de Bbio, Bbio_max, Cep,nr, Cep,nr_max, Cep, Cep_max, Icénergie, Icénergie_max, IcComposants, IcComposants_max, DH et DH_max du bâtiment, conformément aux dispositions des TITRE I et TITRE II du présent arrêté ;

- les valeurs des exigences pour un bâtiment moyen et des modulations, telles qu’obtenues en application de l’ANNEXE IV du présent arrêté ;

-la valeur de la surface de référence du bâtiment utilisée dans les calculs ;

-le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens, définies au titre III du présent arrêté, auquel le projet est soumis.

Chapitre 3 : Autres indicateurs prévus par la méthode spécifiée à l’Article 17

Chapitre 4 : détail des entrées et sorties des calculs réglementaires, notamment

-la décomposition des caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment, par catégorie de paroi (surfaces, orientations, caractéristiques énergétiques...) ;

-la décomposition des caractéristiques des systèmes énergétiques du bâtiment ;

-la décomposition des besoins, consommations et productions d'énergie du bâtiment, entre autres par type d'usage et par énergie ;

- les quantités et références des données environnementales de chaque composant du bâtiment, utilisées pour décrire notamment l’impact sur le changement climatique des composants du bâtiment ;

-pour chaque projet, bâtiment, zones, groupes et locaux, l'intégralité des caractéristiques telles que définies dans la méthode spécifiée à l’Article 17 ;

- les paramètres saisis pour le calcul des contributions aux impacts des consommations et rejets d’eau et du chantier de construction.

Chapitre 5, calculé de manière optionnelle : impact de différents paramètres sur les résultats conventionnels (Bbio, Cep,nr, Cep et DH)

-à titre informatif pour les concepteurs, sensibilités des résultats de calcul à des modifications de caractéristiques techniques du bâtiment ;

-à titre informatif pour les futurs occupants, pour les bâtiments à usage d'habitation, sensibilités des résultats de calcul à des comportements différents des comportements conventionnels servant de base au calcul réglementaire.

Pour chaque bâtiment relevant de l’Article 11 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale précise toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect du mode d'application simplifié tant du point de vue champ d'application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en œuvre. Dans le cas où des exigences de moyens sont prévues, il précise également le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens auquel le projet est soumis.

#### (PERMÉABILITÉ À L’AIR)

#### (MODALITÉS DE VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION)

#### (MODES D’APPLICATION SIMPLIFIÉS)

#### (DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS)

##### Objet

Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des projets de construction, des systèmes et des réseaux de chaleur ou de froid spécifiés au TITRE V du présent arrêté, fourni à l'appui de la demande d'approbation auprès du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Pour les réseaux de chaleur ou de froid spécifiés au TITRE V du présent arrêté, les demandes d'approbation portent exclusivement sur l'approbation d'une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ses sous-stations, et du ratio d’énergie renouvelable ou de récupération des kWh de chaleur (permettant le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire) livrés à ses sous-stations. L’approbation a une durée de validité maximale de trois ans.

Au sens de l’Article 57, une évolution importante du facteur d’émission (respectivement du ratio d’énergie renouvelable et de récupération) d’un réseau de chaleur ou de froid consiste en une évolution prévisible, due à des travaux de modification du réseau de chaleur ou de froid, à un horizon inférieur à deux ans, du facteur d’émission (respectivement ratio d’énergie renouvelable et de récupération), d’au moins 30 gCO2/kWh livré en sous-station (respectivement 20 points).

##### Eléments à fournir par le demandeur

La demande peut être faite uniquement pour les cas prévus à l’Article 57.

###### Demande pour un projet de construction

Le demandeur fournit obligatoirement :

- le descriptif du projet de construction concerné, avec ses plans ;

- la liste des données d'entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;

- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;

- le récapitulatif standardisé d'étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;

- l'explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l'outil d'application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;

- la justification détaillée des modalités de prise en compte et de la performance attendue pour les parties non modélisables.

Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l'opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d'exigences de performances globales que d'exigences de moyens. L’approbation, le cas échéant, valide uniquement le respect du présent arrêté, sur la base des pièces justificatives fournies.

###### Demande pour un système particulier

Le demandeur fournit obligatoirement :

- un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ; ces éléments incluent un retour d’expérience de l’installation du système pour au moins dix projets de construction conformes au présent arrêté, ou aux arrêtés du 26 octobre 2010 ou du 28 décembre 2012 susvisés ;

- un descriptif des éléments du système qui ne sont pas pris en compte au travers de la méthode de calcul ;

- un descriptif du champ d'application de ce système ;

- la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;

- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres éléments du système ;

- une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'au moins un exemple d'application numérique ; cette proposition est mise en relation avec le retour d’expérience susmentionné.

###### Demande pour un réseau de chaleur ou de froid

Le demandeur fournit obligatoirement :

- un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d'auxiliaires, et du volume prévisionnel de chaleur et de froid livrés ;

- une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau, et de ratio d’énergie renouvelable et de récupération, basée notamment sur les facteurs d’émission prévus à l’Article 19;

- un engagement à répondre, de manière annuelle et durant cinq ans à compter de la mise en service du réseau, à l’enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid.

#### PERFORMANCES FORFAITAIRES DE CERTAINS LOTS

###### Maisons individuelles ou accolées

Il est possible d’utiliser les valeurs suivantes pour décrire l’impact de l’ensemble des composants relevant des lots ou sous-lots mentionnés ci-après et définis par la méthode spécifiée à Article 17.

|  | Impact sur le changement climatique par phase du cycle de vie du bâtiment (kg éq. CO2/m²) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase du cycle de vie Lot ou sous-lot | Production | Construction | Exploitation | Fin de vie | Module D |
| 8.1 | 61 | 0 | 106 | 3 | 0 |
| 10 | 50 | 0 | 45 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

###### Logements collectifs

Il est possible d’utiliser les valeurs suivantes pour décrire l’impact de l’ensemble des composants relevant des lots ou sous-lots mentionnés ci-après et définis par la méthode spécifiée à l’Article 17.

|  | Impact sur le changement climatique par phase du cycle de vie du bâtiment (kg éq. CO2/m²) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase du cycle de vie Lot ou sous-lot | Production | Construction | Exploitation | Fin de vie | Module D |
| 8.1 | 16 | 0 | 57 | 1 | 0 |
| 10 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

#### PERFORMANCE PAR DÉFAUT DES ISOLANTS BIO-SOURCÉS

A défaut de pouvoir justifier une valeur de conductivité thermique utile d'un isolant bio-sourcé définie selon les modalités précisées à l’Article 24 du présent arrêté, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie dans le tableau ci-après :

| TYPE D'ISOLANT |  | MASSE VOLUMIQUE SÈCHE (r) en kg/m³ | CONDUCTIVITÉ THERMIQUE UTILE (λ) en W/(m.K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolants dérivés du bois | Liège défini conformément à la norme NF B 57-000 - comprimé - expansé pur conforme à la norme NF EN 13170 (ICB) - expansé aggloméré au brai ou aux résines synthétiques | ρ ≤ 500 | 0,10 |
|  |  | 100 ≤ ρ ≤ 150 | 0,049 |
|  |  | 100 ≤ ρ < 150 | 0,049 |
|  |  | 150 ≤ ρ ≤ 250 | 0,055 |
|  | Panneaux de fibres de bois définis selon la norme NF EN 316 | 750 ≤ ρ ≤ 1 000 | 0,20 |
|  |  | 550 ≤ ρ ≤ 750 | 0,18 |
|  |  | 350 ≤ ρ ≤ 550 | 0,14 |
|  |  | 200 ≤ ρ ≤ 350 | 0,10 |
|  |  | ρ ≤ 200 | 0,07 |
|  | Panneaux de laine de bois - panneaux de laine de bois agglomérés avec un liant hydraulique, définis conformément à la norme NF EN 13168 - panneaux de laine de bois agglomérés | 350 ≤ ρ ≤ 450 | 0,10 |
|  |  | 30 ≤ ρ ≤ 350 | 0,08 |
|  |  | 450 ≤ ρ ≤ 600 | 0,10 |
| Isolants à base de fibres végétales | Cellulose | 20 ≤ ρ ≤ 100 | 0,049 |
|  | Chanvre et lin - fibres liées - fibres lâches (isolant en vrac, fibres non liées) | 20 ≤ ρ ≤ 200 | 0,048 |
|  |  |  | 0,056 |
|  | Paille comprimée - transversalement au sens de la paillette - dans le sens de la paille | 80 ≤ ρ ≤ 120 | 0,052 |
|  |  |  | 0,080 |
|  | Autres isolants à base de fibres végétales | 20 ≤ ρ < 40 | 0,065 |
|  |  | 40 ≤ ρ < 60 | 0,060 |
|  |  | 60 ≤ ρ < 200 | 0,065 |
| Isolants à base de fibres animales | Laine de mouton | 10 ≤ ρ < 100 | 0,046 |
|  | Autres isolants à base de fibres animales | 10 ≤ ρ < 20 | 0,065 |
|  |  | 20 ≤ ρ < 50 | 0,060 |
|  |  | 50 ≤ ρ < 100 | 0,050 |