Proyecto
- 3 -


Directiva marco sobre protección contra incendios en el almacenamiento de neumáticos usados y residuos plásticos en instalaciones de eliminación de residuos
(Directiva marco de almacenamiento de plástico MKLR)
- Marzo 2023[footnoteRef:1] — [1:  Se han cumplido las obligaciones de notificación de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

] 



1.	Objetivo de protección

1.1	El objetivo de esta Directiva es evitar el inicio y la propagación de incendios y humos y permitir un trabajo eficaz de extinción durante el almacenamiento de neumáticos usados y residuos plásticos en las instalaciones de eliminación de residuos [artículo 14 MBO (Musterbauordnung, Código modelo de construcción)].


2.	Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplica al almacenamiento de neumáticos usados y al tratamiento o la clasificación de residuos plásticos, incluido el almacenamiento necesario en instalaciones de eliminación de residuos, en lo sucesivo denominados sustancias, en cantidades de almacenamiento superiores a 200 m3 en forma de fracciones mono o mixtas en forma compacta o como material a granel, sueltos, en contenedores fijos y móviles, en edificios de almacenamiento y exteriores. 

3.	Términos

	3.1 Neumáticos usados
Los neumáticos usados en el sentido de la presente Directiva son neumáticos usados en la medida en que son residuos en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Ley de economía circular de 24 de febrero de 2012 [BGB1. (Boletín Oficial Federal) I p. 212] en su versión modificada.

	3.2 Residuos plásticos
Los residuos plásticos en el sentido de la presente Directiva son residuos en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Ley de economía circular de 24 de febrero de 2012 (BGB1. I p. 212) en su versión modificada, que contienen principalmente plásticos o se mezclan con plásticos como combustibles sustitutos, residuos de embalaje ligeros (Gelbe Tonne, contenedores amarillos) y fracciones de plástico desechadas.

4.	Zonas de servicio de bomberos

Para el uso del servicio de bomberos, las vías de acceso adecuadas, así como las zonas de instalación y movimiento deben establecerse en el terreno de acuerdo con el departamento responsable de la protección contra incendios. Se proporcionarán zonas de instalación en al menos dos lados opuestos para las zonas de almacenamiento al aire libre de 2 000 m², para las instalaciones de construcción con una superficie de 5 000 m². Las distancias a las paredes exteriores del edificio con arreglo a la Directiva marco para las zonas de bomberos también deben aplicarse a los límites de las zonas de almacenamiento

5.	Almacenamiento de sustancias en edificios

5.1	Las sustancias solo podrán almacenarse edificios de planta baja. En la medida en que no se almacenen a nivel del suelo, puede que se impongan requisitos especiales para permitir un trabajo de extinción eficaz.

5.2	El almacén se dividirá en secciones de contención de incendios de no más de 5 000 m2 mediante muros contra incendios.

5.3	Cada sección de contención de incendios se dividirá por zonas de al menos 10 m de ancho sin carga de fuego (franjas libres) en zonas de almacenamiento que no excedan de 300 m2.

5.4	Lo siguiente debe estar presente en una sección de contención de incendios:

— sistemas estacionarios de extinción automática de incendios o aberturas de descarga de humo junto con sistemas automáticos de alarma contra incendios si la sección de contención de incendios es mayor que 800 m2. Se considerará que se cumple el requisito relativo a las aberturas de descarga de humo, en particular si cumplen las secciones 5.7.1.2, 5.7.4.2 y 5.7.4.4, número secuencial A 2.2.2.8 de la M VVTB (Directiva marco de construcción industrial, en su versión modificada en mayo de 2019),
— sistemas estacionarios automáticos de extinción de incendios si la sección de contención de incendios es superior a 1 600 m2.

5.5	Se proporcionará una superficie sin techo y adecuada de 400 m² al aire libre para almacenamiento y para extinguir sustancias en llamas. 

6.	Almacenamiento de sustancias en el exterior

6.1	El almacenamiento exterior de sustancias incluirá también el almacenamiento dentro de una sección de almacenamiento con techo si:

— la altura de almacenamiento admisible termina al menos 2,5 m por debajo del borde inferior de la parte más baja del techo,
— la sección de almacenamiento está completamente abierta en al menos dos lados opuestos, y
— los lados restantes de la sección de almacenamiento que no están completamente abiertos tienen una longitud máxima de 45 m.

6.2	El almacén se dividirá en secciones de almacenamiento de un máximo de 2 000 m2por al menos 10 m de ancho, zonas sin techo libres de carga de fuego (franjas libres) o por paredes resistentes al fuego hechas con materiales de construcción no combustibles. Las paredes deben estar:

— al menos 1 m por encima de la altura de almacenamiento permitida para secciones de almacenamiento sin tejado,

— hasta la membrana del techo para secciones de almacenamiento con tejado de acuerdo con la sección 6.1 hecha con materiales de construcción no inflamables,

— al menos 1 m por encima del techo para secciones de almacenamiento con tejado de acuerdo con la sección 6.1 de materiales de construcción inflamables.


6.3	Cada sección de almacenamiento debe dividirse en zonas de almacenamiento de un máximo de 400 m2 por zonas libres de carga de fuego (franjas libres) que tengan al menos 10 m de ancho o por paredes resistentes al fuego hechas de materiales de construcción no inflamables. Las paredes se construirán al menos 1,0 m por encima de la altura de almacenamiento admisible.

6.4	Las secciones y zonas de almacenamiento no superarán las siguientes profundidades de almacenamiento:

— 40 m si dos lados opuestos son de libre acceso para la lucha contra incendios,

— 20 m si solo un lado es accesible para la lucha contra incendios.

6.5	Las zonas de almacenamiento al aire libre deben estar al menos a 10 m de distancia de los límites del emplazamiento o tener paredes resistentes al fuego hechas de materiales de construcción incombustibles sin aberturas hasta 1 m por encima de la altura de almacenamiento permitida.

6.6	A lo largo de al menos un borde de una zona de almacenamiento, se proporcionará una franja adecuada de 10 m de ancho para el desplazamiento y la extinción de materiales en llamas. Si esta franja coincide con una zona libre de incendios de conformidad con el punto 6.3, bastará una anchura total de 15 m. En lugar de una franja adecuada, podrá preverse una zona adecuada de conformidad con el punto 5.5.



7.	Altura de almacenamiento

	La altura del material de almacenamiento no excederá de 5 m para el almacenamiento a granel, 4 m para el almacenamiento en bloque.

	Las alturas de almacenamiento admisibles deberán ser claramente visibles.


8.	Abastecimiento de agua de extinción 

Para limitar la propagación del fuego más allá de una zona de almacenamiento, deberá haber una cantidad de agua de extinción de al menos 192 m3/h disponible durante un período de dos horas. En consulta con el departamento de protección contra incendios, se puede requerir una mayor cantidad de agua para la extinción de incendios y un caudal más alto si es necesario. En almacenes con un sistema automático de extinción de incendios, el volumen de agua para trabajos de extinción por parte del servicio de bomberos puede reducirse en consulta con el departamento de protección contra incendios.


9.	Medidas operativas

En consulta con el departamento de protección contra incendios, los planes de incendios deben prepararse y ponerse a disposición del servicio de bomberos local.



	
